临时用电安全知识培训考试题

1、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。      对

2、施工现场必须配备必要的“四表”，即：万能表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。     对

3、电工由于熟悉电用工具，可以不穿戴绝缘鞋、手套使用电工绝缘工具进行定期检查、维修。     错

4、电工应当每天巡回检查，并做好记录。漏电保护器测试每月一次，各类电器的绝缘、接地电阻测试每季度不少于一次，雨雪天气后必须进行测试，并做好测试检查维修纪录。     对

5、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由厂内部职工完成，不是电工的并应有外人监护。     错

6、三级配电”是指配电箱应分级设置，即总配电箱下，设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱用来接设备，形成三级配电。  对

7、“两级保护”主要针对漏电保护器而言，除在末级开关箱内设置漏电保护器外，还要在上一级分配电箱或总配电箱内再设置一级漏电保护器，形成两级保护。      对
8、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于100mA，额定漏电动作时间不应大于1s。    错

9、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于100mA，额定漏电动作时间应大于2s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于200mA·s。        错

10、“一机一闸一箱一漏一锁”就是指每台电气设备必须单独使用各自专用的一个开关电器、一个漏电保护器，严禁一个开关直接控制二台及以上用电设备。     对
11、分配电箱与开关箱的距离不得超过50m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过5m。    错

12、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1．4—1．6m，移动式配电箱、开关箱应装没在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为O．8-1．6m。    对
13、同一供电系统内应该同时采用接零保护和接地保护两种方式。错

14、垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。对

15、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于1m。    错

16、电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。 对

17、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2．5m等场所的照明，电源电压不应大于24V；潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于12V；特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于6V。错