危险化学品重大危险源辩识

根据《危险化学品重大危险源辨识》的规定,对某厂“新建液氧分装生产线”是否构成重大危险源进行辩识。

按照《危险化学品重大危险源的辨识》中规定的“危险化学品指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”,而一个单元系统是指“一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所”。

根据拟建项目周边环境和总平面布置，拟建项目西侧有17m——33m之间有某厂的工业氧充装间、医用氧充装间和制氧主厂房，因此，工业氧充装间、医用氧充装间和制氧主厂房应同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所，且危险化学品重大危险源辨识是按照最大危险可能性原则进行识别的，故应将某厂的工业氧充装间、医用氧充装间和制氧主厂房所储存的危险物质量统一纳入进来，统一进行危险化学品重大危险源辨识。

根据业主提供的资料及现场勘察，某厂制氧主厂房的氧气贮气襄容积为50m3、贮存温度为常温、贮存压力为0.07-0.075Mpa;在常温下，贮气襄中的氧被氧压机以15Mpa的压力送往工业氧充装间和医用氧充装间两个充装场所，工业氧气充装头21个，医用氧气充装头6个，每个充装瓶容积为40L，氧气总量1080L;气瓶储存区储存工业氧气400瓶，共计16000L，医用氧100瓶，共计4000L，工业氧充装间和医用氧充装间两个充装场储存氧气量最大为21080L，即21.08m3;经计算，某厂的工业氧充装间、医用氧充装间和制氧主厂房所储存的氧气总重量为：4.5707T。

拟建项目低温液体储槽是用于储存医用液氧，容积为30m³, 壳体设计压力0.8MPa，最高工作压力0.785MPa，折合液氧储量34.2T。

某厂“新建液氧分装生产线”储存的氧气属于《危险化学品重大危险源辨识》表2中的规定危险物质——氧化性气体——危险性属于2.2项非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体，临界量为200t。

根据拟存放情况检查以及《危险化学品重大危险源辨识》4.2节确定的辨识指标，对某厂“新建液氧分装生产线”储存液氧危险化学品是否形成重大危险源的辨识过程如下表：

危险化学品重大危险源辨识表

物质名称危规号临界量

(Q)实际存在量(q)q/QΣq/Q储存点

氧气22001200t4.5707t4.5707t /200t(4.5707t +34.2t)/200t<1工业氧充装间、医用氧充装间和制氧主厂房

氧气(液态)22002200t34.2t34.2t /200t拟建液氧储存

因此，某厂“新建液氧分装生产线”液氧储存场所及其周边500m范围内的生产装置设施及场所均未构成危险化学品重大危险源。