电仪部门危险源及环境因素

分类:人、设备、环境、操作过程

一、 人：思想状态、影响情绪

①造成精力不集中造成人身或设备事故。如:停错电、人为电气短路等

②工作积极性不高影响工作质量和进度。如：消极怠工

③情绪波动产生极端思想或行为个人他人安全。如：打架斗殴

二、设备

①设备缺陷：由于自身质量造成隐患(及时、时时检查处理)。如：5#变压器漏油、2#变压器温度显示坏

②设备运行状态：巡检质量、次数、方法。如：15#SM风机、聚合散热风机

③设备重要性：设备损坏后影响面广影响程度高、损失大。如：研磨机、M3200、M3100、SM等

三、环境

①设备环境：温度、空间(即设备所处的位置)影响运行安全。如：暖房和空调内电气设备

②生产环境：温度、气体成分及浓度，其它设备对其的影响。如：热媒泵、热水泵、SM、聚合搅拌等

③人(工作)环境：

高温：如导热油、蒸汽、90℃、暖房。

高压：蒸汽、导热油、原液、热水等管道及仪表阀门。

腐蚀性介质:(1)气体DMAC、ABS及组件、卷绕。(2)液体：DMAC、组件、聚合、罐区。

噪声：车间内(卷绕、SM)、发电机、空调机组、制作间

火灾: 导热油、柴油、电气、电缆

四、操作过程

①停送电：位号及标示正确与否、有无挂警告牌、有无人员看守。

②拆接线：断电与否、容量是否合适、开关是否合格、有无漏保(漏保是否工作正常)、电缆有无损伤、绝缘是否合格、临时线是否挂起(有无会被损伤的地方)、操作程序(停电、验电、再接线)设备有接地的需要先接接地线。

③倒闸操作：有没有按照?电气安全操作规程?操作、执行。

以上在工作开始之前都要认真进行确认。例如：高压设备(变压器、高配、发电机停送电、发电机启动)、拆卸带压阀门及仪表。

现在存在的安全隐患及采取的措施

一期电仪

九号变压器一组散热片油渗漏的现象，现用肥皂沫涂度漏，待有停电机会检查处理

2、主车间厂房屋顶避雷带坏，要联系相关部门处理维修

二期电仪

变压器1、3、4、5号有一组散热片阀门未开。措施:待停电检修时，打开阀门。现在加强巡检，值班巡检重点关注。

变压器5号漏油严重。措施：待停电检修。现在加强巡检和定期检查清理漏油，一星期一次。

变压器2号温度计无指示。措施：待停电检修或更换。现在加强巡检。

15线SM风机电机轴承有异响。措施：待停电检修或更换。现在加强巡检和定期检查加油，每星期一次。

SM电缆桥架内电缆被不明液体腐蚀。措施:分析造成腐蚀的液体或气体成份，在采取相应对策。现在加强巡检和定期检查一星期一次。

本部门已经做的安全整改统计

一期电仪

对精制、罐区现场电气、仪表接线盒、管线渗水情况检修检查并处理;

车间内各过道上空有桥架横过的，对桥架盖板检查并捆扎加固

3、为防止油剂和DMAC、其它气体进入低配、现场开关、控制箱及控制室，腐蚀电气开关、设备，在各个进出桥架洞口、进线口进行封堵。

二期电仪

为防止油剂和DMAC、其它气体进入低配以及控制室，腐蚀电气开关、设备。在各个进出桥架洞口进行封堵。

为防止聚合现场按钮被意外碰到。加装现场按钮防护罩。

蒸丝间为防止开门时蒸汽伤人。加装关门到位的现场开关，进行连锁保护。

卷绕、热煤炉控制柜的急停按钮裸露在外容易被碰到，造成停车事故。加装防护罩、防护板。

外检码垛机传感器经常被托板撞坏，同时影响设备安全。对设备进行改造。

锅炉上煤系统是皮带传送且距离较远存在人身安全隐患。加装急停按钮。

**号热煤炉动力柜总电源设计安装是漏电保护开关，先前出现过分路设备故障造成锅炉系统故障。影响面广，易扩大事故。对其开关漏保进行拆除。