兆光公司全厂停电事故(黑启动)处理预案

兆光公司2×300MW机组由于一次接线的特殊性，在霍兆线故障或系统发生故障等情况下，如果处理不当，极有可能造成全厂停电事故，为了及时有序的处理事故，根据兆光公司机组特点及接线方式，特制定本预案。

一、组织领导机构

1、事故处理领导组

组  长：候益铭

副组长：马小军 李志刚 祁银山 张鲁凡

成  员：赵秋林 武世昌 刘建军 杜乐 范文成 李贵生 运行部当值值长

2、公司各生产部门成立各自的事故处理领导组，由部门负责人担任组长，副职担任副组长，专工、班组长为成员。

二、职责分工

1、公司事故处理领导组组长负责领导和协调事故处理及各生产部门配合关系，研究决定事故处理过程的重大事项，事故情况下的物资供应、消防保卫医疗卫生及事故应急车辆等后勤工作。

2、生产指挥系统由运行和检修两部分组成。

运行指挥系统：由运行部主任指挥，运行部副主任具体负责，生产调度系统当班值长是现场总指挥，运行各级岗位向值长请示汇报，对值长负责。

检修指挥系统：由生技部主任领导，各检修维护部门负责人具体负责，配合运行进行事故的紧急处理。

三、发生全厂停电事故的现场管理规定

1、发生事故后，值长第一时间汇报运行部主任（副主任），由运行部主任（副主任）汇报有关领导并通知有关人员到场，有关人员接到汇报或通知后，应立即组织本部门人员进入现场待命。

2、生产指挥系统领导、事故处理领导组成员、生技部主任及有关专业经理允许进入控制室，其它无关人员应退出，不得入内。

3、仪电部、机务部专工及检修人员应在控制室外运行交接班室集中待命。

4、消防保卫人员在发生事故后，应及时进入现场，加强对重点防火部位的监视巡查。

5、生产现场应配备足够的应急灯，充电良好随时可用。进入现场的生产人员均应配备足够的手电筒，值长（班长）对本值人员手电筒的携带检查情况负责，保证现场随时可用。

四、通讯联系

1、仪电部负责通讯系统及蓄电池的维护，保证全厂停电后的通讯畅通。

2、发生事故后，值长要及时向调度汇报公司设备运行状况，接受调度事故处理操作命令。如通讯系统无法保证的情况下，可以利用手机或对讲机进行联络。

3、未与调度保持通讯联系的情况下，只允许进行本厂范围的操作调整工作，做好与系统并列的准备工作，严禁在与调度失去通讯联系的情况下进行向系统送电的操作。

4、维护部门及生产现场应配备足够的对讲机，充电良好随时可用，发生事故时随身携带。

五、事故处理预案

（一）事故前运行方式：

两台机组正常运行，500KV，220KV、6KV、380V系统及直流系统正常运行方式，辅机正常运行方式。公用系统按规定运行方式。

（二）事故预想：

1、由于公司内部的厂用电，热力系统或其他主要设备故障，处理不当，导致机组全停，造成全厂停电。

2、由于霍兆线故障跳闸，导致两台机全甩负荷，造成全厂停电。

3、由于系统发生故障，两台机保护动作被迫停机，波及到厂用电系统正常供电，导致全厂停电。

4、运行人员及继电保护检修人员发生误操作，保护动作或重要设备（如主变、厂用母线）失电，处理不当故障扩大导致全厂停电。

上述原因引起的全厂停电都会导致：全厂两台机全甩负荷，汽机跳闸，主汽门关闭，联掉主开关、灭磁开关，厂用电开关，锅炉灭火，6KV，380V母线失电，辅机失电停转，保安段母线若柴油机启动则电压正常，否则失电，起备变失电，相关信号发出。

（三）故障处理原则：

全厂停电事故往往由各种原因引起，虽然事故处理目的一样，但仍然视具体情况区别对待。

发生全厂停电后，运行人员应在值长统一指挥下进行处理，值长为现场总指挥，但应遵循以下原则：

1、尽快限制事故发展，消除事故根源，并消除对人身及设备的威胁。

2、优先保证直流油泵正常运行，确保安全停机。

3、优先恢复厂用电供电，尽量使失电的重要辅机首先恢复运行（如：冷却水系统、仪用压缩空气系统、燃油系统等）。

4、积极与调度联系，尽早恢复启备变外送电，及时安排机组启动。

（四）故障处理：

1、系统故障造成霍州线故障掉闸后，（220KV 01#启备变正常）查看两台机的厂用快切动作情况，切除不重要的部分辅机，迅速恢复系统，待故障消除后集中力量启动一台机组，另一台机组将厂用电负荷切至最小，严密监视启备变负荷，必要时动用启备变的过负荷能力。

2、若系统发生故障，500KV、220KV均失去电压，汽轮机主汽门关闭、锅炉灭火，发电机与系统解列，厂用＃1启备变210开关掉闸，厂用快切装置闭锁，厂用6KV母线全部失电。

（1）确证汽轮机空侧/氢侧直流密封油泵联启，直流润滑油泵视主油泵润滑油压降低情况自动联启，此时应及早手动启动直流润滑油泵。

（2）确证UPS切换正常，直流系统蓄电池工作正常。

监视直流电压，保安段恢复供电后尽快启动充电器运行，保证有合格的直流电压提供操作保护。

（3）确证柴油发电机联启，否则应立即手动启动柴油机接带负荷，恢复保安段供电。手动启动主机交流润滑油泵、交流空侧/氢侧密封油泵，启动空气预热器电机，停止各直流油泵运行。

如一台柴油机启动，另一台柴油机未启动，应立即手动启动柴油机一次，如启动不成功时，可在有电的保安段接临时电源恢复带电，此时要尽量减少负荷，防止临时接线过负荷。在厂用电恢复后，恢复保安段的正常供电时，要先断开临时接线电源、柴油机电源，再送保安段，防止非同期。

在保安段未恢复供电前，通知检修人员盘转空予器，并作好防止突然来电措施，防止伤人。

在保安段未恢复供电前，汽轮机原则上不得破坏真空，防止转速下降过快，汽轮机顶轴油泵因电源未恢复无法启动（威胁人身安全和设备损坏的情况例外）。

（4）发电机掉闸后，应确证汽轮机掉闸，否则应就地手打；确证主汽阀、调汽阀及各抽汽逆止阀关闭，否则手动关闭，防止汽轮机超速。

（5）确证高、低压旁路门关闭，否则手动关闭，防止凝结器压力急剧升高使汽轮机安全薄膜破裂。

（6）机组转速下降到600转/分时，顶轴油泵联启，否则应手动启动。

（7）机组惰走过程结束立即投入盘车，盘车失电不能投入时，应及时联系人力盘转，并作好防止突然来电的安全措施。

（8）断开6KV、380V失电母线上所有负荷开关，减少启动负荷。

（9）若UPS切换故障，保安段同时失电时，则会导致DCS系统失电，OS画面将失去监视并无法操作。

确证各抽汽逆止门，高排逆止门自动关闭，否则手动关闭；

确证高低压旁路关闭，否则手动关闭；

给水、凝结水、减温水等系统电动门，引风机静叶，送风机动叶及其他挡板将保持不动，

此时应根据需要及时就地进行操作关闭。

（10） 辅机运行人员应将外围辅助设备各联锁开关切除，切换开关打至‘停止’位，清除掉闸设备的自启动指令，手动关闭各转动设备的出口阀；制氢站应立即关闭至各台机的补氢门；精处理装置出入口阀门关闭，旁路开启。操作完毕班长向值长汇报设备、系统恢复情况及存在的重大问题，做好厂用电源恢复后系统的启动准备。

（11）检查启备变及210开关无故障象征，联系调度，合上210开关，及早恢复6KV厂用电的供电。

6KV厂用电恢复后迅速组织进行主厂房及外围低压厂用变压器的恢复供电，相关系统进行切换检查，使之符合要求，做好启动前的准备工作。

（a）优先恢复锅炉段、保安段供电；

（b）恢复电除尘段、输煤段供电，尽快恢复供油泵、空压机、辅机冷却水泵的运行；

（c）恢复汽机、公用、化水段的运行；

（d）恢复其它PC、MCC的运行；

（五）注意问题

1、两台机组掉闸情况下，为了避免启备变过负荷，值长根据机组实际情况，安排一台机组启动，不得两台机组同时恢复启动。

2、由于兆光公司未设置启动汽源，在两台机组掉闸的情况下，应维持锅炉的蓄热能力，利用锅炉余压，投入主蒸汽供轴封，优先安排一台机组点火启动，尽快恢复辅助汽源，为另一台机组的启动用汽、恢复吹灰备用汽源及油系统吹扫汽源创造有力条件。

3、兆光生产现场未设计直流事故照明（现有事故照明在保安段接带），尤其在夜间，运行人员是否携带手电筒，成为能否迅速进行事故处理和保证人身安全的重要问题，值长（班长）对本值人员手电筒的携带检查情况负责。

4、目前＃1柴油发电机启动后就掉闸，无法接带负荷；＃2机组UPS电源存在重大缺陷，已故障退出，目前大旁路运行。

二00六年七月一日