临时用电验收记录

施 工 单 位:

工 程 名 称:

日       期:        年   月   日

资料员(章):     资料员

证号:

工程名称

| 分部验收 | 分项验收 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外电 防护 | 外电防护距离 及防护措施 | 水平距离 |  |
|  |  | 垂直距离 |  |
|  |  | 防护措施 |  |
| 接地 与 接零 保护 系统 | 接地分类 | 工作接地 | 设工作接地 3.2Ω |
|  |  | 重复接地 | 一个回路中不少于三处 3.7、3.8、3.2Ω |
|  |  | 防雷接地 | 塔吊、脚手架设防雷接地 8.5Ω |
|  | 接地装置 | 接地体 | 与基础避雷带连接，用扁铁下地50CM。 |
|  |  | 接地线 | 多股铜线，黄绿双色线 |
|  |  | 接地位置 | 施工现场周围 |
|  | 接零保护系统 | 导线截面 | 不低于相线50% |
|  |  | 统一标志 | 黄绿双色线 |
| 配 电 箱 开 关 箱 | 三级配电 | 总配电箱 | 靠近电源，稳固、端正、离地1.4米 |
|  |  | 分配电箱 | 设置在用电设备密集区，保护系统灵敏可靠 |
|  |  | 开关箱 | 离分配电箱小于30米，离设备小于3米 |
|  | 二级保护 | 总漏电保护器 | 省推荐产品，设在总配电箱内，灵敏可靠 |
|  |  | 末级漏电保护器 | 省推荐产品，设在开关箱内，灵敏可靠 |
|  | 配电装置 | 隔离开关 | D2-100A型 |
|  |  | 闸具 | HK8-63/3型 HK2-30/8型 |
|  |  | 线路标记 | 设有线路走向及供电设备名称 |

LJA 12-5-2

| 分部验收 | 分项验收 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场 照明 | 照明供电 | 额定电压 | 220V |
|  |  | 安全电压 |  |
|  | 照明装置 | 室外照明 | 离地3.2米 |
|  |  | 室内照明 | 离地2.6米 |
|  |  | 金属卤化物灯具 |  |
| 配 电 线 路 | 架空线路 | 杆具 |  |
|  |  | 横担档距 |  |
|  |  | 相序 |  |
|  |  | 线径 |  |
|  | 电缆线路 | 架设 |  |
|  |  | 直埋 | 埋地0.7米 |
|  |  | 最大弧垂 |  |
|  | 负荷线路 | 电缆 | 使用五芯电缆，备案产品 |
|  |  | 过道保护 | 过路保护埋地，加套钢管 |
| 电器 装置 | 电器装置 | 开关 | 紧固在电器安装板上 |
|  |  | 熔断器 | 30A |
|  |  | 安装使用 | 安装牢固 |
| 变配电 装置 | 变配电装置 | 变压器型号 |  |
|  |  | 联结组别 |  |
|  |  | 接地系统 |  |
|  | 配电装置 | 配电屏（盘） | 沿配电室四周40×4渡锌扁铁埋地设置 |
|  |  | 自备电源 |  |

LJA 12-5-3

| 分部验收 | 分项验收 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 电 档 案 | 施工组织 设 计 | 计算书 | 按施工现场用电负荷顺时针计算 |
|  |  | 平面图 立面图 | 按施工现场用电设备实际情况绘制 |
|  |  | 系统接线图 | 充分反应现场临时用电分布情况 |
|  | 专业人员 | 电工岗位资格证书 | 持证上岗 |
|  | 电工 检查 | 巡视维修记录 | 填写及时、真实、齐全 |
|  |  | 地极摇测记录 | 用ZC-8型测试电阻，用ZC-25型测绝缘电阻 |
|  |  | 档案管理 | 设有专用档案柜，档案管理到位 |
| 验 收 结 论 | 符合施工现场临时用电安全标准要求，可投入运行。 安全负责人： 项目负责人： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |