高层建筑检查记录表（一）

被检查单位名称：                   检查时间：

场所名称：                            所在建筑名称及楼层：

| 检查项目 |  | 检 查 内 容 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场所合法性 | 施工图设计经 消防审核情况 （含装修） | 施工图设计应送公安消防机构审核 |  |  |  |
|  |  | 《建筑工程消防设计审核意见》内容应为同意 |  |  |  |
|  | 经消防验收情况（含装修） | 建筑工程应向公安消防机构申报消防验收 |  |  |  |
|  |  | 《建筑工程消防验收意见书》内容应为合格 |  |  |  |
|  | 开业前消防监督检查情况 | 开业前应向公安消防监督机构申报消防监督检查 |  |  |  |
|  |  | 《消防安全检查意见书》内容应为同意 |  |  |  |
| 建 筑 防 火 | 地下商店建筑面积 | 当总建筑面积大于20000平方米时，应采用防火墙进行分隔，且防火墙不应于设门窗洞口 |  |  |  |
|  | 安全疏散 | 疏散通道、安全出口处不应被占用或遮挡 |  |  |  |
|  |  | 每个防火分区的安全出口数量不应少于2个 |  |  |  |
|  |  | 应设置火灾事故应急照明 |  |  |  |
|  |  | 疏散通道应设置发光疏散指示标志 |  |  |  |
|  |  | 设在人防工程内 | 疏散楼梯间应直通室外，且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部门隔开 |  |  |
|  |  |  | 疏散楼梯间应与地上层设置的疏散楼梯分开 |  |  |
|  |  |  | 当共用楼梯间时，在地面首层与地下室的出入口处，应设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于乙级的防火门隔开，并设有明显标志 |  |  |
|  | 消防设施设备 | 设在高层建筑内 | 应设置室内消火栓系统 |  |  |
|  |  |  | 应设置火灾自动报警系统 |  |  |
|  |  |  | 应设置火灾应急广播 |  |  |
|  |  |  | 应设置自动喷水灭火系统 |  |  |
|  |  |  | 应设置防烟、排烟设施 |  |  |
|  |  | 设在多层建筑内 | 设 在 地上层时 | 每层建筑面积大于3000平方米或总建筑面积大于9000平方米的应设置自动喷水灭火系统 |  |
|  |  |  |  | 每层建筑面积大于3000平方米的应设置自动报警系统 |  |
|  |  |  |  | 应设置室内消火栓系统 |  |
|  |  |  |  | 应设置防烟、排烟设施 |  |
|  |  |  | 设 在 地下层时 | 建筑面积大于500平方米的应设置自动喷水灭火系统 |  |
|  |  |  |  | 建筑面积大于500平方米的应设置自动报警系统 |  |
|  |  | 设在人防工程内 | 建筑面积>500平方米的应设置自动喷水灭火系统 |  |  |
|  |  |  | 建筑面积大于500平方米的应设置自动报警系统 |  |  |

高层建筑检查记录表（二）

| 检查项目 |  | 检 查 内 容 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施设备性能 | 室 内 消火栓 系 统 | 室 内 消火栓 | 消火栓箱表面没有锈蚀、损坏 |  |
|  |  |  | 消火栓箱内应配有水枪、水带、水带接扣 |  |
|  |  | 最不利点消火栓栓口压力 | 多层建筑应为0.1—0.15Mpa |  |
|  |  |  | 高层建筑应为0.2—0.3Mpa |  |
|  | 自动喷水 灭火系统 | 末端试水装置 | 在完全开启末端放水阀时，压力表读数不小于0.1 Mpa |  |
|  |  | 湿式报警阀 | 在开启涨水阀后，水力警铃应报警 |  |
|  | 自动报警 系 统 | 手动火灾报警按钮 | 应设置手动火灾报警按钮 |  |
|  |  |  | 手动火灾报警按钮的距离不应大于30米 |  |
|  |  |  | 手动火灾报警按钮应能正常报警 |  |
|  |  | 火灾探测器 | 应能正常报警 |  |
|  | 火灾事故 应急照明 | 在断电的情况下，是否能正常照明 |  |  |
|  |  | 无损坏、故障 |  |  |
|  | 防排烟 设 施 | 正压送风机应能正常启动 |  |  |
|  |  | 排烟风机应能正常启动 |  |  |
|  | 火灾事故 应急广播 | 应能在消防控制室选层广播，且语音清楚 |  |  |
|  |  | 共用扬声器应能强行切换至火灾应急广播状态 |  |  |
| 消防安全管理 | 消防安全 防火制度 | 应制定 |  |  |
|  | 灭火器 | 应配备 |  |  |
|  |  | 应配备ABC干粉或泡沫灭火器 |  |  |
|  | 疏散通道 的管理 | 疏散通道、安全出口应畅通，不应设置栅栏、放置障碍物、上锁或采取其它形式封堵、封闭 |  |  |
|  | 灭火疏散 预 案 | 已制定、已演练 |  |  |
| 检查的意见和建议： |  |  |  |  |
| 检查单位： 检查人员： |  |  |  |  |
| 说明：“检查结果”一栏中，满足“检查内容”要求的打“√”，反之，打“×” 。 |  |  |  |  |