工业气瓶安全性评价检查表

| 序号 | 评价内容 | 应得分 | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶状况 ①在检验周期内使用 ②外观无缺陷及腐蚀 ③漆色及标志正确、明显 ④安全附件齐全 | 18 | 1.气瓶状况为否决项,计分方法为18-不合格率×0.54×100 2.2. 2、3项按规定扣分。 |
| 2 | 储存要求 ①仓库状况及安全标志完好 ②各种瓶及空、实瓶应分开存放 ③标记明显及间距合理 ④各种护具及消防器材齐全、可靠 | 2 |  |
| 3 | 安全使用 ①防倾倒措施可靠 ②工作场地存放量符合规定 ③与明火间距符合规定 | 2 |  |
| 合 计 |  |  | 22 |

1 设置目的

    在机械工业生产中使用的工业气瓶，虽然结构简单，但是瓶内承受压力高，应力状况复杂，瓶内介质种类多且性质各异；再加上气瓶流动范围广，使用条件恶劣等危险因素较多，极易发生火灾爆炸事故。

    2 适用范围

    本项目适于企业常用的氧气瓶、氢气瓶、二氧化碳气瓶、氟化气瓶，氨气瓶，溶解乙炔气瓶，液化石油气瓶等工业气瓶。

    3 查证方法

    3．1 气瓶的产权单位应建立气瓶管理档案（档案资料应包括：制造单位，气瓶编号，合格证，产品质量证明书，气瓶改装记录，充装使用记录，定期检验证与记录，气瓶判废通知书及管理责任人等）。

    3．2 气瓶使用单位必须对气瓶的入库与发放实行登记制度：（登记内容应包括：气瓶类别、编号、定检周期、外观检查，入、出库时间和领用单位，管理责任人等）。

    3．3 在检验周期内使用。

    3．4 外观无缺陷，无机械性损伤和严重腐蚀。

    3．5 表面漆色，字样和色环标记应符合规定。

    3．6 瓶帽、瓶阀，易熔合金塞，底脚圈及防振动圈等附件应完好。

    3．7 气瓶应储存于气瓶专用库内，库房应符合有关规定，库房门口应有醒目的安全标志。

    3．8 库房应远离热源，严禁明火，有防止阳光直射库内的措施；库内应通风良好，保持干燥，不允许有通往室外的沟道等。

    3．9 盛装易起聚合反应或分解反应的气瓶，必须规定储存期限，并应避开放射性射线源。

    3．10 空、实瓶应分开放置，有明显的标记并保持间距1.5m以上。且防倾倒措施可靠。

    3．11 盛装毒性气体或相互接触后能引起燃烧，爆炸以及产生毒物的气瓶，应分库存放，并在附近设置防毒护具或消防器材。

    3．12 作业现场气瓶同一地点放置数量不应超过五瓶；若超过五瓶，但不超过二十瓶时，应有防火防爆措施；超过二十瓶以上时，必须设置二级瓶库。

    4 计分方法

    4．1 本项目应得分为22分。其中18分按评价检查表No.201逐条查证，若其中任一条款不符合技术要求者，则该瓶判为不合格，按下式计算：

    瓶况得分=18-不合格数×0.54×100

    其余4分按评价No.201检查表查证，若其中任一条款不符合要求，按规定扣分。

    5 标准引用

    劳锅字[1989]12号《气瓶安全监察规程》

    GB7144《气瓶颜色标记》

    GB9448-88《焊接与切割安全》