| 化工生产区域防火安全检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 合格 | 不合格 | 整改情况 |
| 1 | 消防组织及防火责任 | 01.建立健全单位防火及义务消防组织，如有变更应及时调整；各级防火责任人责任制明确，义务消防组织每半年应开展消防演练活动一次。 |  |  |  |
|  |  | 02.建立消防安全考评、奖惩标准和实施办法。 |  |  |  |
|  |  | 03.单位的消防安全责任人、管理人、专（兼）职消防人员、消防工程的设计、安装人员、消防控制室值班、操作人员以及从事易燃易爆生产、储存、经营和运输的人员应接受消防专业培训且应持证上岗。组织全员每年至少开展一次消防宣传活动和进行消防安全培训。 |  |  |  |
|  |  | 04.职工应对本岗位的防火要求达到"三懂三会"（即懂得岗位的火灾特点、懂得火灾的预防措施、懂得火灾扑救方法，会报火警、会使用灭火器材、会自救逃生）。 |  |  |  |
|  |  | 05.新转岗职工上岗前必须接受消防教育和培训。 |  |  |  |
| 2 | 消防制度及操作规程 | 01.易燃易爆危险物品的场所防火防爆制度上墙。 |  |  |  |
|  |  | 02.消防设施、器材维护管理制度上墙。 |  |  |  |
|  |  | 03.仓储消防安全管理制度上墙。 |  |  |  |
|  |  | 04.消防控制室值班制度。 |  |  |  |
|  |  | 05.消防安全教育和培训制度。 |  |  |  |
|  |  | 06.每日防火巡查制度。 |  |  |  |
|  |  | 07.消防安全工作考评和奖惩制度。 |  |  |  |
|  |  | 08.自动消防设施操作规程及流程图上墙悬挂。 |  |  |  |
| 3 | 规范要求及现场防火 | 01.在设有车间或者仓库的建筑物内不得设置员工集体宿舍。 |  |  |  |
|  |  | 02.甲乙类厂房与民用建筑之间不应小于25m，距重要的公共建筑不应小于50m。 |  |  |  |
|  |  | 03.建筑内部超过20m的"袋型走道"的尽头必须设置安全疏散楼梯和安全出口。 |  |  |  |
|  |  | 04.消防通道、安全疏散走道和出口应保持畅通，无堵塞现象，其中甲乙类厂区道路宽不应小于6m拐弯半径不小于12m，道路上方架空高度不小于5m。 |  |  |  |
|  |  | 05.防雷和防静电设施的安装设置应符合国家有关规范要求，避雷针每年应检测一次，且接地电阻应不大于10W。 |  |  |  |
|  |  | 06.电气设备安装应符合国家有关规范要求，闷顶内及明敷的电气线路应穿金属保护管，在防爆生产区域内的电气设备，应选用国家电气气防爆规范要求防爆电气设备，在防爆电气设备上应有明显的"Ex"标志。 |  |  |  |
|  |  | 07.事故照明和疏散指示的标志的连续供电时间不应小于20min，且最低照度不应低于0.5lx。 |  |  |  |
|  |  | 08.建筑内部装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求，选材应尽量采用难燃和阻燃材料或对可燃材料进行必要的防火处理，内部屋顶承得的钢梁应刷防火涂料，延长其的耐火极限。 |  |  |  |
| 4 | 消防设施及消防泵房 | 01.消防设施（器材）安装和配备应符合有关消防规范要求，自动，半自动设施应完好无缺、灵敏好用，移动式消防器材应放置在避免风吹雨淋日晒和明显易拿部位并保持清洁，不允许有他物遮挡或覆盖。 |  |  |  |
|  |  | 02.消防灭火器材建立"三定"管理（即定点存放，定期检查、定人保管），且应有使用记录，现场检查应盾灭火器内压是否正常无泄漏（气压表指针应有在绿色范围内），外筒无锈蚀，铅封应完好无缺，开关压把应灵敏好用，胶管无老化现象，喷嘴应不堵塞，泡沫灭火器距上次换 |  |  |  |
|  |  | 03.常闭式的防火应始终处于半闭状态，防火卷帘应开启灵敏。且下方不应堆放杂物。 |  |  |  |
|  |  | 04.消防水泵房内应设两路供电或以内燃机动力的消防水泵，一组水泵的吸水管不应少于两条，且水泵房应有不少于2条的出水管直接与环状管网连接，消防泵房应设有备用泵，且每周至少进行一次盘车，消防泵应设有与本单位消防队联络的通讯设备且应有专人24h值班并建有日常 |  |  |  |
|  |  | 05.甲乙类厂区应建有稳高压和临时高压消防系统，地下消防管网宜为独立、环状的客网且出水压不小于0.7MPa。 |  |  |  |
|  |  | 06.甲乙类生产装置中，15m以上的工艺平台处宜设消防竖管及消防接口。 |  |  |  |
|  |  | 07.室内消防栓栓口出水压力超过50m水柱时，应设减压设施，室外消火栓的安装点与消防车道路边应小于2m，与建筑物应不小于5m。 |  |  |  |
| 5 | 防火检查及隐患整改 | 01.消防重点单位（部位）的进出口处的明显部位应有醒的各类防火警标牌（如：严禁烟火、禁止吸烟、禁带火种、禁穿易产生静电的服装鞋帽，机动车进入应安装阻火器、禁止机动车辆驶入、禁止摩托车驶入以及"消防安全重点单位"、"重点防火部位"等标牌）。 |  |  |  |
|  |  | 02.易燃易爆物品应定库定位量专门存放且不应混存、超存。生产易燃易爆物品的单位，对产品应当附有："燃点、闪点、爆炸极限等数据说明书"，并且应当注明或贴附防爆的注意事项及危险品标签，且在存放处应有醒目的防火警示标牌和针对性的消防保护措施。 |  |  |  |
|  |  | 03.对新、改、扩建和装修工程，建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任，施工期间的现场防火工作应有专人负责管理。 |  |  |  |
|  |  | 04.消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次并做好防火巡查记录，其他单位应当至少每月进行一次防火安全检查并做好记录。 |  |  |  |
|  |  | 05.单位对存在的火灾隐患应及时予以消除，对不能当场改正的火灾隐患，应及时向单位消防安全责任人报告并提出整改方案，在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全，对不能确保安全的，应当将危险部位停产停业整改。 |  |  |  |
|  |  | 06.对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。 |  |  |  |
| 6 | 消防档案及防火台帐 | 01.单位应当建立健全消防档案，消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。 |  |  |  |
|  |  | 02.单位应当建立的防火台帐有：①消防组织及消防会议记录；②各类消防安全制度汇编；③消防宣传教育和培训；④防火档案及消防法律文书；⑤防火安全检查（防火巡查、器材管理、隐患整改等）；⑥消防预案及演练记录；⑦火灾事故记录；⑧消防工作奖惩记录。 |  |  |  |
| 检查人员 |  |  | 监督检查(分)站(章) |  |  |
| 检查的意见和建议： 单位： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |