油库重大火灾事故应急预案

兰州分公司生产区西围墙地带长约500米，西临合水北路，东、南临兰州分公司办公生活区，北临兰炼生产区、油罐区；兰州分公司油罐区包括1万立方米油罐4座，5千立方米油罐10座，周边是西固乡四季青大队的农民住宅及蔬菜区，其中包括住家户40户，151人，属于反恐袭击重点防护区域。

一、应急领导小组组成

组  长：冯武全

副组长：于殿阁    陈永杰

成  员：张  倩    徐大文    叶玉生    韩生辉    杨  军    赵鑫泰    赵常态    宋宝斌    宋  哲    严国林    叶体强    李米良    顾旭有     王蔚林    米庆军    龚卫国

应急领导小组在组长和副组长的领导下，由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组组成。

二、应急职责

1、组长职责：负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

2、副组长职责：负责应急状态下各部门之间的协调及信息传递；保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实；执行组长的命令。

3、消防灭火组职责（杨军、赵鑫泰、赵常态）：遭受袭击发生重大火灾或其它重大突发事件时，立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。

4、抢险抢修组职责（张倩、宋哲、严国林、叶体强、顾旭有）：应急状态下，组织泄漏控制、油品输转作业、设备维修、设备复位，制定安全措施，监督检查安全措施的落实情况。

5、物资供应组职责（徐大文、叶玉生、王蔚林）：负责应急状态下应急物资的供应保障，如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、消防泡沫、水泥、防护用品等。

6、交通运输组职责（韩生辉）：负责交通车辆的保障。

7、安全警戒疏散组职责（陈永杰）：负责布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行；紧急情况下的人员疏散。

8、医疗救护组职责（宋宝斌）：负责联系医疗机构；组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；组织现场抢救伤员。

9、通讯联络协调组职责（李米良）：负责应急抢险过程中的通讯联络，保证通讯畅通，负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

三、应急预案的启动

当储油罐遭受袭击发生火灾、综合油泵房发生火灾、铁路装卸油栈桥发生火灾、油罐和输油管线发生3吨以上数量的油品泄时，启动该套应急程序。

四、应急程序

（一）报警与接警

1、发生火灾、油品泄漏等重大突发事故时，第一发现人立即就近按下火警按钮报警，然后再通过报警电话（西固油库5119，北滩油库7325671）报警，向消防值班人员说明事故地点、事故类型、油品名称等事故概况。报完火警后，立即通过电话向应急领导小组的组长和副组长汇报事故情况。报完警后，班组人员到路口迎车，指引事故地点。

2、应急领导小组组长及副组长接到报警电话后，立即通知应急小组所有成员到达事故现场。应急领导小组成员以及其他员工接到火警后，立即赶往事故现场。

3、如果事故发生在夜间或节假日，行政总值班人员接到报警，并了解清楚事故详情后，立即向应急领导小组所有成员通知事故情况，要求所有成员赶到事故现场。

4、应急领导小组组长根据事故灾情严重程度，决策是否需要外部援助。如需要外援，应拨打119或兰州石化火警电话，请求外援。

5、应急联系电话一览表

| 西固油库报警电话 | 5119 | 北滩油库报警电话 | 7325671 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西固消防支队电话 | 119 | 兰炼消防支队电话 | 7932394 7931343 |
| 兰化消防支队电话 | 7987360 7987904 | 兰化医院电话 | 7582118 |
| 兰炼医院电话 | 7924452 | 急救中心电话 | 120 |
| 油库值班电话 | 7365021 | 消防泵房电话 | 7361047 |

领导小组联系电话：

经理（冯武全）：13609371766            7361048（办公室）

副经理（于殿阁）：13993199692         7362028  (办公室)

副经理（陈永杰）：13309469155          7361033（办公室）

综合办主任（宋宝斌）：13321223310      7361024（办公室）

储安科科长（张倩）：13321220435        7361036（办公室）

储安科科长（徐大文）13321223280       7360009（办公室）

质检中心主任（李米良）13919188135      7362068（办公室）

消防队长（杨军）：13893186838          7362045（办公室）

北滩消防队长（赵常态）13919457089      7325671（办公室）

油库安全员（杜江河）：13919119677       7362035（办公室）

服务中心主任（叶玉生）：13321223291    7361040（办公室）

车队队长（韩生辉）：13321223285        7361069（办公室）

储运组班长（宋哲）：13893223562

储运副组班长(严国林)13893406108

修理组组长（顾旭友）7362044

电工班长（叶体强）：13893250306

物资采购（王蔚林）：13519643650         7361005（办公室）

消防队长（赵鑫泰）：13919179577

计量中心主任（米庆军）：13893157500

64泵房班长（龚卫国）：3319417

（二）抢险

1、油品火灾

①、现场班组人员在报警后，即进行初期事故的抢险。主要是初期小规模火灾的扑救、停止作业、堵漏、设备复位等抢险工作。

②、如火从量油口冒出，计量员立即关闭计量口盖，用油罐上的灭火毡盖住量油口。

③、司泵工立即关闭相关阀门，停止生产作业。

④、检查罐区排水管阀门是否关闭、防火堤是否渗漏。

⑤、在场管理人员应迅速组织人员对火灾现场附近的易燃易爆物品进行清理、隔离控制火源。

⑥、如果是铁路油罐车着火，一人立即关闭相关阀门，停止生产作业；另一人用长竿关闭罐车口盖，或者用石棉毡盖住槽车罐口，然后用干粉灭火机补救初期火灾；第三人和第四人负责设法首先关闭与着火罐车相临的两个罐车的盖子，然后将全部鹤管提出罐车，关闭所有罐车盖，提起栈桥踏梯；铁路部门先将着火车前面的罐车拖走，然后再用一节空车将着火车拖走。

⑦、消防队接到火警，按规定出警时间到达事故现场，消防队员在消防指挥员的指挥下，按照《西固油库消防灭火预案》展开操号。消防指挥员根据火情下达灭火操作指令，消防间司泵员按指令开启消防泵。

⑧、各救援小组在应急领导小组组长指挥下，组织供应救灾物资、安排交通车辆、救护伤员、抢修设备以及其他后勤保障，特别是消防泡沫和消防水的供应。

⑨、通讯联络协调组向兰炼储运厂通报火灾情况，建议对方做好兰炼油罐区及原油卸车栈桥的防火准备。

⑩、当火势较大自己无力控制时，由应急组长决定立即与兰州石化以及西固消防支队联系，取得外部支援。在外部援助到达后，消防灭火的指挥权交给西固消防支队。西固消防中队及支援单位消防队做好火灾监护工作。

2、罐内油品大量泄漏

①、消防队到达现场后，立即做好随时扑救火灾的准备，展开操号，消防车就位，水带展开，消防司泵待命。

②、输油班组打开跑油罐呼吸阀，同时启动两台装输泵进行倒罐作业，将跑油罐内的油品倒入其它油罐。关闭罐区排水阀，防止泄漏油品流入下水道或防火堤外。

③、应急组长组织安全警戒疏散组做好现场警戒，禁止其他人员及车辆靠近，防止人员中毒及引发火灾。

④、抢险抢修组的抢修人员佩带空气呼吸器（或滤毒罐式防毒面具）、穿防静电工作服进行堵漏抢修。

⑤、消防组利用水枪、水雾掩护抢险堵漏人员，将现场的油及时冲掉，加速油蒸汽的扩散。用泡沫将罐区内的油品覆盖住，抑制油蒸汽的挥发。

⑥、电气人员接好机动抽油泵的电，将抽油泵推到指定位置。交通运输组调集足够数量的油罐车到达现场。

⑦、储运组人员用油桶收集漏出的油品，利用机动油泵随时将收集到油桶中的油品打入油罐车内。

⑧、油罐内的油品不再泄漏后，由抢修组维修更换损坏的阀门。

⑨、通讯联络协调组及时将油品泄漏险情通知西固乡四季青大队，由四季青大队负责通知大队农民停止用电用火。

⑩、通讯联络协调组及时将油品泄漏险情通知兰炼储运厂，要求做好罐区及原油栈桥的防火准备工作。

（三）警戒与疏散

1、火灾事故或跑油事故发生后，警戒疏散组根据火焰辐射范围或油蒸汽扩散范围在油库内建立警戒区，在通往事故现场的油库主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识。

2、除消防、应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。

3、警戒疏散组迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的伤亡。

4、事故无法控制时，所有人员应撤离事故现场。

5、应向办公区方向撤离，或往上风向转移。

6、通讯联络协调组向西固交警队、西固公安分局、110指挥中心、西固乡四季青大队通报事故险情状况，请求上述机构采取以下措施：

①、西固交警队在北站十字路口和合水北路北段设卡，禁止合水北路车辆通行。

②、西固公安分局和110指挥中心负责疏散路上行人及路边商户。

③、西固乡四季青大队负责疏散油库周围农户。

（四）、现场急救

1、医疗救护组在事故初起阶段就应与120急救中心或兰炼医院、兰化医院联系，说明事故情况及人员伤亡情况，要求医疗机构做好紧急救护的准备，并派医务人员及救护车辆到达事故现场。

2、医疗救护组必须在第一时间对触电、油气中毒、烧伤、创伤等人员在现场进行处理急救，待医院的医务人员到达后，送医院救治。触电急救、油气中毒急救、烧伤急救、外伤处理见附件1。

3、经现场处理后，迅速护送至医院救治。