油罐防跑处理预案

为预防油罐跑冒油造成事故，减少事故损失和避免事故扩大化，做好防跑冒油工作，制定本预案：  

    一、基本情况：V101位于我库西南角，周边均无生活区，油罐基础坚实，罐底为平底的立式内浮顶油罐，罐的周边为完好的防火堤，堤内容量大于油罐的最大容积，现装甲苯，日常最大库存量约为3500吨；造成跑油主要原因多因底板腐蚀穿孔，但由于罐的基础和结构决定其不会出现溃堤式泄漏，这样对泄漏量的控制还是容易实现，但甲苯是中闪点易燃液体，不及时处理或处理不当会酿成大的事故，必须高度重视。  

    二、预防措施：  
     1、平时要加强巡回检查；  
     2、要按规定周期清罐检查和防腐；  
     3、充份发挥液位计、可燃气体报警装置的作用，当仪表发出报警时， 要及时到现场检查；                                    
     4、按时按要求上罐计量，发现异常及时查找原因。  

    三、假想事故：内装有3500吨甲苯的V101罐，因底板腐蚀穿孔，引起甲苯大量泄漏，事发时雨污挡板正确，但污水切断阀未关好，泄漏出的甲苯直接进入污水系统。  

    四、组织机构：油库成立防跑油事故领导小组，领导各班开展抢险。  
    组  长：   
    副组长：   
    组  员：  

    五、各班职责：  
    消防队：接报后立即派一人到污水池监护，并阻止任何车辆接近和在北路通行；一人在发油台监护三个污水井，并在井盖上盖上湿石棉毯后再用碎泥土覆盖实，并阻止任何车辆接近或在中路行驶，封锁V101罐区域；一人向事发罐区外的水封井注水以保证一定的水封高度，一人接好顶水水带，消防泵房值班员准备开冷却水泵，其他人在油泵房待命。  
    维修班：接报后，马上带顶水头、垫片、工具到现场，在油罐脱水阀装顶水头；现场作业人员应戴防毒面具和耐油手套。  
    医务室：带一定数量的防毒面具和急救箱到现场。  
    生产班：负责计量、补水量平衡控制、流程切换及转油过程监护、污油回收。  

    六、事故的发现及处理：某操作工在对污水系统巡查时，闻到强烈甲苯和沥青刺激性气味，马上报告班长，班长立刻与员工一起对101罐区检查，发现罐基础的引流孔内有沥青和甲苯流出，而且漏油量较大，便通过对讲机向主任报告,并通知消防队和维修班。在检查的同时，要首先考虑采取以下安全措施。  
    1．做好罐区、污水区及沿线污水井的防火警戒工作,切断火源；  
    2．检查罐区排洪阀及其它储油罐污水切断阀，并保证在关好的位置；  
    3．马上垫水。  
    此时，接到报告后主任赶到现场，一边检查一边听取班长报告，并根据现场情况考虑采取相应措施：  
    1．立即对此罐计量，确定水高和油量；  
    2．迅速与公司取得联系，调集油车，将罐内储油抢运到安全处存放；  
    3．立即做好下水道与罐区间的防火隔离工作；  
    4．用砂袋堵塞雨水沟出海口，防止油品扩散到库外；  
    5．利用吸力强的临时泵，尽快回收下水道的污油；  
顶水头接好后，立即开冷却泵顶水。15分钟后，水开始从基础流出，继续顶水至30CM以上，并持续按泄漏量补水，保持罐内进、出水的平衡。  

    七、抢运流程为：  

    八、污油回收：起用污水装置处理污水池内污水，降低污水池液位，让下水道的污油流入池中后用浮油分离机把污油打入污油罐中，然后再装桶运出。  

    九、收尾工作：清理污染过场地，清罐、检查、修复。  

    十、总结事故教训，表彰抢险救灾中的好人好事。  

    十一、本方案在每年7至8月组织演练，并对演练情况进行总结：  
    1）产生油罐泄漏或冒油的原因；  
    2）及时发现事故的手段：按规定坚持认真的巡回检查；油罐要定期清罐检查；确保可燃气体报警仪灵敏好用，听到报警后要坚持到现场检查核实；油罐进油时，计量员和其他作业人员要加强对收油罐和沿线流程的检查监控等等。  
    3）本次演练中，应急设备状态和人员动作好、坏两方面的情况以及要改进的问题。