防止燃油泄漏应急预案

一、编制说明： 

    为了避免＃3机组整套启动时，发生燃油泄漏事故，以及当发生燃油泄漏后，如何及时处理，避免事故扩大，特编制此应急预案。 

    二、燃油系统运行中容易发生泄漏的位置： 

    1、#2炉至#3炉间联络门法兰、盘根处 

    2、#3炉至#4炉间联络门法兰、盘根处 

    3、燃油操作台位置阀门的法兰、盘根 

    4、四个角部就地控制阀门的法兰、盘根 

    5、油枪金属软管接头处 

    6、油枪插入燃烧器的接合位置 

    三、发生泄漏的原因分析： 

    1、燃油压力过高，造成法兰处漏油。 

    2、阀门盘根材质不良，使用一段时间后泄漏。 

    3、＃3、＃4炉隔离门人为打开。 

    4、操作失误。 

    5、清理油枪后接头未拧紧。 

    6、油枪未执行吹扫程序，单油枪退出后余油漏出。 

    四、应急预案 

    1、燃油系统充油前，需运行、安装、调试人员一道，认真检查和确认系统的状态，确认无异常后方可充油，充油过程中，应加强监视和控制油压，避免意外发生。发现泄漏，立即停止充油，处理后再充油。检查过程中，要保证通讯畅通。 

    2、＃3、＃4炉燃油隔离门关闭后，拆除手轮，挂警告牌，并注意监视。 

    3、为避免操作失误，在进行燃油系统相关操作时，应专人负责指挥，并设置监护人，确保操作正确无误。 

    4、清洗油枪时，应确认油枪进油手动门已关闭，拆除油枪时，应采取措施将余油放至专用容器内，避免流到平台上。油枪装回后，注意检查金属软管接头应良好。 

    5、在停油枪时，严格执行蒸汽吹扫程序，以确保油枪退出后无余油漏到平台上。 

    6、设置专人检查巡视整个燃油系统，检查人员应熟悉燃油系统阀门分布情况，了解消防水系统分布情况，了解消防器材分布情况，熟悉消防器材使用方法。巡视时，应保持与集控室或相关负责人的通讯联系，发现问题，立即汇报，并立即处理。 

    7、应准备足够消防器材，布置在阀门附近，同时准备足够的细沙，放在12m层。 

    8、对系统中的渗漏点，应立即汇报值班负责人，并按照处理方案及时处理。若发生大量漏油情况，应立即停止燃油系统使用，隔离泄漏点，并组织人员及时清除漏油，处理泄漏地方。 

    五、 材料准备 

    足够的破布、大小油桶、合格的阀门密封材料，一定量的法兰垫片备品。