自  2003-10-1  起执行

发布单位：国家质量监督检验检疫总局

前言
　　本标准第4章4.1；第6章6.1、6.2为强制性的，其余为推荐性的。
　　本标准是对GB7231-1987《工业管路的基本识别色和识别符号》首次进行修订。
　　本标准是参考德国DIN2403-1984《管道按流体介质的标识》和日本JIS9102-1987《配管系的识别显示》修订的。
　　为了便于工业管道内的物质识别，本标准的基本识别色由原来的七种颜色增加到八种颜色，管道内物质的标识方法由原来的二种提高到五种。
　　本标准的附录A是标准的附录。
　　本标准自实施之日起，代替GB7231-1987。

1范围
　　本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。
　　本标准适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。
　　2引用标准
　　下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
　　GB2893-1982 安全色
　　GB13495-1992 消防安全标志
　　GB13690-1992 常用危险化学品的分类及标志
　　3定义
　　本标准采用下列定义。
　　3.1识别色 identification colors
　　用以识别工业管道内物质种类的颜色。
　　3.2识别符号 code indications
　　用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。
　　3.3危险标识 danger label
　　表示工业管道内的物质为危险化学品。
　　3.4消防标识 fire label
　　表示工业管道内的物质专用于灭火。

4基本识别色
　　4.1根据管道内物质的一般性能，分为八类，并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样（见表1）。
　　4.2基本识别色标识方法
　　工业管道基本识别色标识方法，使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A（标准的附录）。
　　a) 管道全长上标识；
　　b) 在管道上以宽为150mm的色环标识；
　　c) 在管道上以长方形的识别色标牌标识；
　　d) 在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识；
　　e) 在管道上以系挂的识别色标牌标识。
　　表1 八种基本识别色和色样及颜色标准编号

0border=0>

1

4.3当采用4.2中b），c)，d），e)方法时，二个标识之间的最小距离应为10m。
　　4.4 4.2中c)，d），e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。
　　4.5 当管道采用4.2中b），c)，d）e)基本识别色标识方法时，其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。
　　5识别符号
　　工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成，其标识应符合下列要求：
　　5.1物质名称的标识
　　a) 物质全称。例如：氮气、硫酸、甲醇。
　　b) 化学分子式。例如：N2、H2SO4、CH3OH。
　　5.2物质流向的标识
　　a) 工业管道内物质的流向用箭头表示〔见附录A图A1中的a）图〕，如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示〔见附录A图A1中的b〕图〕。
　　b) 当基本识别色的标识方法采用4.2中d)和e)时，则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向〔见附录A图A1中的c〕和d）图〕，如果管道内物质流向是双向的，则标牌指向应做成双向的〔见附录A图A1中的e）图〕。
　　5.3物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识，使用方可按需自行确定采用。
　　5.4 5.1和5.3中的字母、数字的最小字体，以及5.2中箭头的最小外形尺寸，应以能清楚观察识别符号来确定。
　　6安全标识
　　6.1危险标识
　　a) 适用范围：管道内的物质，凡属于GB13690所列的危险化学品，其管道应设置危险标识。
　　b) 表示方法：在管道上涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带（见附录A），安全色范围应符合GB2893的规定。
　　c) 表示场所：基本识别色的标识上或附近。
　　6.2消防标识
　　工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495-1992的规定，并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。