防火（爆）墙、防火堤设计规范安全监督检查细则

| 检查项目 | 安全监督检查内容 | 依据标准 | 存在问题 | 整改情况负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火（爆）墙 | 1、防火墙高度 | 防火墙高度应高于被隔离对象0.5m. |  |  |
|  | 2、防火墙构造要求 | 防火墙应为实体，不留孔洞，能承受自重及风载荷。 |  |  |
|  | 3、防火墙耐火极限 | 防火墙燃烧性能为非燃烧体，耐火极限为5.00h。 |  |  |
|  | 4、防火（爆）墙使用 | 防火（爆）墙不得用作承重墙，不得随意在墙上开孔洞和搭设其他设施。 |  |  |
| 防火堤 | 1、防火堤高度 | 立式储罐防火堤的高度应为1.0~2.2m；卧式储罐防火堤的高度，不应低于0.5m；隔堤顶应比防火堤低0.2m至0.3m。液化烃压力储罐防火堤高度不高于0.6m，防火堤距储罐不应小于3m，防火堤内的隔堤不宜高于0.3m。 |  |  |
|  | 2、防火堤穿管密封 | 管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭 |  |  |
|  | 3、雨排 | 防火堤内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施。 |  |  |
|  | 4、防火堤是否有破损 | 防火堤不应有裂缝、破损现象，应有水泥内抹面。 |  |  |
|  | 5、雨排 | 水封雨排阀应处于常关状态。 |  |  |