压缩机区域安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩天然气站天然气的质量符合现行GB17820规定 |  |  |
| 2 | 天然气进站管道应设紧急截断阀 |  |  |
| 3 | 进站天然气及硫化氢（H2S）监控设备 |  |  |
| 4 | 压缩机动力宜选用电动机也可用天然气发动机 |  |  |
| 5 | 压缩机前应设缓冲罐 |  |  |
| 6 | 压缩机进口管道和出口管道流速控制是控制管道振动的有效措施，进口管道气体流速﹤20m/s，压缩机出口管道气体流速﹤5m/s |  |  |
| 7 | 天然气压缩机应单排布置压缩机房的主要通道宽度﹥2 m |  |  |
| 8 | 压缩机出口与第一截断阀之间设安全阀, 其泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量 |  |  |
| 9 | 压缩机进出口应设高、低压报警和高压越限停机装置 |  |  |
| 10 | 压缩机的冷却系统应设温度报警装置及停车装置 |  |  |
| 11 | 压缩机润滑系统应设低压报警及停车装置 |  |  |
| 12 | 压缩机的卸载排气应回收再用采用缓冲罐回收卸载气既安全又经济 |  |  |
| 13 | 压缩机排出冷凝液应集中处理 |  |  |
| 14 | 压缩机各类联接头、阀门无泄漏 |  |  |
| 15 | 增压前的天然气管道选用无缝钢管并符合《输送流体用无缝钢管》GB163规定,增压后的天然气管道选用高压无缝钢管, 并符合《高压锅炉用无缝钢管》GB5310规定 |  |  |
| 16 | 增压前的天然气管道宜埋地敷设管顶距地面不小于0.5m |  |  |