施工现场临时用电安全检查表

| 检查时间 |  |  | 检查单位/人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 |  |  | 受检单位/负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 5台及以上设备或总容量在50k W及以上有设计并符合规范要求 |  | □ | 5台以下设备或总容量在50k W以下有措施 |  |  |  |  | □ | 经过 审批 | □ |  |  |
| 验收单 | 人员签字 |  | □ |  |  | 内容量化 |  |  | □ |  |  |  |  |
| 测试报告 | 接地电阻至少每月测试一次。工作接地≤4Ω，重复接地≤10Ω，防雷接地≤30Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 人员 | 电工 人，持证上岗 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外电防护 | 最小安全操作距离大于：1kV以下4m；1~10kV6m；35~110kV8m |  |  |  | □ |  | 达不到最小安全操作距离时，采取有效防护措施并悬挂警告牌。 |  |  |  |  | □ |  |
|  | 防护设施与外电线路之间的最小安全距离大于：10kV以下1.7m；35kV，2m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 接零 与接地 | 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，采用TN-S接零保护系统。 |  |  |  | □ |  | PE线由工作接地线、配电室或总漏电保护器电源侧零线引出。 |  |  |  |  | □ |  |
|  | 电气设备不带电的金属外壳和配电箱体与PE线做电气连接。 |  |  |  | □ |  | PE线为绿/黄双色绝缘多股铜芯线。与电气设备连接线截面≥2.5mm2 |  |  |  |  | □ |  |
|  | PE线与N线不混接 |  |  |  | □ |  | PE线不少于3次重复接地 |  |  |  |  | □ |  |
|  | 做防雷接地的设备，PE线应同时做重复接地，接地电阻值≤10Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 三级配电二级保护 | 使用总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电。 | □ |  |  | 总配电箱和开关箱装设漏电保护器，且参数匹配。 |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  | 漏电保护器安装在配电箱、开关箱隔离开关的负荷侧。 | □ |  |  | 开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流≤30mA，额定漏电动作时间＜0.1S。 |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 电箱设置 | 开关箱实行“一机一闸一漏一箱”制。动力、照明开关箱分设。 | □ |  |  | 分配电箱与开关箱水平距离≤30m，开关箱与固定式用电设备水平距离≤3m。 |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  | 配电箱内的电器安装在金属或非木质阻燃绝缘板上 | □ |  |  | 箱体用钢板或阻燃绝缘材料制作并防雨。箱内分别设置N线和PE线端子板。 |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  | 熔断器的熔体符合规格，不用铝、铜等其它金属丝代替。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 照明 | 隧道、高温、潮湿等特殊场所使用规范规定的安全电压照明。 |  |  |  | □ |  | 电器、灯具的相线经过开关控制 |  |  |  |  | □ |  |
| 架空线路 | 架空线路设在专用电杆上。线路设有短路保护和过载保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 电缆线路 | 采用五芯电缆，埋地或沿墙壁、电杆设置，用绝缘子固定，穿越建筑物加套管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 其它问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | □1、通过 □2、改进 □3、整改 整改或改进内容如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 回复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。

2、依据标准：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005