变配电站及发电设备安全性评价检查表

| 内 容 | 应 得 分 | 实 得 分 | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．变配电站环境 1. 与其他建筑间有足够的安全消防通道 2. 与爆炸危险物、腐蚀性场所有足够的间距 3. 地势不应低洼，防治雨后积水 4. 应设有 100%变压器油量的贮油池或排油设施 5. 变配电间门应向外开，高压室(间)门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 6. 门、窗 ( 高压侧 ) 应装设孔尺寸小于10×10mm 的金属门窗 7. 多层建筑中，装置可燃油电气设备变配电所应在底层，高层建筑内不宜装置可燃油电气设备变配电所 | 15 2 2 2 2 2 2 3 |  | 将累计 计分 × 40% 即为单台 ( 站 ) 实得 分， 多台取平均值。 |
| 二．变压器、发电机 1. 油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告且不漏油 2. 油温指示清晰，温度低于 85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求 3. 绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料 4. 瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹 5. 变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声 6. 应有规定的警示标志和遮拦 | 35 5 5 10 5 7 3 |  |  |
| 三． 高低压配电间、电热器间控制装置 1. 所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 2. 所有母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于 70℃，相序标志明显，连接可靠 3. 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安全规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可 靠 4. 断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常， 油色透明无杂质，无漏油、渗油现象 5. 操纵机 构应为 国家 许可生 产厂的合格产品，有定期维修检测记录，操纵灵活，连 锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自 有发电必须加装联锁装置 6. 所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整 7. 电力电热器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象 - 接地故障保护可靠，并有定期试验记录 9. 应有规定的警示标志及工作标志 10. 各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料 11. 变配电间内各种通道应符合安全要求 | 50 2 2 5 12 10 2 2 5 2 5 3 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

设备管理

| 序号 | 工作标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 57 | 质量记录的标识符合要求 | 1、1、每发现一次，无编号 扣 2 分 2、2、每发现一次，无状态 扣 3 分 |
| 58 | 按设备类别建立设备台帐和计量台帐，填报各类报表，并按规定上报和存档 | 达不到要求扣5～10分 |
| 59 | 严格执行设备点巡检制度和检修制度，点巡检记录和检修记录规范，发现问题能及时处理 | 1.点巡检制度执行不严扣3～6分 2.发现问题没及时处理扣3分 3.没有条件处理的问题，没有及 时向上一级主 管部门汇报扣 3～6 分 |
| 60 | 设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范 | 1.标牌不齐全，缺三块以内扣 2分，缺四块以上扣3～6分 2.标牌不规范扣1～5分 3.字迹不清晰、字体不规范扣1～5 分 |
| 61 | 设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物 | 达不到要求： 1.大型设备2台以内扣5分，3台以上扣 6～8 分 2.小型设备 4 台以内扣3分，5台以上扣 4～6 分 |
| 62 | 设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀 | 1.零部件不完整，有松动脱落现象，每处扣2分 2.有内部缺陷扣2～5分 3.有腐蚀现象，每台扣2分 |
| 63 | 设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范 | 1.不齐全，每处扣 3 分 2.不完好、不可靠，安装固定不 规范，每处扣 2～5 分 |
| 64 | 设备润滑状况良好，润滑记录齐全、规范，做到润滑“五定” | 1.设备润滑状况不好扣 5～10分 2.润滑记录不齐全、不规范扣1～5 分 3.“五定”执行不好，每项扣 3分 |
| 65 | 设备及管道动、静密封点无泄漏 | 泄漏点7处以内扣 5 分，8处以上扣6～10分 |
| 66 | 各类废弃的设施、管线等应及时拆除 | 达不到要求，每处扣1～3分 |
| 67 | 仪器、仪表测量器具及试验设备灵敏、可靠，定期校验 | 1.不灵敏、不可靠，每处扣 3 分 2.不定期校验扣 5～10 分 |
| 68 | 妥善保管封存闲置设备，确保其完好无损，妥善保管已报废固定资产，不得丢失和擅自处理 | 达不到要求扣 10 分 |
| 69 | 变压器室、配电室、控制室防火、防鼠、防雨雪，卫生整洁 | 1.“三防”不好，每处扣 5 分 2.卫生差扣 1～5 分 |
| 70 | 供电设施和电器元件应完好，无破损 | 不完好，有破损的每处扣 2 分 |

四、环境卫生、美化绿化、厂务公开

| 一、班组休息室、更衣室卫生 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作标准 | 扣分标准 |
| 71 | 地面干净、无烟头、尘灰、纸屑、杂物，坚持定期定人清扫，有卫生打扫值班制 度，责任到人。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 72 | 室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工 作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 73 | 门窗玻璃无破损，玻璃洁净，门框、窗框无灰尘。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 74 | 室内空调、调扇、灯泡、灯管、灯罩无积尘。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 75 | 墙壁、顶棚无灰尘、蛛网，无乱贴、乱画、乱定墙壁现象。 | 达不到每处扣1分 |
| 76 | 地面干净，无烟头、烟灰、杂物，烟灰缸、垃圾筐、斗无堆积垃圾。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 77 | 办公桌、柜，资料，书籍摆放有序、整 齐，无杂乱现象。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 78 | 门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 79 | 墙壁、墙角、顶棚无灰尘、蛛网和乱堆乱挂衣服物品等。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 二、院内卫生 |  |  |
| 序号 | 工作标准 | 扣分标准 |
| 80 | 制作现场、厂房平台上无杂物，无大量焊渣、焊条头、碎铁屑、废钢板以 及边角料。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 81 | 院内物品堆放整齐，道路、广场无杂草、落叶和杂物，公用垃圾箱无堆积 垃圾。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 82 | 无污水横流和地面常积水现象，尤其是男女卫生间，坚持定期清扫，有责任人。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 三、美化绿化 |  |  |
| 序号 | 工作标准 | 扣分标准 |
| 83 | 花坛、绿篱、草坪等种植物生长茂盛，及时修剪整理。 | 达不到每处扣1-3分 |
| 84 | 花坛中无枯死草木，绿化草坪等无病虫害。 | 达不到每处扣2-6分 |
| 85 | 花坛等绿化范围内无垃圾、杂物等。 | 达不到每处扣3-6分 |
| 86 | 草坪灯等设施完好，无破损、丢失现象。 | 达不到每处扣2-5分 |
| 四、施工现场卫生 |  |  |
| 序号 | 工作标准 | 扣分标准 |
| 87 | 施工现场干净，道路无泥泞，无尘土飞扬。现场内无乱扔方面饭盒、破布、纸 壳、塑料包装袋，无积水等现象。 | 达不到扣1-2分 |
| 88 | 现场文明施工宣传标语规整，内容齐全醒目，有条理。 | 达不到扣机关责任单1-2分 |
| 五、厂务公开 |  |  |
| 序号 | 工作标准 | 扣分标准 |
| 89 | 单位有厂务公开栏，班组有厂房公开板。 | 达不到扣 2-3 分 |
| 90 | 厂务公开内容：另见建设公司三届一次职代会厂务公开实施细则。 | 凡应公开而未公开的，每少一次扣2分，公开内容不真实、不准确的，每发现一次扣2分。 |

五、定置管理

| 序号 | 工作标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 91 | 现场厂房和仓库有定置图和定置牌，物品摆放整齐有序，安全通道 畅通。 | 达不到要求每处扣2-5分 |
| 92 | “三室”定置管理图、物相符，各种设施卫生好，定置管理图美观， 安装固定规范。 | 1.图、物不符每处扣1分。 2.卫生不好扣 2-5 分。 3.不美观、不规范扣2-4分。 |
| 93 | 施工现场要布局合理，道路畅通，地面无积水，各种物料按指定地点 堆放整齐，现场环境卫生整洁。 | 每一项不符合规定的各扣2分。 |
| 94 | 现场各类物品分类、分区域摆放整齐。 | 达不到要求扣 4-8 分。 |
| 95 | 废旧钢材、备件、施工余料及时清理回收，不得随意占道及场地。 | 达不到要求扣 3-5 分。 |
| 96 | 基地和施工现场自行车、摩托车各种车辆定区域整齐摆放，区域界线 明显。 | 1.区域不明显扣 2-4 分。 2.定区域摆放扣 2 分。 |

六、安全消防

| 序号 | 工作标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 97 | 施工现场的摩托车棚、自行车棚、氧气房，乙炔房、天车、配电室、 变压器室要有灭火器。 | 若没有扣 1-5 分。 |
| 98 | 配备的消防器材完好，无破损、丢失。 | 若有破损、丢失，扣 1-10分。 |
| 99 | 仓库、油库等重点防火部位要有消防器材。 | 若没有扣 1-5分。 |
| 100 | 消防器材处要有火警警示牌、灭火器标牌，、责任人牌。 | 一处没有扣 1-3 分。 |
| 101 | 油库、仓库、油漆库要设有消防砂池。 | 一处没有扣 1-1分。 |
| 102 | 施工现场、仓库、易燃易爆物品要分类、隔离存放。 | 发现一处没有隔离扣1-5分。 |
| 103 | 重点防火场所，施工现场需要动火必须有动火审批手续，动用电、火焊、明火时要配消防器材。 | 无手续，无消防器材扣 1-10 分。 |
| 104 | 消防器材整洁、无灰尘。 | 一处作不到扣 1-3 分。 |
| 105 | 仓库、重点部位安排巡逻值班人员。 | 若没有扣 1-5 分。 |
| 106 | 门卫要负起职责。 | 若不在岗位、室内有闲杂人员、 脏乱差时，发现一处扣 1-5 分。 |
| 107 | 保卫工作到位。 | 各二级单位、施工现场若丢失物品100-500元，扣1-5分，500-1000元，扣5-10分1000-5000元，扣10-20分，5000元以上，扣 20-50 分。 |
| 108 | 值班室、仓库、休息室严禁用电炉取暖。 | 发现一次扣 10-20 分。 |
| 109 | 不得在没有火情的情况下擅自使用灭火器。 | 违规使用灭火器一次扣 1-5 分。 |