汽车加油站安全现场检查表

| 一、资质审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1※ | 加油站设计单位资质 |  |  |
| 2※ | 加油站施工单位资质 |  |  |
| 3※ | 加油站成品油经营批准证书 |  |  |
| 4※ | 加油站营业执照 |  |  |
| 5※ | 加油站消防验收意见书 |  |  |
| 6※ | 加油站防雷防静电检测报告 |  |  |
| 二、安全管理制度 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1※ | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 |  |  |
|  | 2、加油员安全职责 |  |  |
|  | 3、计量、质量员安全职责 |  |  |
|  | 4、安全员安全职责 |  |  |
|  | 5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） |  |  |
| 2※ | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。 |  |  |
| 3※ | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |
|  | (一)卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，15分钟后计量。 |  |  |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 |  |  |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，司机和卸油工均不得离开作业现场。 |  |  |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 |  |  |

|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后(约5分钟)再起动。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 |  |  |
|  | 7、卸油作业时，事先要测量储油罐中的存油量，油罐车车头朝向道路出口一侧。 |  |  |
|  | (二)加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 |  |  |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。不得在加油站内检修车辆，不得折扭加油软管或拉长到极限，加油枪应牢靠地插入油箱的灌油口内。 |  |  |
|  | 3、严禁向塑料桶和橡胶容器加注汽油。 |  |  |
|  | 4、洒漏在地上的油品，要及时处理，不得用化纤织物擦拭。 |  |  |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 |  |  |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 |  |  |
|  | 7、送油车卸油时暂时停加油。 |  |  |
|  | 8、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 |  |  |
| 4 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 |  |  |
| 5 | 有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。 |  |  |
| 三、安全管理组织 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 |  |  |
| 四、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 |  |  |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 |  |  |

| 五、汽车加油站的基本设施和条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)站址选择及总平面布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油站的站址选择应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并选在交通便利的地方(4.0.1)。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 在城市建成区内不应建一级加油站(4.0.2)。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离(m)(4.0.4)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求（m） |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级站 | 二级站 | 三级站 |  |  |
| （1） | 埋地油罐 | 重要建筑物 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| （2） | 埋地油罐 | 明火或散发火花地点 | 30 | 25 | 18 |  |  |
| （3） | 埋地油罐 | 一类民用建筑保护物 | 25 | 20 | 16 |  |  |
| （4） | 埋地油罐 | 二类民用建筑保护物 | 20 | 16 | 12 |  |  |
| （5） | 埋地油罐 | 三类民用建筑保护物 | 16 | 12 | 10 |  |  |
| （6） | 埋地油罐 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | 25 | 22 | 18 |  |  |
| （7） | 埋地油罐 | 其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 | 18 | 16 | 15 |  |  |
| （8） | 埋地油罐 | 室外变配电站 | 25 | 22 | 18 |  |  |
| （9） | 埋地油罐 | 铁路 | 22 | 22 | 22 |  |  |
| （10） | 埋地油罐 | 城市快速路、主干路 | 10 | 8 | 8 |  |  |
| （11） | 埋地油罐 | 城市次干路、支路 | 8 | 6 | 6 |  |  |
| （12） | 埋地油罐 | 国家一二级架空通信线 | 不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高 | 不应小于1倍杆高 | 不应小于5m |  |  |
| （13） | 埋地油罐 | 国家一般架空通信线 | 不应小于5m | 不应小于5m | 不应小于5m |  |  |
| （14） | 埋地油罐 | 架空电力线路 | 不应跨越加油站，且不应小于1.5倍杆高 | 不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高 | 不应跨越加油站，且不应小于5m |  |  |
| （15） | 通气管管口 | 重要建筑物 | 50 |  |  |  |  |
| （16） | 通气管管口 | 明火或散发火花地点 | 18 |  |  |  |  |
| （17） | 通气管管口 | 一类民用建筑保护物 | 16 |  |  |  |  |
| （18） | 通气管管口 | 二类民用建筑保护物 | 12 |  |  |  |  |
| （19） | 通气管管口 | 三类民用建筑保护物 | 10 |  |  |  |  |
| （20） | 通气管管口 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | 18 |  |  |  |  |
| （21） | 通气管管口 | 其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m。的埋地甲、乙类液体储罐 | 15 |  |  |  |  |

| （22） | 通气管管口 | 室外变配电站 | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （23） | 通气管管口 | 铁路 | 22 |  |  |
| （24） | 通气管管口 | 城市快速路、主干路 | 8 |  |  |
| （25） | 通气管管口 | 城市次干路、支路 | 6 |  |  |
| （26） | 通气管管口 | 国家一二级架空通信线 | 不小于5m |  |  |
| （27） | 通气管管口 | 国家一般架空通信线 | 不小于5m |  |  |
| （28） | 通气管管口 | 架空电力线路 | 不应跨越加油站，且不小于5m |  |  |
| （29） | 加油机 | 重要建筑物 | 50 |  |  |
| （30） | 加油机 | 明火或散发火花地点 | 18 |  |  |
| （31） | 加油机 | 一类民用建筑保护物 | 16 |  |  |
| （32） | 加油机 | 二类民用建筑保护物 | 12 |  |  |
| （33） | 加油机 | 三类民用建筑保护物 | 10 |  |  |
| （34） | 加油机 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | 18 |  |  |
| （35） | 加油机 | 其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m。的埋地甲、乙类液体储罐 | 15 |  |  |
| （36） | 加油机 | 室外变配电站 | 18 |  |  |
| （37） | 加油机 | 铁路 | 22 |  |  |
| （38） | 加油机 | 城市快速路、主干路 | 6 |  |  |
| （39） | 加油机 | 城市次干路、支路 | 5 |  |  |
| （40） | 加油机 | 国家一二级架空通信线 | 不小于5m |  |  |
| （41） | 加油机 | 国家一般架空通信线 | 不小于5m |  |  |
| （42） | 加油机 | 架空电力线路 | 不应跨越加油站且不小于5m |  |  |
| 4 | 加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于等于GB50156—2002（2006年版）表4.0.4的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙(5.0.1)。 |  |  |  |  |
| 5 | 加油站的工艺设施与站外建、构筑物之问的距离大于GB50156—2002（2006年版）表4.0.4的防火距离的1.5倍且大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙(5.0.1)。 |  |  |  |  |
| 6 | 车辆入口和出口应分开设置(5.0.2)。 |  |  |  |  |
| 7 | 单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m(5.0.3)。 |  |  |  |  |
| 8 | 站内的道路转弯半径按行驶车型确定，其不宜小于9m，道路坡度不应大于6%，且宜坡向站外，在汽车槽车(含子站车)卸车停车位处，宜按平坡设计(5.0.3)。 |  |  |  |  |
| 9 | 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面(5.0.3)。 |  |  |  |  |
| 10 | 加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m；罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m(5.0.4)。 |  |  |  |  |
| 11 | 加油岛应高出停车场的地坪0.15--0.2m(5.0.5)。 |  |  |  |  |
| 12 | 加油岛的宽度不应小于1.2m(5.0.5)。 |  |  |  |  |
| 13 | 加油岛的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m(5.0.5)。 |  |  |  |  |

站内设施之间的防火距离（m）

|  | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求 （m） | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 埋地油罐 | 站房 | 4 |  |  |
| （2） | 埋地油罐 | 埋地油罐 | 0.5 |  |  |
| （3） | 埋地油罐 | 消防泵房、水池取水口 | 10 |  |  |
| （4） | 埋地油罐 | 其它建、构筑物 | 5 |  |  |
| （5） | 埋地油罐 | 燃气（油）热水炉间、燃气厨房 | 8 |  |  |
| （6） | 埋地油罐 | 变配电间 | 5 |  |  |
| （7） | 埋地油罐 | 站区围墙 | 3 |  |  |
| （8） | 通气管管口 | 站房 | 4 |  |  |
| （9） | 通气管管口 | 消防泵房、水池取水口 | 10 |  |  |
| （10） | 通气管管口 | 其它建、构筑物 | 7 |  |  |
| （11） | 通气管管口 | 燃气（油）热水炉间、燃气厨房 | 8 |  |  |
| （12） | 通气管管口 | 变配电间 | 5 |  |  |
| （13） | 通气管管口 | 道路 | 3 |  |  |
| （14） | 通气管管口 | 站区围墙 | 3 |  |  |
| （15） | 密闭卸油点 | 站房 | 5 |  |  |
| （16） | 密闭卸油点 | 消防泵房、水池取水口 | 10 |  |  |
| （17） | 密闭卸油点 | 其它建、构筑物 | 7 |  |  |
| （18） | 密闭卸油点 | 变配电间 | 6 |  |  |
| （19） | 加油机 | 站房 | 5 |  |  |
| （20） | 加油机 | 消防泵房、水池取水口 | 6 |  |  |
| （21） | 加油机 | 其它建、构筑物 | 8 |  |  |
| （22） | 加油机 | 变配电间 | 6 |  |  |
| （23） | 站 房 | 其它建、构筑物 | 6 |  |  |

| （二）油罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| l | 加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐，油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm，钢制油罐的设计和制造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐性能和导静电性能（6.1.1）。 |  |  |
| 2※ | 储油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应采用直埋式钢罐，严禁设在室内或地下室内(6.1.2) |  |  |
| 3 | 撬装式加油装置所配置的油罐内应安装防爆装置。防爆装置如果采用阻隔防爆装置，阻隔防爆装置的选用和安装，应执行国家现行标准《阻隔防爆撬装式汽车加油装置技术要求》AQ3002（6.1.2A）。 |  |  |
| 4 | 油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层（6.1.3） |  |  |
| 5 | 当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施(6.1.4) |  |  |
| 6 | 油罐的人孔应设操作井，若油罐设在行车道下面，人孔操作井宜设在行车道以外(6.1.5)。 |  |  |
| 7 | 油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m，油罐周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m(6.1.6)。 |  |  |
| 8 | 对建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施(6.1.7)。 |  |  |
| 9 | 油罐的各接合管，应设在油罐的项部，其中出油结合管宜设在人孔盖上(6.1.8) |  |  |
| 10 | 油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底0.2m处（6.1.9） |  |  |
| 11 | 采用自吸式加油机时，油罐出油管应设底阀，其入油口距离罐底为 0.15-O.2m(6.1.10)。 |  |  |
| 12 | 油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的结合管宜向下伸至罐 内距罐底O．2m处(6.1.11)。 |  |  |
|  | 加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计(6.1.12)。 |  |  |

| （三）工艺系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式(6.2.1)。 |  |  |
| 2※ | 加油机不得设在室内(6.2.4)。 |  |  |
| 3 | 采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管(6.2.6)。 |  |  |
| 4 | 加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min(6.2.7)。 |  |  |
| 5 | 加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材(6.2.8)。 |  |  |
| 6 | 油罐车卸油使用的卸油连通软管，应采用耐静电耐油软管，连通软管的公称直径不应小于50mm(6.2.9)。 |  |  |
| 7 | 加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物，当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施(6.2.10)。 |  |  |
| 8 | 与油罐连通的进油管、通气管横管均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰(6.2.11)。 |  |  |
| 9 | 油品管道系统的设计压力不应小于O．6MPa(6.2.12)。 |  |  |
| 10 | 埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，其应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层(6.2.1 3)。 |  |  |
| 11 | 汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置(6.2.14)。 |  |  |
| 12 | 管口应高出地面4m及以上(6.2.14)。 |  |  |
| 13 | 当采用油罐油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m(6.2.14)。 |  |  |
| 14 | 沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上 (6.2.14)。 |  |  |
| 15 | 通气管的公称直径不应小于50mm(6.2.14)。 |  |  |
| 16 | 通气管管口应安装阻火器(6.2.14)。 |  |  |

| (四)消防设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1※ | 每2台加油机应设置不少于2只4㎏手提式干粉灭火器或1只4kg手提干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算(9.0.10)。 |  |  |
| 2 | 地下储罐应设35㎏推车式千粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(9.0.10)。 |  |  |
| 3 | 地上储罐应设35㎏推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(9.0.10)。 |  |  |
| 4 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3(9.0.10)。 |  |  |
| 5 | 加油站的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。 |  |  |
| 6 | 加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟和明火标志。 |  |  |
| 7 | 站内地面雨水可散流出站外，当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置(9.0.12)。 |  |  |
| 8 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道(9.0.12)。 |  |  |
| 9 | 排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准(9.0.12) |  |  |
| 10 | 加油站不应采用暗沟排水。 |  |  |
| (五)供配电 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级(10.1.1)。 |  |  |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源(10.1.2)。 |  |  |
| 3 | 一、二级加油站罩棚、营业室等均应设事故照明(10.1.3)。 |  |  |
| 4 | 加油站设置的小型内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器(10.1.4)。 |  |  |
| 5 | 排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m(10.1.4)。 |  |  |
| 6 | 排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m(10.1.4)。 |  |  |
| 7 | 低压配电装置可设在加油站的站房内(10.1.5)。 |  |  |
| 8 | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护(10.1.6)。 |  |  |
| 9※ | 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内(10.1.7)。 |  |  |
| 10※ | 加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定(10.1.8)。 |  |  |
| 11 | 加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具(10.1.9)。 |  |  |

| (六)防雷、防静电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1※ | 油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处(10.2.1)。 |  |  |
| 2 | 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4 Ω；当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不应大于10Ω，保护接地电阻不应大于4Ω(10.2.2)。 |  |  |
| 3 | 埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地(10.2.4)。 |  |  |
| 4 | 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护(10.2.5)。 |  |  |
| 5 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地(10.2.6)。 |  |  |
| 6 | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(10.2.7)。 |  |  |
| 7 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(10.2.8)。 |  |  |
| 8 | 地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω(10.3.1)。 |  |  |
| 9 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω(10.3.4)。 |  |  |
| lO | 加油站的汽油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪(10.3.2)。 |  |  |
| 11 | 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。 当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接(10.3.3)。 |  |  |

| (七)采暖通风、建筑物、绿化 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站的采暖应首先利用城市、小区或邻近单位的热源。若无条件，可自设锅炉房（11.1.2）。 |  |  |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉间应符合下列要求：锅炉间应设耐火极限不低于3h的隔墙于其他房间隔开(11.1.3)。 |  |  |
| 3 | 锅炉间的门窗不宜朝向加油机、卸油点及通气管管口、放散管管口(11.1.3)。 |  |  |
| 4 | 锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉(11.1-3)。 |  |  |
| 5 | 当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施(11.1.3)。 |  |  |
| 6 | 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置(11.1.3)。 |  |  |
| 7 | 加油站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施(11.1.4)。 |  |  |
| 8 | 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2(地面)，通风口不应小于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置(11.1.4)。 |  |  |
| 9 | 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物应采取隔断措施(11.1.5)。 |  |  |
| 10* | 加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造(11.2.1)。 |  |  |
| 11 | 加油站内爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面(11.2.4)。 |  |  |
| 12 | 加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施(11.2.10)。 |  |  |
| 13 | 燃煤锅炉房、燃煤厨房与站房合建时，应单独设对外出入口，与站房之间的隔墙应为防火墙。 |  |  |
| 14 | 加油站内不应建地下和半地下室。 |  |  |
| 15 | 位于爆炸危险区域内的操作井，排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。 |  |  |

注：1、带※的项目为否决项

2、检查内容栏中的黑体字为该规范的强制性条款

评价结论： 从上表可知，该加油站基本符合安全要求。