锅炉重大事故应急救援预案

一、锅炉房的基本情况

锅炉房是一栋独立的钢筋混凝土楼房，三面是厂内公路（通道），东面是临时停车棚（摩托、单车），内有4T／h、6T/h、10T/h（以蒸气量计）三台工业锅炉，现在（常）使用10T／h锅炉，其他两台备用。工作原理：用煤（碳）火将锅炉内的水加热，产生蒸气。在室内每班有五名操作人员，其中四名为锅炉操作工，一名水处理工，轮流二十四小时值班，岗位有厂内电话。

二、成立事故应急救援组织

成立应急救援指挥部，正副指挥长由厂长和党委书记担任，成员由副厂长（总工）、安全科、生产科、办公室、车间领导等组成，成立应急救援小分队，由车间和办公室正副队长、车间职能人员、值班长、岗位操作工及经警队为队员。一旦发生重大事故，该领导机构即自行成立，履行其指挥职能，应急救援分队，立即行动，确保人员和物资及时到位，全面开展抢险救灾工作。

三、锅炉爆炸等事故分析

锅炉是在高温高压的不利工作条件下运行的，操作不当或设备存在缺陷都可能造成超压或过热而发生爆破或爆炸事故，这种事故常常是造成设备、厂房毁坏和人身伤亡的灾难性事故。爆炸有如下几种情况：

1、在锅炉较长时间缺水，钢板被灼红、机械强度急骤降低的情况下，司炉人员违反操作规程，向炉内进水，引起爆炸。

2、铆接锅炉，锅壳或锅筒长期漏泄，且炉水碱度高，造成铆缝或胀口处钢板苛性脆化，以致造成爆炸事故。

3、因安全附件失灵，结构设计不合理，材质发生衰老等原因，造成爆炸。

四、事故预防和处置

（一）预防措施

1、要特别注意，锅筒的锅壳，封头或管板，炉胆等主要受压部件的材料、强度、联接型式、焊接与冷加工组装等在设计和制造上是否符合有关规定和标准。

2、检验和修理锅炉时，对锅筒的苛性脆化，严重腐蚀与变形以及起槽裂纹，要高度警惕，检查要周到细致，修理则必须保证质量，防止因强度不足或裂纹扩张而突然撕裂。

3、司炉人员必须切记：发生严重缺水事故时，严禁向锅炉进水，拉下水泵电源开关，以免锅筒钢板在过热烧红的情况下遇水突然冷缩而脆裂，发生爆炸。

4、锅炉的安全附件，特别是安全阀、水位计、压力表等，必须保持灵敏、准确、可靠。按规定检验校核。每次试水压时，须试安全阀。

5、做好锅炉岗位与用汽岗位的联系，当蒸汽压力升高到一定值时，须及时泄压。

6、车间及岗位人员经常巡查，有关人员要定期检查，发现问题及时处理。

（二）处理办法

如果发生重大安全事故，事故现场人员积极采取抢救措施，同时向上级汇报，疏散人员。

五、现场紧急救援重点

事故现场紧急救援的原则：“以人为本”，首先是抢救人员及时疏散人员，最大限度减少人员伤亡，其次进行排险和抢修，减少事故损失。

六、有关规定和要求

重大生产安全事故发生后，事故现场人员，一边处理，一边汇报调度及本单位负责人，单位负责人迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减小人员伤亡和财产损失，并按照有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

重大生产安全事故发生后，如现场混乱，必须先切断电源；如有火灾先用现场的消防设施灭火或打“119”火警电话；如有伤员，尽快送医院或打“120”急救电话；现场外的人员要积极参加抢险，配合管理者做好一切工作，无关人员撤离到安全的地方。

附：调度电话 ********或*********