氯气泄漏应急救援预案

氯是属于Ⅱ级(高度危害)物质，是防止急性中毒职业卫生疾病的重点防控场所，一旦发生严重泄漏事故，会危及运行人员的生命安全，严重污染大气环境或造成更大范围的人员中毒等恶性事故，为预防万一，做到有备无患，制定本应急预案。

一、建立应急组织

1、总公司成立应急指挥小组。

组长：XXX

副组长：XXX

成员：XXXXXXXXXXXXXXXX

2、厂内设立应急值班室及应急现场抢险小组(并入原机修、车间班组)。

二、预警程序

1、当班人员发现氯气泄漏的情况后，立即向厂值班室及抢险小组报警(报告);

2、厂值班室接到应急报警后，立即赶赴现场对泄漏危险进行辨识、判断与评价(如：是否能自控排除险情、泄漏量、泄漏部位、人员是否有伤亡、是否需要外援等)，将事故及评价结果立即向总公司指挥小组报告。并视情作出是否需要组织厂内人员疏散、是否需要报打“120”救护人员等的决定

3、厂应急现场抢险小组接到报警后，立即携带应急备用工具、物资、材料等奔赴现场抢险;

4、公司应急指挥小组接到报告后，应靠前指挥，进一步辨识、评价险情及时向局值班室报告事故情况，并作出是否请求政府进行社会应急援助，是否请求政府组织事故现场周围群众采取紧急避难措施等的决定。

三、泄漏现场处理应急方案

1、当发生氯气泄漏时，当班人员应迅速佩戴好有效的防护用具，立即打开机械排风系统，打开门窗自然通风，降低氯气浓度，观察判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场最初排险，采取应急措施，控制事态发展;

2、厂值班负责人应立即到现场组织抢险小组等人员，抢救中毒者，抢修漏氯设备，撤离无关人员。抢修、救护人员必须佩戴有效防护用具，并有专人监护。无关人员应朝上风方向撤离，有条件的应用湿手帕捂住口、鼻撤出现场;

3、处理漏氯故障时，处理人和监护人必须佩戴好氧气呼吸器。不得用湿手帕捂住口、鼻或戴过滤式防毒面具处理故障，更不准不戴任何防护用具处理漏氯故障;

4、严禁对氯气瓶泄漏处喷水。

5、现场应急处理措施：

5.1氯化设备和管道连接处的密封垫片破损、或柔性铜管、汇流管破损泄氯时，应立即关闭泄氯处两端阀门;

5.2氯瓶阀口泄漏时，应用六角螺母、垫片封堵;

5.3氯瓶总阀阀颈断裂，安全塞熔化，砂眼喷漏等情况时，应用转动钢瓶，使漏点朝上，减少跑氯量。然后采用竹签或木签打入阀口、易熔塞、砂眼内止漏。如还不能有效止漏，应迅速将氯瓶移至安全水池中，使氯气溶于水中;

5.4因钢瓶裂纹出现的漏氯，则可用钢丝将铅皮或橡胶板捆绑在泄漏点。

四、日常预防措施：

1、每年组织氯气岗位员工，不少于两次的安全技术知识的学习教育，不少于两次的现场应急模拟演练，全面提高员工的安全素质;

2、科学配置防护用具，并要定期性能试验、检查，配齐各类作业工具，材料及员工的卫生保护用品;

3、建立健全各类安全管理规章制度，严格劳动纪律。

4、逐步加强技防措施，安装泄漏报警装置，氯气泄漏吸收装置。开发使用水质消毒新技术、新工艺、新产品，确保安全生产。