油罐跑冒油处理预案

为预防油罐跑冒油造成事故，减少事故损失和避免事故扩大化，做好防跑冒油工作，制定本预案：

一、基本情况：

①、V101罐位于我库的南角，周边均无生活区，油罐基础坚实，罐底为平底的立式内浮顶油罐，罐的周边为完好的防火堤，堤内容量大于油罐的最大容积，现装甲苯，日常最大库存量约为3500吨;造成冒油主要原因超量进油，一旦发生冒油一般量大，而且油从15米落下，产生油蒸气特别多，扩散范围大，甲苯又是中闪点易燃液体，具有一定的毒性，不及时处理或处理不当会酿成大的事故，必须高度重视。

②、甲苯的理化特性：甲苯为无色，具芳香味挥发性气体，属低毒类。沸点为：110.6℃，闪点:4.4℃,自燃点为:552℃,密度为:0.8669左右,爆炸极限(在空气中的%)1.27---7.01,爆炸最大压力:764Kpa,不溶水,饱和气压(30℃)为：4.89Kpa.

③、甲苯危险性概述：

1、危险性类别：中闪点易燃液体;

2、侵入途径：吸入、食入、经皮吸入;

3、健康危害：具有麻醉作用，对皮肤、粘膜有较大刺激性，可经呼吸道及皮肤侵入机体。纯品未见对造血系统的影响及染血体损伤作用;

4、环境危害：物质对环境有危害，应特别注意水体的污染;

5、燃爆危性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。

④、急救措施：

1、皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤;

2、眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钏，就医;

3、吸入：迅剌脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难时输氧，如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术，就医;

⑤、消防措施：

1.危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，明火、高热能引起燃烧爆炸;与氧化剂能发生强烈反应;其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，火源引着回燃;若高热，容器内压增大，有裂开和爆炸的危险;流速过快，容易产生和积聚静电;

2、有害燃烧物：CO

3、灭火方法及灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救，用水灭火无效;

⑥泄漏处置：切断火源。做好安全警戒工作，迅速撤离泄漏污染区人员到安全地带，进入污染区参加抢险人员必须符合防爆要求，而且要戴自给正压式呼吸器和穿防毒服，并在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可以减少蒸发，保护现场人员。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。如大量泄漏。利用围堤收容;用泡沫覆盖可降低蒸气灾害;然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

⑦操作处置与储存：密闭操作，加强通风，操作人员必须经过培训，严格遵守操作规程，按规定着装;远离火种、热源，使用防爆设备;应与氧化剂隔离存放;灌装时要注意接地和流速，避免产生静电和静电火花;桶装搬运时应轻装轻放，防止损坏和泄漏。

运输时配齐必要的堵漏和个人防护设施。

⑧接触控制与个人防护

生产过程密闭，加强通风，作业时人要站在上风口，接触该品时最好戴耐油手套。

二、防冒预防措施：

1、进油时要加强巡回检查，特别是当液位快到达安全高度时要有人现场守侯;

2、充份发挥液位计、可燃气体报警装置的作用，当仪表发出报警时，要及时到现场检查;

3、要严格按作业方案作业，杜绝超安全容量装油。

三、假想事故：罐进油时，因工作人员失误，发生超量进油，二甲苯从油罐透气孔大量流出，事发时雨污挡板正确，排洪阀正确，但污水切断阀未关好，泄漏出的汽油一部份直接进入污水系统，大部份留在油罐周边防火堤内。

四、组织机构：油库成立防冒油事故领导小组，领导各班开展抢险。

组长：

副组长：

组员：

五、职责：

组长：负责预案的编制，定期组织演练，全面指挥抢险，协助公司做好事故的调查。

副组长：在分管范围内协助组长做好工作。

组员：带领班员按预案要求认真训练;抢险期间听从指挥，带领班员努力完成各项任务。

消防队：负责防火警戒、人员疏散，扑救火灾以及一些突击性任务。

维修班：负责设备的抢修，临时设备的安装，通讯、供水、供电的畅通。

医务室：负责防毒面具的发放和伤员的救治。

生产班：负责计量、流程切换及转油过程监护、污油回收。

六、事故的发现及处理：中控室值班员发现罐的可燃气体报警装置和液位计均发出警报，立即用报话机通知当班卸油组长，卸油组长火速赶到进油罐，发现汽油从油罐透气大量溢出，防火堤内有不少甲苯，马上用报话机向码头喊话要求油船立即停止输油，同时向库主任报告，并采取如下措施：

1.立即做好罐区、污水区及沿线污水井的防火警戒工作，切断火源;

2.检查罐区排洪阀，污水切断阀，并保证在关好的位置;

3.通知生产、消防、维修、医疗部门。

此时，接到报告后主任赶到现场，一边检查一边听取组长报告，并根据现场情况采取相应措施：

1.通过进油线，靠液位差，迅速将罐内油放回到油舱，让油罐内油高尽快降低到安全高度内;

2.进一步落实好防火警戒工作，装油台停止发油，油车、人员按指定线路撤出到安全地点;

3.对全库实行紧急封锁，包括库区围墙外部份区域;禁止无关人员进入油气区，对出入油气区工作人员做到穿戴符合防火防爆、防中毒(建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器、穿防毒服)要求，并保证库区消防通道畅通;

4.检查防火堤是否严密，发现漏油立即组织堵漏;

5.用砂袋堵塞雨水沟出海口，防止甲苯扩散到库外;

6.消防系统进入一级战备状态;

7.向防火堤内的甲苯喷射泡沫，以减少甲苯的蒸发;

8.向公司领导及防跑冒油事故领导小组办公室作初步汇报，如情况紧急还应向政府有关部门报告;

9.在采取以上措施局面得到控后，若防火堤内油位较高，可调来油车、油泵将油抽到油罐车运出处理;若油位较低，可向防火堤补水，让油浮出水面后直接进入污水系统，再由污油系统收集废油。

10.对边角不能很好回收，可用砂土、活性碳或其它惰性材料吸收残液;

11.用来稀释和清洗过的水要全部回到污水系统进行处理，达到环保要求才能排放。

七、污油回收：起用污水装置处理污水池内污水，降低污水池液位，让下水道的污油流入池中后用浮油分离机把污油打入污油罐中，然后再装桶运出。

八、收尾工作：关好阀门，开好膨胀系统;计量油量，算出损失;检查油罐受损情况(包括浮盘)，如有问题按规定修复;清理污染过场地，力求减小对环境的污染。

九、对事故处理要坚持“四不放过”的原则，总结事故教训，表彰抢险救灾中的好人好事。

十、本方案在每年7至8月组织演练，并对演练情况进行总结：

1)产生油罐冒油的原因;

2)及时发现事故的手段：按规定坚持认真的巡回检查，确保可燃气体报警仪灵敏好用，听到报警后要坚持到现场检查核实;油罐进油时，计量员和其他作业人员要加强对进油罐和沿线流程的检查监控等等。

3)本次演练中，应急设备状态和人员动作好、差两方面的情况以及要改进的问题。