化学危险品伤害人身伤亡事故应急预案

1 总则

1.1 为及时、有效、迅速地处理由于化学危险品储存、运输、使用不善等原因造成的泄漏而引起的人身伤亡事件，避免和减轻因化学危险品泄漏造成人身伤害和财产损失，根据《大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》的通知，特制定《大唐×××发电厂化学危险品伤害人身伤亡应急预案》。

1.2 本预案按照“安全第一、预防为主”的方针，“保人身、保电网、保设备”为原则，以国家有关化学危险品储存、运输、使用等有关规定为指导，结合本单位实际情况进行制定。

1.3 严重的化学危险品伤害人身伤亡应急处理，需要动员全厂的力量乃至社会力量，全厂员工都有参与危急事件处理的义务。

2 内容

2.1、组织机构及其职责

2.1.1应急救援指挥部

总 指 挥：厂长(总经理)

副总指挥：事故发生部门的分管副厂长(副总经理)

成 员：其他厂领导、厂工会、厂办、生技部、安监部、人资部、监审部、武保部、物业公司以及事故责任部门主要负责人

2.1.2指挥部职责：

(1)在发生化学危险品泄漏等威胁人身安全事件后，根据事故报告立即按本预案规定程序，组织力量对现场进行事故处理，必要时向地方政府汇报。

(2)负责向集团公司和分公司报告事故情况和事故处理进展情况。

(3)组织和提供在抢险过程中及善后工作的物资及车辆供应。

(4)当危急状态消除，宣告应急行动结束。

2.1.3日常管理办公室职责

(1)明确本应急预案修订周期，日常检查。

(2)组织对本应急预案进行演练。

(3)发生事故(原因、处理经过、人员伤亡情况及经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。

2.1.4应急通讯：

领导小组组长、副组长 电话号码

日常管理办公室电话 办公室主任手机

火警 119 消防队××××

医院门诊 ×××× 市医急诊 120

厂总机 ×××× 厂部值班 ××××

2.2危急事件的表述

2.2.1 一级化学危险品伤害，当浓酸、强碱少量溅到眼睛、皮肤上或少量泄漏氯气、氨气，造成轻微人身伤害，经简单处理消除对人身的伤害，同时将泄漏源消除。

2.2.2 二级化学危险品伤害，当大量氯气或氨气泄漏，给周围环境造成严重污染，严重威胁人身安全。

2.3、机械伤害人身伤亡事件预防

2.3.1 对试验所用化学危险品应储放在专用的房间和柜内，并有专人负责保管，应有化学危险品领用登记本，取存化学危险品应登记入册，注明数量和时间。

2.3.2 化学危险品柜应用两把锁，钥匙分别有两人保管。

2.3.3 挥发性的化学危险品应存放在单独的专用柜内，化学危险品应按性质分类存放，专人保管。

2.3.4 化学危险品应有名称浓度级别标签，否则应经有关人员鉴定确认后方可使用。

2.3.5 失效变质化学危险品应经有关人员鉴定后，方可报废，并采取适当方法予以消毁。

2.3.6 使用危险品时，事先应知道其性质及防护办法。

2.3.7 分析时禁止用嘴含移液管吸取联氨溶液。

2.3.8 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别各化学危险品。

2.3.9 供酸碱的工作人员应熟悉化学危险品的性质和操作方法，并根据工作需要戴口罩、橡胶手套及防护眼镜，穿橡胶围裙及长筒胶靴，工作负责人需检查。

2.4.10 高位酸罐顶部不准站人，以防酸罐受力不均破裂。

2.4.11 开启碱桶及溶解碱，均须戴胶手套、口罩和护目镜并使用专用工具。

2.4.12 供酸碱工作中应设有监护人，工作结束后，要关闭酸碱罐出口阀门。

2.4.13 搬运苛性碱的道路应畅通，并设有水源。禁止用肩扛、背驮或抱住等方法搬运碱桶。

2.4.14 碱区应设有明显的警示标志，进出酸碱区应关门，以防闲人进入。

2.4、危急事件的应对及预案的启动与结束

2.4.1必要设施及物资准备

氨瓶室屋内，应设有足够的淋水设施和排气风扇。加液氨工作应由俩人进行。

氨瓶应涂有黄色“液氨”字样的明显标志，氨瓶禁止用明火烤。

应用肥皂水检查储氨设备有无泄露，如有泄露应及时处理，漏氨处不可与水接触，以防腐蚀。

联氨应存放在隔离的房间，密封保存，周围不允许有明火。

联氨搬运和使用要戴胶手套、眼镜，不准与人体直接接触。

联氨使用现场应通风良好，有清洗水源，空气中联氨含量不得超过1mg/L。

加氯间应有足够的水源和通风设施，加氯分析及检修应有两人进行。

氯瓶应明显暗绿色液氯标志，严禁氯气瓶放在烈日下暴晒和火烤，严禁用沸水浇氯瓶。

加氯机设备检修工作结束后，应用10%氨水检查，如有泄漏，应及时处理，泄漏处不可与水接触，以防腐蚀，防止安装错误。

加氯设备周围应设警戒线，严禁烟火，非工作人员不得入内。

液氨属有毒、有害物品，一旦泄漏后果严重，要有泄漏防护措施，为此需专用房隔离，并设置喷淋水装置及相应废水排放管路，另外值班室配有存放呼吸器及抢险工具的铁柜，存放正压式呼吸器或防毒面罩，氨瓶专用工具，防护手套、戴胶手套、口罩和防护眼镜并使用专用工具氨气检测试验剂等，以备急用。

以上工作场所及化验室应有自来水、冲眼专用设备、通风设备、消防设备、器材急救箱，急救酸、碱伤害时中和用的溶液药品，以及毛巾、肥皂、胶皮手套、防护眼镜、防毒面罩等物品，及抢险工具，工作人员穿专用工作服。

2.4.2、危急事件应急预案的及时启动。

2.4.2.1当浓酸或强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速处理，同时汇报化学危险品人身伤亡事件应急日常管理办公室，日常管理办公室人员接到通知后，迅速赶到事故现场，组织处理事故，办公室主任或副主任宣布启动A级应急预案。

浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液，清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤，并联系厂医务人员到达现场协助处理。

停止现场作业，找出漏酸、漏碱原因，及时消除泄漏点。

危急状态消除由办公室主任或副主任宣布A级应急行动结束。

根据现场实际情况，宣布现场工作是否继续。

2.4.2.2 当发生故障有大量氯气或氨气泄漏时，现场人员立即汇报化学危险品伤害人身伤亡领导小组，领导小组成员应立即赶到事故现场，根据现场实际情况，由组长或副组长宣布启动B级应急预案。

工作人员应立即戴上防毒面具和PVC材质的防寒手套，关闭一次阀，开启室内淋水阀门，打开门窗进行通风或排气扇排风。

一次阀关闭不了的，采取应急补救措施，如将氯瓶推入碱水池中或氨瓶推入水中。

通知通讯部门，确保应急电话畅通。

联系厂医护人员立即到达现场进行施救工作。

日常管理办公室根据现场事态发展，决定是否组织人员疏散。

当有人受氯气轻微中毒后仍能行动者，应立即离开工作现场，口服复方樟脑酊解毒，并在胸部用冷湿敷法救护，中毒较重者应吸氧;严重者如已昏迷者，应立即做人工呼吸法，并拔打120急救。

当毒气威胁当班运行人员安全时，由日常管理办公室及时通知运行人员，使用正压式空气呼吸器或防毒面具，确保设备机组安全运行。

必要时领导小组组长，汇报当地政府要求进行协助处理。

危急状态消除，由领导小组组长或副组长宣布应急行动结束。

2.5、生产、生活维持或恢复方案。