化学酸、碱、氨泄漏事故应急处置方案

1 事故特征

化学生产区域储存由大量硫酸、盐酸、碱、少量氨水与联氨，酸、碱、氨、联氨等在存放、使用过程中，可能会发生储存设备大量泄漏，从而危及人身及设备安全或可能造成环境污染的事件。

2 应急组织与职责

2.1应急组织体系

当发生酸、碱、氨泄漏事故后，公司应急救援指挥部即宣告成立。

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理、总工程师、纪检书记、工会主席

成  员：副总工程师及各部门行政正职。

2.2指挥机构及职责

2.2.1公司应急救援指挥部即是应急救援领导小组。

主要职责：

（1）贯彻落实国家有关易爆、易燃等化学危险品灾害应急救援与处理的法规、规定。

（2）在发生化学危险品泄漏等威胁人身安全事件后，根据事故报告立即启动本预案，组织力量对现场进行事故处理。

（3）了解化学危险品事故情况，职工伤亡及电力设施、设备受破坏情况，确定应急工作规模；分析应急资源需求。

（5）接受**集团集团公司、国家电网公司和地方政府应急指挥部的领导，并在必要时请求应急援助。

（6）当危急状态消除，宣告应急行动结束。

2.2.2应急救援办公室及职责

主任：安监部部长

成员：安监部、环保技术监督部、行政部、策划部、供应部、机务维护部、仪电维护部、发电部经理。

主要职责：

（1）及时了解化学危险品事故的发展情况，保证其他物资的安全。

（2）落实应急救援领导小组下达的应急指令。

（3）汇总报告事故造成的损失和人员伤害情况。

（4）负责化学危险品事故预防工作的日常管理、监督和检查等工作。

2.2.3应急工作组及职责

（1）管理组

组长：安监部部长

成员:安监部、策划部、行政部、同源公司人员

主要职责：负责事故预防、应急救援、事故调查、善后处理综合协调及车辆安排、物资供应等后勤保障综合协调工作。

（2）技术保障组

组长：策划部经理

成员：策划部、机务部、仪电部、发电部人员

主要职责：负责事故处理与事故调查技术支持。

（3）安全保卫警戒组

组长：安监部部长

成员：保卫人员

主要职责：负责应急工作人员安全保卫安排及事故现场人员疏散等公共安全工作。

（4）救护后勤保障组

组长：行政部经理

成员：同源公司、急救站有关人员

主要职责：负责事故情况下的人员紧急救护及相关协调工作。

（5）设备抢修应急组

组长：机务维护部经理

成员:安监部、策划部、发电部、机务维护部、供应部经理

主要职责：负责指挥、协调有关部门尽快恢复设备、设施的正常运行，确保人身安全及设备安全。

（6）医疗急救应急组

组长：行政部医务负责人

成员：公司医务站医务人员

主要职责：设立救护场所，迅速组织急救队伍救治、安置、转运伤员，必要时并及时联系当地医疗部门进行协助，保证提供所需药品、医疗器械及技术保证。

（7）物资保障、后期应急组

组长：策划部经理

成员：策划部、财务部、供应部

主要职责：负责根据各部门提出的物资计划，做好采购、调拨的组织工作，调运保障生产必需品的供应。筹集应急预案经费，统一管理并设立专项资金，调度资金的使用。

（8）通讯保障组

组长：仪电维护部经理

成员：通讯管理员、宣传报道员

主要职责：负责保障通讯畅通，保证工作顺利进行。

（9）治安保卫组

组长：安监部部长

成员：安监部全体保卫人员

主要职责：负责厂区、生活区治安管理和安全保卫工作，预防和打击各种违法犯罪活动，维护社会治安和秩序，加强对要害部门、要害场所等重要目标的警械。

（10）消防救援组

组长：安监部消防负责人

成员：全体义务消防员

主要职责：现场救火，人员及物资抢救、疏散。

3 应急处置

3.1事故应急处置程序

当发生酸、碱、氨、氯气等化学危险品泄漏危及人身安全、影响环境等事故时，应及时将现场情况报告值长（电话：*******）、卫生站（电话：120），值长应及时报告值班领导、安监部门。应急救援领导小组相应启动应急预案。

3.2现场应急处置措施

突发事件发生时，如果发生一般泄漏，首先考虑采用转移法：即将事故容器内的溶液，转移到安全的容器内。

突发事件发生时，大量药品泄漏至地面时，采用围堤堵截方法：用沙土等筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点，并进行中和等处理。

3.2.1泄漏源的控制

（1） 酸碱管道发生泄漏后，关闭相关阀门，停止作业或切换备用系统运行。

（2） 罐体发生泄漏后，应立即解列并采取措施修补和堵塞漏点，防止酸碱的进一步泄漏。

3.2.2 泄漏酸碱的处理

（1）少量酸（碱）泄漏到地面上，应先用碱（酸）中和，再用水冲洗；或先用泥土吸收，扫除后再用水冲洗。

（2）对于大型泄漏，应引流到安全地点，再进行回收或处理。

（3）水处理和凝结水处理酸、碱罐发生泄漏，泄漏的酸碱可自行流入中和池，在中和池内进行酸碱中和，将pH调到6～ 9后，利用废液排放泵打至排放点。另外水处理盐酸储罐发生泄漏时，应及时开泄漏盐酸储罐出口门与备用盐酸储罐入口门(如果发生在白天通知酸碱站人员打开酸碱站盐酸罐入口门与酸碱站去水处理盐酸总门，水处理值班员打开水处理泄漏盐酸罐入口门与酸碱站来酸总门，将泄漏盐酸罐内盐酸通过虹吸至酸碱站盐酸罐内)，将泄漏盐酸储罐内盐酸倒入备用盐酸储罐一部分，剩余部份倒入盐酸计量箱内。

（4）循环水硫酸泄漏后，a）迅速关闭硫酸储罐出口门，并处理泄漏管道或法兰，如果

硫酸储罐发生泄漏应迅速采取措施从泄漏硫酸罐排污管接管道至事故硫酸排放泵入口，从事

故硫酸排放泵出口接临时管至备用硫酸罐入口，将泄漏罐硫酸抽至备用硫酸罐内,残余部分

用碱中和。b）漏入排污池的硫酸，用碱中和pH在6-9范围，并用大量水冲洗后接临时泵排

放。

（5）浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液，清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤，并联系医务人员到达现场协助处理。

3.2.3有害气体泄漏处理方法

（1）当发生有氨水泄漏故障时，现场人员立即汇报值长、应急救援办公室和应急救援领导小组，各级人员应立即赶到事故现场，组织处理事故。

（2）工作人员应立即戴上防毒面具和手套，关闭一次阀，打开门进行通风。

（3）联系卫生站医护人员立即到达现场进行施救工作。

（4）根据现场事态发展，决定是否组织人员疏散。

（5）当氨气威胁当班运行人员安全时，及时通知运行人员，使用正压式空气呼吸器或防毒面具，确保设备机组安全运行。

（6）必要时汇报当地政府要求进行协助处理。

3.3报警电话及救援单位联络方式

公司值班电话：  *******

值长电话：*******

公司卫生站值班电话：***********

公司领导、部门经理、主管必须24小时开机。

4 注意事项

4.1进入现场人员必须配戴必要的防护用具，如耐酸服、胶靴、乳胶手套、防护眼镜和口罩等。

4.2泄漏设备周围用红白带围器，并派人看守，禁止接近。

4.3化学车间应储备一定数量的人身防护用品，例如：正压式呼吸器、防酸碱工作衣、防毒面具、中和急救用药、应急照明灯等。

4.4对酸系统应配备生石灰、卸酸泵、卸酸用软管、酸系统检修所需要的备品备件和工器具等应急救援物品。

4.5对碱系统应配备卸碱泵、卸碱用软管、碱系统检修所需要的备品备件和工器具等应急救援物品。

4.6对联氨及氨水系统应配备临时泵、联络用软管、系统检修所需要的备品备件和工器具等应急救援物品。

4.7定期检查化学危险品存放、使用现场喷淋设备完好无损，保证现场水源充足。

4.8在处理危急事件过程中，值长根据设备泄漏地点，合理调度运行方式，在人员不受伤害的情况下，采取措施维持设备运行。

4.9危急事件结束后，值长和有关技术人员应根据实际情况迅速恢复有关设备系统的运行，保证安全生产的稳定。