集控室火灾事故现场处置方案

1.1编制目的

高效有序地做好本企业集控室火灾事故的应急处置工作，避免或最大限度地减轻火灾事故造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定。

1.2编制依据

电力企业现场处置方案编制导则  ：××公司火灾事故专项应急预案

1.3适用范围

适用于本企业集控室火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。

2事件特征

2.1  事件类型及危险性分析

2.1.1  电气线路和电器设备出现故障起火，通往集控室的电缆竖井、沟道着火，集控室照明、插座等线路着火，人员违章行为引起着火（如吸烟、焊接等）等突发事件可能造成集控室火灾事故。

2.1.2集控室火灾事故可能导致设备失控、保护失灵，造成重大设备损坏事故。

2.1.3集控室着火后产生的有毒烟雾会污染集控室空气，造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。

2.2事件发生的区域、地点

一、二期主机集控室，脱硫集控室，输煤集控室，化学集控室。

3应急组织及职责

3.1成立应急救援指挥部

总指挥：生产副厂长。

成员：发电部、设备部主任，值长、运行人员、点检人员、安监人员、厂消防队。

3.2指挥部人员的职责    ！    ，

3.2.1总指挥的职责：全面指挥突发事件应急救援工作。

3.2.2发电部、设备部主任的职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。

3.2.3。值长的职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置t

3.2.4运行人员的职责：发现异常情况，及时汇报，做好运行方式的调整和故障设备的隔离。

3.2.5点检人员的职责：及时赶赴现场，了解、分析现场状况，组织消除设备缺陷。

3.2.6安监人员的职责：监督安全措施落实和人员到位情况。

3.2.7厂消防队的职责：接到火警时，'迅速赶往事发现场灭火。

4应急处置

4.1  现场应急处置程序

4.1.1最早发现火情者应立即向值长汇报，值长通知厂消防队到现场灭火，同时报告指挥部领导，启动本预案。

4.1.2指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥疏散现场无关人员，各应急救援队立即开展救援。

4.1.3事故扩大时，拨打119报警电话请求市消防队支援。报警内容：单位名称、地址、着火物质、火

势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题，

4便正确回答。打完电话后，要立即到交叉路口等候消防车的到来，以便引导消防车迅速赶到火灾现场。

4.1.4事件扩大时与相关应急预案的衔接程序：火灾事故扩大时启动《火灾事故应急预案》；造成人身

4亡时启动《人身伤亡事故应急预案》；造成设备损坏时启动《电力设备事故应急预案》。

4.2现场应急处置措施

4.2.1  当值值长组织将故障变压器隔离，通知设备部门迅速查明着火原因。

4.2.2在消防队未达到火灾现场前，临时灭火指挥由当班主要负责人担任。不允许不熟悉设备的人员组织指挥灭火。

4.2.3火灾初起阶段，工作人员要利用区域内常规灭火器（干粉或气体灭火器）进行扑救。控制初起火灾，防止火势蔓延。

4.2.4启动气体自动灭火装置。

4.2.5厂消防队到达火场时，临时灭火指挥人应立即与消防队负责人取得联系并交待失火设备现状和运行设备状况，然后协助消防队负责人指挥灭火，并提供技术支援。消防队根据火灾性质出动二个战斗班， 一台干粉消防车，一台水罐消防车，赶赴火场（同时消防自动报警控制中心发出报警信号）。到达火场后消防队长应立即与当班负责人和技术人员取得联系，了解火场情况及采取措施情况，人员、设备、电源情况。并带领执勤班长和一名战斗员进入火场进行侦察。根据火场情况，出动一个战斗班佩戴好个人 防护用品，利用常规灭火器实施灭火，控制火势。一个战斗班利用于粉、气体灭火器进一步控制火势，防止火势蔓延，疏散人员和贵重物资，保护其他设备。

4.2.6抢救抢救伤员，转移主要设备和重要物资。

4.2.7如火势无法控制，请求辖区消防队支援。消防队到达现场后开展灭火。

4.2.8根据现场恢复情况，由生产副总经理宣布事故应急处理情况的终止，生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。

4.3事件报告流程

4.3.1  值长报告应急救援指挥部领导。

4.3.2火势无法控制时由厂长决定报火警请求辖区消防队救援。

4.3.3  厂长在火灾事故发生后1小时内向所在地人民政府和上级主管单位速报突发事件信息。速报内容主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。报送、报  4突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

4.3.4联系方式

集控室：××××。

消防队：119。

医务急救：120。

上级主管单位联系人：×××，电话：××××，传真：××××。

所在地人民政府联系人：×××，电话：××××，传真：××××。

5注意事项

5.1  应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。

5.2危险区设好警戒线，并挂好标识牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。

5.3佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。

5.4现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。

5.5应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。

5.6加强自身防护，避免救火导致人身伤害。

6附件

6.1  应急部门、机构或人员的联系方式

列出应急工作中需要联系的部门、机构、人员的联系方式。

6.2应急设施、器材和物资清单

按需要列出现场处置方案涉及的物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。

6.3关键的路线、标识和图纸

6.3.1现场处置方案所适用的场所、设备一览表、分布图。

6.3.2应急救援指挥位置及救援队伍行动路线。

6.3.3疏散路线、重要地点等标识。

6.3.4相关平面布置图、救援力量的分布图等。

6.4相关文件

6.4.1  与现场处置方案相关或相衔接的应急预案有《××公司火灾事故应急预案》、《××公司人身事故

专项应急预案》。

6.4.2相关操作规程有《运行规程》、《消防规程》、《检修规程》。

6.5其他

6.5.1  集控室分布情况

(1)1、2号机组2×300MW发电机组在一期集控室集中控制。一期集控室布置在1、2号汽机房后12m 2台锅炉之间。集控室两机一室，室内布置了主机各控制设备和220kV、llOkV控制盘，消防暖通盘及其他辅助控制盘。集控室下部是电缆层，集控室后厅是热控、电气保护柜及DCS操作员站。

(2)3、4号机组2×600MW发电机组在二期集控室集中控制。二期集控室布置在3、4号汽机房后13.7m两台锅炉之间。集控室两机一室，，室内布置了主机各控制设备和500kV、llOkV控制盘，消防暖通盘及其他辅助控制盘。集控室下部是电缆层，集控室后厅是热控、电气保护柜及DCS操作员站。

(3)1、2、3、4号机组除灰、脱硫系统设备在脱硫集控室集中控制。脱硫集控室布置在3、4号脱硫集控楼20m。集控室内布置了1、2、3、4号机脱硫、除灰、除渣系统各控制设备和6kV脱硫设备控制盘，环保数据监控系统控制盘及其他辅助控制盘。

(4) -、二期输煤系统设备在输煤集控室集中控制。输煤集控室布置在输煤集控楼3.5m。集控室内布置了输煤系统各控制设备和6kV输煤设备控制盘及其他辅助控制盘。