出渣机安全操作规程

一、对出渣机进行全面检查，包括：电机、皮带、变速箱油位、刮板、水盘等正常、完好，出渣机进渣闸阀关闭。

二、检查出渣机各进、出水门开关是否正确：

1.关闭放水门；

2.开启进水一次门，观察冷却水压力，并检查出渣机是否有渗漏现象；

3.开启出渣机出水门，并联系汽机人员开启出渣机至除氧器回水门。

三、通水正常后，联系电气人员送电，确定转速已调至零，然后启动出渣机电机，缓慢调节电机转速，并对出渣机进行全面检查，确认正常后，开启出渣机进渣闸阀，根据锅炉运行情况调节出渣机转速，冷渣水量可根据水温适当调节(出口水温不大于80℃)。

四、出渣机投运后，应对冷渣水温、水压、落渣情况、刮板及转动部分进行定期检查。出渣机退出步骤：

1.关闭出渣机进渣闸阀，停止进渣；

2.待出渣机内的炉渣跑净后，将出渣机转速降至零，然后停止出渣机电机运行；

3.如需停电，联系电气人员停电；

4.正常停运设备，可不停冷渣水，但要根据汽机的除氧要求调节水量；在冬季，冷渣水量不能过小，以防冷渣机水盘内结冰，损坏设备；如需要停渣水，可待出渣机冷却后，关闭出渣机进、出口水门，开启出渣机放水门。

五、冬季如设备停运，可采用水循环法防冻，或采取放净水法防冻。注：为防止出渣机水盘结垢，充分回收利用热渣热量，冷渣水采用除盐水，回水直接入除氧器。