《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》

(TSG T7002-2011)第1次修改(征求意见稿)

| 部位 | 条文号/项目号/序号 | 原文内容 | 修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正 文 | 第五条 | 实施电梯安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作)，向规定的检验机构申请监督检验；电梯使用单位应当在安全检验标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向规定的检验机构申请定期检验。 | 实施电梯安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作)，向规定的检验机构申请监督检验；电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向规定的检验机构申请定期检验。 |
|  | 第十七条第一款 | 检验过程中，如果发现下列情况，检验机构应当在现场检验结束时，向受检单位或及维护保养单位出具《特种设备检验意见通知书》(见附件D，以下简称《通知书》)，提出整改要求： | 检验过程中，如果发现下列情况，检验机构应当在现场检验结束时，向受检单位出具《特种设备检验意见通知书》(见附件D，以下简称《通知书》)，提出整改要求： |
|  | 第十七条第一款第(三)项 | 要求测试数据项目的检验结果与自检结果存在多处较大偏差，质疑相应单位自检能力时； | 要求测试数据项目的检验结果与自检结果存在较大偏差，或者其他项目的自检结果与实物状态不一致，质疑相应单位自检能力时； |
| 正 文 | 第十七条第三款 | 受检单位或者和维护保养单位应当按照《通知书》的要求及时整改，并且在规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料。 | 受检单位应当按照《通知书》的要求及时整改，并且在规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料。 |
|  | 第十八条第一款 | 检验工作(包括第十七条规定的对整改情况的确认)完成后，或者达到《通知书》提出时限而受检单位未反馈整改报告等见证材料的，检验机构必须在10个工作日内出具检验报告。检验结论为“合格”的，还应当同时出具安全检验标志。 | 检验工作(包括第十七条规定的对整改情况的确认)完成后，或者达到《通知书》提出时限而受检单位未反馈整改报告等见证材料的，检验机构必须在10个工作日内出具检验报告。检验结论为“合格”的，还应当同时出具电梯使用标志。 |

续表

| 部位 | 条文号/项目号/序号 | 原文内容 | 修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第二十四条 | 对于判定为“不合格”或者“复检不合格”的电梯、未执行《通知书》提出的整改要求并且已经超过安全检验标志所标注的下次检验日期的电梯，检验机构应当将检验结果、检验结论及有关情况报告负责设备使用登记的特种设备安全监察机构；对于定期检验判定为不合格的电梯，检验机构还应当建议使用单位立即停止使用。特种设备安全监察机构应当根据情况，及时采取安全监察措施。 | 对于判定为“不合格”或者“复检不合格”的电梯、未执行《通知书》提出的整改要求并且已经超过电梯使用标志所标注的下次检验日期的电梯，检验机构应当将检验结果、检验结论及有关情况报告负责设备使用登记的特种设备安全监察机构；对于定期检验判定为不合格的电梯，检验机构还应当建议使用单位立即停止使用。特种设备安全监察机构应当根据情况，及时采取安全监察措施。 |
| 附件A，“检验内容与要求”栏 | 1.1(3) | 产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数，以及门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号和编号等内容，并且有电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期； | 产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数，门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号，以及这些安全保护装置和主要部件的编号(门锁装置除外)等内容，并且有电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期； |
|  | 1.2(4) | 施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； | 施工过程记录和由授权安装电梯的制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |
|  | 1.4(6) | 供电电源、防火前室、井道防火、机房防火、底坑排水设施等符合要求的有关证明材料 | 供电电源、防火前室、井道防火、机房防火、底坑排水设施等符合要求的有关建筑设计文件 |
|  | 2.1(3) | 轿厢净尺寸不能小于1100mm宽乘以1400mm深，轿厢的最小净入口宽度应为800mm | 轿厢净尺寸不能小于1350mm宽乘以1400mm深，轿厢的最小净入口宽度应为800mm |

续表

| 部位 | 条文号/项目号/序号 | 原文内容 | 修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件A，“检验内容与要求”栏 | 2.6(1) | 应当设置消防员电梯象形图标志，轿厢按钮上的符号为20mm×20mm；层站上至少为100mm×100mm | 应当设置消防员电梯象形图标志，轿厢操作面板上的符号为20mm×20mm；层站上至少为100mm×100mm |
|  | 5.6(1) | 轿厢有效面积应当符合下述规定： | 轿厢有效面积应当符合下述规定。下述各额定载重量对应的轿厢最大有效面积允许增加不大于所列值5%的面积。 |
|  | 11.5 | 轿厢分别空载、装载额定载重量的25％、40％、50％、75％、100％、110％作上下全程运行，当轿厢和对重运行到同一水平位置时，记录电动机的电流值，绘制电流—负荷曲线以上、下行运行曲线的交点确定平衡系数。以电动机电源输入端为电流检测点 | 轿厢分别装载额定载重量的30%、40%、45%、50%、60%作上、下全程运行，当轿厢和对重运行到同一水平位置时，记录电动机的电流值，绘制电流-负荷曲线以上、下行运行曲线的交点确定平衡系数 |
| 附件B | (检验结论页，即第32页) | 规格型号 | 型号 |
|  | 注B-2 |  | 注B-2：检验报告中的下次检验日期精确到月，只填写至检验日期下一年度的当月。 |
| 附件C | (检验结论页，即第43页) | 规格型号 | 型号 |
|  | 注C-2 |  | 注C-2：检验报告中的下次检验日期精确到月，只填写至检验日期下一年度的当月。 |