TSG 特种设备安全技术规范           TSG XXXXX－201X

- 锅炉系统节能管理规则

(征求意见稿)

中华人民共和国国家质量技术监督检验检疫总局颁布

20  年  月  日

前     言

2011年6月，国家质量技术监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了《锅炉系统节能管理规则》起草任务书。2011年7月，中国特检院组织有关专家成立了起草组并在北京召开工作会议，讨论了《锅炉系统节能管理规则》制定的原则、重点内容以及主要问题、结构(章节)框架，并且就起草工作进行了具体分工，制定了起草工作时间表。2011年11月，起草组在北京召开第二次起草工作会，形成了《锅炉系统节能管理规则》征求意见稿。特种设备局对征求意见稿进行审查后，以质监特函[20   ]  号文对外征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。根据征求到的意见，2012年  月，起草组进行修改并且形成送审稿。2012年   月，特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议，起草组修改后形成了报批搞，2012年  月本规则的报批搞报国家质检总局批准颁布。

本规则考虑了***。

本规则由中国特检院技术法规部组织起草，主要起草单位和人员如下：

目    录

第一章  总则……………………………………………………………………………(1)

第二章  基本要求………………………………………………………………………(1)

第三章  监督管理………………………………………………………………………(4)

第四章  附则……………………………………………………………………………(4)

附件A  锅炉系统经济指标及单耗指标考核对象与周期表……………………………(5)

附件B  锅炉系统节能管理评价表……………………………………………………(6)

锅炉系统节能管理规则

第一章  总    则

第一条  为加强锅炉系统节能管理，在保障安全的基础上促进锅炉系统的经济运行，依据《特种设备安全监察条例》、《高耗能特种设备节能监督管理办法》，制定本规则。

第二条  本规则所指的锅炉系统是指《特种设备安全监察条例》适用范围内的锅炉及其辅机、水处理系统、计量、检测(监测)仪表、控制系统等。

第三条  本规则规定了锅炉系统节能管理的基本要求，使用单位应当遵照本规则和国家相关节能技术法规的要求，结合行业和自身特点进行节能管理。

各级质量技术监督部门监督本规则的执行。

第二章  基本要求

第四条  锅炉使用单位主要负责人应当对锅炉系统的节能管理工作全面负责，并且指定具有锅炉系统经济运行知识，熟悉国家有关锅炉节能技术法规标准的工程技术人员负责锅炉系统的节能管理工作。

第五条  锅炉使用单位的锅炉系统节能管理工作主要包括以下要求：

(一)贯彻执行本规则和有关锅炉安全(节能)技术规范、规章，完成各级政府下达的节能任务与目标；

(二)制定节能管理目标，通过建立实施节能规章制度、保障节能投入实现节能管理目标；

(三)提出锅炉系统设计用户经济运行需求，参加锅炉系统设备订购、设备进厂和安装验收；

(四)检查锅炉系统各项节能规章制度实施情况；

(五)督促检查锅炉系统的经济运行和设备的维护保养、定期检修情况；

(六)进行锅炉系统安装、改造等技术审查；

(七)编制锅炉系统能效测试与评价计划、计量仪器仪表检定(校准)计划，并且组织实施；

(八)进行管理人员、锅炉操作人员、水(介)质处理作业人员进行节能技术培训管理；

(九)定期评价锅炉系统运行的经济性和节能资金使用效果，组织对锅炉系统节能工作绩效进行考核，并向当地特种设备安全监察机构报送当年锅炉系统能效状况统计报表；

(十)建立锅炉系统能效技术档案。

第六条  锅炉使用单位应当按照安全技术规范的相关规定，结合本单位具体情况建立健全锅炉系统节能管理制度。节能管理制度至少包括以下内容：

(一)节能目标责任制，建立锅炉系统节能目标，并且分解到部门和班组，定期进行考核；

(二)岗位责任制，分别规定节能管理人员、计量管理人员、燃料检验与分析人员、班组长、锅炉操作人员、水(介)质处理作业人员等职责范围内的任务和要求；

(三)日常节能检查制度，规定日常检查的项目、内容及要求，明确将锅炉燃料消耗量，介质出口温度和压力，锅炉补给水量和补给水温度，排烟温度，炉墙表面温度，锅炉系统有无跑冒滴漏等项目纳入日常检查范围；

(四)锅炉燃料入场检验分析与管理制度，规定燃料采购、验收、入库、储存、使用管理要求，明确燃料入场检验的项目、内容、方法和合格标准；

(五)计量仪表校准与管理制度，规定能源使用和蒸汽/热水产出计量、统计、分析方法和周期，明确计量、检测(监测)、控制仪表的配置、检定/校准、标识要求；

(六)锅炉及其系统维护保养制度，规定锅炉本体、仪表及辅机的维护保养周期、内容和要求；

(七)锅炉水(介)质处理管理制度，规定锅炉水(介)质处理管理要求，明确水(介)质取样位置、频次、定时化验的项目和合格标准；

(八)锅炉操作人员、水(介)质处理作业人员节能培训考核制度，明确培训考核方式方法、内容和要求。

第七条  锅炉使用单位应当建立健全锅炉能效技术档案，并且统一进行保管。锅炉能效技术档案内容至少包括以下内容：

(一)锅炉系统的设计文件(含锅炉系统布置图、锅炉总图、自动控制系统图、锅炉能效监测计量系统布置图等)；

(二)锅炉产品随机出厂资料(含产品能效测试报告)，锅炉辅机、附属设备等质量证明资料；

(三)锅炉及其系统安装、节能改造技术资料、调试报告、改造与重大维修后的能效测试或者评价报告、水处理设备运行记录、维修保养记录；

(四)节能管理人员、作业人员培训、考核记录；

(五)节能目标考核记录、锅炉系统运行管理记录、锅炉系统能源使用统计/评价报告(含燃料分析检验记录/报告、日常节能检查记录)；

(六)锅炉定期能效测试和评价报告、锅炉水(介)质处理检验报告、计量和检测仪表的检定(校准)证书等。

第八条  在锅炉系统的建设、更新、改造中，鼓励选用高效节能产品，不得选用未达到《锅炉节能技术监督管理规程》(TSG G0002)中锅炉能效指标限定值要求的锅炉产品，以及国家明令淘汰的机电产品。

第九条  在用锅炉系统的计量、检测(监测)设备的配置应当满足《锅炉节能技术监督管理规程》的有要求，并且保持完好状态。

水处理方法、工艺、设备的选用应当与当地水质、锅炉给(补)水量相匹配，鼓励采用节能、节水型水处理工艺。

第十条  已列入国家淘汰产品目录的在用设备，以及能耗严重超标的锅炉系统，使用单位应当及时采取措施予以改造或者更新。

第十一条  锅炉燃料的采购应当与设计燃料相一致,并且与锅炉燃烧设备相匹配。层燃锅炉应当严格控制煤炭颗粒大小。煤炭储存时应当采取防止煤炭自燃和流失措施。使用时，应当根据煤炭的存储时间、水分含量合理进行煤炭的调配使用。燃用多种煤并需要混煤时，宜采用混煤设施。

第十二条  多台锅炉并联运行时，锅炉使用单位应当根据用汽(热水)量合理安排锅炉运行的台数和负荷。当锅炉负荷发生变化时，应当及时调整锅炉系统运行参数。

第十三条  锅炉使用单位应当根据锅水水质确定排污方式及排污量，并且按照水质变化进行调整。蒸汽锅炉定期排污时宜在低负荷时进行。

第十四条  锅炉操作人员应当定期检查锅炉燃料供应系统、烟风系统、汽水系统、仪表、阀门及保温结构等的严密性和完好状态，定时清理锅炉受热面积灰。

第十五条  锅炉使用单位应当按照本规则和《锅炉节能技术监督管理规程》的有关规定对锅炉系统节能工作实行定期检查。锅炉系统经济运行情况按照《锅炉系统经济指标及单耗指标考核对象与周期表》(见附件A)进行考核，节能管理工作按照《锅炉系统节能管理评价表》(见附件B)进行评价。

第十六条  发现不符合特种设备安全技术规范和标准要求的，锅炉使用单位应当分析原因，采取有效措施，实施整改。

第三章  监督管理

第十七条  锅炉使用单位应当接受各级质量技术监督部门的监督管理，安排好锅炉能效测试及系统能效评价工作。

第十八条  各级质量技术监督部门及其检验检测机构应当结合日常安全监察和定期检验，检查锅炉使用单位的锅炉系统节能管理情况和能效状况。

第十九条  国家明令淘汰的锅炉，无有效的锅炉能效测试报告，或者未达到《锅炉节能技术监督管理规程》中锅炉能效指标限定值要求的锅炉产品，锅炉使用登记机关不得办理使用登记。

锅炉运行能效严重低于有关技术规范或者相应国家、行业标准要求，以及锅炉长期在严重偏离设计能效工况范围内运行，并且单位能耗超过同类的锅炉，各级质量技术监督部门应当督促使用单位采取相应措施进行整改。

第四章  附    则

第二十条  各省、自治区、直辖市质量技术监督部门在执行本规则时，可制订适合本地情况的实施细则。

第二十一条  本规则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第二十二条  本规则自公布之日起实施。

附件A

锅炉系统经济指标及单耗指标考核对象与周期表

| 指标 | 考核对象 |  | 考核周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每台设备 | 锅炉系统 | 每班 | 每月 | 运行周期 | 一年 |
| 单位热量的燃料消耗量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 锅炉热效率 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 |
| 锅炉排烟温度 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 |
| 锅炉排污率 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 |
| 锅炉炉渣含碳量 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 |
| 锅炉给水水质合格率 | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 |
| 锅炉锅水水质合格率化验指标合格率 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 |
| 电耗 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 软化水盐耗 | — | 〇 | — | — | 〇 | 〇 |
| 耗水量 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 总燃料量 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 |
| 总电量 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 |
| 总盐量 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 |

注A-1：“〇”为应当进行的考核项目及时机。

注A-2：运行周期对于采暖锅炉是指一个采暖期，对蒸汽锅炉是指一个不停炉运行的生产周期。

附件B

—6—

锅炉系统节能管理评价表

编号：

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉房地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉基本情况及效率 |  | 锅炉 编号 |  | 锅炉型号 |  |  | 锅炉制造单位 |  |  | 用途 |  |  | 运行负荷范围 |  | 锅炉能效测试机构 |  |  |  |  | 实测热效率 |  |  | 净效率 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉房能耗状况 |  | 年总耗煤量(吨) |  |  |  |  |  | 年总输出热量(GJ) |  |  |  |  |  | 年总耗电量(kw h) |  |  |  |  | 年总耗水量(吨) |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位输出热量平均消耗燃料量(标准煤) (kg/ GJ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位输出热量平均消耗电量(kw.h/GJ) |  |  |  |  |  | 单位输出热量平均消耗水量(kg/ GJ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 |  |  | 标准分值 | 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 评价要求及评分说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  | 备注 |
| 1 | 基础 管理 (20分) | 证照 情况 |  | 2 | 锅炉使用登记证 |  |  |  |  |  |  | 必须符合本要求。本项为否决项，不符合本规定者，不能作为合格锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

共  页 第  页

特种设备安全技术规范                                                     TSG *****-20**

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分值 | 评价内容 | 评价要求及评分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 基础 管理 (20) | 技术 档案 资料 | 3 | 锅炉出厂资料、辅机和附属设备技术资料、锅炉安装(调试)报告、锅炉系统用能状况统计分析报告、改进计划及结果报告、锅炉安装改造维修技术资料、热力系统图、设备布置图、锅炉定期检验报告、锅炉能效测试报告 | (1)缺一项资料扣1分，缺一项带号资料扣2分； (2)一项资料内容不完整或者不完全符合规范标准要求的扣0.5分 |  |  |
| 3 |  | 管理制度建立与实施 | 10 | 岗位责任制、节能目标责任制、锅炉及其系统能效状况统计分析与报告制度、锅炉能效考核和奖惩制度、燃料入场检验分析与管理制度、锅炉及附属设备经济运行操作规程、计量仪表校准与管理制度、锅炉水(介)质管理制度、锅炉作业人员和水处理作业人员节能培训考核制度、锅炉节能技术档案管理制度、锅炉维护保养制度、交接班制度、巡回检查制度、事故报告制度、事故应急预案 | (1)缺一项制度扣1分，缺一项带号制度扣2分； (2)一项制度内容不完整或者不完全符合规范标准要求的扣0.5分； (3)一项制度不执行扣1分 |  |  |
| 4 |  | 记录 | 5 | 运行记录、故障及事故记录、水处理记录、维修记录、日常维护保养记录、培训记录、能效状况检查记录 | 缺一项记录扣1分，缺一项带号记录扣2分 |  |  |
| 5 | 设备状况(40) | 本体 | 4 | 本体承压部件、管道、炉墙、炉顶、炉门及看火孔、炉拱、烟风道及烟箱、空气预热器 | (1)可见部位有1处明显损坏扣1分； (2)炉墙、烟风道漏风扣1分； (3)每有一处其他问题扣1分 |  |  |

共  页 第  页

—7—

TSG *****-20**                                                     特种设备安全技术规范

—8—

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分值 | 评价内容 | 评价要求及评分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 设备状况(40) | 燃烧 设备 | 3 | 炉排、风室和调风门、 煤闸门及煤斗、挡渣铁、落灰门、炉排漏煤量 | (1)炉排运转不正常扣2分； (2)调风门不灵活扣1分； (3)落灰门不严密扣1分； (4)煤闸门升降不灵活扣1分 |  |  |
| 7 |  | 辅机 附件 | 3 | 送风机、引风机、循环水泵、给水泵、给煤机、除渣机、管道保温、吹灰器、除尘器、阀门及其它附件 | (1)1台辅机与主机不匹配扣1分； (2)1台设备运转不正常扣1分； (3)辅机调节未采用变频扣1分 |  |  |
| 8 |  | 安全附件及 联锁保护装置 | 10 | 安全阀、压力表、水位表、温度表、水位示控联锁装置、超温报警和联锁装置、超压报警和联锁装置 | (1)所列部件、装置损坏或缺1项，该整个项目不得分； (2)带号项显示不正确1项扣2分； (3)联锁装置动作不灵敏可靠1项扣1分； (4)超出校验有效期1项扣1分 |  |  |
| 9 |  | 能效监测计量装置 | 20 | 汽或水流量表、进口及出口水温表、过热蒸汽温度表、排烟处氧量表、排烟温度表、炉膛负压表、 燃料计量装置、 燃烧自动控制装置 | (1)缺失或者损坏1项扣2分，带号项目扣4分； (2)仪表的安装位置、量程、精度不符合相关标准要求的每项扣1分； (3)仪表超出校验有效期的，1项扣1分 |  |  |
| 10 | 人员(10分) | 管理 人员 | 3 | 主管领导、锅炉房管理人员 | (1)主管领导不能定期现场检查的扣1分； (2)管理人员不掌握国家相关法律、法规、安全技术规范和标准的，扣1分； (3)安全管理人员不符合资质要求或者不具有锅炉相关专业知识或不具备燃烧、运行调整方面实践经验的扣2分 |  |  |

共  页 第  页

特种设备安全技术规范                                                     TSG *****-20**

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分值 | 评价内容 | 评价要求及评分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 人员(10分 | 作业 人员 | 7 | 司炉工、水质化验员、培训记录 | (1)作业人员数量不满足锅炉安全经济运行要求的，缺1人扣1分； (2)各抽查1名司炉人员和水处理作业人员，不熟悉相关安全经济运行知识或者未掌握操作规程要求的，扣2分； (3)发现不严格执行操作规程或者有关规章制度的，扣3分； (4)无培训记录或者内容不齐全扣2分 |  |  |
| 12 | 安全 经济 运行 及 节能 工作 开展 情况(30分) | 运行 操作 | 10 | 火床燃烧工况、炉膛负压、二次风、 锅炉出力、锅炉热效率、 排烟处过剩空气系数、排烟温度、灰渣可燃物含量、炉墙表面温度、排污率、汽水泄漏率 | (1)锅炉热效率达不到规定要求的，不能被选为标杆锅炉房； (2)锅炉燃烧工况不良或者未在规定参数内运行的，扣2分； (3)抽查所列项，达不到相关规定的，每项扣1分，带号项扣2分； (4)锅炉排污率采用炉外水处理时超过5﹪或者采用炉内水处理超过10﹪的扣3分； (5)汽水泄漏率超过1﹪的扣3分 |  |  |
| 13 |  | 水质 处理 | 6 | 水处理设备、水处理工作、水质自动监控装置 | (1)设备、工艺选用不合理或者安装不符合要求的扣3分； (2)分析项目不符合要求或者未达到规定指标的扣3分； (3)未配备水质自动监控装置扣1分 |  |  |

—9—

共  页 第  页

TSG *****-20**                                                     特种设备安全技术规范

—10—

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分值 |  |  |  | 评价内容 | 评价要求及评分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 安全 经济 运行 及 节能 工作 开展 情况(30分) | 燃煤 |  | 4 |  | 燃煤管理、使用 |  | (1) 燃用煤种特性及质量与在用炉型相不适应的扣2分； (2) 燃煤在入炉前未进行计量扣4分； (3) 燃煤存放场地无妥善的储存保管措施扣2分 |  |  |
| 15 |  | 节能状况 |  | 6 |  | 能效评价、节能措施、节能规划 |  | (1)未每年对锅炉及其系统用能状况进行统计、分析，并且出具锅炉系统能效评价报告的，扣3分； (2)近三年未采取节能措施扣2分； (3)未根据单位安全、能耗状况制定持续改进措施的扣1分 |  |  |
| 16 |  | 文明 生产 |  | 4 |  | 锅炉房建造、使用条件、周围环境 |  | (1)锅炉房不整齐清洁、光线不足或者通风不好的，扣2分； (2)锅炉房周围物品堆放不整齐或者道路不畅通扣2分 |  |  |
| 17 | 附加 | 获政府奖励 |  | 5 |  | 节能财税政策、专项资金、荣誉称号 |  | 本项为加分项。应当提供政府奖励、节能专项支持证明文件方可加分 |  | 获得其一即可得分 |
| 合计得分 |  |  |  |  | 分 |  |  |  |  |  |
| 有关该锅炉房节能情况其它说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表中前16个项目，按照每个项目的验收要求及评分说明进行打分，实行扣分制，每个项目分值扣完为止，不得负分；部分项目不适用时，不扣分。

共  页 第  页