防火守册

前言

工业火灾对任何机构的人员和财产，都构成最主要的威胁。火灾每年都造成人员伤亡和业务损失。据估计，百分之四十五的商号在经历了小型火灾以后不会重新开业。然而，只要我们应用基本消防手段并对紧急情况有所准备，这类损失是可以避免的。为了落实良好的消防管理措施，我们须制订执行保护雇员及财产的政策和规定，防止和/或控制火灾并对紧急情况有所准备。

本文件的目的是协助制造商评估自己的消防守则及对火灾紧急状态的准备情形。对于正在制订消防及应急计划的制造商来说，本文件乃是一份非常有用的指南。

本手册分成四个部份。手册之第一部份告诉我们如何着手检查并制订消防及应急计划。第二部份是须检查之物件的清单。第三部门涉及清单问题的参考资料。第四部份是涉及援助/信息来源以及有用的附加参考资料。

本手册不是一种讨论一切火险及为一切设施制订应急计划的综合手册。它不介绍消防系统(如：自动洒水系统和/或水管水龙软管系统)的检查，护养和运作。

消防计划的成功取决于管理层的决心。管理层必须提出其消防及应急计划并不断支持该计划的任何方面。

为了确保政策，规定及程序的执行，明确的责任范围必须建立起来。各级管理人员必须在消防和应急方面起到作用。

管理层须对人员的生命安全负责。

绝不可让生命安全取决于机会或假设。

有关本会不能负责的声明：

虽然本手册所含之资料及建议乃按可靠来源而编写，美国玩具制造业协会不能保证这类资料和建议的正确或完整，也不能就其正确或完整承担责任。在特别情形之下，可能需要其他额外的安全措施。公司的安全人员须查阅一切由政府机构分布的适用法律及规定。如本指南的资料不符合上述法规，则我们须以政府分布的法规为准。

在使用本手册以前，请与当地之消防部门，火灾保险公司，及贵公司区域内之火灾保险局一起查阅手册。如本指南的规定不符合上述单位之建议，请以上述单位之建议为准。

本制造商检查指南乃由美国玩具制造业协会所编写，是一项向其成员及成员之制造商提供的服务。在编写过程中，Hasbro Inc.的公司安全及健康服务部曾提供协助。

开始

八个步骤

检查及制订消防及应急计划的八个步骤。

第一步：

理解什么是消防及应急计划，以及为什么要制订消防及应急计划。

什么是消防及应急计划？

消防及应急计划乃是一整套用来预防火灾并在火灾发生时应急的政策、程序及/或规则。保护人员生命安全比其他一切活动更为重要。因此，消防应急计划必须被编写、传播、落实、执行，并且评估。最重要的是责任范围必须建立。正如一切业务活动那样，经过计划的事都能办成。

为什么要制订消防应急计划？

为什么要制订消防应急计划的理由包括：商业理智、道德责任及法律义务。而最重要的是：雇员及他们的家属理应取得保障，免遭火灾危险。

大多邮商号的东主和经理都已认识到自己对雇员的责任，以及消防应急计划对业务的成本利益。保护雇员及减少火灾所造成的潜在业务中断是符合商业理智的。

第二步：

建立管理层的决心和责任范围。

消防应急计划的有效性直接取决于公司的决心和参与。公司必须投入资源和时间来制订和执行计划于业务活动之中。如不这样做，则雇员的生命和公司本身都可能遭受危险。

制订计划的第一步乃是设一名消防应急协调员。该人员将负责在整个设施内协调计划。如果协调员没有相关的经历和/或消防应急经验，则他/她便须接受适当的训练和教育。协调员不得担当管理角色，也不得负责执行和管理消防计划于业务活动之中。

生产线管理人员须直接负责执行和管理消防计划。协调员将充当行政人员及管理人员的顾问，并须有足够的权力来完成他/她的工作。

管理层的决心须有公司政策、程序、规则、奖励及必要的处罚所配合，以确保雇员遵守规定。以下为管理层决心的具体表现：

- 建立目标，以制订、执行和/或改善该计划。

- 建立管理层的责任范围。

- 鼓励雇员参与并报告不安全因素/措施。

- 投入物质设备资源及人员以支援该计划。

- 检查并评估该计划。

- 参加检查和训练，为雇员树立榜样。

第三步：

检讨现有的消防计划。

在您修改或制订消防应急计划以前，请尽量收集有关现有消防应急计划和/或措施的资料。这些资料将可帮助您比较现有的计划及您将完成的检查。现有的计划可能不需要改变或只需要小的改变，因此，不必制订新计划。

第四步：

进行检查。

这一步要求您全面检查设施，以发现现有的或潜在的不安全因素及不安全措施。为了完成这项工作，可使用本手册所含之检查物件清单。这项检查必须记录成文，以便制订行动计划来纠正检查时发现的不足之处。检查时发现的问题之记录应限于事实评论。没有一项检查或检查清单能反映一切风险。因此，检查员不应只靠检查指南来发现一切风险。经验、一般知识 ，及一切商用的政府规定均须考虑。

在开始检查以前，您不妨看一下附件3和4：火灾危险的基本检讨及设施检查表。

以下的检查清单旨在帮助您检讨现有的计划和/或制订新的计划。在检查清单末尾的检查清单概述乃是计划的一般评估。您应在检讨了所有清单以后才完成这份评估。检查清单包括以下领域：

- 管理层的责任

- 火灾应急计划

- 太平门

- 厂房管理及检查

- 灭火器

- 易燃及可燃物质

- 电气设备

- 压缩气体及气体瓶

- 热工程许可证

- 喷涂作业

- 检查清单概述

第五步：

评估。

在检查完成以后，下一步即是将您的现有计划与根据检查清单收集到的资料作比较。这一评估将帮助您发现现有的或潜在的危险并决定需要改进领域。您的现有程序和政策可能需要一些改良。

这一评估也是决定该做什么及先做什么的基础。您首先须考虑的是如何保护人员的生命，然后才考虑如何保护财产。雇员必须知道在发生火灾时该采取什么行动。

第六步：

行动计划。

在作出评估以后，您应制订一份行动计划，以纠正不足之处或改进您的计划。该行动计划乃是一份书面文件。它指出目标、须优先考虑的事项、指导或监视目标的责任的分配，以及预计中的完成日期。行动计划将会帮助您达到您的目标并监视您的进度。

每一目标都应该是：具体的、可以衡量的、可以达到的、有关的，及受时间约束的。请看附件：行动计划表。应将目标分成可行的的具体任务。

(请阅附件2：行动及任务计划表)

第七步：

采取行动。

请执行您的行动计划，以达到优先考虑的目标，然后，继续努力，以达到所有其他目标。将计划告诉雇员并让他们知道您的进度。将您的进度记录成文并监视各项任务及完成日期。

第八步：

计划维持和监督。

消防应急计划必须获得维持和管理，根据需要为检查安排时间(每月一次、每季度一次、每隔半年一次、每年一次)。检讨设备，程序及计划，并让雇员参与和知情。管理层的决心和参与对维持消防计划的有效性至为紧要。

注：

全国消防协会是消防资料的极佳来源。它提供训练资料，咨询服务，以及被全世界采用的规则。我们建议您参考并使用全国消防协会的规则，将它的规则当作最低标准。(请参阅附件1和5，以取得有关全国消防协会参考资料的更多信息。)

检查清单

|  | 管理层责任 参考指南：款1.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 管理层是否已经制订出书面的消防应急计划？ |  |  |  |  |
| 1.2 | 经理、监察及雇员是否受过有关消防程序的训练？ |  |  |  |  |
| 1.3 | 雇员们是否都受过有关消防应急计划的训练？ |  |  |  |  |
| 1.4 | 消防应急训练是否每年至少举行一次？ |  |  |  |  |
| 1.5 | 针对消防应急计划，太平门及应急设备的评估和检查有否进行？ |  |  |  |  |
| 1.6 | 消防程序是否接受检查？ |  |  |  |  |
| 1.7 | 是否已指派协调员来协调整体消防程序和应急计划？ |  |  |  |  |
| 1.8 | 协调员是否受过有关消防应急计划和消防程序的训练？ |  |  |  |  |
| 1.9 | 是否对火灾进行调查研究以确定火灾根源并预防火灾再次发生？ |  |  |  |  |
| 1.10 | 管理层是否实施消防应急计划？ |  |  |  |  |
| 1.11 | 是否有一项规定要求在紧急情况下，立即通知来访者及现场承包商？ |  |  |  |  |

|  | 消防应急计划 参考指南：款2.0 |  | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 是否有一份书面的消防应急计划？ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 应急计划是否包括以下各项？ |  |  |  |  |  |
|  | a. 设施资料： |  |  |  |  |  |
|  | 位置 |  |  |  |  |  |
|  | 生产类别 |  |  |  |  |  |
|  | 主要火灾危险因素 |  |  |  |  |  |
|  | 工人队伍之规模 |  |  |  |  |  |
|  | 操作小时 |  |  |  |  |  |
|  | b. 如何报火警 |  |  |  |  |  |
|  | c. 向人们报火警的警钟或信号 |  |  |  |  |  |
|  | d. 应急电话号码表： |  |  |  |  |  |
|  | 工厂警卫 |  |  |  |  |  |
|  | 工厂接线员 |  |  |  |  |  |
|  | 当地消防部门 |  |  |  |  |  |
|  | 医院及救护车 |  |  |  |  |  |
|  | 警察部门 |  |  |  |  |  |
|  | 工厂消防应急组成员 |  |  |  |  |  |
|  | 应急部门 |  |  |  |  |  |
|  | 公用事业服务 |  |  |  |  |  |
|  | e. 管理层和雇员的反应程序 |  |  |  |  |  |
|  | f. 责任/处理火灾的策略 |  |  |  |  |  |
|  | g. 火灾侦察及报警系统 |  |  |  |  |  |
|  | h. 主要资料图表： |  |  |  |  |  |
|  | 撤离路线 |  |  |  |  |  |
|  | 集合区 |  |  |  |  |  |
|  | 消防应急计划 参考指南：款2.0 |  | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
|  | 灭火器位置 |  |  |  |  |  |
|  | 急救/医疗箱位置 |  |  |  |  |  |
|  | 指挥中心 |  |  |  |  |  |
|  | 报警拉箱位置 |  |  |  |  |  |
|  | 应急燃料关闭阀位置 |  |  |  |  |  |
|  | 公用事业(如水电或煤气等)供应阀/开关位置 |  |  |  |  |  |
|  | 自动消防洒水器阀门位置 |  |  |  |  |  |
|  | 供水阀位置 |  |  |  |  |  |
|  | 消防泵站 |  |  |  |  |  |
|  | 消防大队的消防器材 |  |  |  |  |  |
|  | i. 集合区 |  |  |  |  |  |
|  | j. 搜索及抢救程序 |  |  |  |  |  |
|  | k. 紧急关闭程序 |  |  |  |  |  |
|  | l. 恢复策略 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 是否已将紧急逃生路线公布，并通知全体雇员？ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 是否已建立紧急关闭程序？如已建立，则雇员们是否已受过有关训练？ |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 在紧急情况之下，表示人们需要采取紧急行动的雇员报警系统，是否可以被人认出而且容易察觉得到？ |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 是否定期护养并测试报警系统及消防设备？ |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 是否定期检讨并修改应急计划？ |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 紧急撤离路线是否已公布，且无挡道之物在其中？ |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 工厂有否进行紧急撤离训练？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 太平门 参考指南：款3.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| 3.1 |  | 紧急太平门是否有明显的标记？ |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 紧急出口通道和门是否畅通无阻，且有足够的宽度允许雇员安全地撤离？ |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 是否所有紧急太平门都有灯光及出口标记？ |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 可能被人误认为紧急太平门，通道或其他设施是否有如下标记：“不是太平门”，“通往地下室”，“仓库”等等？ |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 紧急太平门是否在边上有铰链并可自由开关？ |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 旋转门、拉门、或头顶门是否被禁止作为紧急太平门？ |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 当大楼内部有人时，紧急太平门是否可以里面往外开，而无须锁匙，特殊知识或力气？ |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 在紧急太平门直接开向街道，小巷，或其他有车辆行驶的区域的地方，是否有足够的栅栏和警告防止雇员步入车辆行驶通道？ |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 紧急太平门，门，和通道是否全部畅通无阻？ |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 是否有至少两个分得很开的紧急太平门以便雇员及时逃生？ |  |  |  |  |
| 3.11 |  | 在建设及修理工程过程中，是否采取特别预防措施以维持紧急太平门？ |  |  |  |  |
| 3.12 |  | 出口楼梯是否畅通无阻？ |  |  |  |  |
| 3.13 |  | 大楼外面紧急太平门通道是否畅通无阻？ |  |  |  |  |
| 3.14 |  | 紧急照明灯是否已经安装并定期测试，以确保出口通道的明亮？ |  |  |  |  |
| 3.15 |  | 雇员们是否受过有关从大楼紧急撤离的训练？ |  |  |  |  |

|  | 大楼管理及检查 参考指南：款4.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 是否已制订了一份检查清单以处理火灾危险？ |  |  |  |  |
| 4.2 | 检查是否记录成文？是否采取行动以纠正检查时发现的不足之处？ |  |  |  |  |
| 4.3 | 是否将垃圾存放在适当的容器内并定期将之搬走？ |  |  |  |  |
| 4.4 | 本区域是否没有不必要的可燃物质？ |  |  |  |  |
| 4.5 | 大楼地板区域是否没有溢出物和其他物质？ |  |  |  |  |
| 4.6 | 物料是否妥善地存入在大楼内外？ |  |  |  |  |
| 4.7 | 空货盘是否被妥善地存放在贮存区？ |  |  |  |  |
| 4.8 | 是否已为雇员建立指定的吸烟区？ |  |  |  |  |

|  | 灭火器 参考指南：款5.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 是否有足够的各种类别的手提式灭火器？ |  |  |  |  |
| 5.2 | 灭火器是否灌满并定期接受检查？ |  |  |  |  |
| 5.3 | 需使用灭火器的雇员是否每年接受有关灭火器使用及消防程序的训练？ |  |  |  |  |
| 5.4 | 灭火器位置是否有明确标记？ |  |  |  |  |
| 5.5 | 通向灭火器的通道是否畅通无阻？ |  |  |  |  |
| 5.6 | 如使用Halon式灭火器将灭火液喷进楼内各室，则在灭火器喷液前，雇员们能否撤离？ |  |  |  |  |
| 5.7 | 灭火器是否安放在适当位置，以便在一般性可燃物质区，雇员至多行走75英尺既可拿到灭火器，或在易燃物质区，雇员至多走50英尺便可拿到灭火器？ |  |  |  |  |

|  | 易燃物及可燃物 参考指南：款6.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 雇员们是否受过有关适当处理和使用易燃及可燃及可燃物质的训练？ |  |  |  |  |
| 6.2 | 可燃碎片及废料(如：油腻破布)是否贮存在有盖的金属容器内，并被及时搬离工地？ |  |  |  |  |
| 6.3 | 是否使用政府认可的容器和铁箱来贮存和处理易燃及可燃液体？ |  |  |  |  |
| 6.4 | 易燃液体在未被使用时是否全部放在密封的容器内？是否全部贮存在政府认可的容器内？ |  |  |  |  |
| 6.5 | 整桶散装易燃液体是否接地？分配罐是否有粘合带？ |  |  |  |  |
| 6.6 | 易燃及可燃液体的贮藏室内的电气装置是否有适当的保护：如电灯、开关等？ |  |  |  |  |
| 6.7 | 易燃及可燃液体的贮藏室内是否有机械或重力通风？ |  |  |  |  |
| 6.8 | 是否在可能时使用真空吸尘器，而不是将可燃灰尘吹走或扫走？ |  |  |  |  |
| 6.9 | 易燃或可燃液体的转移/撤离/运输是否由受过训练的人员来进行？ |  |  |  |  |
| 6.10 | 在使用或贮存易燃或可燃物质的地方，是否已贴出并执行“禁止吸烟”的警告？ |  |  |  |  |
| 6.11 | 是否及时并适当地清除所有溢出的易燃或可燃液体？ |  |  |  |  |

|  | 电气设备 参考指南：款7.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 暴露的电线是否处于良好状态，有适当支撑并受到保护，不受物理性危害的影响？ |  |  |  |  |
| 7.2 | 电线是否妥善地与固定装置、插头、电路断路器，以及其他设备相连？ |  |  |  |  |
| 7.3 | 接合箱，插座和控制板是否全部盖紧？ |  |  |  |  |
| 7.4 | 马达上是否有灰尘，污垢，油腻及纤维？ |  |  |  |  |
| 7.5 | 电气设备是否已获准用于危险区域？ |  |  |  |  |
| 7.6 | 经认可的手提加热器是否不带有可燃物质并被置于安全的地方？ |  |  |  |  |
| 7.7 | 工地上是否有一个电气维修计划？ |  |  |  |  |
| 7.8 | 是否有一名电工为工地提供服务？ |  |  |  |  |
| 7.9 | 工地上是否有一个避雷系统？ |  |  |  |  |
| 7.10 | 电气设备是否都有接地或双重绝缘装置？ |  |  |  |  |

|  | 压缩气体及气体瓶 参考指南：款8.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 气体瓶未被使用时，阀门保护器是否一直放在气体瓶上？ |  |  |  |  |
| 8.2 | 气体瓶上是否有明确标记说明瓶内气体之类别，或说明瓶内无气体？ |  |  |  |  |
| 8.3 | 贮存或使用压缩气体瓶的地方是否受保护，可不受外部热之影响？(如：火焰撞击，强辐射热，电弧或高温线) |  |  |  |  |
| 8.4 | 气体瓶是否被放在不会受损、不会被闲人搬动的地方？ |  |  |  |  |
| 8.5 | 贮存或运输气体瓶的方式是否可防止它们倾倒，滑落或滚动，从而防止它们产生危险？ |  |  |  |  |
| 8.6 | 贮存或运输液态气体瓶时，它们的位置是否可确保安全，减压装置一直是接触瓶内汽雾空间？ |  |  |  |  |
| 8.7 | 工作完成，气体用完时，气体瓶在搬走前，阀门是否全部关闭？ |  |  |  |  |
| 8.8 | 气体瓶是否定期检查，以便发现其有否腐蚀，变形，裂痕，或其他缺陷，及使瓶无用的缺点。 |  |  |  |  |
| 8.9 | 是否只用经认可的器械(如：手电筒、调节器、减压阀、乙炔产生器、多支管)？ |  |  |  |  |
| 8.10 | 是否禁止将燃料气体瓶当作滚筒或支撑物？ |  |  |  |  |
| 8.11 | 氧气瓶是否与气体瓶或可燃物质分开？ |  |  |  |  |

|  | 热工程许可证 参考指南：款9.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 是否已建立热工程许可证制度来管辖使用火焰或产生火星的工程？ |  |  |  |  |
| 9.2 | 是否已作检查来确定不可进行热工程的危险区？ |  |  |  |  |
| 9.3 | 危险区是否已公布于众？ |  |  |  |  |
| 9.4 | 热工程开始前是否先作检查，以便发现并消除危险因素？ |  |  |  |  |
| 9.5 | 热工程进行时，是否有建立消防观察小组？ |  |  |  |  |
| 9.6 | 热工程开始后，消防观察活动是否公布至少30至60分钟？ |  |  |  |  |
| 9.7 | 灭火器是否放在热工程区附近？ |  |  |  |  |
| 9.8 | 承包商是否须用热工程许可证？ |  |  |  |  |
| 9.9 | 电气及电焊设备是否有适当的电气接头和电缆？ |  |  |  |  |

|  | 喷涂作业 参考指南：款10.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 喷涂作业进行时，是否有充分的通风设施防止易燃汽雾的积累？ |  |  |  |  |
| 10.2 | 喷涂区是否离开火焰、火星、运转中的电马达、高温表面、及其他发火点至少20英尺？ |  |  |  |  |
| 10.3 | 使用易燃油漆、光漆及罩面漆的地方，是否有防爆装置(保护电线、电灯、开关等)？ |  |  |  |  |
| 10.4 | 自动消防洒水器喷头是否干净？ |  |  |  |  |
| 10.5 | 喷涂区、油漆室、喷涂工作位及油漆贮存区是否张贴“禁止吸烟“的标记？ |  |  |  |  |
| 10.6 | 喷涂区内是否没有可燃剩余物？ |  |  |  |  |
| 10.7 | 喷涂棚及管道是否由不可燃材料制成？ |  |  |  |  |
| 10.8 | 排气风扇的电动马达是否放在棚或管道的外面？ |  |  |  |  |
| 10.9 | 棚内皮带和滑轮是否完全封闭？ |  |  |  |  |
| 10.10 | 管道是否定期清洗？过滤器是否定期更换？ |  |  |  |  |
| 10.11 | 干燥区是否都有充分通风，且无发光点？ |  |  |  |  |
|  | 检查概况 参考指南：款11.0 | 是 | 局部 | 否 | 备注 |
| 11.1 | 管理层是否有一份书面的消防应急计划？ |  |  |  |  |
| 11.2 | 紧急出口、门及通道是否明确设立且畅通无阻？ |  |  |  |  |
| 11.3 | 是否有管辖热工程(电焊、切割、铜焊、明火等)的安全程序？ |  |  |  |  |
| 11.4 | 是否有管辖压缩气体及气体瓶的安全程序？ |  |  |  |  |
| 11.5 | 是否有管辖喷涂作业的安全程序？ |  |  |  |  |
| 11.6 | 是否有安全程序管辖易燃及可燃物质/液体的处理和贮藏？ |  |  |  |  |
| 11.7 | 是否有灭火程序？ |  |  |  |  |
| 11.8 | 是否有涉及电气设备的消防程序？ |  |  |  |  |
| 11.9 | 是否有维护良好的厂房管理标准程序？ |  |  |  |  |
| 11.10 | 经理、监察及雇员是否受过有关消防应急计划和消防程序的训练？ |  |  |  |  |
| 11.11 | 消防程序有否稽核？应急演习有否进行？ |  |  |  |  |
| 11.12 | 是否已指派一名消防应急协调员来协调应急计划及消防程序？ |  |  |  |  |
| 11.13 | 协调员是否受过有关应急计划和消防程序的训练？ |  |  |  |  |
| 11.14 | 是否调查火灾，以确定起火原因并防止火灾重演？ |  |  |  |  |
| 11.15 | 管理层是否执行消防及生命安全程序和标准？ |  |  |  |  |

管理

参考指南：款1.0

前言

消防应急计划的有效性直接取决于管理层的决心和参与。管理层必须制订政策、程序，并积极参加消防操练、训练和检查。否则，雇员的生命和公司本身会遭受危险。

指南

1.1  管理层须制订书面的整体计划，以处理火灾危险因素及应急问题。

1.2  经理、监察和雇员须了解消防程序。雇员的消防程序应包括：(详见各款)

- 热工程许可证

- 可燃物质的贮藏和处理

- 厂房管理

- 灭火器

- 火灾危险因素的确认

1.3  所有雇员均须了解基本应急计划：

- 警报

- 紧急关闭

- 撤离路线

- 集合区

1.4  应急演习可测试应急计划的有效性，管理层和雇员须排练他们的应急行动计划。每个部门     至少每年举行一次操练。

1.5  应急演习，以及对设施报警系统、出口门、紧急照明和其他设备的检查必须定期进行。

1.6  必须检查消防设施，以评估消防程序的有效性(如：热工程及易燃物质的贮藏和处理)。

1.7  须指派一名协调员协助管理层确保消防应急计划之所有部份均正常运作。

1.8  协调员须了解应急计划及设施内消防计划的所有部分。

1.9  一切火灾须经调查，以确定火灾原因并制订防止火灾重演的策略。

1.10  管理层须执行一切必要的政策和措施，以确保雇员遵守消防规则。

1.11  必须考虑现场所有人员的安全。

消防应急计划

参考指南：款2.0

前言

消防应急计划对雇员的安全至为紧要。而应急措施的有效性则取决于以往所作的计划、训练、和演习。

为了识别消防应急计划的主要成份，您须着手制订一份书面计划。应急计划要针对工作场所可以预期的一切潜在紧急情况(如：火灾、地震和风暴)以及恢复计划。本指南限于消防应急计划。

书面应急计划须发给所有部门，并供所有雇员参阅。部门经理和监察须熟悉书面计划的一切成份，并受过训练，以确保部门内的雇员清楚地了解他们在火灾发生时应起什么作用。

指南

2.1  紧急行动应包括一切书面的计划，详细列出火灾发生时应采取的措施。

2.2  应急计划：

- 设施资料列明设施的主要部份。它对新雇员和应急部门(如：当地的消防部门)很有用。

- 雇员们须懂得如何报告火灾。这包括拉响警钟及通知设施保安中心。必须考虑向当地消防部门报警的方法。

- 须确立向雇员们报警的报警系统和信号。这包括听觉报警器，引人注目的报警灯，和/或公众发言系统，管理层和雇员须知在报警器响了以后该采取什么行动。

- 一切紧急电话号码均须确立，列入应急计划，并公布于众。紧急电话号码须包括设施的号码、当地应急部门的号码、以及应急设施人员的号码。还须考虑如何恢复业务活动。

- 须明确规定管理层和雇员的一切责任，管理层须决定消防应急策略。

- 须建立一个指挥系统，以减少混乱。须指定指挥人员协调应急措施。

- 须确立并说明火警侦察及报警系统。还须制订测试及定期护养程序。

- 须制作主要资料图表。须以视觉方式向全体雇员展示撤离路线、出口门(太平门)、灭火器，以及其他重要设施。如使用自动洒水系统或竖管系统，则须明确展示所有重要控制器/阀门。

- 须建立全体雇员集合区。可在集合区点算雇员人数。一切集合区均须远离火灾危险，且无紧急车辆和活动。

- 须建立搜索抢救程序。只有受过训练并获准搜索的人员才可参加搜索抢救活动。

- 须制订火灾发生时关闭设备的程序。设备操作员须知在火灾发生时该采取什么行动。

- 恢复策略包括恢复业务活动的计划。这须包括提供设备和服务的承包商名单。还须考虑提供制造服务的临时承包商。

2.3  雇员们须熟悉工作区的紧急逃生路线及工厂布局。所有雇员均须由有关人员带领走一遍撤离路线及紧急出口，以便熟悉方向。

2.4  操作员须知在火灾发生时该采取什么措施。须制订设备安全关闭程序，以防设备损坏及额外的危险。首先须做的事，是将雇员撤到一个安全的地点。

2.5  通知雇员作紧急撤离的报警系统在火灾发生时须明确可认。角状警报器、汽笛警报器、公共通告系统及其他警报装置须用来通知雇员发生了紧急情形。

2.6  须定期保养并测试一切警报系统和消防系统、警报器最好每周检查一次。

2.7  应急计划应该是一份实用文件，用于训练和实习。须定期更新该计划，以反映工作场所的变动。

2.8  展示紧急逃生路线和太平门的图表须贴在墙上，以便雇员了解撤离大楼时须使用主要及次要逃生路线。该图表须展示雇员当时的位置及逃生路线。每一部门均应在显眼处张贴该图表。

2.9  须进行紧急撤离演习，以确保雇员了解应急计划。

参考方法

每个公司都须制订一套处理火灾和相关紧急状态的程序。须将该计划之副本送交消防部门。

每一公司的经理都须决定雇员在消防应急活动中的参与程度，并须决定设施是否应包括一消防队。基本上可供选择的方法有五种。选择哪一种方法将取决于(1)设施的规模，(2)楼内危险作业的类别，(3)可以参加消防队组织的雇员人数，(4)可得之消防器材的类别/程度。

方法：

方法1：全部撤离设施：雇员一概不准参加灭火活动。警报器或其他警报器装置一响，他们便须立即撤离。这一方法给予雇员们最大的保护。但是，如果附近没有消防部门，则公司的财产便会遭受重大损失。

方法2至方法4可用来处理初期火灾。(所谓初期火灾乃指处于初步阶段且可以控制或可用手提灭火器扑灭的火灾。)

方法2：全体雇员均须接受使用灭火器扑灭初期火灾的训练：雇员受雇时，初步训练即须进行，而日后进修训练则须每年进行。这一方法可防止初期火灾演变成大火灾。如果选择这一方法，则雇员们便须清楚地了解自己的能力限度。如果一名雇员企图扑灭一场已以超出初期火灾限度的火灾，则情形便更为危险。如未受适当训练，雇员们可能受伤。

方法3：指定的雇员在一区域参与扑灭初期火灾的活动：如用此方法，则所需的训练水平会与方法2相同。但是，只有指定的雇员须接受训练并参与扑灭初期火灾的活动。此外，训练方法须为用手实习。

如果以上之方法均不适用，则公司可考虑组织一支消防队。如公司准备这样做，则管理层便须在以下两个方法之中挑选一个：

方法4：组成的消防队只设法扑灭初期火灾：如选择这一方法，则以下各项便必须具备：(1)具体程序、训练及领导结构；(2)一切必要的保护衫和消防器材。须提供有关特殊火灾危险和标准操作程序及设备使用的训练。须向消防队领队和指导员提供较高级的专业训练。这一方法有可能使消防队员面临受伤的风险。

方法5：组成的消防队设法扑灭初期火灾及内部结构火灾：如果决定让消防队设法扑灭初期火灾及内部结构火灾，则公司便须具备方法4中提到的所有条件。此外，消防队成员须通过体能检查，上教育课(至少每季度一次)，用手进行实习训练(至少每年一次)，并须具备防护衫及呼吸器械。这一方法相当于专业消防部门，有可能使队员面临最大的受伤风险。因此，只有经过适当训练的消防队才可当这一灭火任务。

如果您决定组织一支消防队，则队员们便须受训练，以便在火灾发生时妥善且有效地使用手头的消防器材。

消防队须协助所有不参加救火的人员撤离现场，并帮助消防部门控制火灾。

以下因素会影响您关于消防队规模、复杂性及组织的决定：(1)财产的规模，(2)财产是否可以接近，(3)大楼的规模，(4)大楼的建设，(5)大楼的内容，(6)手头有的消防器材，(7)火灾危险因素，(8)人员安全，(9)当地消防部门的质量、反应，以及离开公司设施之距离。

训练

训练的目的是确保消防队有能力预防火灾并对火灾作出有效的反应。

训练须考虑的问题包括以下各项：

- 火灾发生应采取的行动

- 手提灭火器

- 熟悉工厂之布局

- 设备之操作及养护

- 警报器

- 热工程许可证

- 易燃液的处理

所有雇员至少须接受以下各方面的训练：

- 火灾发生时应采取的行动：何时撤离、何时设法扑灭火灾、应去通知谁、什么设备应关闭。

- 手提灭火器：在某一类别的火灾(如：金属、电气、化学、木质或纸质)发生时，应用哪种灭火器及应如何正确使用之。训练方法应是用手实习，以便雇员获得有关灭火技巧的经验。

- 熟悉工厂的布局：雇员应绕着整个工厂设施走一遍，且须特别留意太平门、灭火器、危险作业，及控制区的部位。

- 雇员们操作的机器设备的保养：为了减少潜在的火灾损失，雇员们须协助防止设备出现故障或损坏。

- 警报器：各种警报器的意义，及警报器响起时须采取的行动。

- 热工程许可证：如何防备电焊/切割/铜焊及其他热工程导致的火灾危险因素。

- 易燃液体：如何安全地处理、使用，及贮存易燃液体。

此外，为了执行以下任务，参与消防活动的雇员还须接受特别训练：

- 消防队：如工厂设施包括一支消防队，则队员们便须完成一项规定的训练计划。这是当消防队员的一项条件。

- 专门设备：某些生产过程或机器作业(如：化学处理或搅拌)，因其本身之性质容易引起火灾损失。参与这类工作的雇员须接受有关火灾及控制措施的整套训练。

- 工作变动：雇员转换工作时须接受训练，因为新工作会令他们遇到新的危险。

- 交通管制：火灾或其他事故发生时，有重要职责的人员必须能够抵达需要他们的地点。此外，必须迅速地将楼内人员撤出来。

演习

消防应急计划要求队员进行消防演习。应急计划主要目的是防止人员伤亡。

必须进行消防演习，以测试消防组织应急救火的能力。消防活动中最重要的任务之一是雇员的撤离。这方面的能力是可以测试的。

须进行经过计划的和事先不宣布的演习。每一种演习都有其目的。经过计划的演习着重检查和训练，而事先不宣布的演习则可真实地测试消防队的反应。

消防应急计划要求队员进行消防演习。(应急计划的主要目的是防止人员伤亡。)

周密计划并定期进行消防演习。训练雇员，以便他们在警报器响起时即撤离大楼。

全体雇员均应认识撤离信号并知道他们该走的逃生路线。听到警报后，他们应关闭设备并事先规定的集合处报到。集合处一般应在大楼外面。须规定主要及后备逃生路线并训练全体雇员使用逃生路线。

雇员集合时，每区生产线经理应点算手下人员的人数。如果有人失踪，请立即将其姓名报告给工厂安全协调员，以便搜索抢救。只有受过训练并身戴防护器材的搜索抢救人员才能进入人员已经撤出的区域。

每次演习以后，负责的经理须开会评估演习之成功，并讨论可能发生的问题。

ACME玩具公司美国伊利诺斯州TOYVILLE

消防应急计划

Toyville 玩具制造设施

ACME玩具公司Toyville玩具厂主要生产塑料玩具(吹模生产过程在一楼)，同时也在四楼东翼装配玩具零件。

该工厂设施位于伊利诺斯州，华盛顿县，Toyville城，Manufacturer’s Lane 100号。该大楼有六层，每层有60，000平方英尺，分东西两翼，中间有隧道连接。(总面积为360，000平方英尺)。大楼于1920年代早期建成。其材料为石块。它的消防设备是一个湿管(西翼)和干管(东翼)自动洒水系统。该设施受到Toyville城消防署保护。

二楼西翼主要被用作仓库(南边为小电池充电区)，收货区在西北角，其办公室在西南角。另有一个货运部办公室，小型的公司商店。二楼东翼有一个运货区(在北边)，二个综合办公室，一个训练室，一个医疗室，以及贮存区。三楼西翼是贮存区。三楼东翼养护人员使用的木工室，办公室及工具区。三楼东翼的其余部分是贮存区及东北角的一小型装配区。四楼西翼是贮存区，而其东翼除公司之装配作业之外，则是监察办公室自动餐厅及休息室。五和六楼主要被用途贮存区。但五楼西翼有一办公区(在西南角)。使用该办公区为顾客服务及质量控制部人员。五楼东翼有一个装配分区。

吹模作业(一楼)包括约30台铸模机及辅助设备。铸模生产过程即是以华氏300度高温熔化塑料树脂并用高压制作空心管。然后，模具的两半瓣将空心管关在里面，而高压空气(每平方英寸90)则被注入其中。于此同时，模具外面水流环模具冷却。这样，模制零件便生产出来了。西翼有一个工具车间，一个维修车间，及二个办公室。东翼有一个监察综合办公区，一个小型办公室，一个自助餐厅，休息室及MRO笼子。这是一种有低风险至中等风险的制造运作。

每年雇员平均人数为450。需求高峰季节，雇员人数可升至600—650左右。

- 政策和目的

1.1 政策：雇员乃是公司的最有价值的资产。万一发生火灾，公司即准备保护全体雇员的健康和安全。本计划是为了有系统地应付紧急情况。全体雇员均须了解并遵守本计划列出程序。

1.2 目的：本应急计划的目的是在工厂紧急事故时，把对生命财产构成的危险减至最少。为了达到这一目的，我们已列出火灾发生时采取的明确规定步骤。根据本计划，在发生火灾、爆炸、炸弹威胁、危险物质泄露、或天灾时，我们须实施紧急措施。这类事件要求我们立即采取紧急行动和/或将人员撤出厂房。

我们每年至少进行两次演习(春季及秋季)，所有班次都须参加。

- 人员和责任

2.1工厂应急协调员：业务副总裁

责任：

工厂应急协调员须负责所有紧急行动。

协调员须决定人员是否须从整个大楼撤离。但是，如果警报系统发出警报，则无论如何，人员均须撤离整个大楼。

一旦决定人员须撤离大楼，应急协调员便须发出撤离命令。

然后，他/她还须决定什么时候可让大家安全地返回大楼。如果发生火灾，则这一决定便须通过当地的消防部门来作出。

2.2后备应急协调员：制造技术支援经理

责任：工厂应急协调员不在场时，后备协调员须负责一切紧急行动。如果协调员和后备协调员不在场，则由应急协调员指定的管理层成员负责一切紧急行动。

2.3撤离组成员

2.3.1部门经理须清点各自区域内所有人员的人数，并向工厂应急协调员报告。

2.3.2部门经理不在场时，总监察和/或组长便须清点各自区域内所有人员人数。

2.3.3区域监察和/或组长须具体清点所有人员的人数，并在警卫站(指挥中心)向部门经理/总监察报告。

2.3.4组长须协助区域监察确保所有人员均已通过最近之太平门撤离大楼，并已在指定的区域集合。在获准返回大楼以前，组长须与各自区域内的人员在一起。

2.4应急组成员：

2.4.1技术经理/小组协调员须与他/她的人员一起协调应急措施。

2.4.2接到指示时，工厂电工/电气承包商须处理一切电气紧急事件，并进行断电或重新接电工作。

2.4.3工厂养护人员：所有养护人员均须接受有关消防器材使用的训练，并须在当班任何时候处理初期小火灾。每一班次都应指定一位养护人员当小组协调员，以便在技术经理不在场时进行协调。

2.4.4危险物质应急协调员—安全协调员在工厂设施内须协调危险物质溢出之控制。如果该人不在场，则警卫应与他/她联络。他/她应立即赶到工厂或打电话给应急组协调员发指示。有关一切危险化学品的物质安全资料表应放在保安部办公桌上，供危险物应急人员使用。

2.4.5保安经理应就工厂的所有方面协助工厂应急协调员并向他提供意见。在应急措施实施时，警卫应立即通知保安经理。应急措施完成后，他/她应立即调查事件起因。

2.5值班警卫和安全监察

全体警卫均须受训。如果人员必须撤离工厂，则警卫便应立即通知保安经理及警卫监察。警卫监察应立即返厂监督撤离工作。监察或保安经理应尽快通知应急协调员。事件结束后，监察应给保安经理一份书面报告。

3.让雇员认识工作环境的课程

3.1在训练时，保安经理会发给每一位应急及撤离成员一份本计划的副本。当新雇员被雇用，调动或擢升至有应急责任的指定职位时，保安经理应提供课程使雇员认识其工作环境，并发给他们一份本计划的副本。

所有参与应急活动的人员都应每年受训，不得缺席。

4.应急训练

4.1撤离组训练

4.1.1撤离组成员应熟悉所有离开大楼的通道，手拉警报箱的位置，以及规定的集合区。

4.1.2组员们应将雇员带到最近的太平门，并在离开大楼前朝着各自分管的区域看一眼，以确保全体雇员均已撤离大楼。

4.1.3全体雇员撤离大楼以后，组员们应将各自分管区域的雇员带到指定的集合区集合。

4.1.4然后组员们便应清点一下人数并在警卫站将人数报给区域监察和/或经理。

注：人员应在2至3分钟内撤离大楼。

4.2应急组训练

4.2.1应急组应接受试图控制初期小火灾的训练。初期火灾只限于局部区域且处于初步阶段的火灾。

4.2.2应急组成员不应试图扑灭无法控制且已蔓延成大火的火灾。

4.2.3应急组成员应在初期及每年接受涉及以下各方面的训练。

4.2.3.1灭火器的使用

4.2.3.2有关灭火器的知识及灭火器位置

4.2.3.3可以试图控制的火灾类别

4.2.3.4用过的灭火器再次充液程序

4.2.3.5通知程序

4.3危险物质泄漏应急人员：

4.3.1应该熟悉物质安全资料表的位置和使用。

4.3.2应该知道手拉警报箱的位置

4.3.3应该学会如何控制不必使用呼吸器的化学溢出

4.3.4应该接受训练并熟悉通知程序

4.4雇员训练

4.4.1须通知全体雇员，在可能的情况下，关闭机器

4.4.2须让全体雇员了解警报系统及撤离程序

4.4.3须让全体雇员了解手拉警报箱的位置，并要求他们在发现火灾时拉警报。

4.4.4须让全体雇员熟悉大楼的紧急出口(太平门)，并须将撤离路线图贴在每一太平门的旁边。

4.4.5警报器发声时或人员撤离大楼时，须要求全体雇员有条不紊地离开大楼，并须告诉他们指定的集合区。

- 警卫程序

5.1如果警报器在您值班时发声

5.1.1派人看管警卫站(指挥中心)内的电话/蔽路电视监视器。

5.1.2须告诉所有非因紧急事故来电的人，撤离工作正在进行因此电话线路必须保持畅通。

5.1.3准备协助消防部门的人员。

5.1.4如果接到要求，请告诉消防部门的人员如何去火灾区域或危险物质溢出区。

5.1.5接到要求时，请通知救护车总部。

5.1.6立即联络工厂护士及保安经理。

5.1.7填写一份完整的事件报告。

- 撤离组程序

6.1下列情形发生时，人员须撤离大楼：

6.1.1警报器发出警报

6.1.2工厂应急协调员或代表命令人员撤离

6.1.3消防部门，或其他应急人员命令人员撤离(因为发生了诸如化学品溢出，炸弹威胁之类的情况)

6.2一旦警报器发出警报或协调员发出撤离大楼的命令，撤离组便应立即开始执行本计划。

6.2.1部门组长和/或区域监察应立即要求全体人员使用最近的消防出口撤离大楼。

6.2.2指定的消防出口如下：

6.2.2.1东翼：东墙消防门

6.2.2.2东翼：南墙消防门(紧靠一楼及四楼自助餐厅)

6.2.2.3西翼：西南角

6.2.2.4西翼：紧靠隧道的南墙

注：人员撤离大楼时，不可使用隧道。

6.3部门组长应有条不紊地带领区域内全体人员到指定的集合区去。

6.3.1指定的集合区如下：

6.3.1.1大街停车场：所有撤离东翼的生产人员都在此集合。

6.3.1.2MANUFACTURER’S Lane 停车场：所有撤离西翼的铸模组及支援组雇员都在此集合。

6.3.1.3来访者停车场：所有来访者，办公室及文书人员都在此集合。

6.3.1.4残废人士停车场/警卫站：所有经理及应急组成员都在此集合。

6.4区域监察和/或部门组长应该

6.4.1朝各自负责的区域看一眼，以免有人员失踪，撤离大楼，并去指定的集合区点人数。

6.4.2点一下人数以便确定所有人已到齐。

6.4.3将人数报给应急组指挥中心。

6.4.4如有人失踪，立即报告，但不要返回大楼。

6.5在应急人员到达之前，照顾受伤的雇员。

6.6在撤离工作结束以后，如果应急人员允许的话，区域监察应要求各部门组长陪雇员返回大楼。

请注意：

任何时候全体雇员应知道应急人员的工作，绝对不可阻隔或妨碍应急活动。违者会受纪律处分，甚至会被开除。

- 应急组程序

7.1消防应急：应急组成员应该

7.1.1只用手提灭火器(A、B、C型)控制初期小火灾

7.1.2立即区别和关闭可能对工厂设施及消防人员造成更多损伤的生产过程。

7.1.3如果火势蔓延扩大，则撤离大楼。

7.1.4通知警卫和技术经理您是否能够控制火灾。

7.1.5事件过后，请认出所有已经用过的灭火器，以便再替它们充液，以备后用。

7.2对危险物质泄漏的反应：应急组成员应该

7.2.1接受有关控制危险物质溢出的训练。

7.2.2不试图控制须使用呼吸器的危险化学品溢出。

7.2.3协助危险物质应急协调员控制小规模的溢出。

7.2.4经常使用适当的人身防护器材。

7.2.5知道物质安全资料表在什么地方。

7.2.6知道应急工具箱在什么地方并知道如何使用之。

7.2.7妥善安放和处理危险废物。

7.2.8通知应急组协调员。

- 医疗服务

8.1 ACME玩具公司医疗服务处应协助公司训练的应急人员治疗在工厂设施内受伤的人员。

8.2办公时间过后，如果人员因事故而受伤，工厂应急协调员须确保救护车总部会接到通知。

8.3等待救护车总部人员到场时，工厂护士和/或受过训练的应急人员须照料所有受伤的人员，并在接到指示时，将这类职责移交给受过训练的救护车总部人员。

8.4如果受伤的人员须运去当地医院，则警卫便应联络在该区的医院，并告诉医院人员须运来的人数及伤势程度。

- 紧急电话号码(119或)

- 受过训练的应急人员名单

- 受过训练的撤离组人员名单

- 受过有关灭火器使用之训练的人员名单

- 受过训练的应急组人员名单

- 受过训练的撤离组人员

太平门

参考指南：款3.0

前言

大楼的太平门是保护生命不受火灾伤害的最重要因素。本参考指南条款包含主要的撤离规则。它们提供有关太平门通道和太平门的资料。

指南

3.1太平门通道必须明显可认。如果通道不十分明显，则太平门便须有十分明显的标记。

3.2太平门通道必须畅通无阻，且须有足够的宽度。切不可让太平门通道穿过锅炉房及其他高危险区。

3.3在紧急状态之下，太平门通道和太平门必须明显可辨。发生紧急事件时，太平门必须有灯光显示明确的标记。太平门通道必须有充够照明，以便人员走出紧急太平门。在紧急状态之下，所有照明都必须可靠。

3.4可能被人错当作太平门的通道和门必须有适当标记，以防雇员在紧急事情发生时走入。这类通道和门应明确通告，以免误入。

3.5所有太平门均须被人自由开启。太平门必须一边有铰链，且向外开启，以便人员迅速撤离。

3.6旋转门、拉门及头顶门不得作紧急太平门。这类门不利于人员安全撤离大楼。

3.7太平门必须朝外开，而雇员则无须特殊知识或锁匙便可开门。

3.8通往街道或其他有车辆行驶的地方的太平门须公布于众，以便雇员了解危险。如可能的话，请在人员走出太平门时安排栅栏，以保护雇员不受车辆伤害。通常可使用防护栏来引导雇员脱离危险。

3.9一切太平门及太平门通道均须永远畅通无阻。须每日每周进行检查，以确保太平门、太平门通道及撤离区畅通无阻。

3.10每一层楼至少须有两个太平门。在没有自动洒水系统的工业大楼中，去太平门的距离不得超过200英尺。太平门的数目和去太平门的距离可随厂房内危险因素类别而有别。

3.11楼房的建设和修理往往会造成妨碍紧急撤离的危险因素。建设和修理楼房的时候，必须确保有两个离得很远的太平门可供雇员使用。

3.12所有楼梯都须畅通无阻。本地的消防条例对楼梯井门和楼梯井的防火能力有明确规定。

3.13太平门通道和太平门放出人流必须畅通无阻。

3.14太平门通道须有紧急灯照明。所有紧急照明均须经常养护和测试。

3.15全体雇员必须知道如何在紧急事件发生时撤离自己的工作区。雇员必须知道警报信号，主要/次要太平门通道，以及集合区。

参考

计划撤离楼房时，请考虑以下一般性规定：

- 在设计太平门和其他安全保障时，不要只依赖一种安全保障。安排多种安全保障，以防人为错误或机械故障。

- 太平门在设计规定的时间内须能抵挡火和烟。保护垂直式的太平门走道和其他垂直式的出口走道，以便楼内人员安全地使用太平门。

- 安装后备太平门和通道，以防某一太平门被火阻塞。另外，还须安装供残废人士使用的太平门。

- 安装警报系统，以便通知楼内人员发生了火灾或其他紧急事件。

- 太平门和通往太平门的通道须有足够的照明。

- 太平门须有明显标记。如果太平门或通往太平门通道不很显眼，请替通往太平门的走道加上显眼的标记。

- 为了保护楼内人员，请保障设备和可能会有烟和火蔓延的特别危险区域。

- 实施有秩序撤离演习程序。

- 选择一种特优的内部装饰材料，以防火势迅速蔓延，将人员困在楼内。

- 太平门通道内须有适当走廊。

- 大楼太平门外须有充足的空间。

- 按本地规定的最低宽度安装太平门。

所有太平门均须让人员进入畅通无阻的公共道路。如果有证据表明有人将车辆或其他东西放在太平门外，则阻止该行为的标记或栅栏便应竖起来。但栅栏不应阻挡从楼房内撤出的人流。

太平门必须有照明，明显可认，且有路可以通达。您应养成打开每扇太平门的习惯，以便确保太平门不上锁，性能良好，可以稳妥地上闩，必要时有标签，朝外开，而且自关或自动关闭装置及机制运作正常。

以防偷窃，则可用除了锁门以外的方法来防止闲人擅自使用太平门。特殊锁门装置不会阻止太平门开启。它们只是推迟开门的时间，且发出警报。特殊锁门装置不应用于高危险区。

如果须将太平门楼梯围在里面，则围墙和其受保护的开口处，都须有适当的防火能力。扶手须安全，而楼梯踏板及楼梯平台须防滑。楼梯不可作贮存区来用，也不可用于其他目的，且必须有适当照明。

每一名工人都应能使用两个或两个以上位置离得很远的太平门。通往太平门的走道须畅通无阻，有照明，尽可能直接，而长度则不可超过规定的最高距离。如果太平门和走道不够显眼，则须用标记来指出方向。一条共用的短走道通往两个分开的太平门的情形是可以允许的。但那条短走道不能由高危险区通出。太平门通道不应穿过高危险区。如果由于需要安全地关闭作业，或其他原因，撤离行动须推迟，则保护工人的特殊规定便须建立起来。

除了那些只有在白天才使用的设施以外，所有设施都应有紧急照明。但前者须有天窗或窗户，使撤离通道在白天有足够的光线。您须检查所用的照明并查阅使用及测试记录。如果紧急供电依靠电池，则电池上应有一个指示灯，以显示电力充足，还应有一个测试按钮，以检查电池之性能。

厂房管理及检查

参考指南：款4.0

前言

及时发现并纠正厂房内存在的危险因素对消防安全工作至为紧要。本款的目的是识别危险因素。

指南

4.1每一部门都须制订一份区域或现场清单，列出已知或预期中的厂房管理项目和火灾危险因素。

4.2厂房管理检查应记录成文，发现问题，即予纠正。

4.3为了减少火灾危险，必须定期将垃圾搬走，而搬走的速度则须与垃圾产生的速度一致。须提供并准备搬垃圾时所需的适当容器。

4.4须找出不必要可燃物质并将之搬出工作场所，以减少火灾危险。

4.5溢出物和松散物料（如：零件，废料等）须及时搬出所有楼面。

4.6不要随便堆放物料。

4.7空货盘可产生危险。除了可燃以外，贮存不当的货盘可能掉下来，击伤人员或损毁设备。须将货盘放在指定地方，每堆大概6英尺，不要让货盘挡住走道、撤离点、应急器材等，损坏的货盘应及时搬走扔掉。

4.8须建立指定的区域供人吸烟。吸烟区须远离易燃和/或可燃物质。

清单

指定区域：

指定监察：

检查日期：

| √ | 项目 | 备注/不足之处 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作场所是否全部干净整齐？ |  |
|  | 太平门是否全部畅通无阻？ |  |
|  | 所有太平门是否都有太平门标记及有可靠的光源照明？ |  |
|  | 走道是否畅通无阻？ |  |
|  | 可燃碎片及废料（如油腻破布）是否被放入有盖的金属容器并及时地搬走？ |  |
|  | 不用的易燃液体是否全部放入关妥的容器中（如：零件，清洗槽，盘？） |  |
|  | 灭火器前面是否完全没有阻挡或阻塞？ |  |
|  | 贮存使用易燃物质的地方是否执行“禁止吸烟”的规则？ |  |
|  | 溢出物质或液体是否立即清除？ |  |
|  | 工作区域是否都有充足的照明？ |  |
|  | 紧急电话号码是否贴在能被人轻易发现的地方？ |  |

检查参考

每一作业和/或部门均应接受定期消防检查。有些楼房作业和生产过程需要每天检查，而其他设施则可每周、每月、或每隔一段时间检查一次。

一切检查记录成文，可用某种检查清单。必须立即采取措施，以纠正不足之处，检查报告必须保存，作记录之用。

部门经理和监察须负责保证他们的工作区域符合工厂消防安全规则和措施。

检查可包括下列某些内容：

楼房

消防门：

消防门是否全部完好无损？如果有缺点（如：损坏或弯曲的金属，或弯歪，破裂或腐烂的木心），则消防门便不是完好无损。这样的消防门应更换或修理。

阻挡物：

是否有东西使门无法完全关上？贮存物、管子，电线及其他东西往往会妨碍消防门的活动。如果消防门无法完全关上，则它就不能有效地阻挡火势的蔓延。每扇消防门都应彻底打开一下，以确保它可以妥善地关上。

自动装置：

一切自动关门装置都应处于适当的工作状态。可熔的连接处不要涂漆，且应处于从两边喷出的潜在热量所经过的地方。砝码，链条，绳索，及滑车轮应可自由运作。

检查一下电动或气动装置，以保证它们会在紧急时妥善运作。

取暖系统：

所有加热器区域均须非常干净。锅炉房、熔炉房或取暖系统房内不得堆放东西或垃圾。

一切取暖设备，包括通风管和烟囱，都应处于良好的工作状态。熔炉和锅炉控制器，限制阐，燃料管，及电线应妥善养护和维修。通风管和烟管区应该紧接而不含可燃物质，除非外面包了绝缘装置。

撤离/生命安全：

请阅“太平门“那一款”。

电气设备

电线：

一切电线都应处于良好状态，有适当支撑，并受到充分保护，不致受到物理损伤。须确保外接线和电气设备电线属正确的尺寸，且无磨损。

一切电线均须妥善地接在固定装置，插头，断路器，及其他设备上。切不可使用临时凑合的电线。

箱盖：

一切中继，开关，输出口，及配电盘箱均应有安全盖。

电路：

每一电路都有保险丝或断路器，其容量不得超过电路导线。

马达：

为了防止过热，一切马达均不可有积尘、积油、纤维等。

请注意需要修理的情况，不管它是否在上面具体论及的范围内。

请阅“电气设备”那一款。

易燃液体

安全罐：

须用安全罐来贮存和分配易燃液体。所有安全罐均须完好无损，没有凹痕。安全罐上须装弹簧帽盖。火焰抑制器须放在附近，且无破损或裂痕。

贮存：

贮藏室和贮藏箱周围的区域须干净，且只可用来贮存易燃液体。易燃液体分配室须有适当的接地和围绕装置。

喷涂和浸渍区：

剩余的油漆或其他垃圾不可在此积存。整个区域都不可有任何可燃物质。过滤器和滴盘须定期清洗或更换。

工作场所允许的量：

易燃液体贮藏室或箱以外允许存在的易燃液体不可超过一天的用量。

请阅“易燃及可燃物质”那一款。

厂房管理

搬垃圾：

废物和垃圾须按时搬走。这样，楼房内便不会有过多的垃圾。

存货：

一切存货都应放在存货架上。存货应离地板至少4英寸（以减少水份造成的损失），且须远离任何取暖、电气和消防设备。

走道须有适当之宽度，以便工厂及消防部门人员抵达楼房内所有地方。地板下面应有足够去水道，畅通无阻，以便水份离开存货和设备。

请阅：厂房管理那一款。

电焊和切割

在需要进行电焊和切割的地方，须实施厂内热工程许可证制度。

须用链条将一切气体瓶连接在车上或墙上。不得堆放多余的气体瓶，电弧设备应安全地摆放，妥善地养护。多余的氧气及燃料气体瓶应贮存在别的区域。（回闪抑制器须放在一切氧气和燃料气体连接处。）

请阅：“热工程许可证”那一款。

吸烟控制

如果公司禁止吸烟，则“禁止吸烟”标记是否在所有厂房内很显眼？请指出是否有指定的吸烟区？如果允许吸烟，则须在吸烟区安放若干烟灰缸。

注意是否有证据显示有人在禁区吸烟。

焚化炉

焚化炉，包括烟囱及基层，须妥善照料。烟囱上面的火星抑制器屏幕须阻止焚烧灰烬飞入空中。过多的灰烬须定时搬出灰炉或火焰箱。门轨、滑车轮，及钢缆须运作自如，并有大小适当的砝码。垃圾收集房及其一切保护装置也须妥善养护。

警报系统

须用肉眼检查警报系统。测试须由训练有素的人员或警报器服务公司来进行。但您应查阅测试记录，这是您检查的一部份。

检查警报器装置，以便发现适当位置，机械或电气损坏，漆过或复盖的表面，负荷，或大气腐蚀造成的损坏。电线应处于良好状态并牢固地附在警报器装置上。

控制盘应设在安全易找的位置。“通电”指示灯应是亮着的，而所有表示有问题的灯或信号则应是关掉，使用及测试记录应放在控制盘围栏中。需要紧急电力时，电池中应有充分的电力。设备中不可含有灰尘或沙粒。这类灰沙会进入细巧的零件和接触面。

手动警报器也应检查，以便发现问题，电线须安全并处于良好状态。不应有任何带子、电线、绳子、或其他东西妨碍警报系统的有效使用。警报器应设在太平门附近，沿自然撤离路线的地方。

检查警钟或警锣，以便发现它们是否曾被人改动过或漆上油漆，或损坏过。检查记录，以便发现规定的维修和测试是否进行过。查阅一切监督信号系统及警报信号系统的记录。启动特殊灭火系统的侦察系统一般由服务公司按合同维修。

灭火器

参考指南：款5.0

前言

工厂消防计划上，灭火器是保护人员和设施的重要部份。如果使用正确，手提灭火器可以拯救生命财产。

手提灭火器是根据它们控制各种规模的灭火的能力而分类，并获得标签。

灭火器材须置于显眼的地方，妥善养护，并定期检查。

火灾发生时须使用灭火器材的人员须受充分的消防训练，知道灭火器的位置及使用方法，并能显示能力。

指南

5.1须准备灭火器供雇员使用。须根据火灾危险因素及可能发生的工场火灾的规模和程度来选择和分配灭火器。

5.2须建立一整套手提灭火器检查、养护、充液，及测试制度。须每月用眼睛检查手提灭火器，并将检查结果记录在系在灭火器上的标签上。每年，所有手提灭火器都须经彻底检查，检查结果须记录成文。

  - 火灾发生时须用灭火器的雇员须每年接受有关灭火器的训练和教育。训练结果须记录成文。须使用固定灭火系统的雇员也须每年接受训练。

  - 须将手提灭火器放在容易寻找，容易拿到的地方，并使它们不致伤害雇员。

竖管及消防软管箱须明显可认，并只可用于消防目的。

如果固定灭火系统使用对工人安全及健康有危险的浓缩灭火剂，则适当的危险警告标记便须贴在入口处外面和里面。

  - 除了须放在容易拿到且不受阻挡的地方以外，灭火器须离开地板若干距离，以免阻挡人员行走。

  - Halon灭火器将取代和冲淡氧气。

  - 须准备足够灭火器供雇员使用。

参考

灭火器类别

火是一种需要热量、氧气和燃料的化学反应。没有这三者同时存在，上述化学反应便不能发生。灭火器便是根据这些原理设计的。

手提灭火器根据它们控制某种级别和规模的火灾的能力而分类。灭火器上的标签指出它们能够控制的火灾的级别和规模。

- A级灭火器适用于一般燃物（如：木、纸、橡胶及塑料）引起的火灾。须用有冷却作用的灭火剂来扑灭这类火灾。灭火器上的数字显示有相对灭火效力。A级灭火器属于水、泡沫及多用途干化学品类别。

- B级灭火器适用于易燃液体、气体及油腻引起的火灾。须用具有排氧或断火作用的灭火剂来扑灭这类火灾。B级灭火器内装的是：泡沫、Halon、二氧化碳及多用途干化学品。

- C级灭火器适用于电气设备和电线电压过高而引起的火灾。须用具有电介质导电性的灭火剂来扑灭这类火灾。例如：不能使用水溶剂灭火器来扑灭电气设备引起的火灾，因为水会导电，而使用者则会因水而受到来自电器设备能量的电击。

- D级灭火器适用于可燃金属（如：镁、钛、锆、钠和钾）引起的火灾。D级灭火器上没有数字。它们对某些可燃金属火灾的相对效力，都印在灭火器名称牌上。

灭火器的位置

- 手提灭火器须分布于适当的地方，以便A级和D级危险区的人员至多走75英尺便可拿到灭火器，而B级危险区的人员须至多走50英尺便可拿到灭火器。

- 灭火器须放在靠近有火灾危险因素的地方，但不要放得太近，以致它们会被火势损坏或吞噬。如可能，它们应被放在沿正常撤离路线的地方。如果高度可燃物质贮存在斗室中或封闭的空间，则灭火器应放在门外，而不是门内。如在门内，则它们可能变得无法拿取。

- 灭火器不能被存货、成品、或机器挡住或遮住。它们应放在或挂在不会被卡车、吊车、危险作业，或化学过程损坏的地方。不要将它们放在会阻拦走道或伤及行人的地方。

- 所有灭火器的位置都应该非常显眼。例如：如果灭火器挂在一根很粗的屋柱上，则您可在屋柱上漆一圈显眼的红漆。也可贴上大标记，以引起人们对灭火器的注意。灭火器须保持干净。不可在灭火器上刷油漆，使它们面目全非，或掩盖原来的标签和标记。

灭火器的使用

如果发现火灾，且火灾仍然很小，则您可使用灭火器（如果您受过训练的话）：

- 首先，启动消防警报器。

- 设法扑灭或控制火灾，同时确保一条逃生之路。首要目的是防止人员受伤。

- 蹲下；避开热气和烟雾。

- 对准火焰的下部释放灭火器中的灭火剂。

易燃物及可燃物质

参考指南：款6.0

前言

为了成功地防止火灾，须学会如何安全地处理和贮存易燃物、液体、气体，以及可燃物质。

本款可帮助您发现并纠正工厂在处理和贮存易燃物质方面的不足之处，以便预防火灾。

指南

6.1雇员们必须了解易燃和可燃物质的危险以及处理它们的适当程序。

6.2管理层应确保有预防措施，提供有盖的金属容器以盛放易燃物质，并及时妥善地处理之。

6.3在贮存和处理易燃和可燃液体（包括废溶剂）时，只准使用经认可的管子、容器、桶和特别设计、保护及建造的房间。

6.4暂不使用的易燃液体容器必须关紧，以防发火和产生危险的空气，且应贮存在经过认可的贮存箱和楼房内。

6.5载易燃液体的桶必须接地。在分配或转移易燃液体时，分配容器须不受电的影响，以防电荷增加。

6.6易燃和可燃液体贮藏室内的固定电气装置、开关和电路必须适合危险部位（防爆）。

6.7所有易燃和可燃液体贮藏室须装有重力或机械废气排风系统，保证每小时至少更换空气6次。这可防止爆炸性空气的集中。

6.8可燃灰尘须用真空吸尘器去除，以防危险空气的产生。不可扫或吹走这种灰尘。

6.9只有受过有关化学品安全、保护、接地和消防方面训练的人员才可转移或取出易燃和可燃液体。

6.10一切使用和贮存易燃和可燃物质的地方，以及发火可能造成危险的地方都须标明并贴上“禁止吸烟”的标记。管理层必须确保所有的人员都遵守贴出的安全警告。

6.11一切溢出物均须即时妥善地清除。

参考

易燃和可燃液体往往是造成重大火灾损失的因素。记录显示在所有工业厂房火灾及爆炸案中，15%与它们有关。

为了控制易燃和可燃液体的危险，必须先认出这类物质。只有先认出这类物质，才能调查它们的特性并评定危险的程度。当然，危险程度越严重，您就越需要谨慎控制它们。

有许多极佳的参考资料可帮助您确定危险的严重程度。

一旦确定了危险物质的特性，您便须决定如何使用和贮存之。以下为一些一般规定。您可根据您的具体需要使用这些规定。

贮存：

与贮存易燃和可燃液体有关的主要危险是泄漏事故。这种事故可能是因为：火灾发生时容器内部压力过高、处理不当造成容器破裂，或转移管破裂。

易燃和可燃液体往往贮存在缸、桶或小型容器内，视作业而定。

楼内贮存缸可成为严重的火灾危险因素，因此，须尽可能避免。如果非用楼内贮存缸不可，则须采取下列预防措施：

- 位置：如可能的话，贮存缸应设在平地房间中，而该房间则须用耐火（两小时）的材料与楼房之其余部份隔绝。该房间则须有良好的通风及水渠道，且受自动灭火系统之保护。

- 管子接口：贮存缸出口和管道系统的所有接口都应密而不漏。所有通风管和装液管都应伸出楼房，至少须离开任何楼房出口5英尺。每一贮存缸都应有防止液体溢入楼房的装置。所有管道系统均须接地并受保护。

贮存桶和容器

贮存桶一般可盛55加仑，而容器则比较小，最小的只可盛1加仑以下。

未打开的容器一般可成为中等程度的火灾危险因素。如果，容器漏液或暴露于过多热量之中，则危险的程度便非常严重。容器对热量的反应有多种，视其设计而定：裂开、爆炸、或变成一个火箭，将焚烧着的液体撒在一个很大的区域里。

如果容器与作业的其他部份隔离，则容器贮存的潜在火灾风险便可大大减少。最好将易燃液体贮存在室外，或将之贮存在独立的楼房内。如果非在楼内贮存不可，较妥的方法是将之贮存在结构隔离的房间之中。这类房间应有密而不漏液的高门槛、通风系统，和适合这类液体的电线。

经妥善设计和制作的贮存箱可用来贮存少量盛在原装容器内的易燃和可燃液体。

用安全罐贮存易燃液体并不妥当，除非安全罐放在贮存箱或隔离室中。

处理和使用：

处理和分配易燃和可燃液体时，最重要的是尽可能减少液体的量，以免液体在事故发生时溢出。

用封闭的管道系统抽液体是危险最小，可转移大量液体的方法。正排液泵最为适用，因为它有很紧的关闭器，不用时可防止液体流出。为此用途而设计的离心泵也可以用，但它没有很紧的关闭器。这在停泵时可能导致液体从缸内流出。

重力系统有时会被人用于某些作业，但难以及时关闭，所以较易造成意外溢出。

在大楼内使用液体的地方，分配易燃液体一般会释放出易燃雾气。那可能产生火灾风险。较妥当的办法是设一个受保护且有通风的分配区，然后将容器送到那里装液。

我们建议的方法是用一个经实验室测试的手动泵将盛在贮存桶或5加仑贮存罐中的液体分配出去。这会减少溢出或泄漏的可能性。一个可以接受的重心分配方法是使用经认可的自闭龙头或贮存桶排风管。

在分配区外面处理易燃和可燃液体时，必须使用经认可的安全罐。分配或处理易燃液体时，切不可使用开着的容器。

训练

缺乏训练有素的人员是易燃和可燃液体造成火灾的主要原因之一。使用这类液体作业的安全有赖于雇员训练计划的效力。训练计划应包括但不限于以下内容：

- 使雇员们彻底了解工厂内存在的危险因素。

- 正常和应急操作程序。

- 设施管理的重要性。

- 控制和清除液体泄漏和溢出的程序。

- 处理废料的程序。

控制：

易燃液体流失控制计划的主要目的是将液体和雾气控制在设备内，并将液体排列到安全的地方以减少泄漏或溢出的作用。为达到这一目的，可使用以下五种方法：

- 处理易燃或可燃液体时，只用指定的不泄漏雾气和液体的设备。

- 只用经认可的安全罐来处理少量液体。

- 所有排水系统均须受到控制。

- 处理易燃液体时，须有适当的程序，并用适当容器。

- 易燃物贮存室的排水管须将液体排入经认可的容器/缸。不得将易燃流体排入普通楼房容器、缸，或排水管。

通风：

通风极为重要，因之可防止雾气集中。雾气集中会导致严重的火灾或健康危险。最好使用机械通风，但在某些情形之下，自然通风也是可以接受的。

控制发火来源：

在雾气可能集中的区域，必须控制或去除一切潜在的发火来源，以下为一些预防措施。须采取这些措施以减少发火之可能性。

- 电气设备和电线应适合存在的危险因素。

- 如果加热作业非用不可，则请只用间接加热法。

- 在易燃液体区域，不允许存在任何明火、热表面、辐射热来源，或磨擦/火星发生设备。

- 所有处理/使用易燃液体的设备均须有接地和保护。

- 制订养护计划，以确保所有设备和安全控制均妥善地运作。

概述：

如果某一作业非用易燃液体不可，则管理层便须严格控制液体的贮存、处理和使用。要达此目的，便须训练人员，将液体及相关雾气控制在选定的区域，提供适当的通风以防雾气集中，控制潜在的发火来源，并建立灭火系统以保护有关区域。

电气设备

参考指南：款7.0

前言

电气设备的危险乃是造成多火灾及伤亡的原因。事实上，电气火灾是工作场所火灾的头号原因。

电气设备危险因素包括，但不限于电线、设备误用、绝缘失灵、接地错误、开关箱开而不关，以及水电装置互相连接。

本款将帮助您注意电气设备危险因素。

指南

7.1一切电线的直径均须有适当的尺寸，绝缘和接口，且无危险因素。

一切电线均须有适当的位置，支撑和保护，不致碰到人的头和脚，或在正常作业过程中碰到设备。切不可使用临时凑合的电线。所有工厂设备的电源线均须三叉接地或双得绝缘。切不可使用磨损的电线。

7.2只可使用经认可的固定装置、插头、电路断路器，及其他器材。切不可使用临时凑合的电线，因其会导致电气和火灾危险。

7.3一切中断箱、输出口，及配电盘均须用安全的保护外壳盖起来。

7.4灰尘、油腻、油脂或纤维的危险积累，会被电源（如电弧）点燃。马达上不可积存灰尘、油腻等物。

7.5在危险环境中，必须使用经特别设计和认可的电气设备。

7.6在允许使用手提电气加热器的地方，须实施清除可燃物质和安放加热器的程序。

7.7电气设备和保护装置应定期养护，而养护工作则应记录下来。

7.8须请一名称职的电工来检查和修理电气系统。

7.9须使用保护系统来保护电路及电气设备。

7.10电气设备的接地和双重绝缘可令保护装置正常运作。

压缩气体和气体瓶

参考指南：款8.0

前言

多数工地都有电焊、切割和铜焊作业。必须采取适当的安全措施来减少与这类工作有关的潜在危险。

有关安全贮存和处理压缩气体瓶的程序，以及训练人员安全使用压缩气体的程序必须制订。

指南

8.1阀门不受保护的气体瓶，在阀门被撞击时，会导致严重危险。阀门破裂时，气体瓶可以爆穿混凝土墙。

8.2标签须清楚易读且用适当语言书写。危险化学品容器，包括一切压缩气体瓶，须挂有这种标签。人员训练须包括对标签系统的解释。

8.3易燃气体瓶的贮存处须离开明火或潜在发火来源至少25英尺。贮存处的温度须在华氏125度以下，气体瓶不可与电气装置发生接触。

8.4一切气体瓶贮存处均须适当选择、适当建造、适当标记，且须有适当的警告标记。气体瓶贮存处必须安全。

8.5气体瓶须竖放，贮存的位置须稳妥，以免气体瓶倾斜或倒下。须用合适的手推车来搬气体瓶，且在搬瓶时用一根链条或带子将瓶系牢。搬运时，气体瓶须处于竖立的位置。

8.6在贮存或搬运液化石油气瓶时，其位置须使安全减压装置始终直接接触瓶中的雾气空间。一般而言，这是一个竖立的位置。

8.7不用时、搬运时、或用完时，阀门应关上。

8.8工地的书面压缩气体政策/程序应规定定期检查压缩气体瓶。检查人员须注意腐蚀、变形、裂缝、深度锈痕、泄漏或其他缺点。

8.9切不可用未经认可或临时凑合的压缩气体容器。

8.10在任何情形之下都不得将气体瓶当作滚筒/支撑物或其他器械来用。

8.11氧气瓶贮存处必须远离燃料和可燃物质。氧气瓶须与燃料气体瓶隔开至少20英尺，或可用至少5英尺高的栅栏将之与燃料气体瓶隔开。该栅栏至少须有半小时的耐火能力。

热工程许可证

参考指南：款9.0

前言

在拆毁、建设、整修、或维修活动过程中进行热工程作业（电焊、切割、和铜焊），须确保消防安全。这是消防工作的一个重要环节。

为了妥善地管理和控制热工程作业，您可实施一项工地热工程许可证计划。参阅本款有关热工程许可证政策和格式的例子。

指南

9.1这类政策应包括一项书面的热工程许可证程序。（请阅本款所举例子：热工程政策声明。）

9.2须检查整个工厂设施，以发现不适宜热工程作业的危险区域。在危险区域进行热工程可造成灾难性损失。危险区域一般包括有易燃液体和/或气体的地方。

9.3须在不适宜热工程作业的危险区域贴上适当警告标记。

9.4易燃和可燃物质须从热工程地点搬走，或与热工程地点隔开。在热工程开始前，须采取特别预防措施，如：用防火油布将无法搬离热工程区的设备盖住，以及防止火星和溶渣飞去其他楼面/区域。

9.5须热工程区派驻消防观察人员，以确保热工程不致造成火灾。这一措施往往包括将人员派驻在热工程区旁边的区域。

9.6热工程完成后，消防观察人员仍应在热工程区逗留30至60分钟，视存在的危险因素而定。如果在热工程进行时，该区未受到适当保护，则火灾便可能在热工程完成后数小时发生。

9.7为应付现存的潜在危险，其适用的消防器材，必须处于随时备用状态。

9.8许多公司聘请承包商来进行热工程作业。这会导致火灾风险。

9.9须妥善使用电焊器材。一切电缆均须处于良好状态。

参考指南

为了控制使用火焰或产生火星的作业，许多工业公司经已制订热工程许可证计划。这类计划规定在它们的正常工作区外面，使用可能点燃可燃物质的器材之前，必须先获得许可。

在执行热工程许可证计划以前，管理层必须先制订一份政策声明，格式如下。热工程许可证计划的类别和程度取决于工厂设施的规模，作业的复杂性，以及工场及周围区域存在危险的程度。

热工程许可证计划的重要特点包括以下各项：

- 检查将要进行热工程的区域，以了解可燃物质离热工程区有多近。

- 如果危险因素确实严重，建立消防观察组。产生火星的设备关闭以后，消防观察组仍须逗留30至60分钟。

- 提供灭火器材，一般须派一名雇员看守。

- 联络所有与消防有关的部门并协调它们的活动。

- 将可燃物质与发火来源隔离。

- 不准擅自使用产生火焰或火星的器材。

一般须用一张表格或标签来记录热工程许可证计划的执行情况。虽然保险公司提供标准表格，但许多公司经已制订与它们具体作业有关的特殊表格。

如果请承包商来进行热工程，则须在书面合同中规定责任范围。提出以下问题：

- 谁发出热工程许可证？需要谁签字？

- 谁提供消防观察组？

- 谁提供备用消防器材？

- 谁与工厂人员一起协调承包商的活动？

热工程许可证样品

只适用于以下规定的区域

日期：                         楼房：                           楼面层数：

工作性质：

上述地点经已检查。下面划勾的预防措施已采取以防火灾。

预防措施

监察须检查建设中的热工程区和预防措施，以防火灾。

一般预防措施

- 自动洒水器和/或消防软管性能正常

- 切割和电焊设备性能良好

- 区域监察已接到通知

离工程35英尺之内的预防措施

- 须将地板扫干净，不留任何可燃物

- 可燃的地板须弄湿，盖上湿沙、金属，或防火膜

- 清除一切可燃物质或易燃液体

- 用防火油布或金属护罩保护可燃物和易燃液体

- 将一切墙上及地板上的开口处掩盖起来。

- 在工程进行处周围悬挂防火油布，以防火星伤害行人

在墙上或天花板上进行的工程

- 建筑材料须为非可燃的，且不含可燃的复盖层或是绝缘

- 工作处对面的可燃物质搬走

在封闭设备上进行的工程

- 设备上的可燃物质须彻底清除

- 容器上的易燃雾气须彻底清除

- 切割和电焊工程进行时，须让足够空气透过封闭设备

消防观察

- 热工程作业进行时，须有消防观察人员在场，作业完成后，他们仍须逗留30分钟

- 消防观察人员须备有灭火器或小型消防软管

- 消防观察人员须受过使用消防器材及启动警报器的训练

本人已亲自检查以上各项，并特此证明划有勾的预防措施经已采取。

签字：　　　　　　　　　         （工程监察）

工程准予进行

许可证到期日：　　　　　　　　　    上午/下午

签字：　　　　　　　　　　　　　　（区域监察）

开工时间：　　　　　　上午/下午　　　　　　　　　上午/下午

最后的检查

工程完成后至少30分钟，经已对热工程区，以及火星和热气可能蔓延到的一切附近区域（如：上面和下面的地板及对面的墙壁）作了检查，并发现上述区域为消防安全区域。

签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工程监察）

签字后，请将许可证还给发证人。

喷涂作业

参考指南：款10.0

前言

在工业界，替零件喷涂的方法有许多种，包括：普通空气喷涂法、无空气喷涂法、粉末涂层、静电法，和雾化法。必须安装适当的机械通风设备将易燃和可燃空气污染物排出喷涂作业区。喷涂作业须有设施管理和通风设备养护计划。

指南

10.1一切喷涂区均须有适当通风设备，将易燃雾气、薄雾、粉末排出，并使封闭区域有足够的新鲜空气。使用废气过滤器的喷漆棚必须保持每分钟100英尺的平均空气流速。不可让有污染的空气回到另外的清新空气发生器中。

10.2喷涂区中不可有发火来源，如：高温表面、明火、电动马达、火星等。

10.3喷涂区内的灯、开关、输出口、马达等必须符合危险区域的要求。也即须防爆并安装在适当的位置。

10.4自动洒水器的喷水头必须干净，以便在指定范围内正常运作。变歪了的喷水头应该更换。在这种情形下，须进行检查，以防该情况重复出现。

10.5在使用含有易燃/可燃物质的油漆的危险区域，须贴上“禁止吸烟”的标记。

10.6一切喷涂区都不可有喷漆剩余之积累。喷漆剩物可形成潜在的爆炸和/或火灾危险因素。

10.7一切喷漆棚的建筑材料都是非可燃物质，这可防止火灾的蔓延。喷漆棚包括喷漆棚地板和挡板。

10.8请阅10.3

10.9带子、滑轮、及其他转动装置须全部封闭，以防它们与喷漆剩余物接触。

10.10风糟和过滤器须定期清洗。

10.11干燥空间的适当通风和设计至为紧要，因其有利于控制热量的积累和与发火来源的接触。

任务计划表

目标：

| 须完成的具体任务 | 负责人 | 预定的完成日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

行动计划表

| 目标 | 急切性 | 负责人 | 预定的完成日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

资料来源和援助

附件1

其他公司

您所区域内的公司或那些与您公司类似的公司，有可能曾经碰过那些一般性问题。可能它们已找到了简单有效的解决方案。大多数经理都愿意与人分享有关工作场所安全和健康的资料。

设备制造商

多数设备制造商关心与产品使用安全有关的问题。为了帮助现有和将来的顾客和减少自己的法律责任，他们非常愿意提供意见和工程资料，以加强他们设备的安全操作。

保险公司

许多责任和火灾保险公司进行定期检查和访问，以评估涉及安全和健康的危险因素，提供指导，及帮助制订和/或监督消防计划。联络您的保险代理，看他有什么资料可以提供。

贸易协会和雇主团体

许多贸易协会和雇主团体重视安全和健康事务，以便更好地为它们的成员服务。如果您是这类团体的成员，请查一下该团体如何帮助其成员。如果您不是成员，请查一下这类团体是否发资料给非成员。许多这类团体是发资料给非成员的。全国消防协会提供训练资料、咨询服务，及全国消防规则。

基本火灾危险复述

附件：3

工业火灾危险一般分成4类：(1)发火来源，（2）物料，（3）建筑物危险，以及最重要的，（5）人员危险。

发火来源：

一切能源形式都可被当作潜在的发火来源，在工业界经常发现的发火来源是：

- 明火

- 电线/电气装置

- 吸烟

- 热源/热的表面

- 电焊和切割

- 磨擦

- 火星和电弧

- 静电火星

- 化学反应

- 气体压缩

物料：

不会发火焚烧的物料很少，处于液体、气体或雾气状态的物质比固体燃料更易发火。根据物料的可燃性及发火焚烧能力，我们对它们进行评级。决定物质可燃性级别的资料很容易获得。工业界一些普通的可燃物质是：

- 木料

- 布料

- 塑料

- 燃料

- 油漆

- 溶剂

- 清洁液

- 液压液

建筑危险：

火灾会在楼房内迅速蔓延，使屋顶和墙壁遭受严重的结构性损坏。火灾会沿着平面或垂直地蔓延，视楼房的设计而定。以下是火灾如何在楼房内蔓延的例子：

- 沿着平面蔓延

门

门厅

天花板

地板

公用事业设施的开口处

输送设备横行空间

- 垂直蔓延

楼梯

升降机竖并

物料输送竖井

公用事业设施的开口处

输送设备竖井

楼房的结构材料将决定楼房的防火能力。木质结构的防火能力相当有限。钢制结构在火灾温度尚未高升时即已开始变坏，除非其受围栏或防火化学涂层的保护。

人员危险：

对人员来说，最主要的火灾危险是通往安全区逃生路线。在决定最佳逃生方法时，须检查下列各项：

- 通往太平门的距离

- 太平门通道的照明

- 太平门的数目和安排

- 太平门的标识

- 太平门通道

- 太平门

- 太平门容量

- 楼梯井

设备检查

附件4

本款旨在帮助您了解设施内的作业和设施的布局。它不是一份全面报告，但它可帮助您收集资料。在检查过程中，必须取得基本资料，以了解雇员人数、楼房的用途、加工物料、制造的产品，及特殊危险。

这类资料可构成一份检查清单，并帮助您迅速发现潜在火灾危险。本款所含之表格是一种指南。您须作一点变动，以反映本地的情形。

行政：

认出有关的公司、设施、设施经理、检查员，和检查日期。在写报告和作检查时可将这类资料当作记录使用。一切资料均应存档，供日后参考之用。

占用情况：

按班次和部门找出设施内的雇员人数。这一资料将可帮助您确定雇员风险。您须考虑所有班次、部门及楼房内的雇员。

楼房资料：

认出公司的楼房及每要楼房内的作业类别。这类资料将构成一份须检查的区域清单，并可帮助您认出楼房内任何特殊危险。雇员人数多且有可燃物质的多层楼房，与其他区域相比需要更多的检查时间。

公用事业设施：

认出公用事业和取暖设施。公用事业设施往往成为火灾的燃料来源和/或发火来源。检查时须检查燃料及发火来源的消防控制。

加工物料：

必须认出并检查用于设施产品制造的加工物料，以便发现与该物料有关的火灾危险。由于加工物料可能有易燃或可燃的特点，它们会助长楼内的火势。

产品：

必须认出并检查最终制成品，像检查加工物料那样。这类物料一般放在工地仓库中，且可成为火灾的主要燃料来源。最令人担心的物料是：爆药、塑料、易燃液体、可燃灰尘、烟雾剂、及压缩空气。塑料是高火灾危险因素，因其能产生高温、高燃烧率、和浓烟。

楼房检查

行政：

公司：

业主：

设施地址：

设施电话号码：

设施经理：

检查日期：

检查员姓名：

占用情况：

雇员人数

第一班

第二班

第三班

总数

楼房资料

楼房数目：

主要用途　　　　区域面积　　　层数　　　楼梯井/升降机数目

楼房1

楼房2

楼房3

楼房4

整个楼房的面积：

受自动洒水器保护的区域：

1.

2.

3.

4.

公用事业设施

- 电

- 气体

- 水

- 其他

加工物料表：

1.

2.

3.

4.

成品：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

全国消防协会特选参考规则

附件5

全国消防协会（NFPA）

NFPA1：消防规则

NFPA10：手提灭火器

NFPA13：自动洒水系统的安装

NFPA14：竖管和消防软管系统的安装

NFPA25：喷水消防系统检查，测试和养护

NFPA30：易燃和可燃液体规则

NFPA33：使用易燃和可燃物质的喷雾作业

NFPA58：液化石油气

NFPA70：全国电气规则

NFPA72：全国消防警报规则

NFPA80：消防门和消防窗

NFPA101生命安全规则

NFPA231：一般贮存

NFPA780：避雷规则