安全检查工作管理规定

中国国电集团公司

2005年1月

## 安全检查工作管理规定

- 1  范围

本规定规定了中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业安全检查工作的职责、管理内容与要求、检查与考核等。

本规定适用于中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业安全检查工作。

- 2  引用标准及参考文件

GB/T1.1-2000  标准化工作导则

GB/T15498-1995  企业标准体系  管理标准和工作标准的构成和要求

- GB/T800-2001 电力行业标准编制规则

DL/T600-2001 电力标准编写的基本规定

中国国电集团公司 《春、秋季安全大检查工作制度》

中国国电集团公司 《安全生产工作规定》

- 3  职责

- 3.1  安监部门负责全厂安全检查管理的监察工作。

- 3.2  各部门是本企业安全检查的主管部门，负责本部门的安全检查管理工作。

- 4  管理内容与要求

4.1  安全检查应贯彻“边检查、边整改”的原则，对一般问题应立即整改，一时没有条件解决的问题，要定专人限期解决，发现的重大及以上隐患，应及时向上级汇报，领导要组织评估并尽快决定治理方案和应急措施。

4.2  安全检查时间安排

4.2.1  检查分动员发动阶段、自查整改阶段、复查验收阶段、整改总结阶段。每年有针对性地开展季节性安全大检查，分别为春季安全和秋季安全大检查。

4.2.2  春检以“五防”即防风、防雷、防火、防污闪、防绝缘事故为重点，并结合迎峰度夏和防洪防汛工作一并进行；秋检以防寒、防冻、防火为重点，结合安全性评价，抓好设备治理工作。要把保重要节日、重大政治活动期间的安全工作，结合春、秋检及整改一并安排。

4.2.3  根据每年机组的检修任务安排和检测周期，开展安全工器具、起重工具、电动工具的专题检查。

4.2.4  根据需要对班组安全活动情况进行检查。

4.2.5  班组每天对管辖设备进行日常缺陷和渗漏点检查。

4.3  检查内容

4.3.1  查思想：查各级人员安全生产责任制的落实和领导到位情况，查各级领导对安全生产的认识态度和思想作风，查“安全生产人人有责”思想是否真正落实。

4.3.2  查规章制度：查各级人员安全生产责任制是否建立、健全；查年度安全生产目标是否制定以及实现目标的保证措施；查“两票三制”等规程、制度贯彻执行情况，是否有效地落实各项反事故技术措施；查安全机构是否人员变动情况及时进行调整；安全活动是否正常，查安全信息是否能迅速传达到班组。

4.3.3  按有关规定对生产设备、设施和安全工器具进行检查。

4.3.3.1   电气安全用具、手持电动工具、移动式电动工具、安全带（安全网、防坠器）、脚手架、移动梯台、起重工具、车（铣）床等机加工设备是否符合安全要求，是否按规定期限检验。

4.3.3.2  劳动保护及防护用品是否正确使用。

4.3.3.3  安全标志及遮拦、生产区域的梯台楼板、地面状况、现场照明等是否符合安全要求。

4.3.3.4现场电气设备的名称编号是否完整、准确；有无误入带电间隔、误碰带电部位和误攀登带电设备的安全隐患。

4.3.3.5  生产及非生产电气设备接零或接地是否符合安全技术要求。

4.3.3.6  动力、照明配电箱、临时电源、电焊机等是否符合安全要求。

4.3.3.7  转动机械的防护装置是否完善、合格。

4.3.3.8  防尘、防毒、防辐射、防噪等劳动防护设施是否落实。

4.3.3.9  车辆、船舶是否符合安全要求，管理制度是否落实

4.3.4  查隐患和薄弱环节：查系统和设备中的缺陷，重点查容易引起火灾、爆炸、中毒、触电、坠落、烫伤、撞击、卷轧、翻倒、高空落物等重大事故的作业、物质和环境中的危险因素。

4.3.5  按照有关规定对安全教育、劳保用品、遵章守纪等进行检查。

4.3.6  春季安全大检查

4.3.6.1  查厂房、变电站、油库、制氢站、煤场、微波通讯站等雷击防护设施是否完善。

4.3.6.2  查厂房、控制室、配电室、仓库等是否漏雨，门窗是否完好，流水槽、落水管是否畅通无堵。

4.3.6.3  查电缆孔洞封堵是否完好，排气孔、百叶窗是否齐全完好，挡鼠板、鼠药等防鼠工作是否有漏洞。

4.3.6.4  查消防设施器材的配置是否符合《消防规程》要求，重点防火部位是否明确，标志齐全。

4.3.7  秋季安全大检查

4.3.7.1  防火、防爆检查重点：

氢、氧、乙炔装置及管路，汽机油系统，锅炉燃油、燃气、制粉系统，电缆夹层，油区、油库、配气站、仓库以及所辖范围内的生活区、公共场所等是否符合安全要求。检查消防系统、设施、器材，是否处于良好备用状态。检查防火防爆制度、防火应急预案落实执行情况。

4.3.7.2  防寒防冻检查重点：

4.3.7.2.1  厂房门窗封闭及表计的防冻措施。

4.3.7.2.2  水塔，户外各种汽、水、油管道（阀门）及杆塔基础的防冻措施。

4.3.7.2.3  除灰管道的防冻及卸冻煤措施。

4.3.7.2.4  检修或备用的机、炉疏放水，加药、取样管道的防冻措施。

4.3.7.2.5  变电站开关操作机构的防冻措施。

4.3.7.3  防风、抗台检查重点：

厂房屋顶是否有杂物，厂房化妆板、标语牌、高空管道保温、门窗玻璃是否牢固；变电站周围环境是否清洁；室外大型机械、堤坝、码头防风、抗台措施是否落实。

4.3.7.4  防洪防汛检查重点：

防汛应急预案，防汛物资准备情况，水库、水工建筑物、灰坝、泄洪设施、排水（涝）设施、水情测报、通讯等安全运行情况。水库、水工建筑物等受洪水冲刷部位情况及处理措施。

4.3.8  设备及季节性事故预防检查重点：

4.3.8.1  电气设备绝缘试验的计划完成情况，试验数据有无超标现象并分析。

4.3.8.2  继电保护、热工保护、自动装置和主要仪表的定检的完成情况。

4.3.8.3  升压站及输、配电线路和电气设备的清扫防污工作完成情况。

4.3.8.4  防雷设施和接地装置的定检完成情况，是否满足技术要求。

4.3.8.5  充油设备是否有漏油、进水、受潮的现象。

4.3.8.6  高压开关传动机构的检查、试验完成情况。

4.3.8.7  防止电气误操作措施落实情况和防误闭锁装置的运行情况。

4.3.8.8  电气设备、继电保护、热控设备的防雨、防潮、防过热、防尘措施落实情况。

4.3.8.9  蓄电池和直流系统是否存在安全隐患。

4.3.8.10  电缆孔洞（沟道）封堵是否严密，门窗是否齐全完整，配电室出入口处是否有防小动物隔板等安全措施。

4.3.8.11  主设备是否存在安全隐患，重要辅机、冷却器是否有影响主设备出力的情况。

4.3.8.12  承压设备（部件）的安全阀和保护装置的定检情况是否处于良好状态。

4.3.8.13  技术监督工作执行情况，台帐资料是否齐全、规范。对异常数据的分析及处理情况。

4.3.8.14  接地网、地下管道、电缆、外露桥架、变电站杆塔等。

4.3.9  防暑降温、防洪防汛、防风防台、设备迎峰渡夏专题检查：在春季安全大检查的基础上重点对现场设备的降温措施、人员和工作环境的降温设备进行检查、试用。查防汛组织措施的落实；查生产埸所、厂房、泵坑、防汛泵、排污泵、江堤、灰库大坝、防汛物资、器材的准备、人力组织、设备就位情况；查燃料大型起重机具、升压站内和周围的防风措施和设施。

4.3.10  部门、班组安全活动情况检查：

定期对班组安全活动，起重工具、电动工具、安全用具等管理使用情况进行检查，对班组安全活动内容进行抽查。

4.3.11  班组日常工作检查

班组长对班组管辖设备、设施专责区域列出检查标准和要求，每天指定专人逐项检查。对查出的问题要有处理意见，对发现的隐患要及时汇报、落实处理方案。

4.3.12  安全检查的组织措施和要求

4.3.12.1  安全检查工作由厂部进行统一部署，各部门明确一名行政领导负责抓安全检查工作。对检查不合格的部门限期整改，厂部复查。复查不合格的将与部门月度综合奖挂钩考核。对安全有影响较大的整改项目，下发“安全整改通知单”限期整改。

4.3.12.2  春、秋季安全大检查出来的问题由班组按规定整改落实。

4.3.12.3  各部门安全大检查的情况要及时写出书面总结备查，并报安监部门备案。安全大检查结束后，由安监部门写出书面总结上报上级主管部门。

4.3.12.4  其它安全检查视上级要求及时提出要求，下达通知。

4.3.12.5  对上述安全检查工作不重视，走过场搞形式的部门将责成写出书面检查、并予通报批评。

- 5  检查与考核

5.1  本办法的执行情况由安监部门负责检查与考核。

5.2  依据本办法和企业经济责任制相关规定进行考核。