设备检修安全管理制度

第一条 公司应要认真作好装置停工检修的准备工作，成立检修指挥部，对检修工作实行统一领导、统一计划、统一指挥，其成员要明确分工，各负其责。

第二条 停工检修项目应做到五定，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。

第三条 负责检修的人员应对检修所用的机具、材料、设备等进行认真的检查和准备，并做好各类机具、材料、设备的摆放布置。

第四条 装置停工检修必须制订停工、检修、开工方案及其安全措施。重大项目的检修方案、安全措施，要经过有关部门讨论，由总经理或主管生产的副总经理批准，书面公布，严格执行。

第五条 检修人员在进入现场前，装置要制定有关停工检修安全管理工作的措施。检修指挥部要召开动员会，对参加检修的 所有人员针对性地进行安全管理制度、安全操作规程的教育，提高安全意识，落实停工检修安全措施。

第六条 外委检修项目在签订合同时，必须同时签订施工安全协议，规定施工单位对所承包检修项目的安全工作负全责，要求施工单位加强自身安全管理，严格执行委托单位各项安全管理规定，接受委托单位安全监督管理部门的统一监督检查。

第七条 设备检修的外委施工项目，委托单位必须指定专人负责向施工单位做好检修项目的技术交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时做好协调工作。

第八条 参加检修的外单位及其人员，必须严格执行公司《外来施工队伍安全管理制度》，委托单位的安全监督管理部门要按规定对参加检修的外单位施工人员进行安全教育，考试合格后，方可进入检修现场作业。

第九条 装置停工由生产调度按停工方案统一指挥，确保安全停车。

第十条 装置停工，按停工方案和工艺要求切断所有进出装置的物料，按规定退出装置区。易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物料的回收或排火炬，一级中和、解毒处理、排放化学污染水等，要严格执行国家工业卫生排放标准，不允许任意排放。无火炬设施的带压易燃易爆气体排空，要缓慢进行，逐渐减压，放空管线未端必须采取防火措施。

第十一条 对盛装有毒、可燃、腐蚀性物料的设备、容器、管道应按规定的时间进行彻底的蒸汽吹扫、热水蒸煮、酸碱中和、氮气置换、空气置换，使其内部不含有残渣、余气，取样分析应符合安全技术要求。分析合格后，用符合其工艺压力等级要求的盲板堵上，使之与相应的设备、管道、系统隔绝。加盲板应按停工方案、盲板图（表）严格执行，并做好明显标志，指定专人统一编号管理，防止漏堵漏抽。

第十二条 在停工检修中，罐、槽、塔、管线等设备存留易燃、易爆、有毒、有害物质时，其出、入口或与设备系统连接处所加上相同工艺等级的盲板，应挂上“有物料、注意防火或防毒”的警告牌，并指定专人看管。

第十三条 打开设备人孔前，其内部温度、压力应降到安全条件以内，并从上而下依次打开。在打开底部人孔时，应先打开最底部放料排空阀门，待确认内部没有堵塞或残存物料时，方可进行。人孔盖在松动之前，切记不要把螺丝全部拆开，严防烫伤人员。

第十四条 含油污水系统的检查井、漏斗要确实封死盖严，装置区内的明沟、地坑（包括其它下水井）、地面、平台及设备、管道外表的油污、物料要吹扫干净，避免动火时发生着火爆炸。

第十五条 生产与检修要有明确的交接程序和手续。所有工艺处理必须要由有关人员联合检查确认后，方可进行检修施工。

第十六条 所有检修人员进入施工现场，必须按规定穿戴好个人防护用品。

第十七条 凡进入有毒、有害部位（包括进入设备内、下地槽、进下水井内）作业，应先进行检测化验，合格后才可进入设备内部作业。作业单上要求入内操作，应选佩适用的防毒面具、氧气呼吸器、空气呼吸器等特殊防护用品，以防中毒、窒息。

第十八条 检修作业中必须严格遵守集团公司安全生产禁令和规定，严禁执行动火安全管理制度、进入设备作业安全管理制度、临时用电作业安全管理制度、高处作业安全管理制度、起重作业安全管理规定、破土作业安全管理制度、进入生产装置一般作业安全管理规定等。

第十九条 特种作业人员必须持有效操作证上岗作业。

第二十条 在进行立体交叉作业的检修现场，参加检修施工的单位必须有具体的安全保障措施和方案。

第二十一条 检修期间，要加强保卫工作，24小时派专人值班巡逻检查，关键装置要害部位的检修，要控制无关人员随意出入。

第二十二条 在检修期间要保证厂区消防道路畅通无阻、消防水压充足、各种消防灭火器材完备好用。

第二十三条 HSE管理人员要深入检修施工现场，加强安全监督检查，发现危及安全的作业和违章违纪者，有权制止其停止作业并帮助拟定安全措施。

第二十四条 装置检修后，检修与生产要有明显的交接程序。施工现场必须做到工完、料净、场地清，有毒有害的废金属、设备、管线要有专人负责进行安全处理，以防后患。检修过的设备管道内必修清扫干净，经过仔细检查后方能封闭，并有检查记录和检修人员签字。

第二十五条 设备检修后，并应按三级验收要求进行验收，由装置工程师对停工装置检修项目和开工方案进行逐项检查验收，签字确认。

第二十六条 开车前对通风、通讯、消防、梯子、平台栏杆、照明等一切安全设施，进行全面检查，并使其处于良好状态。

第二十七条 在装置开工前，必须按工艺和设备、仪表、电气等变更情况及时修改系统图及操作规程，并对岗位工人严格培训，经考试合格，方可上岗操作。

第二十八条 检修后的锅炉、压力容器及储罐等设备及管线，必须按规定进行式压、试漏和气密试验，传动设备单机试车，安全装置调试复位。未经过试验的设备、管道、仪表和连锁等不能投入生产，以确保一次开车成功。

第二十九条 接受易燃、易爆物料的密闭设备和管道，在接受物料前必须按工艺要求进行气体置换，经分析合格后（须出具分析单），按抽堵盲板流程图所规定的内容，按盲板编号逐个逐项抽出盲板，不能遗漏。生产负责人必须进行复查确认。

第三十条 接受物料时，应缓慢进行，注意排凝，防止冲击或水击现象。引入蒸汽时要先预热、放水、逐渐升温升压。

第三十一条 系统开车，由生产负责人按开车方案组织，由生产调度统一指挥，各工序保持密切联系，按顺序开车。检修施工单位要组织保运人员，负责监护及抢修。

第三十二条 装置开工正常以后，要组织生产、工艺、设备、电气、仪表、检修人员全面检查验收，分别整理技术资料，归档备查。

第三十三条 生产装置的日常维护、抢修，可以参照本制度的有关规定执行。