××××××

危险化学品储存、使用项目

安全现状评价报告

××××职业安全技术检测有限公司

APJ-(×)-004-2008

二○一○年五月

编号：

××××××

危险化学品储存、使用项目

安全现状评价报告

法定代表人：×  ×

技术负责人：××××

评价项目负责人：×××

2010年5月15日

评  价  人  员

|  | 姓 名 | 资格证书号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |
| 报告审核人 |  |  |  |
| 过程控制负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |

目  录

第一章  评价依据	1

1．1依据的法律、法规、规章及文件	1

1．2  依据的技术规范、标准	3

1．3  其它依据	4

第二章  概述	6

2．1评价范围与内容	6

2．2申请备案单位基本情况	8

2．3储存单位基本情况	11

第三章  危险、有害因素辨识与分析	22

3．1主要储存危险化学品的危险有害因素辨识	22

3．2储罐和库房安全设施设备符合性识别	29

3．3装卸和输送过程中的危险性分析	29

3．4特种设备及其安全附件符合性识别与危险性分析	34

3．5重大危险源辨识	39

3．6小结	42

第四章  评价单元的划分	44

第五章  评价方法的选择和方法简介	45

5．1评价方法的选择	45

5．2评价方法简介	47

第六章  储存单位现场检查、分析、评价	52

6．1储存场所各库房、储罐的实际情况	52

6．2储存单位现场检查与评价	53

6．3本章小结：	81

第七章  采用其他方法进行的定性、定量评价	82

7．1作业条件危险性分析法	82

7．2毒物扩散定量分析法	83

第八章  安全对策措施	104

8．1安全管理方面的安全对策措施	104

8．2劳动安全对策措施	105

第九章  评价结论	106

9．1评价结果分析	106

9．2总体评价结论	107

附件：

1、《安全评价委托书》复印件

2、《企业法人营业执照》复印件

3、《消防验收意见书》复印件

4、《污染物排放全面达标验收的意见》复印件

5、《×××省排放污染物许可证》复印件

6、《防雷设施检测合格证》及《防雷装置定期检测报告》复印件

7、《房地产权证》复印件

8、《特种设备使用登记证》及《检测报告》复印件

8、“人员上岗证书”复印件

9、《特种作业人员一览表》复印件

10、员工培训签到表复印件

11、平面图

12、现场照片

# 第一章  评价依据

## 1．1依据的法律、法规、规章及文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号（2002））；

（2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号（2008））；

（3）《监控化学品安全管理条例》（国务院令第190号（1995））；

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号（2002））；

（5）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号（2009））；

（6）《安全生产许可证条例》（国务院令第397号（2004））；

（7）《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号（2005））；

（8）《仓库防火安全管理规则》（中华人民共和国公安部令第6号（1990））；

（9）《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号（2005））；

（10）《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第8号（2006））；

（11）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（国家安全生产监督管理局安监总危化字[2006]10号）；

（12）《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（单位版）（国家安全生产监督管理局安监管危化字[2004]43号）；

（13）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号）；

（14）《爆炸危险场所安全规定》（劳部发[1995]56号）；

（15）《工作场所安全使用化学品规定》（劳部发[1996]423号）；

（16）《压力容器安全技术监察规程》（质技监锅发[1999]154号）；

（17）《作业场所安全使用化学品公约》（第170号国际公约）；

（18）《××省安全生产条例》（××省第十届人民代表大会常务委员会公告第62号（2006））；

（19）《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》（××省安全生产监督管理局×安监〔2007〕389号）；

（20）《××省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全许可实施细则》（××省安全生产监督管理局×安监〔2007〕424号）；

（21）《××省剧毒化学品管理办法》（2003年12月18日）；

（22）《危险化学品名录》（2002版）；

（23）《剧毒化学品目录》（2002版）；

其他适用的国家、××省法律、法规、文件。

## 1．2  依据的技术规范、标准

（1）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（2）《危险货物包装标志》（GB190-90）；

（3）《包装储运图示标志》（GB191-2000）；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》（GB3836.14-2000）；

（5）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（6）《危险货物分类与品名编号》（GB6944-2005）；

（7）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）；

（8）《危险货物品名表》（ GB12268-2005）；

（9）《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）；

（10）《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）；

（11）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）；

（12）《危险货物运输包装类别划分原则》（GB/T15098-94）；

（13）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（14）《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）；

（15）《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）；

（16）《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）；

（17）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（18）《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）；

（19）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（20）《建筑物防雷设计规范》(2000年版)（GB50057-94）；

（21）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；

（22）《石油库设计规范》（GB50074-2002）；

（23）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（24）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）；

（25）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）；

（26）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

（27）《工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素》（GBZ2.1-2007）。

## 1．3  其它依据

（1）工商行政部门核发的营业执照；

（2）储存危险化学品场所、设施的房产权证或租赁协议、安全协议；

（3）消防部门对储存设施的检查意见书；

（4）企业安全管理制度目录；

（5）××××××安全管理相关资料；

（6）××××××委托评价机构进行安全评价技术咨询合同。

（7）其他资料依据

# 第二章  概述

## 2．1评价范围与内容

本评价报告对××××××（以下简称“××公司”）申请危险化学品[硫酸、盐酸、液碱、液氨]储存安全备案是否符合有关法律、法规规定的储存安全要求（以下简称“安全要求”）逐项进行评估评价。即：

（1）储存单位建设项目是否符合当地政府的城市和经济发展规划；

（2）储存场所、设施、建筑物是否符合国家标准《建筑设计防火规范》、《爆炸危险场所安全规定》和《仓库防火安全管理规则》等规定，建（构）筑物是否经公安消防机构验收合格；

（3）储存条件、储存方式与储存数量是否符合《危险化学品安全管理条例》、《常用危险化学品贮存通则》等的规定；危险化学品出入库，是否进行核查登记。库存危险化学品是否标注中文名称、安全技术说明书、安全标签；

（4）储存单位是否在作业场所设置标牌和图示，对作业场所的平面布局以及安全责任、操作规范、作业危险性、应急措施等事项进行告知；

（5）储存单位是否根据危险化学品的种类、特性，按照国家有关规定和技术标准，设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作、通讯、监控、报警等安全设施、设备和装置，定期进行维护、保养和检测，保证符合安全运行要求；

（6）是否应当对重大危险源登记建档并进行定期检测、评估，对相关场所、设施及其温度、压力、浓度等主要技术参数实行监控；

（7）单位主要负责人和生产负责人、安全生产管理人员和特种作业人员、其他作业人员是否按规定经过危险化学品专业培训，并经考核，取得上岗资格；

（8）是否有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程并贯彻执行；

（9）是否有本单位事故应急救援预案并组织演练；

（10）是否有健全的劳动防护用品采购、配备、使用、报废等相关的安全管理制度；

（11）剧毒化学品储存单位还应当符合《条例》等有关要求和国家有关标准规定。

并根据储存、操作过程中可能存在的危险化学品对人民生命和财产安全的主要潜在危险、有害因素进行分析。库区外道路运输不属于评价范围。最后，提出相应的安全对策措施和建议。

## 2．2申请备案单位基本情况

表2-1  申请备案单位和储存单位基本情况

| 申 请 备 案 单 位 | 名 称 | ×××××× |  |  | 法定代表人 | ××× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 | ××市××区井岸镇桥湖南路×××号 |  |  | 邮政编码 | ×××× |
|  | 网址/ 电子邮箱 | / |  |  | 专职安全生产管理人员人数 | 1人 |
|  | 经济类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |  |  | 从业人员人数 | 803人 |
|  | 联系电话 | 0×××-×××× 传真：0×-××× 139××××× |  |  | 成立日期 | 1994年2月 |
|  | 上年固定资产净值（万元） |  | / | 上年营业收入（万元） |  | / |
| 储 存 单 位 | 名 称 | ×××××× |  |  | 单位负责人 | ××× |
|  | 仓储地址 | ××市××区井岸镇桥湖南路×××号 |  |  | 邮政编码 | ××× |
|  | 联系电话 | 0××-×××× |  |  | 设立日期 | 1994年2月 |
|  | 属 性 | 专业仓储（ ） 生产性自用（√） |  |  |  |  |
|  | 产 权 | 产权属于××××××。×区房地产权证：×房地证字第C3505379号；西区房地产权证：×房地证字第C3505380号。 |  |  |  |  |
|  | 所在地相关部门同意其设立的审批文件文号 | / |  |  |  |  |
|  | 铁路专用线 | 无 |  |  |  |  |
|  | 建筑物消防验收意见书 | 建筑工程消防验收意见书[（×）公消监（验）字第9801号] |  |  |  |  |
|  | 防雷装置合格证 | ×雷检[2010]D2-YB2.2-022号 |  |  |  |  |

表2-2  储存单位仓储状况及周边情况

| 储 存 单 位 仓 储 状 况 及 周 边 情 况 | 仓库面积 | 大型仓库 （大于9000m2） |  | 中型仓库 （550m2 –9000m2之间） |  | 小型仓库 （小于550m2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / |  | / |  | 液氨罐区：500㎡ 酸罐区： |  |
|  | 占地面积 |  | 1230㎡ | 剧毒化学品库房总面积 |  |  | / |
|  |  |  |  | 液氨罐 危险化学品储罐总容积 酸罐区 |  |  | 190m3 790m3 |
|  | 地理位置 |  | 城市建成区内 |  | 城市建成区外 |  |  |
|  |  |  | / |  | √ |  |  |
|  | 周边重要场所、公共设施距离 |  | 公司的东侧为山地，南侧为××工业区，西侧为××河，北侧分别为××镇与山地。 液氨罐区位于公司的东南侧，罐区东侧为糖蜜罐区，南侧为山地，西侧为厂区道路，北侧为厂区道路，隔路为公司冷冻厂[已出租外单位]。 酸罐区位于公司的西南侧，罐区的东侧为糖蜜罐区，南侧为公司的造纸厂，西侧为××河与公司的化工码头，北侧为公司发电厂。 |  |  |  |  |
|  | 周边居民区、商业 中心、公园等人口 密集区域间距 |  | 周边无商业中心、公园等人口密集区域，与较近的居民区相距600米。 |  |  |  |  |

表2-3  危险化学品储存情况

| 序号 | 储存装置、设备 |  |  |  |  | 储存危险化学品品种及特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储罐/库房名称 |  | 设计储存能力 | 许可证登记编号或验收文号 | 投用 日期 | 类/项 | 品名 | 燃点 ℃ | 闪点 ℃ | 爆炸 极限 | 毒性 |
| 1 | 盐酸罐 | 1#～6# | 50m3 | 《建筑工程竣工消防验收意见书》【（×）公消监（验）字第9801号】、房地产权证（×房地证字第C3505380号）、《××省防雷设施检测合格证》（××雷检[2010]D2-YB2.2-022号）。 | 1998年1月6日 | 第8.1类 81013 | 盐酸 | — | — | — | LD50：无资料；LC50：4600mg/m3 |
|  |  | 7# | 80m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8#～9# | 151m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸罐 |  | 60m3 |  |  | 第8.1类 81007 | 硫酸 | — | — | — | LD50：2140mg/㎏(大鼠经口)；LC50：510mg/m3，2小时(大鼠经口)，320mg/m3，2小时(小鼠经口)， |
|  | 液碱罐[2个] |  | 150m3 |  |  | 第8.2类 82001 | 氢氧化钠 | — | — | — | LD50：无资料，LC50：无资料。 |
| 2 | 液氨罐 | 1# | 20m3 | 《建筑工程竣工消防验收意见书》【（×）公消监（验）字第9801号】、房地产权证（×房地证字第C3505379号）、《××省防雷设施检测合格证》（××雷检[2010]D2-YB2.2-022号）。液氨贮罐使用登记证：20m3液氨罐[容3MC×C05399、容3MC×C05400]、50m3液氨贮罐[容3MC×C05398]、100m3液氨贮罐[容3MC×C03481]。 | 1998年1月6日 | 第2.3类 23003 | 液氨 | 651 | — | 15.7～27.4 | LD50：350mg/㎏（大鼠经口），LC50：1390mg/㎏，4小时（大鼠经口）。 |
|  |  | 2# | 20m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3# | 50m3 （已办理停用手续） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4# | 100m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2．3储存单位基本情况

××××××，位于××市××区井岸镇桥湖南路×××号。公司的前身创建于1964年的××省××县××糖厂和组建于1993年4月的××市××集团公司，2003年11月成功改制为中外合资（澳资）企业。公司属下现有味精厂、发电厂、有机肥厂等，现有员工808 人，其中技术管理人员88 人，安全管理人员 43 人。

××××××在生产味精过程中要使用到液氨、硫酸、盐酸、液碱等危险化学品，是一家危险化学品使用企业。

液氨罐区位于公司的东南侧，罐区的北侧为厂区道路，隔路为公司的冷冻厂；东侧为糖蜜罐区；南侧为山地；西侧为厂区道路。液氨罐区四周由墙和厂房围起，为一独立单元。

盐酸罐区、液碱罐区与硫酸罐区相邻，位于公司的西南侧，酸罐区的西侧为××河，即公司的化工码头；东侧为糖蜜罐区；北侧为公司发电厂；南侧为厂区的造纸厂。盐酸罐区、液碱罐区及硫酸罐区四周分别建有围墙。

### 2．3．1储存场所的地理位置和周边情况

××××××，位于××市××区井岸镇桥湖南路×××号，公司的西侧为××河；南侧为××工业区；东侧为山地；北侧分别为××镇和山地。为防火安全需要，厂区东、南、北三侧建有围墙。

### 2．3．2库区总平面布置

从空间上划分，本次安全评价的范围：××××××酸罐区、液氨罐区。该厂的其它生产场所、非危险化学品储存场所、其它设备设施等均不在本次安全评价范围内。

酸罐区平面布置：

酸罐区内共有9个盐酸罐、2个液碱罐、3个硫酸罐[其中2个属于外单位]。

9个盐酸罐为：50m3盐酸罐6个[图中1#～6#罐]，80m3盐酸罐1个[图中7#罐]， 150m3盐酸罐2个[图中8#、9#]。

2个液碱罐：150m3[图中1#、2#液碱罐，装32%氢氧化钠200吨]。

属于本厂的硫酸罐：60 m3。

酸罐区各储罐的布置情况如下：

液碱罐区

盐酸罐区

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

1#

2#

废纸品堆场

硫酸储罐60m3

事故应急池

外单位租赁的硫酸罐

白

蕉

河

北

罐区储罐参数如下：

| 序号 | 储罐名称 | 容积（m3） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#盐酸罐 | 50 | 1 |
| 2 | 2#盐酸罐 | 50 | 1 |
| 3 | 3#盐酸罐 | 50 | 1 |
| 4 | 4#盐酸罐 | 50 | 1 |
| 5 | 5#盐酸罐 | 50 | 1 |
| 6 | 6#盐酸罐 | 50 | 1 |
| 7 | 7#盐酸罐 | 80 | 1 |
| 8 | 8#盐酸罐 | 150 | 1 |
| 9 | 9#盐酸罐 | 150 | 1 |
| 10 | 1#液碱[32%氢氧化钠溶液]罐 | 150 | 1 |
| 11 | 2#液碱[32%氢氧化钠溶液]罐 | 150 | 1 |
| 12 | 硫酸罐 | 60 | 1 |

液氨罐区平面布置：

操作室

卸车点

15.4m

28m

28.5m

8.5m

20.8m

3m

47m

3m

1.9m

1.6m

2m

8m

100m3液氨罐

50m3液氨罐

11.3m

18.5m

值班室

蜜糖罐

蜜糖罐

蜜糖罐

蜜糖罐

蜜糖罐

10KV输电线

制冷车间

20m3液氨罐

液氨罐区共有四个储罐，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 使用证号 | 设备编号 | 容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨贮罐 | 容3MC×C05399 | V1002-2 | 20（Φ1.98m×6.9m） |
| 2 | 液氨贮罐 | 容3MC×C05400 | V1002-1 | 20（Φ1.98m×6.9m） |
| 3 | 液氨贮罐 | 容3MC×C05398 （已办理停用手续） | OU037 | 50(Φ2.4m×11.444m) |
| 4 | 液氨贮罐 | 容3MC×C07846 | 61445 | 100（Φ2.8m×16.941m） |

液氨贮罐与罐区内、罐区外建筑物间的安全防火距离表[m]

|  | V1002-1液氨罐 | V1002-2液氨罐 | OU037液氨罐 | 61445液氨罐 | 值班室 | 操作室 | 制冷车间 | 东变糖蜜罐 | 南边糖蜜罐 | 10KV电力线 | 罐区防火堤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1002-1液氨罐 |  | 1.9 |  |  | 31.2 | 28.1 | 20.8 | 47 | 28 | 38.5 | 3 |
|  |  | 0.8 |  |  | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 27 | 3 |
| V1002-2液氨罐 | 1.9 |  | 1.6 |  | 27.3 | 24.2 | 20.8 | 50.9 | 28 | 38.5 | 3 |
|  | 0.8 |  | 0.8 |  | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 27 | 3 |
| OU037液氨罐 |  | 1.6 |  | 2 | 23.3 | 20.2 | 20.8 | 52.5 | 23.5 | 34 | 3 |
|  |  | 0.8 |  | 0.8 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 27 | 3 |
| 61445液氨罐 |  |  | 2 |  | 18.5 | 15.4 | 20.8 | 56.9 | 8.5 | 28.5 | 3 |
|  |  |  | 0.8 |  | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 27 | 3 |
| 值班室 | 31.2 | 27.3 | 23.3 | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中分子表示实际值，分母为标准规范值。罐区内贮罐间安全距离是根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第4.2.2条卧式罐间安全防火距离不小于0.8米，贮罐与罐区外贮罐的安全防火距离是根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第4.2.2条中0.75D计算；贮罐与站内外建筑物的安全防火距离是根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第4.2.1条。

### 2．3．3储存的危险化学品品种、规格

根据××市××集团公司的安全评价委托书及××××职业安全技术检测有限公司与××市××集团公司签订的安全评价合同书，本次安全评价范围为××公司储存、使用盐酸、32%液碱[氢氧化钠]、硫酸、液氨四种危险化学品进行安全评价，不包括××公司的其它分厂、车间、工段，也不包括盐酸、32%液碱[氢氧化钠]、硫酸、液氨的运输环节的安全评价。

××公司是一家味精生产企业，生产过程中要使用到盐酸、32%液碱[氢氧化钠]、硫酸、液氨，这些物质均采用露天罐储存，其储存规模能力见下表：

表2-5   酸、碱罐区及液氨罐区储存品种情况

| 序号 | 物质名称 | 危险货物编号 |  | 火灾危险性类别 | 包装形式 | 状态 | 储存数量 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CN | UN |  |  |  |  |
| 1 | 盐酸 | 81013 | 1789 | 戊 | 固定顶立式玻璃钢贮罐 | 液体 | 50m3×6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 80m3×1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150m3×2 |
| 2 | 硫酸 | 81002 | 2031 | 戊 | 固定顶立式钢贮罐 | 液体 | 60m3×1 |
| 3 | 液碱 | 82001 | 1824 | 戊 | 固定顶立式钢贮罐 | 液体 | 150m3×1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150m3×1 |
| 4 | 液氨 | 23003 | 1005 | 乙 | 卧式罐 | 压缩液体 | 20m3×2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50m3×1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100m3×1 |

### 2．3．4储存设施及储存能力

盐酸采用玻璃钢立式贮罐储存，液碱采用钢制固定贮罐储存，硫酸采用钢制立式贮罐储存，液氨采用钢制卧式压力容器储存，储存设备的能力见表2-5。与贮罐配套的输送设备（如泵等）见下表2-6。

表2-6  输送设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率（KW） | 数量（台） | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨泵 | JH-115 | 1.5 | 1 | 操作室 |
| 2 | 液氨泵 | IAG10 | 13 | 1 | 操作室 |
| 3 | 盐酸泵 | 50FSP-35 | 4 | 2 | 盐酸罐区 |
| 4 | 盐酸泵 | 50FSP-65 | 4 | 1 | 盐酸罐区 |
| 5 | 液碱泵 | 65FNP-40 | 7.5 | 2 | 液碱罐区 |

酸、碱罐区及液氨罐区的最大储存量见下表：

表2-6  最大储存量（单位：吨）

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 340 |
| 2 | 液碱 | 400 |
| 3 | 硫酸 | 50 |
| 4 | 液氨 | 140.22（包括停用罐的容量） |

表2-7  年吞吐规模（单位：吨）

| 序号 | 物质名称 | 年吞吐规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 36000 |
| 2 | 液碱 | 25000 |
| 3 | 硫酸 | 3000 |
| 4 | 液氨 | 10000 |

### 2．3．5储运工艺流程简介

（1）盐酸、硫酸、液碱储运工艺流程

1）盐酸储运工艺流程

外来盐酸由供应商用玻璃钢或碳钢内衬胶槽车运送至××公司的酸罐区西边，通过塑料管与卸车点的卸车泵相连，启动泵，把槽车内的盐酸抽送至储罐内。盐酸罐的罐顶设置有一根通气管，该通气管弯下至罐底，通气管内进一次水，用一次水吸收该罐内挥发出来的氯化氢气体，吸收后的液体经大量水稀释后，经地沟进入厂区的排水管网。

通过设置在罐区的盐酸泵，把盐酸从贮罐内抽送至所需要盐酸的车间或工段。输送管道为PVC管。

2）液碱储运工艺流程

液碱用钢制容器槽车由供应商运送至××公司的罐区，槽车卸车管与液碱罐卸车泵进口管连接，启动液碱泵，槽车内液碱被泵至液碱贮罐内。

后工段或车间需要液碱时，也是通过卸车泵，通过一些阀门的控制，抽送至后工段或车间，液碱的输送管道为无缝碳钢管。

贮罐顶设置有通往大气的通气管。

3）硫酸储运工艺流程

储存的硫酸为浓硫酸，贮罐材质为普通碳钢。硫酸槽车运送至罐区，槽车卸车管与硫酸罐卸车泵进口管连接，启动硫酸泵，槽车内硫酸被泵至硫酸贮罐内。

后工段或车间需要硫酸时，也是通过卸车泵，通过一些阀门的控制，抽送至后工段或车间，硫酸的输送管道为无缝碳钢管。

贮罐顶设置有通往大气的通气管。

### 2．3．6公用工程

（1）供电

××公司的电来自××区××镇市政供电，10KV电力线到××公司的配电房的变压器，通过变压器降压至400V，由配电柜分配至各车间。公司有发电厂。

（2）供水

××公司的生产、生活用水采用市政供水。

（3）防雷

××公司的厂房及罐区安装防雷设施。

（4）消防

××公司在厂区的生产车间及办公场所设置了干粉灭火器及消防水系统，灭火器的配置数量符合消防部门的要求。

### 2．3．7从业人员情况

（1）职工人数

××公司现有在职职工803人。安全管理人员数5人。

（2）培训登记情况

管理人员的上岗证情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 作业类别 | 证号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ×× | 男 | 安全主任证 | ×C09-03362 | 2012.8.10 | ××市安全生产监督管理局 |
| 2 | ××× | 男 | 安全主任证 | ×C09-03363 | 2012.8.10 | ××市安全生产监督管理局 |
| 3 | ××× | 男 | 安全生产管理人员 | 证书编号：第09044040800483 | 2012.8.18 | ××市安全生产监督管理局 |
| 4 | ××× | 男 | 安全生产管理人员 | 证书编号：第09044040800480 | 2012.8.18 | ××市安全生产监督管理局 |
| 5 | ××× | 男 | 危险化学品从业人员 | 2006-4-3134 | 过期 | ××市安全生产监督管理局 |
| 6 | ××× | 男 | 危险化学品从业人员 | 2006-4-3133 | 过期 | ××市安全生产监督管理局 |
| 7 | ××× | 男 | 危险货物运输岸上现场管理人员 | (XC)危岗证字第14746号 | 有效 | ××省交通厅 |
| 8 | ××× | 男 | 危险货物运输岸上作业人员 | (ZY)危岗证字第15506号 | 有效 | ××省交通厅 |
| 9 | ××× | 男 | 危险货物运输岸上作业人员 | (ZY)危岗证字第23321号 | 有效 | ××省交通厅 |
| 10 | ××× | 男 | 危险货物运输岸上作业人员 | (ZY)危岗证字第19674号 | 有效 | ××省交通厅 |

在液氨罐区进行作业的人员上岗证如下：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 作业类别 | 证号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××× | 男 | 压力容器作业 | TS6CZUH01432 | 2011.04.09 | ××市质量技术监督管理局 |
| 2 | ××× | 男 | 压力容器作业 | TS6CZUH01433 | 2011.04.09 | ××市质量技术监督管理局 |

××公司的其他分厂及车间的人员上岗证见附件“××××××特种作业人员一览表”。

### 2．3．8主要安全管理制度

××公司依照国家法律、法规和安全生产方针政策，结合该公司实际情况，制定了安全生产责任制和安全生产管理制度及事故应急救援预案。具体如下：

1）安全生产责任制

（1）厂长（经理）安全生产责任制；

（2）安全主任安全生产责任制；

（3）车间主任安全生产责任制；

（4）班长安全生产责任制；

（5）安全员安全生产责任制；

（6）员工安全生产责任制。

2）安全管理制度

（1）安全生产议事制度；

（2）安全生产教育培训制度；

（3）安全生产检查制度；

（4）安全生产值班制度；

（5）剧毒化学品安全管理制度；

（6）剧毒化学品储存安全管理制度；

（7）劳动防护用品标准、发放、使用安全管理制度；

（8）生产工艺、设施、设备安全检修、保养制度；

（9）安全防火、动火、用火审批制度；

（10）员工职业健康（档案）监控制度；

（11）废弃物品排放、处置安全管理制度；

（12）工伤事故管理制度。

3）事故应急救援预案。

4）安全技术操作规程。

# 第三章  危险、有害因素辨识与分析

## 3．1主要储存危险化学品的危险有害因素辨识

本次安全评价范围内的危险化学品：盐酸、硫酸[浓]、液碱[32%氢氧化钠溶液]、液氨。

### 3．1．1物质固有的危险有害因素辨识

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）和《危险化学品名录》（2002版）、《剧毒化学品目录》(国家安全生产监督管理局等8部门公告2003第2号)、《监控化学品安全管理条例》（国务院令第190号（1995年颁布））、《易制毒化学品安全管理条例》（国务院令第445号（2005年颁布））对××公司所使用、储存的盐酸、硫酸[浓]、液碱[32%氢氧化钠溶液]、液氨进行物质固有的危险有害因素辨识。

（1）危险化学品辨识

对照《危险化学品名录》（2002版），盐酸、硫酸[浓]、液碱[32%氢氧化钠溶液]、液氨等属于危险化学品，其固有的危险特性见下表：

表3-1  危险特性表

| 序 号 | 危险品 名称 | 危 险 特 性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | GB8.1类酸性腐蚀品，危规号：81013。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。与乙酸酐、脂肪胺类、链烷醇胺类、烯基氧化物、芳香胺类、氨基化合物、2-氨基乙醇、氨、氢氧化氨、二磷化三钙、氯磺酸、乙撑二胺、二甲亚胺、环氧氯丙烷、异氰酸酯类、乙炔基金属、发烟硫酸、有机酸酐、高氯酸、3-丙内酯、磷化铀、硫酸、氢氧化钠及其它碱类、强氧化剂、醋酸乙烯酯及二氟乙烯接触发生反应。接触绝大多数金属，放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 |
| 2 | 硫酸 | GB8.1类酸性腐蚀品，危规号：81007。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 |
| 3 | 液氨 | GB 2.3类 有毒气体， 危规号：23003。 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 4 | 氢氧化钠 | GB8.2类碱性腐蚀品，危规号：82001。戊类火灾危险。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 |

表3-2  危险物质中毒途径、中毒症状、应急措施、泄漏应急、储运注意事项和防护措施表

| 序号 | 名 称 | 侵入途径 | 健康危害： | 应急措施 | 泄漏应急、储运注意 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 吸入、食入 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 | 泄漏应急：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素(氟、氯、溴)、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器，穿全身防护服。用碱性物质碳酸氢钠中和。也可用大量水扑救。 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮食。工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |

续上表

| 序号 | 名 称 | 侵入途径 | 健康危害： | 应急措施 | 泄漏应急、储运注意 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 硫酸 | 吸入、食入 | 属中等毒类 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化。 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。在医生指导下擦去皮肤已凝固的熔融物。注意患者保暖并且保持安静。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 | 泄漏应急：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮食。工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |

续上表

| 序号 | 名 称 | 侵入途径 | 健康危害： | 应急措施 | 泄漏应急、储运注意 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 液氨 | 吸入 | 属低毒类 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解性坏死，引起化学性肺炎及灼伤。急性中毒：轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应，出现鼻炎、咽炎、气管及支气管炎；可有角膜及皮肤灼伤。重度者出现喉头水肿、声门狭窄、呼吸道粘膜细胞脱落、气道阻塞而窒息，可有中毒性肺水肿和肝损伤。氨可引起反射性呼吸停止。如氨溅入眼内，可致晶体浑浊、角膜穿孔，甚至失明。 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。或用3%硼酸溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 | 泄漏应急：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。切断气源，高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。也可以将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。储区(罐)最好设稀酸喷洒(雾)设施。 储存注意事项：易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素(氟、氯、溴)、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水；泡沫、二氧化碳、砂土。 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 防护服：穿工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |

续上表

| 序号 | 名 称 | 侵入途径 | 健康危害： | 应急措施 | 泄漏应急、储运注意 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 氢氧化钠 | 吸入、食入 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其它适当的医疗呼吸器。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 | 泄漏应急：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 储存注意事项：储存于高燥清洁的仓间内。注意防潮和雨水浸入。应与易燃、可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 灭火方法：雾状水、砂土。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 | 工程控制：密闭操作。 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其他：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

注：上表物质资料来源于《危险化学品安全技术全书》和“安全第一网”。

（2）剧毒化学品辨识

对《照剧毒化学品目录》(国家安全生产监督管理局等8部门公告2003第2号)，盐酸、硫酸[浓]、液碱[32%氢氧化钠溶液]、液氨即不属于剧毒化学品，又不属于高毒化学品。

（3）易制毒化学品

对照《易制毒化学品安全管理条例》（国务院令第445号（2005年颁布）），盐酸、硫酸[浓]属于易制毒化学品。

（4）监控化学品

对照《监控化学品安全管理条例》（国务院令第190号（1995年颁布）），××公司没有使用到《监控化学品安全管理条例》（国务院令第190号（1995年颁布））所规定的用于制造化学武器的监控化学品。

### 3．1．2火灾危险性类别辨识

依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行物质的火灾危险性类别辨识，辨识结果如下：

| 序号 | 物质名称 | 状态 | 火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 液体 | 戊类 |
| 2 | 硫酸[浓] | 液体 | 戊类 |
| 3 | 液碱 [32%氢氧化钠溶液] | 液体 | 戊类 |
| 4 | 液氨 | 压缩液体 | 乙类 |

## 3．2储罐和库房安全设施设备符合性识别

盐酸、硫酸[浓]、液碱[32%氢氧化钠溶液]、液氨全部采用罐储存。

盐酸罐材质为玻璃钢，贮罐形式为固定顶立式罐，罐顶通气管用一次水对挥发出来的氯化氢气体进行吸收。液碱罐材质为碳钢，贮罐形式为固定顶立式罐，罐顶通气管通往大气。浓硫酸罐材质为碳钢，贮罐形式为固定顶立式罐，罐顶通气管通往大气。液氨罐材质16MnR，贮罐形式为卧式，为一压力容器，该压力容器经当地质量技术监督管理局检测合格，办理了特种设备使用登记证，贮罐上的压力表、安全阀等安全附件定期进行检测。

综上所述，贮罐的材质与形式能满足其内所装物料的安全要求。

## 3．3装卸和输送过程中的危险性分析

（1）装卸过程中危险性分析

生产商送过来的盐酸、硫酸[浓]、液碱[32%氢氧化钠溶液]、液氨是采用汽车槽车，采用泵进行卸车作业。依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），这一过程中存在的危险、有害因素有车辆伤害、中毒、火灾爆炸、化学性灼烫、触电、冻伤，分析过程如下：

1）车辆伤害

因司机的视线不好，或是夜间光线不好，车辆碰撞现场的作业人员，而导致人员伤害。

2）中毒

卸车及输送过程中，作业人员未按规定佩戴防护用品，或未按作业规程作业，危险化学品[盐酸、液氨]从法兰、阀门或快速接头泄漏出来，挥发成有毒的氯化氢、氨气，被人体皮肤接触或经呼吸道吸入，导致中毒危害。

职业中毒预先危险性分析

| 危险因素 | 触发事件 | 现象 | 事故原因 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业中毒 | 1.皮肤接触有毒、有害物质。 2.吸入有毒有害物质蒸气。 3.长期在有害环境工作。 | 急性或慢性中毒 | 1.生产过程未采取密闭措施。 2.生产、储存场所通风不良、温度过高。 3.未按要求穿戴劳动防护用品。 | 3级 | 1.确保生产过程的密封，防止有毒物质从生产过程散发、外逸。 2.采用自然通风和机械强制通风；降低操作、储存场所温度。 3.按要求穿戴劳动防护用品。 4.定期体检,发现异常及早调离现场岗位。 |

3）火灾爆炸

液氨泄漏后，其挥发的气体与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

若设备、管道选材不良；安装质量差（如设备、管道的焊接质量、连接阀门、法兰、垫片、螺纹连接等）; 设备密封装置的损坏（如设备密封面磨损，机泵端面密封损坏，液位计损坏，阀门损坏等）;操作失误导致放空、跑损泄漏;其它意外原因（如地震、雷击）等造成液氨泄漏,遇火源(明火、电气火花和电弧静电火花、雷电、碰撞、摩擦产生撞击火花等)有引起火灾、爆炸的危险。

发生场所：液氨罐区、氨泵房、汽车槽车装卸处。

预防措施：加强设备选材和安装质量；加强管理，提高员工防火意识；在危险场所张贴明显的警示标志；加强员工安全培训教育等。

火灾、爆炸预先危险性分析

| 危险因素 | 触发事件 | 现象 | 事故原因 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 产生火源引发火灾和爆炸 | 1.在储存场所、装卸场所处吸烟、焊割作业等。 2. 未采用防爆电器，电气线路短路。 3. 用电线路没有定期检查，电线老化。 4．物料流动，作业人员未穿著防静电服装。 5. 操作失误或储存容器质量不好产生溢料和泄漏。 6. 无避雷设施。 7.进入储存区域的车辆没戴阻火器。 8. 容器腐蚀、泄漏等。 | 1.在储存场所、装卸场所处吸烟、焊割作业等。 2. 未采用防爆电器，电气线路短路。 3. 用电线路没有定期检查，电线老化。 4．物料流动，作业人员未穿著防静电服装。 5. 操作失误或储存容器质量不好产生溢料和泄漏。 6. 无避雷设施。 7.进入储存区域的车辆没戴阻火器。 8. 容器腐蚀、泄漏等。 | 3级 | 1.强化安全管理，厂区内严禁烟火,严格执行动火审批制度。 2.电气设备、设施选型应符合安全要求。 3.选用防爆电器，加强电气线路的检查和维护，装设避雷设施。 4.生产设备、设施安装防静电接地装置。 5.加强设备维护保养，装卸搬运严格遵守操作规程。 6.严格遵守操作规程，定期对储存容器进行检验。 7. 加装避雷设施并定期进行防雷检测。 8. 定期检查、检测用电线路。 9. 进入生产区域的车辆必须戴阻火器。 10. 严格执行设备各项管理制度。 11. 加强责任心，定期检压、维修。 |

4）化学性灼烫

盐酸、浓硫酸、液碱、液氨对人体皮肤有很大的腐蚀性，特别是浓硫酸的腐蚀性更大，浓硫酸会使有机物碳化。这些物质飞溅到人体身上，将导致化学性灼烫。

5）触电

触电事故是由电流及其转换成的其它形式的能量造成的事故。触电事故分为电击和电伤。人体接触高低压电源会造成触电伤亡事故，雷击也会造成类似后果。

电气伤害的原因主要是缺乏电气安全知识；违反操作规程作业；电气设备本身存在隐患不符合要求；线路绝缘不好；电气设备的接地接零保护失效或缺陷，漏电保护器失灵；维修电气故障处理不当都有可能造成触电事故。

发生场所：氨泵房、酸、碱罐区汽车槽车装卸处。

触电伤害预先危险性分析

| 危险因素 | 触发事件 | 现象 | 事故原因 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电漏电 | 1.电气设备、电动工具金属外壳带电。 2.电缆断落地面。 3.电气线路、电气设备绝缘老化。 4.多雨潮湿季节。 5.工具、防护用品质量缺陷或使用不当。 6.机械、动物破坏。 7.误操作。 8.低压系统带电作业。 | 设备外壳或地面带电，产生弧光 | - 电气设备金属 外壳接地(零)不良或未接地(零)。 2.电气设备、电动工具的使用、维修不规范。 3.线路的电线质量、安装质量及管理有缺陷。 4.室内空气潮湿。 5.未正确使用防护用品及工具。 6.违反操作规程。 | 3级 | 1.完善各类电气设备的使用、保管、维修、检验等管理制度并严格执行。 2.操作人员持证上岗。 3.严格执行防护用品和工具的采购、检验制度。 4.设备金属外壳可靠接地(零)，设漏电保护。 5.配备必要的防护用品并正确使用。 6.加强电气线路的管理、检查、检修制度。 |

6）冻伤

液氨由槽车运来，装卸过程中，一旦设备、容器、管线破漏，大量液态氨喷出，周围急剧减压由液态变为气态，大量吸热，结霜冻冰，危及周围作业人员安全。

发生场所：液氨罐区、氨泵房、汽车槽车装卸处。

预防措施：加强设备、容器、管线定期检查，维护保养；现场操作人员要做好个体防护。

（2）储存过程中危险性分析

储存过程是一个静态的过程，这过程中可能存在的危险性有：火灾爆炸、中毒、容器爆炸等。

1）火灾爆炸

液氨储存在液氨贮罐中，法兰垫片或阀门不合格，导致液氨泄漏出来积聚在防火堤内，遇明火或静电火花，引起火灾或爆炸事故。

2）中毒

储存过程中，因设备、管道、管件破损或不完好（密封不良），或违反操作规程，大量泄漏，作业人员接触有毒有害物质, 可能造成职业中毒。

窒息容易发生在封闭和狭窄的空间内，该厂主要发生在进贮罐内检查、检修作业，尤其在罐内物料的蒸气未置换干净的状态下就有人员进入，容易发生窒息，严重时会导致人员死亡；另外，在有大量液氨、盐酸泄漏的环境下工作，例如堵漏、抢险，如果没穿戴劳动防护用品，亦可能吸入高浓度的有毒气体而发生窒息。

3）容器爆炸

液氨贮罐超量储存，贮罐的安全附件[压力表、安全阀]失效，贮罐受阳光照射受热，贮罐内压力急剧上升，而发生物理性的容器爆炸事故。

## 3．4特种设备及其安全附件符合性识别与危险性分析

××公司在储存盐酸、浓硫酸、液碱、液氨时，储存盐酸、浓硫酸、液碱均采用常压的容器，不属于特种设备；储存液氨的设备为工作压力1.9MPa的第三类中压容器，属于特种设备。

四台液氨贮罐已经××市质量技术监督管理局检测合格，并办理了特种设备使用登记证，设备上的压力表、安全阀定期经质量技术监督管理局检测合格。能满足安全要求。

特种设备的危险性分析：

××公司储存液氨的容器为压力容器，是特种设备，压力容器内介质的压力较高，介质存在易燃易爆、有毒等特性，高压泄漏至低压，液化状液体会迅速气化，导致泄漏口处出现低温。针对这些情况进行其危险性分析：

（1）容器爆炸

压力容器的承压是有限制的，××公司的卧式液氨贮罐的工作压力为1.9MPa，超出此压力，就会发生容器破裂，导致事故的发生。

为防止超压，罐内留有一定的空间，装罐系数保持在0.8～0.9。另外，要防止贮罐受热，贮罐上的安全附件要保持良好状态。贮罐、安全附件[压力表、安全阀]要定期检测。

（2）火灾、爆炸

液氨罐内的物质是液氨，液氨挥发成的蒸气能与空气混合成爆炸性气体，遇明火或高热能发生爆炸。

罐区内要严禁烟火，氨泵房的电气设施要采用防爆型。贮罐要做好防静电、防雷的接地，防止静电、雷电的危害。

（3）中毒

氨气是具有刺激性，能灼伤人体的皮肤与组织器官，一旦被人吸入，或皮肤接触，将导致中毒或皮肤灼伤。在高浓度的作业场所应佩戴活性碳过滤性或其它吸收性的防毒面具。氨具有易溶于水的特性，在作业场所应配备消防水栓、水带及水枪，紧急情况下的冲洗水龙头。

（4）低温冻伤

正常情况下的卸车作业，卸料管的外表面及槽车的罐体表面将出现低温结冰状态，非常正常状态下的泄漏，在泄漏口处及泄漏场所的周围将出现低温状态，导致现场作业人员的低温冻伤。

针对上述的危险情况，应采取以下的安全管理措施：

1　建立特种设备档案，完善技术资料

特种设备安全技术档案是特种设备安全状况的原始记录，是管理部门制定规章制度、分析设备的安全状态、安排检修计划的第一手资料，因此，建档是特种设备安全管理重要的基础工作，是对特种设备进行监控的一种有效手段。

××公司的设备管理部门应把每台特种设备都立卷归档，设备档案应包括：设备出厂的技术文件；安装地点；起用时间；日常使用、保养、变更、检查、试验记录；设备人身事故记录；设备存在的问题及评价；设备电器原理图、设备结构图、设备易损件等。对于使用时间较长或因产权交接过程中资料损失或不全的设备，应组织人员进行实物测绘，尽量使档案资料完整、准确。

2　提高基层特种设备管理人员和操作人员的素质

合理使用特种设备，正确地进行操作，是保证设备安全运行的重要环节。应贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全事故。

基层设备管理人员是特种设备最直接的管理者，也是上级主管部门获得设备运行状况和有关信息的直接提供者，因此，基层设备管理人员的责任心直接影响着上级主管部门和领导对该设备的重大决策。基层设备管理人员对能直接解决的问题要尽量解决，对不能解决的重要问题应立即上报上级主管部门和领导。上级主管部门和领导对设备管理人员应建立奖惩制度，每年组织相关专业人员对各自所管理的特种设备状况进行评定一次，确定相应的等级，然后确定对基层设备管理人员的奖罚，对那些优秀的负责任的设备管理人员应重奖，相反，则应重罚。

特种设备操作人员是设备的直接驾驭者。必须进行培训后持证上岗。

作为特种设备操作人员，应认真做好每天的运行记录、交接记录；应爱惜自己的设备，认真做好平时的维护保养工作，保证设备健康正常的运行。

3　特种设备的使用、操作要求

特种设备在使用中，要尽量避免发生故障，尤其是预防事故损坏（非正常损坏）即指人为的损坏。造成事故损坏的主要原因有：操作人员技术不熟练或麻痹大意，或违反安全技术操作规程和保养规定；机械设备保养、维修不良，或运输和保管不当；使用方法不合理和指挥错误；气候和作业条件的影响等。必须针对这些问题采取措施，严加防范，随时要以“五好”标准予以检查控制，即：（1）设备运行好：要做到高效、优质、低耗；（2）技术状况好：要做到机械设备经常处于完好状态，工作性能达到规定要求，附属装置等完整齐全；（3）使用好：要认真执行以岗位责任制为主的各项制度，做到合理使用，原始记录要齐全准确；（4）保养好：要认真执行保养规定，做到精心保养，随时搞好清洁、润滑、调整、紧固、防腐；（5）安全好：要认真遵守安全操作规程和有关安全制度，做到安全生产，无机械事故。

只要调动人的积极性、建立健全合理的规章制度、严格执行技术规定，就能提高特种设备的完好率、利用率和使用率。

4　加强特种设备的维修和保养

维修和保养是决定特种设备能否保持状态良好、创造更多经济效益的重要因素。在对基层特种设备的检查过程中，发现各使用单位的维修资金未完全落实到位，造成许多设备该修的未修，埋下了严重的安全隐患。作为使用单位的领导，应高度重视设备的维修和保养，在设备创造经济效益的同时，还应把资金投入到设备的维修和保养工作中去，以确保人身和设备的安全。

5　加强特种设备的定期检验工作和监管力度

由于特种设备的特殊性，国家规定必须对此类设备进行定期检验，检验工作必须由质量技术监督系统取得检验资格的特种设备检验所进行。通过检验，可更好地掌握设备的实际安全状况，提高各使用单位对设备管理、使用的重视程度。

在检验部门查出安全隐患后，对这些隐患进行分类，确定必须立即整改的关键项目，限期予以完成，并对整改情况进行跟踪；而对于一时确实难以整改的，则根据情况区别对待，一方面采取补救措施，另一方面该停止使用的就停止使用，决不姑息迁就。这样，就使整改率大大提高，设备的安全状况得到了很大改善。

定期检验工作的开展，促进了各使用单位对特种设备的维修和保养，延长了设备的使用寿命，降低了事故发生率。

## 3．5重大危险源辨识

根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）对储存设施进行重大危险源辨识，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对××公司所储存的物料进行重大危险源辨识，辨识过程如下：

### 3．5．1设施方面的重大危险源辨识

盐酸罐、液碱罐、硫酸罐均为常压容器贮罐，液氨罐为第三类中压容器，工作压力为1.9MPa。根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）对压力管道、压力容器、锅炉是否构成重大危险源的判别标准：

压力管道：

符合下列条件之一的压力管道：

（1）长输管道

①输送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于1.6MPa的管道；

②输送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离大于等于200km且管道公称直径≥300mm的管道。

（2）公用管道

中压和高压燃气管道，且公称直径≥200mm。

（3）工业管道

①输送GB5044中，毒性程度为极度、高度危害气体、液化气体介质，且公称直径≥100mm的管道；

②输送GB5044中极度、高度危害液体介质、GB50160及GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≥100mm，设计压力≥4MPa的管道；

③输送其他可燃、有毒流体介质，且公称直径≥100mm，设计压力≥4MPa，设计温度≥400℃的管道。

锅炉：

符合下列条件之一的锅炉

（1）蒸汽锅炉

额定蒸汽压力大于2.5MPa，且额定蒸发量大于等于10t/h。

（2）热水锅炉

额定出水温度大于等于120℃，且额定功率大于等于14MW。

压力容器：

属于下列条件之一的压力容器：

（1）介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器；

（2）易燃介质，最高工作压力≥0.1MPa，且PV≥100MPa立方米的压力容器（群）。

××公司液氨罐区储存的液氨为中度危害，贮罐为第三类中压容器，特别是100m3液氨罐的PV=100m3×1.9 MPa =190MPa·m3，满足压力容器是重大危险源判别标准第2条的要求，整个液氨罐区贮罐均满足压力容器是重大危险源判别标准第1条的要求，××公司的液氨贮罐区的液氨贮罐构成了重大危险源。

### 3．5．2储存量方面的重大危险源辨识

氨已列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中，储存场所的临界量为10吨。贮罐的装罐系数取0.9，25℃时液氨的密度为0.82吨/m3，液氨罐区的总容积为（20+20+100）m3×0.9×0.82吨/m3=103.32吨（50m3液氨罐于2008年10月10日办理了停用手续），大于10吨的临界量，构成了重大危险源。浓硫酸、盐酸、液碱[32%氢氧化钠]未列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中，酸罐区未构成重大危险源。

## 3．6小结

××公司酸罐区、液氨罐区存在车辆伤害、中毒、火灾爆炸、容器爆炸、化学性灼烫、触电、低温冻伤等危险有害因素，这些危险有害因素的分布情况见下表：

表3.6-1  ××公司危险有害因素一览表

|  | 车辆 伤害 | 中毒 | 火灾 爆炸 | 容器 爆炸 | 化学性 灼烫 | 触电 | 低温 冻伤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 罐区 | √ | √ |  |  | √ | √ |  |
| 液碱 罐区 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
| 硫酸罐 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
| 液氨 罐区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

上述危险有害因素中，化学性灼烫是酸罐区的主要危险，火灾爆炸是液氨罐区的主要危险，中毒是液氨罐区的主要危害。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对酸罐区及液氨罐区进行储量的重大危险源辨识，液氨罐区的液氨储存量超过临界量（10吨），构成了重大危险源；酸罐区未构成重大危险源。

依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），液氨罐区的液氨贮罐是第三类中压容器，经辨识，液氨贮罐是构成重大危险源的设备设施。

# 第四章  评价单元的划分

本报告将××公司储存、使用危险化学品[盐酸、液碱、浓硫酸、液氨]安全评价划分为以下九个单元。

| 序号 | 评价单元 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前置条件单元 | 企业营业执照；房地产权证书；消防部门验收意见 |
| 2 | 库区安全通用条件单元 | 地理位置、储存设施、防爆电气设备、避雷设施、防静电等 |
| 3 | 建筑类别、防火间距单元 | 库区平面布置、建（构）筑物、防火间距等 |
| 4 | 设备设施单元 | 动力设备、电气设备、起重设备、运输设备、其他危险性较大的设备 |
| 5 | 储罐安全条件单元 | 储罐及安全附件、防火堤、防火间距等 |
| 6 | 储存操作单元 | 储存条件、安全管理 |
| 7 | 储存物品包装及标志单元 |  |
| 8 | 从业人员要求单元 | 主要负责人、专职安全员、特种作业人员、其他作业人员 |
| 9 | 安全管理及应急救援 | 安全管理责任制、安全管理制度、各岗位的安全操作规程、应急预案、安全监管电话等 |

# 第五章  评价方法的选择和方法简介

## 5．1评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险、危害性及其程度后果进行分析、评价的工具。目前已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

（1）定性安全评价

定性安全评价是借助于对事物的经验、知识、观察及对发展变化规律的了解，科学地进行分析、判断的一类方法。运用这类方法找出系统中存在的危险、危害因素，进一步根据这些因素从技术上、管理上、教育上提出对策措施，加以控制，达到系统安全的目的。

目前应用较多的方法有“安全检查表（SCL）”、“危险度评价法”、“预先危险性分析（PHA）”、“故障类型和影响分析（FMEA）”、“危险性可操作研究（HAZOP）”等分析评价方法。

（2）定量安全评价

定量安全评价是根据统计数据、检测数据、同类和类似系统的数据资料，按有关标准，应用科学的方法构造数学模型进行定量化评价的一类方法，主要有以下两种类型：

①以可靠性、安全性、卫生性为基础，先查明系统中的隐患并求出其损失率、危害因素的种类及其危害程度，然后再以国家规定的有关标准进行比较、量化。

常用方法有：“事故树分析（FTA）”、“事件树分析（ETA）”、“模糊数学综合评价法”、 “层次分析法”、“格雷厄姆—金尼法”、“机械工厂固有危险性评价方法”、“原因—结果（CC）分析法”、“危险度分级法”等。

②以物质系数为基础，采取综合评价的危险度分级方法。

常用的方法有：美国道化学企业（Dow  Chemical  Co.）的“火灾、爆炸危险指数评价法”、英国帝国化学企业蒙德部的“ICI/Mond火灾、爆炸、毒性指标法”、日本劳动省的“六阶段法”、“单元危险指数快速排序法”等。

（3）综合性安全评价

综合性安全评价系指两种以上评价方法进行组合的评价。这种综合常表现为定性和定量的方法的综合，有时是两种以上定量评价方法的综合。由于各评价方法都有自己的适用范围和特点，而综合评价兼有多种方法的长处，因而可以得到较为可靠和精确的评价结果。

根据本项目中危险化学品的特性以及评价单元划分的依据，结合国内外评价方法，本评价采用综合评价方法进行安全评价，确定采用如下方法：

（1）采用安全检查表法对安全管理现状进行定性分析。

（2）采用作业条件危险性分析法对液氨储存、使用进行量化分析（定量分析）。

（3）采用毒物扩散定量分析法对液氨罐泄漏的后果进行定量分析。

## 5．2评价方法简介

### 5．2．1安全检查表法简介

安全检查表法（即SCA法）是一种最基础、最简便、最广泛使用的安全评价方法。安全检查表的分类方法可以有许多种，如可按基本类型、检查内容分类，也可按使用场所分类。目前常用安全检查表有定性检查表、半定量检查表和否决型检查表等三种类型。

定性安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以“是”、“否”或“有”、“无”表示，检查结果不能量化。

半定量检查表是给每个检查要点赋以分值，检查结果以总分表示，不同的检查对象可以相互比较，但缺点是检查要点的准确赋值比较困难。

否决型检查表是给一些特别重要的检查要点作出标记，这些检查要点如不满足，检查结果视为不合格，这样可以做到要点突出。

### 5．2．2作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价作业人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量的评价方法，由美国格雷厄姆（K.J.Graham）和金尼(G.F.Kinney)提出的。格雷厄姆和金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：①发生事故或危险事件的可能性；②暴露于这种危险环境的情况；③事故一旦发生可能的后果。用公式来表示，则为：

D=L×E×C

式中： D—作业条件的危险性；

L—事故或危险事件的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

事故发生的可能性分值L表

| 分值 | 事故或危险情况发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 可以设想,但很不可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

暴露于潜在危险环境的频繁程度分值E表

| 分值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天在工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见的暴露 |

事故发生可能造成的后果分值C表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，重伤 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，至残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人注目，需要救护 |

危险等级划分表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 | 20～70 | 可能危险，需要注意 |
| 160～320 | 高度危险，需要立即整改 | <20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

# 第六章  储存单位现场检查、分析、评价

## 6．1储存场所各库房、储罐的实际情况

××公司本次受评价的对象为其生产性自用的酸罐区及液氨罐区，罐区的基本情况如下：

| 贮罐名称 | 贮罐编号 | 储存物质 | 危规号 |  | 储罐容积 （m3） | 最高限制量（m3） | 储存物品火灾危险性分类 | 年吞吐量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CN | UN |  |  |  |  |
| 盐酸贮罐 | 1# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 | 36000 |
|  | 2# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 3# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 4# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 5# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 6# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 7# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 80m3 | 72m3 | 戊类 |  |
|  | 8# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 150m3 | 135m3 | 戊类 |  |
|  | 9# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 150m3 | 135m3 | 戊类 |  |
| 硫酸贮罐 | 1# | 浓硫酸 | 81007 | 1830 | 60m3 | 54m3 | 戊类 | 3000 |
| 液碱贮罐 | 1# | 32%氢氧化钠溶液 | 82001 | 1824 | 150m3 | 135m3 | 戊类 | 25000 |
|  | 2# |  | 82001 | 1824 | 150m3 | 135m3 | 戊类 |  |
| 液氨贮罐 | 1# | 液氨 | 23003 | 1005 | 20m3 | 18m3 | 乙类 | 10000 |
|  | 2# | 液氨 | 23003 | 1005 | 20m3 | 18m3 | 乙类 |  |
|  | 3# | 液氨 | 23003 | 1005 | 50m3 | 45m3 | 乙类 |  |
|  | 4# | 液氨 | 23003 | 1005 | 100m3 | 90m3 | 乙类 |  |

注：贮罐的装罐系数取0.9。

## 6．2储存单位现场检查与评价

### 6．2．1储存备案前置条件检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商行政管理部门核发的申请备案单位企业法人营业执照（应有效） | 《危险化学品安全管理条例》第五条（七）款 | 营业执照[注册号:××××××××号，在有效期内。 | 合格 |
| 2 | 储存危险化学品仓库建筑场所、设施是否有房产权证或租赁协议、安全协议 | 《企业法人登记管理条例》第7条、第15条 《中华人民共和国安全生产法》第41条 | 有《房地产权证》（×房地证字第C3505379号及×房地证字第C3505380号） | 合格 |
| 3 | 危险化学品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的危险化学品仓库中，经销部门自管仓库贮存危险化学品及贮存数量必须经公安部门批准，未经批准不得随意设置危险化学品贮存仓库（应有效） | 《常用化学危险品储存通则》GB15603-1995 | ××公司的建筑物经公安消防部门验收合格,有《建筑工程消防验收意见书》。 | 合格 |
| 4 | 储存单位建筑物是否经公安消防主管部门的建筑工程消防验收合格意见书（应有效）或其他有效证明 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000） | 有《建筑工程消防验收意见书》。 | 合格 |

储存备案前置条件分析、评价：

（1）××公司成立于1994年2月，经××市工商行政管理局登记注册，注册号：440400400019880号，企业法人×××。符合《危险化学品安全管理条例》第五条（七）款的要求。

（2）××公司合法使用土地，有《房地产权证》（东区房地产权证：×房地证字第C3505379号，西区房地产权证：×房地证字第C3505380号），符合《企业法人登记管理条例》第7条、第15条及《中华人民共和国安全生产法》第41条的要求。

（3）××公司内的建筑物经××市公安消防大队验收合格，获得《建筑工程消防验收意见书》【（×）公消监（验）字第9801号】，符合《常用化学危险品储存通则》GB15603-1995及《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）的要求。

本单元共有4项检查项，全部合格。

### 6．2．2库区安全通用条件检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型仓库（库房或货场总面积大于9000m2）、中型仓库（库房或货场总面积在550m2～9000 m2之间）应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流下游的地域 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.1.1条 | 非大型仓库，无此项。 | / |
| 2 | 大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区，两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.1.1条 | 非大中型仓库，无此项。 | / |
| 3 | 库区的围墙与库区内建筑的距离不宜小于5米。并应满足两侧建筑物之间的防火距离要求 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 第3.4.12条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。贮罐与厂区围墙的距离大于5米以上。 | 合格 |
| 4 | 占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道 可燃材料露天堆场区，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区，应设置符合《建筑设计防火规范》第6.0.7条规定的消防车道 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 第6.0.6、 6.0.7、6.0.9条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。无此项。 | / |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 仓库的消防给水和灭火设备符合《建筑设计防火规范》第八章的规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第八章 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。罐区的消防设施配备符合《建筑设计防火规范》第八章的规定。 | 合格 |
| 6 | 仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准放物品和杂物 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.3.1条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。有专人保管。 | 合格 |
| 7 | 危险化学品仓库应设有消防报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.3.1条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。设置有对外报警、联络的通讯设备。 | 合格 |
| 8 | 仓库应设置醒目的防火标志 | 《仓库防火安全管理规则》第四十六条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。液氨罐区设置有醒目的防火标志。 | 合格 |
| 9 | 仓库的电气设备符合《建筑设计防火规范》第十一章的规定 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第十一章 | 液氨罐区的电气设施采用防爆型。 | 合格 |
| 10 | 在有毒性危害的作业环境中，应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于15m。并根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品 | 《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）第 4.1.4条 | 酸罐区配备有冲洗水及急救药品。液氨罐区设置有消防水。 | 合格 |
| 11 | 库区与周围居住区、工矿企业、交通线等的安全距离，应符合《石油库设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》相关规定 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002）第4.0.7条 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)第一节 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。罐区与周边的安全距离符合规范的要求。 | 合格 |
| 12 | 储存单位建设项目应当符合当地政府的城市和经济发展规划。 储存单位（装置、设施）与周边场所、区域的距离必须符合国家有关标准规定。 | 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第八、九条 | 设置在工业区内。与周边的安全距离符合规范的要求。 | 合格 |

库区安全通用条件分析、评价：

（1）××公司盐酸、浓硫酸、液碱、液氨为常压或压力贮罐进行储存，且为室外储存方式，不存在仓库的形式。

（2）酸罐区、液氨罐区与周边建（构）筑物的防火距离符合安全要求。液氨贮罐与周边建（构）筑物的安全距离表见“液氨贮罐与罐区内、罐区外建筑物间的安全防火距离表”。

（3）罐区配备的消防设施符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第八章的要求。

（4）罐区所配置的消防器材由专人保管，放于明显和便于取用的地点，周围未存放物品和杂物。符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.3.1条的要求。

（5）罐区设置有报警器，值班室设置有对外联络的报警电话。符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.3.1条的要求。

（6）液氨罐区设置有醒目的防火、防毒标志；酸罐区设置有防止灼伤、防腐蚀的安全标志。符合《仓库防火安全管理规则》第四十六条的要求。

（7）液氨罐区的电气设备均为防爆型，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第十一章的要求。

（8）液氨罐区值班室设置有防毒面具、急救药品，罐区防火堤外设置有消防水栓及冲洗水，液氨贮罐上设置有水喷淋系统。符合《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）第 4.1.4条的要求。

（9）液氨罐区位于××公司厂区的东区，液氨贮罐与周边建（构）筑物的距离满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)的要求；酸罐区位于××公司厂区的西区，紧靠××河，酸罐区设置有防泄漏堤，堤内进行防耐酸处理，液碱罐与酸罐用耐酸堤分隔开，能满足安全要求。

（10）××公司位于××工业区内，有房地产权证。符合《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第八、九条的要求。

本单元共有12项检查项，有9项合格，3项无此项。

### 6．2．3建筑物类别、防火间距安全条件检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距应符合《建筑设计防火规范》规定 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第三章 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。液碱与酸分隔储存。液氨罐在另外独立的储存区域内。 | 合格 |
| 2 | 甲、乙类仓库不应设在地下或半地下 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）第3.3.7条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。室外露天。 | 合格 |
| 3 | 危险化学品仓库的建筑屋架应根据所储存的危险化学品类别和危险等级，采用木结构、钢结构、或装配式钢筋混凝土结构，砌砖墙、石墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.1.2条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。均分开独立储存。 | 合格 |
| 4 | 毒害品仓库应远离居民区和水源 | 《毒害性商品储藏养护条件》（GB17916-1999）第3.2.1条 | 液氨罐区远离××河。 | 合格 |
| 5 | 库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏） | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.1.2条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。无此项。 | / |
| 6 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300m2 时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于100m2 时，可设置1 个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）第3.8.2条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。无此项。 | / |
| 7 | 甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-200)第3.3.15条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。无此项。 | / |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 低中闪点的易燃液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于一级耐火建筑的库房里。毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不得低于二级。易燃易爆性物品库房的耐火等级不得低于三级 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.1.2条《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.1.2条 | 无此项。 | / |
| 9 | 甲类仓库之间及其与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》表 3.5.1 的规定，与架空电力线的最小水平距离应符合《建筑设计防火规范》第11.2.1 条的规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）第3.5.1条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。无此项。 | / |
| 10 | 除乙类第6 项物品外的乙类仓库，与民用建筑之间的防火间距不宜小于25.0m，与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于30.0m，与铁路、道路等的防火间距不宜小于《建筑设计防火规范》表3.5.1 中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）第3.5.2条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。与周边距离符合规范的要求。 | 合格 |
| 11 | 除另有规定者外，乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距，不应小于《建筑设计防火规范》表3.5.2 的规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）第3.5.2条 | 盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为贮罐储存。与周边距离符合规范的要求。 | 合格 |
| 12 | 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业结束后立即拆除 | 《仓库防火安全管理规则》第32条 | 无临时和违章搭建建筑物。 | 合格 |
| 13 | 企业附属石油库与本企业建筑物、构筑物、交通线等的安全距离，应符合《石油库设计规范》第4.0.8条规定 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002）第4.0.8条 | 无石油库，无此项。 | / |

建筑类别、防火间距安全条件分析、评价：

（1）盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为室外露天贮罐储存。液碱与酸分隔储存。液氨罐在另外独立的储存区域内。符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第三章的要求。

（2）盐酸、浓硫酸、液碱及液氨均为室外露天贮罐储存，为地上建筑物，非地下、半地下建筑物，符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）第3.3.7条的要求。

（3）液氨罐区远离居民区和水源。

（4）罐区与周边企业、设施及建筑物距离均符合规范要求。符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）第3.5.2条的要求。

（5）无临时或违章搭建物，符合《仓库防火安全管理规则》第3.2条的要求。

本单元共有13项检查项，有7项合格，6项无此项。

### 6．2．4设备设施安全条件检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩 | 《仓库防火安全管理规则》第27条 | 液氨的火灾危险性类别为乙类。公司安全管理规定进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。 | 合格 |
| 2 | 库房内敷设的配电线路需穿金属管或非燃硬塑料管保护 | 《仓库防火安全管理规则》第四十条 | 罐区内电气线路穿管保护。 | 合格 |
| 3 | 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱。保管人员离库时，必须拉闸断电 | 《仓库防火安全管理规则》第四十一条 | 独立设置，人离开时，拉闸断电。 | 合格 |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 库房内不准设置移动式照明灯具，不准使用电炉、电烙铁、电熨×等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器 | 《仓库防火安全管理规则》第三十九、四十二条 | 无此类电器使用。 | 合格 |
| 5 | 爆炸危险场所的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92） | 液氨罐区火灾危险性类别为乙类，罐区内电气设施均为防爆型。 | 合格 |
| 6 | 储存丙类物品的库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具 | 《仓库防火安全管理规则》第三十八条 | 为防爆型日光灯。 | 合格 |
| 7 | 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外，其它仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外，当必须设置在仓库内时，应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h 的井筒内。室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用乙级防火门或防火卷帘 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.8.8条 | 无此项 | / |
| 8 | 仓库、筒仓的室外金属梯，当符合《建筑设计防火规范》第7.4.5 条的规定时可作为疏散楼梯，但筒仓室外楼梯平台的耐火极限不应低于0.25h | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.8.6条 | 无此项 | / |
| 9 | 高层仓库应设置封闭楼梯间 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.8.7条 | 无此项 | / |
| 10 | 建筑高度大于32.0m 且设置电梯的高层仓库，每个防火分区内宜设置一台消防电梯 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.8.9条 | 无此项 | / |
| 11 | 储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。通风管应采用非燃烧材料制作。通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物。如必须穿过时，应采用非燃烧材料分隔 | 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）第5.4.1条、第5.4.3条、第5.4.4条 | 罐区均室外露天贮罐罐储存。 | 合格 |
| 12 | 储存危险化学品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置 | 常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）第5.4.2条 | 罐区均室外露天贮罐罐储存。 | 合格 |
| 13 | 对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）第6.3.1条 | 罐区均室外露天贮罐罐储存。 | 合格 |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类场所，应设有可燃气体浓度检漏报警装置 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006）第11.4.2条 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)第3.0.1条 | 罐区均室外露天贮罐罐储存。液氨罐区的防火堤内装有可燃气体浓度检漏报警探头，报警装置设置在值班室内。 | 合格 |
| 15 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.6.11条 | 盐酸罐、液碱罐、液氨罐均设置有防泄漏堤。 | 合格 |
| 16 | 监控化学品应当在专用的化工仓库中储存，并设专人管理。监控化学品的储存条件应当符合国家有关规定。 储存监控化学品的单位，应当建立严格的出库、入库检查制度和登记制度； 对变质或者过期失效的监控化学品，应当及时处理。处理方案报所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门批准后实施 | 《监控化学品管理条例》第九、十、十一条、《易制毒化学品管理条例》 | 盐酸、硫酸为易制毒化学品，未办理相关的备案手续。 | 不 合格 |
| 17 | 库房内设温湿度表 | GB17914-1999第6.1.1条 GB17915-1999第6.1.1条 GB17916-1999第6.1.1条 | 罐区均室外露天贮罐罐储存。 | / |
| 18 | 库房内温湿度应根据其储存物料类别，符合相关规定要求 | GB17914-1999第3.5条 GB17915-1999第3.5条 GB17916-1999第3.4条 | 罐区均室外露天贮罐罐储存。 | / |
| 19 | 进入甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车应是防爆型的。进入丙类物品库房的电瓶车、铲车应装有防止火花溅出的安全装置 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）第6.3.3条 | ××公司的安全管理制度有相关的安全要求。 | 合格 |
| 20 | 用于仓储运输的车辆，应经有关部门审验合格 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-94)第5.2.1条 | ××公司不负责危险化学品运输。 | / |
| 21 | 仓库使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业资质的检测、检验机构检测、检验合格。取得安全使用证或安全标志，方可投入使用 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 液氨贮罐为第三类中压容器，已构成重大危险源。液氨罐及贮罐上的安全附件定期检测并办理相关手续。 | 合格 |

库房设备设施安全条件分析、评价：

（1）液氨的火灾危险性类别为乙类。公司安全管理规定进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。符合《仓库防火安全管理规则》第27条的要求。

（2）液氨罐区内的电气线路均穿钢管保护，可防止线路短路引起的火花及防止老鼠等小动物咬，符合《仓库防火安全管理规则》第四十条的要求。

（3）液氨罐区的电气设备的控制开关独立设置，照明控制开关，人离开后，拉闸断电。符合《仓库防火安全管理规则》第四十一条的要求。

（4）液氨罐区火灾危险性类别为乙类，罐区内电气设施均为防爆型。

（5）液氨罐区内使用功率为40瓦的防爆型日光灯，未使用白炽灯等高温照明灯具。符合《仓库防火安全管理规则》第三十八条的要求。

（6）罐区均室外露天贮罐罐储存。符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）的要求。

（7）进入液氨罐区的槽车，尾气管上均要装阻火器。

（8）××公司不负责危险化学品的运输，盐酸、液碱、浓硫酸、液氨均由供应商直接送至××公司的罐区。

（9）液氨贮罐为第三类中压容器，经前面辨识，已构成重大危险源。液氨罐及贮罐上的安全附件定期检测并办理相关手续。

（10）盐酸、硫酸是属于易制毒化学品，企业未进行易制毒化学品的备案手续，不符合《易制毒化学品管理条例》的要求。

本单元共有21项检查项，有14项合格，1项不合格，6项无此项。

### 6．2．5储罐安全条件检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 储 存 及 其 安 全 附 件 设 备 设 施 | 1.储罐属压力容器的，应有有效期内的检测报告。并必须持有经质检部门检测合格的有效证件 | 质技监局锅发（1999）154号 | 酸罐区的盐酸罐、浓硫酸罐、液碱罐是常压罐，属于非特种设备，不需要经质监部门检测。液氨贮罐是第三类中压容器，属于特种设备，已经××市质监部门检测合格，办理了特种设备使用登记证，并定期检测。 | 合格 |
|  | 2.储罐的安全阀、压力计有检测合格证书 | 质技监局锅发（1999）154号 | 有合格证书，并定期检测。 | 合格 |
|  | 3.储罐顶部应能满足泄压要求和冷却降温措施 | 质技监局锅发（1999）154号 | 能满足要求。 | 合格 |
|  | 4.储罐应采用钢罐。选用储罐类型应符合《石油库设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》相关规定 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.2条 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)第5.2.1、5.2.2条 | 液氨贮罐的材质为16MnR。 | 合格 |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 储 存 及 其 安 全 附 件 设 备 设 施 | 5.储罐成组布置时，应符合《石油库设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》相关规定 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.3条 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)第5.2.4条 | 液氨贮罐的布置符合《石油库设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》相关规定。 | 合格 |
|  | 6.立式油罐的进油管，应从油罐下部接入；如确需从上部接入时，甲、乙、丙A类油品的进油管应延伸到油罐的底部。卧式油罐的进油管从上部接入时，甲、乙、丙A类油品的进油管应延伸到油罐底部 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.11条 | 符合要求 | 合格 |
|  | 7. 油罐进出油接合管、排污孔、放水阀、人孔、采光孔、量油孔、通气管、阻火器等附件设置应符合《石油库设计规范》第6.0.12条规定 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.12条 | 无此项 | / |
|  | 8.甲B、乙类液体的固定顶罐，应设阻火器和呼吸阀 | 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)第5.2.18条 | 无此项 | / |
|  | 9.地上油罐应设梯子和栏杆。高度大于5m的立式油罐，应采用盘梯或斜梯。拱顶油罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.13条 | 无此项 | / |
|  | 10.地上立式油罐应设液位计和高液位报警器。频繁操作的油罐宜设自动联锁切断进油装置。等于和大于50000m3的油罐尚应设自动联锁切断进油装置。有脱水操作要求的油罐宜装设自动脱水器 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.14条 | 无此项 | / |
|  | 11.油品储罐的主要进出口管道宜采用挠性或柔性连接方式 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.16条 | 无此项 | / |
|  | 12.油罐防雷、防静电措施应符合《石油库设计规范》第14.3节规定 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第14.3节 | 液氨罐已做防雷、防静电处理。 | 合格 |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 防 火 堤 设 施 要 求 | 1.防火堤必须采用不燃烧材料建造.且必须密实、闭合 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.1.2条 | 酸罐区及液氨罐区的防火堤均采用耐火实体砖墙。 | 合格 |
|  | 2.进出储罐组的各类管线、电缆宜从防火堤顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采取有效的密封措施 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.1.3条 | 酸罐区、液氨罐区的管线从空中进、出罐区。 | 合格 |
|  | 3. 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并设置在不同方位上。防火堤内侧高度大于等于1.5 m时，应在两个人行踏步或坡道之间增设踏步或逃逸爬梯。隔堤、隔墙亦应设置人行踏步或坡道 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.1.5条 | 每一贮罐组的防火堤设置有两处越堤人行踏步。 | 合格 |
|  | 4.立式油罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于该罐罐壁高度的一半；卧式油罐的罐壁至防火堤或防护墙内堤脚线的距离不应小于3m | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.2.1条 | 贮罐至防护墙内堤脚线的距离至少为3m。 | 合格 |
|  | 5.相邻油罐组防火堤外堤脚线之间，应留有宽度不小于7m的消防空地 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.2.2条 | 无此项 | / |
|  | 6.同一个油罐组内的总容量及油罐数量应符合《储罐区防火堤设计规范》、《石油库设计规范》相关规定 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.2.3条 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.3条 | 符合规范要求 | 合格 |
|  | 7.油罐组防火堤内有效容积应符合《储罐区防火堤设计规范》、《石油库设计规范》相关规定 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.2.4条 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.9条 | 符合《储罐区防火堤设计规范》、《石油库设计规范》相关规定。 | 合格 |
|  | 8.油罐组防火堤顶面应比计算液面高出0.2m。立式油罐组的防火堤内侧高度不应小于1.O m，且外侧高度不应大于2.2m;卧式油罐组的防火堤内、外侧高度均不应小于0.5m。立式油罐组隔堤高度宜为0.5-0.8m | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.2.5条 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.6条 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)第5.2.16条 | 无此项 | / |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 防 火 堤 设 施 要 求 | 9.防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.2.8条 |  | 罐区内设置有排水沟，酸罐区内设置有应急处理池。 | 合格 |
|  | 10. 罐组内隔堤的布置应符合《储罐区防火堤设计规范》、《石油库设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》相关规定 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.2.11、 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.10条 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)第5.2.14、5.2.15条 |  | 液碱罐组与盐酸罐组的隔堤符合《储罐区防火堤设计规范》、《石油库设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》相关规定。 | 合格 |
|  | 11. 液化石油气、天然气凝液及其他储罐组防火堤、防 护墙的布置应符合《储罐区防火堤设计规范》相关规定 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)第3.3节 |  | 无此项 | / |
| 三、 防 火 间 距 | 1.储罐间的防火距离应符合《石油库设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》相关规定 | 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第6.0.5条 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)第5.2.7条 |  | 罐区内贮罐间防火间距符合规范要求。 | 合格 |
|  | 2.液化烃、可燃气体储罐区的防火间距应符合《石油化工企业设计防火规范》、《建筑设计防火规范》相关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92，1999年版)第5.3.3条 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第4.4节 |  | 无此项 | / |
|  | 3.甲、乙、丙类液体储罐及乙、丙类液体桶罐堆场与建筑物的防火间距应符合《建筑设计防火规范》第4.2.1条规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第4.2.1条 |  | 液氨贮罐与建筑物间的防火距离符合《建筑设计防火规范》第4.2.1条规定。 | 合格 |
|  | 4.甲、乙、丙类液体储罐间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》第4.2.2条规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第4.2.2条 |  | 液氨贮罐间的防火距离符合《建筑设计防火规范》第4.2.2条规定。 | 合格 |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》第4.2.7条规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第4.2.7条 | 液氨贮罐与液氨泵房间的防火距离符合《建筑设计防火规范》第4.2.7条规定。 | 合格 |
|  | 6.甲、乙、丙类液体装卸鹤管与建筑物、厂内铁路线的防火间距应符合《建筑设计防火规范》第4.2.8条规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第4.2.8条 | 液氨贮罐与厂内道路的防火间距符合《建筑设计防火规范》第4.2.8条规定。 | 合格 |
|  | 7.可燃、助燃气体储罐的防火间距应符合《建筑设计防火规范》第4.3节规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 第4.3节 | 无此项 | / |
|  | 8. 甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路的防火间距应符合《建筑设计防火规范》第4.2.9条规定 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第4.2.9条 | 无此项 | / |

储罐安全条件分析、评价：

（1）酸罐区的盐酸罐、浓硫酸罐、液碱罐是常压罐，属于非特种设备，不需要经质监部门检测。液氨贮罐是第三类中压容器，属于特种设备，已经××市质监部门检测合格，办理了特种设备使用登记证，并定期检测，特种设备使用登记证及相关的检测报告见本报告后的附件。

（2）液氨贮罐上的压力表、安全阀有出厂合格证，压力表及安全阀定期进行检测合格。

（3）液氨贮罐上安全阀的参数设置能满足液氨贮罐储存液氨的安全要求。

（4）液氨贮罐的材质为16MnR。

（5）液氨贮罐的布置符合《石油库设计规范》、相关规定。

（6）液氨贮罐的进料口管从罐顶直插入至罐底，与罐底相距200㎜。

（7）液氨罐的两处进行防雷、防静电接地，接地电阻小于4欧姆，符合要求。

（8）酸罐区及液氨罐区的防火堤均采用耐火实体砖墙。

（9）酸罐区、液氨罐区的管线从空中进、出罐区。

（10）每一贮罐组的防火堤设置有两处越堤人行踏步。

（11）贮罐至防护墙内堤脚线的距离至少为3m。

（12）罐区内贮罐的容积及总容积均未超标，符合《储罐区防火堤设计规范》、《石油库设计规范》相关规定。

（13）罐区内设置有排水沟，酸罐区内设置有应急处理池；酸罐区的防泄漏堤及酸罐区地面做耐酸处理。

（14）液碱罐组与盐酸罐组的隔堤符合《储罐区防火堤设计规范》、《石油库设计规范》相关规定。

（15）液氨贮罐与建筑物间的防火距离符合《建筑设计防火规范》第4.2.1条规定。液氨贮罐间的防火距离符合《建筑设计防火规范》第4.2.2条规定。液氨贮罐与液氨泵房间的防火距离符合《建筑设计防火规范》第4.2.7条规定。

（16）液氨贮罐与厂内道路的防火间距符合《建筑设计防火规范》第4.2.8条规定。

本单元共三大项，31小项，有20项合格，11项无此项。

### 6．2．6储存操作情况安全检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存单位的危险化学品储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。 | 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十条 | 采用室外罐储存方式，符合国家标准。 | 合格 |
| 2 | 危险品分类分项专物专库储存。互为禁忌物或灭火方法不同的物品不能同库储存 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第4.8条 | 根据物料的性质分类储存。 | 合格 |
| 3 | 危险化学品存放的总质量应与仓库储存能力相适应 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.2条 | 相适应。 | 合格 |
| 4 | 堆垛上应有物品名称、灭火方法等内容的标志牌。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第4.6条 | 设置有标志牌。 | 合格 |
| 5 | 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存。具有还原性的氧化剂应单独存放 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.7条 | 易燃易爆的液氨独立储存在××公司厂区的东区。 | 合格 |
| 6 | 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离储存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同储。氧气不得与油脂混储 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.6条 | 液氨与具有强氧化剂的浓硫酸分离储存，液氨储存在东区，浓硫酸储存在西区。 | 合格 |
| 7 | 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.3条 | 符合要求。 | 合格 |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.4条 | 无此项。 | / |
| 9 | 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要接近酸类物质 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.8条 | 液氨独立储存，液氨罐上有冷却喷淋水系统。 | 合格 |
| 10 | 腐蚀性物品包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.9条 | 具有腐蚀性的液碱等物质储存在独立的防火堤内。 | 合格 |
| 11 | 化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第4.3条 | 无此项。 | / |
| 12 | 危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。并做到帐、卡、物相符 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第7.1条 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）第6.1.3条 | 有详细的记录。 | 合格 |
| 13 | 现场作业、装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的劳动防护用品 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603—1995）第8.5条 《劳动防护用品监督管理规定》第十四、十六条 | 配备有个人防护用品。 | 合格 |
| 14 | 各类危险化学品分装、改装、开箱（桶）检查等，应在库房外进行 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）第6.3.4条 | 无此项 | / |
| 15 | 装卸、搬运危险化学品时，应按有关规定进行，轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动等 | 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）第8.4条 | 有相应的管理制度 | 合格 |
| 16 | 库存危险品应保持相应的垛距、墙距、柱距，垛与垛间距不小于0.8m；垛与墙、柱间距不小于0.3m；主要通道的宽度不小于1.8m。 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.1.3条 | 室外贮罐储存方式。 | / |
| 17 | 修补、换装、清扫、装卸易燃易爆物品时，应使用不发生火花的铜制、合金制或其他工具 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第8.7条 | 无此项。 | / |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃废弃物品 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第10.1条 | 无其它物品。 | 合格 |
| 19 | 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品仓库。进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不准在库区、库房，货场内停放和修理 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.3.3条 | ××公司规定不准汽车、机动车在罐区旁停留与维修。 | 合格 |
| 20 | 盛装液化气体的容器属于压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）第6.6条 | 液氨贮罐上装有压力表、安全阀，压力表及安全阀定期检测。 | 合格 |
| 21 | 剧毒化学品储存单位应当对剧毒化学品流向、储存量和用途如实记录。并采取必要的保安措施 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 | 无此项。 | / |

储存操作情况安全分析、评价：

（1）采用室外罐储存方式，符合国家标准。符合《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十条。

（2）盐酸贮罐、浓硫酸贮罐、液碱贮罐、液氨贮罐按其性质分别独立的布置在各自的防火堤内。

（3）贮罐容积与其储存量相适应。

（4）各罐区内设置有相关的安全标志牌。

（5）易燃易爆的液氨独立储存在××公司厂区的东区，性质相抵触的物质分离独立储存。液氨罐上有冷却喷淋水系统。

（6）根据物质的危险性，企业为现场作业人员配备相应的劳动防护用品。

（7）危险化学品进出库有记录。

（8）作业现场配备有个人防护用品及急救药品。

（9）××公司规定不准汽车、机动车辆在罐区旁停留与维修。

（10）液氨贮罐上装有压力表、安全阀，压力表及安全阀定期检测。

（11）安全管理方面严格执行安全操作规程。

本单元共21项检查项，其中有15项合格，6项无此项。

### 6．2．7储存物品包装及标志安全检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合GB190的规定 | 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）第4.6条 | 贮罐外设置有防中毒、防腐蚀、严禁烟火等安全标志。 | 合格 |
| 2 | 易燃易爆危险品各类商品的容器包装均应符合GB12463的规定，应封闭严密，完整无损，容器和外包装不沾有内装商品和其他物品。无受潮和水湿等现象 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB17914-1999）第4.2.2条 | 液氨采用压力容器储存。 | 合格 |
| 3 | 腐蚀性和毒害品各类商品的包装应符合GB12463的规定。内外包装应有如下标志：品名、规格、等级、数量、生产日期或批号、生产厂名、储运图示（应符合GB191规定）、腐蚀品标志或毒性标志（应符合GB190规定）。包装封闭严密，完好无损、无水湿、污染。包装衬垫适当，安全牢固 | 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》(GB 17915-1999）第4.2.1条 《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB 17916-1999）第4.2.1条 | 标志符合要求。 | 合格 |
| 4 | 危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当标注中文名称、安全技术说明书、安全标签，并定期检查。 入库的危险品必须附有生产许可证和产品检验合格证，进口商品必须附有中文安全技术说明书和质量鉴定书 | 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十条 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB 17914-1999）第4.1.1条 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB 17915-1999）第4.1.1条 《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB 17916-1999）第4.1.1条 | 有符合要求的安全技术说明书。 | 合格 |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 危险化学品包装的材质、型式、规格、方法和单件质量（重量）应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 | 盐酸罐材质玻璃钢；液碱罐材质普通碳钢；浓硫酸罐材质普通碳钢；液氨罐材质16MnR。 | 合格 |
| 6 | 危险化学品的包装物、容器必须由省、自治区、直辖市人民政府经济贸易管理部门审查合格的专业生产企业定点生产，并经国务院质检部门认可的专业检测检验机构检测检验合格，方可使用 | 《危险化学品安全管理条例》第二十一条 | 贮罐由有资质的企业生产。符合要求 | 合格 |
| 7 | 储存单位应当在作业场所设置标牌和图示，对作业场所的平面布局以及安全责任、操作规范、作业危险性、应急措施等事项进行告知。 | 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十一条 | 在作业场所设置标牌和图示，对作业场所的平面布局以及安全责任、操作规范、作业危险性、应急措施等事项进行告知。 | 合格 |
| 8 | 重复使用的危险化学品的包装物、容器，在使用前应当进行检查，并做出记录。检查记录应当至少保留2年 | 《危险化学品安全管理条例》第二十一条 | 采用贮罐储存，贮罐检测记录保留2年以上。 | 合格 |

储存物品包装及标志安全分析、评价：

（1）贮罐外设置有防中毒、防腐蚀、严禁烟火等安全标志。

（2）盐酸、浓硫酸、液碱、液氨均采用贮罐储存，储存液氨的容器为压力容器。

（3）所储存的物质均由有资质的供应商直接运送至××公司的罐区，供应商提供符合要求的安全技术说明书。

（4）盐酸罐材质玻璃钢；液碱罐材质普通碳钢；浓硫酸罐材质普通碳钢；液氨罐材质16MnR。

（5）在作业场所设置标牌和图示，对作业场所的平面布局以及安全责任、操作规范、作业危险性、应急措施等事项进行告知。

通过检查，××公司在储存物品包装及标志安全方面符合《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB 17916-1999）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB 17914-1999）、《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》的安全要求。

本单元共有8项检查项，8项全部合格。

### 6．2．8从业人员要求条件检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存单位应配备专（兼）职安全生产管理人员（包括注册安全工程师或注册安全主任）。 主要负责人、安全生产管理人员应当按照国家有关规定参加安全培训，并经安全生产监督管理部门考核合格持证上岗 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十条 《××省安全生产条例》第十一条 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十三条 | ××公司配备了安全主任及安全管理人员，设置了安全管理机构，这些管理人员经安全生产监督管理部门考核合格持证上岗。 | 合格 |
| 2 | 危险化学品仓库应设有专职或兼职的危险化学品养护员，负责危险化学品的技术养护、管理和监测工作 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265—2000）第6.1.3条 | 设置有专门的管理人员进行管理。 | 合格 |
| 3 | 特种作业人员经有关监督管理部门专门培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | 特种作业人员持证上岗 | 合格 |
| 4 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 | 从业人员的防护用品合国家标准或行业标准。 | 合格 |
| 5 | 其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《常用化学危险品储存通则》（GB15603—1995）第11.1条 | 其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 | 合格 |

从业人员要求条件分析、评价：

（1）××公司配备了安全主任及安全管理人员，设置了安全管理机构，这些管理人员经安全生产监督管理部门考核合格持证上岗。符合《中华人民共和国安全生产法》第二十条、××省安全生产条例》第十一条、《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十三条的要求。

（2）设置有专门的管理人员来管理全厂的危险化学品。符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265—2000）第6.1.3条要求。

（3）从业人员的防护用品符合国家标准或行业标准。符合《中华人民共和国安全生产法》第三十七条的要求。

（4）其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、《常用化学危险品储存通则》（GB15603—1995）第11.1条的要求。

（5）特种作业人员持证上岗，证书见本报告后的附件。

本单元共有5项检查项，5项合格。

### 6．2．9安全管理及应急救援检查

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有各级各类人员的安全生产责任制 | 《中华人民共和国安全生产法》第十七条第一款 | 有各级各类人员的安全生产责任制 | 合格 |
| 2 | 危险化学品仓库应有逐级安全检查制度 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.3.3条 | 有安全检查制度。 | 合格 |
| 3 | 储存危险化学品的仓库必须建立严格的出入库管理制度 | 《常用化学危险品储存通则》（GB15603—1995）第8.1条 | 有危险化学品出入库安全管理制度。 | 合格 |
| 4 | 剧毒、爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质的单位，建立健全进出库人员限定制度 | 《中华人民共和国消防法》第十七条 | 建立了出入库人员限制制度。 | 合格 |
| 5 | 有符合国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》、《毒害性商品储藏养护技术条件》的仓储物品储藏养护制度 | GB 17914-1999 GB 17915-1999 GB 17916-1999 | 有危险化学品保管方面的制度。 | 合格 |
| 6 | 有各岗位安全操作规程 | 《中华人民共和国安全生产法》第十七条第二款 | 有安全操作规程。 | 合格 |
| 7 | 对剧毒品的管理应执行“五双”制度即：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.3.3条 | 危险化学品安全管理制度包含了此方面的内容。 | 合格 |
| 8 | 有安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第十九条 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十三条 | 设置有安全管理机构，配备专职安全管理人员。 | 合格 |
| 9 | 有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。仓库的消防人员应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域储存的危险化学品种类、特性、储存地点事故的处理程序及方法 | 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）第11.3条 | 成立了义务消防队，定期进行演练。 | 合格 |
| 10 | 储存单位应当对重大危险源登记建档并进行定期检测、评估，对相关场所、设施及其温度、压力、浓度等主要技术参数实行监控。 | 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十四条 | 对重大危险源登记建档并进行定期检测、评估，对相关场所、设施实行监控。 | 合格 |

续上表

| 项目 | 检查内容 | 适用法规、标准 | 检查事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 第十六条 储存单位应当按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字〔2004〕43号）的要求，制定本单位事故应急救援预案。内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等 | 《中华人民共和国安全生产法》第十七条第五款 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十六条 | 未按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字〔2004〕43号）的要求，制定本单位事故应急救援预案。 | 不合格 |
| 12 | 储存单位应当根据事故应急救援预案的要求配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备。 | 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十七条 | 配备应急救援人员和应急救援器材、设备。 | 合格 |
| 13 | 储存单位应当至少每年组织一次事故应急救援演练。 储存单位应当根据本单位的危险、有害程度和规模等实际情况，自主组织有关专家对本单位危险化学品事故应急救援预案进行评审，并根据专家评审意见进一步修改完善本单位事故应急救援预案。 | 《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十八、十九条 | 定期组织演练。 | 合格 |
| 14 | 仓库的主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法规和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责 | 《危险化学品安全管理条例》第四条 | 主要负责人的素质能满足和保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法规和国家标准的要求。并对本单位危险化学品的安全负责。 | 合格 |

安全管理分析、评价：

（1有各级各类人员的安全生产责任制：厂长（经理）安全生产责任制、安全主任安全生产责任制、车间主任安全生产责任制、班长安全生产责任制、安全员安全生产责任制、员工安全生产责任制。符合《中华人民共和国安全生产法》第十七条第一款的要求。

（2）制定有安全检查制度，如：安全生产议事制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全生产值班制度、劳动防护用品标准、发放、使用安全管理制度、生产工艺、设施、设备安全检修、保养制度、安全防火、动火、用火审批制度、员工职业健康（档案）监控制度、废弃物品排放、处置安全管理制度、工伤事故管理制度等。符合危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000）第6.3.3条的要求。

（3）有危险化学品出入库安全管理制度。符合《常用化学危险品储存通则》（GB15603—1995）第8.1条的要求。

（4）建立了出入库人员限制制度。符合《中华人民共和国消防法》第十七条的要求。

（5）制定有符合国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》、《毒害性商品储藏养护技术条件》的仓储物品储藏养护制度。符合规范要求。

（6）有各岗位安全操作规程。符合中华人民共和国安全生产法》第十七条第二款的要求。

（7）××公司设置有安全管理机构，配备专职安全管理人员。符合《中华人民共和国安全生产法》第十九条、《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十三条的要求。

（8）成立了义务消防队，定期进行演练。符合《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）第11.3条的要求。

（9）能对重大危险源登记建档并进行定期检测、评估，对相关场所、设施实行监控。符合《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十四条的要求。

（10）制定了危险化学品事故应急救援预案，预案格式不符合《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字〔2004〕43号）的要求。不符合《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字〔2004〕43号）的要求。

（11）配备应急救援人员和应急救援器材、设备。符合《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十七条的要求。

（12）每年对照事故应急救援预案进行演练，并把演练结果存档。符合《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》第十八、十九条的要求。

（13）主要负责人的素质能满足和保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法规和国家标准的要求。并对本单位危险化学品的安全负责。符合《危险化学品安全管理条例》第四条的要求。

本单元共有14项检查项，有13项合格，1项不合格。

## 6．3本章小结：

检查结果：实有129项，有94项符合要求，2项不符合要求，有33项无此内容。不符合要求的项如下：

（1）××公司所储存的危险化学品中，盐酸、硫酸是属于易制毒化学品，未按照《易制毒化学品管理条例》办理相关的备案手续。

（2）未按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字〔2004〕43号）的要求编制事故应急救援预案。

# 第七章  采用其他方法进行的定性、定量评价

## 7．1作业条件危险性分析法

××公司在储存危险化学品过程中，虽然装卸、输送工序并不繁杂，但存在着一定的危险危害因素，为了确定其危险性的大小，评价组采用了格雷厄姆——金尼法进行半定量分析。

储存危险化学品作业条件危险性分析表   表7.1－1

| 作业工种 | 危险因素 | 事故发生的可能性（L）分值 | 暴露频率 （E）分值 | 事故可能后果（C）分值 | 作业危险性（D）分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸 | 中 毒 | 6 | 3（盐酸、液氨卸车作业） | 3 | 54 |
|  | 触 电 | 1 | 6 | 3 | 18 |
|  | 化学性灼伤 | 3 | 6 | 1 | 18 |
|  | 机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 |
|  | 火灾、爆炸 | 3 | 3（液氨卸车） | 7 | 63 |
| 输送 | 中 毒 | 1 | 6 | 3 | 18 |
|  | 触 电 | 1 | 6 | 3 | 18 |
|  | 化学性灼伤 | 3 | 6 | 1 | 18 |
|  | 机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 |
|  | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 3 | 18 |

从××公司卸车与输送作业危险性分析表可以看出：装卸作业过程中可能会发生中毒、化学性灼伤、机械伤害、火灾爆炸等事故，引起这些事故的危险有害因素中，火灾爆炸是主要的危险因素，危险程度为“可能危险、需要注意”，中毒是主要的危害因素，危险程度为“可能危险、需要注意”。

## 7．2毒物扩散定量分析法

### 7．2．1影响泄漏氨气扩散的气象特征分析

风向决定泄漏气云扩散的主要方向，风速影响泄漏气云的扩散速度和被空气稀释的速度，风速越大，大气湍流越强，空气的稀释作用就越强，风的输送作用也越强。一般情况下当风速为每秒1米～5米时，有利于泄漏气云的扩散，危险区域较大；若风速再大，则泄漏气体在地面的浓度降低。
　　大气稳定度是评价空气层垂直对流程度的指标。大气越稳定，泄漏气云越不易向高空消散，而贴近地表扩散；大气越不稳定，空气垂直对流运动越强，泄漏气云消散得越快。

气温或太阳辐射强弱主要是通过影响大气垂直对流运动而对泄漏气体的扩散发生影响。大气湿度大不利于泄漏气云的扩散。

地面的地形、地物会改变泄漏气云扩散速度，又会改变扩散方向。地面低洼处泄漏气云团易于滞留。建筑物、树木等会加强地表大气的湍流程度，从而增加空气的稀释作用，而开阔平坦的地形、湖泊等则正相反。在低矮的建筑物群、居民密集处或绿化地带泄漏气云不易扩散；高层建筑物则有阻挡作用，气云会从风速较大的两侧迅速通过。

当泄漏源位置较高时，泄漏气体扩散至地面的垂直距离较大，在相同的泄漏源强度和气象条件下，扩散至地面同等距离处的气体浓度会降低。若气体向上喷射泄漏，泄漏气体具有向上的初始动量，其效果如同增高泄漏源的位置。

泄漏气体密度相对于空气密度的大或小，分别表现出在扩散中以重力作用或以浮力作用为主。重力作用导致其下降，地面浓度增加，下降趋势会因空气的不断稀释作用而减弱。浮力作用在泄漏气体扩散初期导致其上升，地面浓度降低，被空气不断稀释后其上升的趋势减弱。对于泄漏的高温气体，其浮力作用大小受温度的影响，当其被冷却至大气温度后，浮力作用便会丧失。

A.××气象站近3年的气象特征统计（2002-2004年）

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均气温（℃） | 22.9 |
| 春季平均气温（℃） | 23.3 |
| 夏季均气温（℃） | 28.9 |
| 秋季平均气温（℃） | 23.8 |
| 冬季平均气温（℃） | 15.4 |
| 极端最高气温（℃） | 38.7 |
| 极端最低气温（℃） | 2.9 |
| 年平均相对湿度（%） | 74 |
| 春季平均相对湿度（%） | 77 |
| 夏季平均相对湿度（%） | 78 |
| 秋季平均相对湿度（%） | 70 |
| 冬季平均相对湿度（%） | 72 |
| 年平均降雨量（mm） | 1614.0 |

续上表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 春季平均降雨量（mm） | 438.7 |
| 夏季平均降雨量（mm） | 751.6 |
| 秋季平均降雨量（mm） | 337.9 |
| 冬季平均降雨量（mm） | 113.4 |
| 年平均日照时数（小时） | 1691.8 |
| 最大风速（m/s） | 9.3 |
| 平均风速（m/s） | 1.6 |

B.不同季节及年平均各风向的频率与平均风速

××气象站不同季节及年平均各风向的频率与平均风速（2002-2004年）

| 季 节 风 向 | 春（3-5月） | 夏（6-8月） | 秋（9-11月） | 冬（12-2月） | 年 | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6.5 | 3.2 | 15.7 | 13.2 | 9.6 | 2.5 |
| NNE | 1.6 | 1.8 | 4.6 | 4.4 | 3.1 | 1.8 |
| NE | 3.9 | 5.2 | 11.7 | 5.1 | 6.5 | 1.7 |
| ENE | 3.1 | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 1.3 |
| E | 6.6 | 8.6 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 1.6 |
| ESE | 5.7 | 4.9 | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 1.7 |
| SE | 20.7 | 22.5 | 6.7 | 5.3 | 13.8 | 2.2 |
| SSE | 8.3 | 7.6 | 1.6 | 3.3 | 5.2 | 2.1 |
| S | 7.2 | 9.1 | 2.7 | 3.4 | 5.7 | 2.0 |
| SSW | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.8 |
| SW | 2.1 | 4.3 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 1.9 |
| WSW | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.5 |
| W | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
| WNW | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.4 |
| NW | 5.1 | 4.2 | 9.9 | 10.9 | 7.5 | 1.9 |
| NNW | 7.2 | 3.1 | 9.8 | 12.9 | 8.2 | 2.0 |
| 静风C | 15.6 | 15.1 | 21.2 | 26.6 | 19.6 |  |

C.各月主导风向

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主导风向 | NNW | NNW | SE | SE | SE | SE | SE | SE | N | N | N | N |

D.四季及年风向玫瑰图

E.风向、风速及大气稳定度联合频率

××气象站各级大气稳定度频率（%）（2002-2004年）

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002年 | 1.1 | 7.1 | 4.7 | 69.4 | 7.6 | 10.1 |
| 2003年 | 2.0 | 8.2 | 5.0 | 57.8 | 12.9 | 14.2 |
| 2004年 | 5.6 | 9.7 | 2.2 | 55.3 | 9.7 | 17.6 |
| 年平均 | 2.9 | 8.3 | 4.0 | 60.8 | 10.1 | 14.0 |

××气象站各级大气稳定度频率（%）季节变化（2002-2004年）

| 季节 | 时间 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 08 | 0.0 | 10.9 | 4.7 | 84.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | 14 | 6.2 | 9.1 | 10.5 | 74.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.3 | 18.1 | 11.6 |
|  | 平均值 | 2.1 | 6.6 | 5.1 | 76.3 | 6.0 | 3.9 |
| 夏季 | 08 | 0.0 | 21.4 | 8.7 | 69.9 | 0.0 | 0.0 |
|  | 14 | 5.8 | 15.2 | 19.2 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 21.0 | 15.6 |
|  | 平均值 | 1.9 | 12.2 | 9.3 | 64.4 | 7.0 | 5.2 |
| 秋季 | 08 | 0.0 | 24.2 | 9.5 | 54.9 | 11.4 | 0.0 |
|  | 14 | 17.9 | 23.4 | 4.8 | 53.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 18.3 | 42.9 |
|  | 平均值 | 6.0 | 15.9 | 4.8 | 49.2 | 9.9 | 14.3 |
| 冬季 | 08 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 72.0 | 24.0 | 0.0 |
|  | 14 | 16.6 | 24.7 | 5.9 | 52.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 14.4 | 39.9 |
|  | 平均值 | 5.5 | 9.6 | 2.0 | 56.8 | 12.8 | 13.3 |

××气象站不同风向各稳定度平均风速（m/s）（2002-2004年）

| 风向 | A | B | C | D | E | F（u≥1.0） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 1.7 |
| NNE | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.4 |
| NE | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 |
| ENE | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| E | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
| ESE | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
| SE | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| SSE | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 2.3 | 1.7 |
| S | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.7 |
| SSW | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 |
| SW | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| WSW | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
| W | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |
| WNW | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | - | 1.3 |
| NW | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
| NNW | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |

××气象站大气稳定联合频率（%）（2002-2004年）

| 风 向 风 频 稳定度 |  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | U＜1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
|  | U=1 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.00 |
|  | 1＜u≤3 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.00 |
|  | 3＜u≤5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | U＞5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

续上表

| 风 向 风 频 稳定度 |  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B类 | U＜1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.98 |
|  | U=1 | 0.30 | 0.27 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 0.00 |
|  | 1＜u≤3 | 0.50 | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.11 | 0.55 | 0.62 | 0.00 |
|  | 3＜u≤5 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
|  | U＞5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C类 | U＜1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | U=1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1＜u≤3 | 0.59 | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.39 | 0.11 | 0.36 | 0.07 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
|  | 3＜u≤5 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|  | U＞5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D类 | U＜1 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 7.12 |
|  | U=1 | 1.44 | 0.94 | 1.67 | 1.82 | 2.53 | 1.76 | 2.26 | 1.19 | 0.87 | 0.52 | 0.62 | 0.34 | 0.46 | 0.32 | 1.39 | 1.60 | 0.00 |
|  | 1＜u≤3 | 4.11 | 1.39 | 1.16 | 0.41 | 2.28 | 1.46 | 6.71 | 2.81 | 2.03 | 0.50 | 0.59 | 0.41 | 0.36 | 0.18 | 2.35 | 3.47 | 0.00 |
|  | 3＜u≤5 | 0.68 | 0.14 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.75 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.32 | 0.00 |
|  | U＞5 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| E类 | U＜1 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.05 |
|  | U=1 | 0.21 | 0.11 | 0.39 | 0.66 | 0.32 | 0.09 | 0.41 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.36 | 0.34 | 0.00 |

续上表

| 风 向 风 频 稳定度 |  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E类 | 1＜u≤3 | 0.68 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 1.03 | 0.62 | 0.36 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
|  | 3＜u≤5 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
|  | U＞5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F类 | U＜1 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 2.99 |
|  | U=1 | 0.55 | 0.50 | 0.89 | 1.39 | 0.71 | 0.18 | 0.41 | 0.34 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.43 | 0.75 | 0.00 |
|  | 1＜u≤3 | 0.64 | 0.18 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.87 | 0.34 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 0.64 | 0.00 |
|  | 3＜u≤5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | U＞5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 7．2．2泄漏影响计算模式分析

（1）氨对人的急性毒性标准

液氨属于第2.3类有毒气体，危规号为23003，其对人的危害见下表：

| 浓度/（mg/m3） | 接触时间/min | 危害程度 | 危害分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.7 |  | 感觉到气味 | 对人体无害 |
| 9.8 |  | 无刺激作用 |  |
| 67.2 | 45 | 鼻、咽部位有刺激感，眼有灼痛感。 |  |
| 70 | 30 | 呼吸变慢 | 轻度危害 |
| 140 | 30 | 鼻和上呼吸道不适、恶心、头痛 |  |
| 140～210 | 20 | 身体有明显不适但尚能工作 | 中等危害 |
| 175～350 | 20 | 眼、鼻刺激、呼吸、脉搏加速 |  |
| 553 | 30 | 强刺激感，可耐受1.25min | 重度危害 |
| 700 | 30 | 立即咳嗽 |  |
| 1750～3500 | 30 | 危机生命 |  |
| 3500～7000 | 30 | 即可死亡 |  |

（2）液体泄漏量计算

流体泄漏速度可用流体力学的柏努利方程计算。其泄漏速度为：

Q=Cd⋅A⋅ρ2p−p0ρ+2gh        （6-1）

式中Q——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数；

A——裂口面积，m2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

p——容器内介质压力，Pa；

p0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

对于常压下的液体泄漏速度，取决于裂口之上液位的高低；对于非常压下的液体泄漏速度，主要取决于内介质压力与环境压力之差和液位高低。

（3）液氨储罐爆裂形成毒害区半径估算

液化介质液氨在容器爆裂时，液氨汽化成大量氨气发生蒸气扩散，从而造成大面积的毒害区域，其毒害区按如下方法估算。

设液氨质量为W（单位：kg）,容器破裂前器内温度为t（单位：℃），液体介质比热为C[单位：kJ/（kg•℃-1）]当容器破裂时，储罐内压力降至大气压，处于过热状态的液化气温度迅速降至标准沸点t0（单位：℃），此时全部液体所放出的热量为：

Q=W⋅C⋅t−t0     （6-2）

设这些热量全部用于储罐内液氨的蒸发，如它的汽化热为q（单位：kJ/kg），则其蒸发量：

W'=Qq=W⋅C⋅t−t0q    （6-3）

如介质的分子量为M，则在沸点下蒸发蒸气的体积Vg（单位：m3）为：

Vg=22.4WM⋅273+t0273=22.4W⋅C⋅t−t0M⋅q⋅273+t0273    （6-4）

假设这些带有氨气的空气以半球形向地面扩散,则可求出该氨气扩散半径为:

R=3VgC012×43π=3VgC02.0994   （6-5）

式中R——有毒气体的半径，m；

Vg——有毒介质的蒸气体积，m3；

CO——有毒介质在空气中的危险浓度，%；

（4）气体连续扩散高斯分布

采用世界银行提供的中等密度云连续扩散模型（高斯扩散模型），分析时，根据分析源周边的实际情况，考虑地面有效粗糙度并进行修正。连续排放：

cx,y,z=Qπσyσzuexp−12y2σy2+Z2σz2   （6-6）

式中c（ x,y,z）——连续排放时，给定地点的污染物浓度，mg/m3；

Q——连续排放的物料流量，mg/s；

u——平均风速，m/s；

x——下风向距离，m；

y——横风向距离，m；

z——离地面的距离，m；

σx,σy,σz——x,y,z方向扩散参数，按下表选择：

表6—2 不同大气稳定度下的扩散参数

| 大气稳定度 | σy | σz |
| --- | --- | --- |
| A B C D E F | 0.22x（ 1+0.0001x）-1/2 0.16x（ 1+0.0001x）-1/2 0.11x（ 1+0.0001x）-1/2 0.08x（ 1+0.0001x）-1/2 0.06x（ 1+0.0001x）-1/2 0.04x（ 1+0.0001x）-1/2 | 0.20x 0.12x 0.08x（ 1+0.0002x）-1/2 0.06x（ 1+0.0015x）-1/2 0.03x（ 1+0.0003x）-1/2 0.016x（ 1+0.0003x）-1/2 |

有效粗糙度Z0＞0.1m的粗糙地形扩散参数按如下计算（地面有效粗糙度长度按下表选取）：

σy=σyofy

σz=σz0fz

fyZ0=1+α0Z0

fzx,Z0=b0−c0lnxd+e0lnx−1Z0f0−g0lnx

表6-3地面有效粗糙度长度

| 地面类型 | Z0/m | 地面类型 | Z0/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 草原、平坦开阔地农作物地区村落、分散的树林 | ≤0.1 0.1-0.3 0.3-1 | 分散的高矮建筑物（城市） 密集的高矮建筑物（大城市） | 1-4 4 |

上式中，大气稳定度为D，各参数按下表选择：

表6-4 不同大气稳定度下的系数值

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 b0 c0 d0 e0 f0 g0 | 0.042 1.10 0.0364 0.4364 0.05 0.273 0.024 | 0.115 1.5 0.045 0.853 0.0128 0.156 0.0136 | 0.15 1.49 0.0182 0.87 0.01046 0.089 0.0071 | 0.38 2.53 0.13 0.55 0.042 0.35 0.03 | 0.3 2.4 0.11 0.86 0.01682 0.27 0.022 | 0.57 2.913 0.0944 0.753 0.0228 0.29 0.023 |

（5）气体瞬时扩散高斯分布

采用世界银行提供的中等密度云瞬时扩散模型（高斯扩散模型）。

cx,y,z,t=2Q2π32σxσyσzμexp−12x−ut2σx2+y2σy2+Z2σz2   （6-7）

式中c（ x,y,z,t）——瞬时排放时，给定地点（ x,y,z）和时间t的污染物浓度，mg/m3；

Q——瞬时排放的物料流量，mg/s；

t——瞬时排放时，污染物运行的时间，s；

u——平均风速，m/s;

x——下风向距离，m;

y——横风向距离，m；

z——离地面的距离，m;

σx,σy,σz——x,y,z方向扩散参数，地面有效粗糙度修正等因素的修正方法同上。瞬时源时，给定取样时间t（ s），则按下式修正：

σy=σy10mint6000.2

### 7．2．3液氨罐破裂瞬时泄漏

（1）事故模式设定

选取100m3液氨贮罐泄漏作为事故模式进行分析。

型号规格：100m3液氨贮罐

储存温度：常温，计算时取当地平均值

储存压力：0.7MPa

液氨密度：820kg/m3

假设泄漏出来的液氨量：446㎏ （相当于一瓶500L液氨瓶的量）

（2）分析模型简介

①有风时

液氨罐泄漏，按瞬时扩散浓度分布模型进行分析：

cx,y,z,t=2Q2π32σxσyσzμexp−12x−ut2σx2+y2σy2+Z2σz2

式中c（ x,y,z,t）——瞬时排放时，给定地点（ x,y,z）和时间t的污染物浓度，mg/m3；

Q——瞬时排放的物料流量，mg/s；

t——瞬时排放时，污染物运行的时间，s；

u——平均风速，m/s；

x——下风向距离，m；

y——横风向距离，m；

z——离地面的距离，m；

σx,σy,σz——x,y,z方向扩散参数，地面有效粗糙度修正等因素的修正方法同上。

瞬时源时，给定取样时间t（ s），则按下式修正：

σy=σy10mint6000.2

σx=σy

②无风时

液氨罐泄漏，氨气在静风情况下的扩散按下式计算：

Q=W⋅C⋅t−t0

蒸发量：

W'=Qq=W⋅Ct−t0q

蒸发蒸气的体积Vg（单位：m3）为：

Vg=22.4WM⋅273+t0273=22.4W⋅C⋅t−t0M⋅q⋅273+t0273

假设这些带有氨气的空气以半球形向地面扩散,则可求出该氨气扩散半径为:

R=3VgC012×43π=3VgC02.0994

式中R——有毒气体的半径，m；

Vg——有毒介质的蒸气体积，m3；

CO——有毒介质在空气中的危险浓度，%。

（3）储罐瞬时泄漏

100m3液氨罐最大存量为73800kg，被发现时已泄漏出446㎏（相当于一支500L液氨瓶的储存量），以准静风和平均风速分别为1.0和1.6m/s，大气稳定度为D级进行计算分析，模拟出氨气在空间中的浓度分布。

①有风情况下，氨气在水平面上的扩散

a.氨气最大浓度随x轴的扩散分布图

风速为1.6m/s时，氨气最大浓度随x轴的扩散分布图

静风条件下，即风速为1.0m/s时，氨气最大浓度随x轴的扩散分布图

b.浓度为3500mg/m3的氨气在不同风速下随x轴的最大扩散距离

液氨泄漏发生后，风速1.6m/s，氨气致死浓度3500mg/m3扩散的最大距离图（333s）

液氨泄漏发生后，风速1.0m/s，氨气致死浓度3500mg/m3扩散的最大距离图（502s）

c.浓度为1750mg/m3的氨气在不同风速下随x轴的最大扩散距离

液氨泄漏发生后，风速1.6m/s，氨气危及生命浓度1700mg/m3扩散的最大距离图（421s）

液氨泄漏发生后，风速1.0m/s，氨气危及生命浓度1700mg/m3扩散的最大距离图（633s）

②无风情况下毒害区估算：

液氨质量：W=446kg[模拟计算的液氨量]

容器破裂前液氨温度：t（℃），与环境温度接近，按春、夏、秋、冬环境温度取值。

液氨比热为C:4.6kJ/（kg•℃）

液氨标准沸点t0=-33℃

瓶内所有液氨放出的热量为：

Q=W⋅C⋅t−t0

设这些热量全部用于罐内液氨的蒸发，则其蒸发量：

W'=Qq=W⋅Ct−t0q

液氨分子量为M=17，则在沸点下蒸发蒸气的体积Vg（单位：m3）为：

Vg=22.4WM⋅273+t0273=22.4W⋅C⋅t−t0M⋅q⋅273+t0273

假设这些带有氨气的空气以半球形向地面扩散,则可求出该氨气扩散半径为:

R=3VgC012×43π=3VgC02.0994

446kg吨液化氨储罐爆裂挥发影响半径表

| 季节 | 平均温度/℃ | 蒸发量/kg | 氨气浓度对应的最大毒害区半径（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 致死浓度0.5% |
| 春 | 23.3 | 143.8 | 41.8 |
| 夏 | 28.9 | 158.2 | 43.1 |
| 秋 | 23.8 | 145.4 | 41.9 |
| 冬 | 15.4 | 123.7 | 39.7 |
| 年均 | 22.9 | 142.8 | 41.7 |

上式仅计算出446kg液氨泄漏出来时形成气云的瞬时影响情况，但随后，其它液氨会快速地蒸发，并向四周扩散。当全部蒸发完毕，其最大影响半径为72.8米。

446㎏液氨泄漏出来时，液氨瞬间泄漏时泄漏下风向影响距离与最大浓度分布见下表

|  | 风速1.6m/s，大气稳定度 D类 |  | 风速1.0m/s，大气稳定度为D类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/m3） | 3500 | 1750 | 3500 | 1750 |
| 扩散最远距离（m） | 520 | 660 | 490 | 615 |
| 时间（s） | 333 | 421 | 502 | 633 |

此外，还应注意以下问题：

（1）同一泄漏源，在静风和有风条件下，静风条件下氨气扩散较慢，危害更为严重。在有风条件下，毒物危害面积虽相对较大，但危害时间较短。

（2）人吸入氨中毒程度不但与环境氨气浓度有关，而且还与人在该环境中接触氨的时间有关。接触时间越长，实际毒害越严重，由于氨有特殊的刺激性气味，人员会迅速离开；对于连续泄漏，通常可以采取堵漏等方法来加以控制或减少漏量；因此，对于连续泄漏源，其实际危害范围与程度将会比以上分析的结果要小。

（3）本报告采用常用且最基础的高斯模型估算氨气在下风向的浓度分布，该模型同其它相似的模型一样，尽管描述的过程不一，形式多样，扩散参数的推导方法有异，但基本方法都要求“气象条件守恒”，至少也要“平均风速和风向没有显著的时间变化”。但现实中，这些条件是不易满足的，即使在仅几公里范围的扩散场也很难是平稳的；而且，其计算的量也只是相当于一支500L液氨瓶的储存量，当有更多的液氨泄漏出来，其影响的范围将更大，同时，液氨再更多的泄漏出来，将是以液态形式存在，因为泄漏场所在短时间内无法提供更多的热来使之气化。因此，当以此作为应急救援的参考时，应在此基础上根据事故时的实际情况来分析和判断可能的受影响区域。

# 第八章  安全对策措施

## 8．1安全管理方面的安全对策措施

（1）应补充和完善事故应急救援预案，并按规定要求定期进行演练，每次演练后应做相应的记录，针对演练中暴露的问题，进一步完善预案，以提高应急救援能力，将事故带来的损失减少到最低限度。

（2）应做好易制毒化学品[盐酸、硫酸]的备案工作。

（3）应加强对员工安全教育培训，包括企业内部培训和参加有关部门的专业培训；逐步达到100%的培训率和持证上岗率，提高全体员工的安全法制意识和自我保护能力，提高执行各项安全制度的自觉性。

（4）×××、×××的危险化学品从业人员上岗证已过期，建议企业选送×××、×××进行安全培训，重新取得安全管理人员上岗证书。

（5）应进一步完善消防档案，其内容应包括：消防器材的分布、使用、检查、维护保养及更新等情况，消防设施的检查保养情况，义务消防队名单，消防演练情况记录。通过对消防设施的有效管理，确保消防系统随时处于良好备用状态。

（6）应进一步完善事故管理档案，做好各类事故（包括未遂事故）的登记；按照“四不放过”的原则处理事故，防止事故的重复发生。

（7）应进一步加强危险物品的管理，尤其是对液氨的安全管理。

（8）应做好设备管理工作，保证各种设备，特别是特种设备的安全管理工作，保证特种设备[液氨贮罐]安全附件齐全可靠。

（9）应做好生产现场的安全检查，发现问题及时整改。

（10）应按照有关规定采购和发放劳动防护用品，并督促操作人员严格按要求佩戴。

（11）应选择具备相应资质的生产、经营、运输单位建立业务关系，并签订明确双方安全责任的合同，以保证各环节的安全。

（12）企业法人应接受相关部门的安全培训，持主要负责人安全管理资格上岗证书。

（13）制定项目出租、发包安全资质审查制度，加强对租赁、承包单位的安全管理。

## 8．2劳动安全对策措施

（1）应严格执行劳保用品的使用规定，尤其要坚持正确使用防护用品。

（2）应按国家规定，定期请相关部门对使用的安全阀、压力表、温度计、特种设备进行检测，并做相关记录。

（3）购买或制造符合国家标准规定的安全警示标志，并张贴在醒目位置。

（4）应定期检查设备的接零、接地情况，使之保持良好的备用状态；检查情况应做好记录并建立档案。

（5）电气系统的检查、检修均应严格执行操作票制度和挂牌制度，以杜绝误操作。

# 第九章  评价结论

## 9．1评价结果分析

（1）××市××集团公司储存生产自用的盐酸、液碱[32%氢氧化钠溶液]、浓硫酸、液氨。盐酸、液碱[32%氢氧化钠溶液]、浓硫酸、液氨列入《危险化学品名录》（2002年版），属于危险化学品；盐酸、硫酸属于易制毒化学品。

（2）××市××集团公司储存生产自用的盐酸、液碱[32%氢氧化钠溶液]、浓硫酸、液氨过程中，存在火灾爆炸、中毒、容器爆炸、触电、车辆伤害、低温危害、化学性灼伤等危险有害因素，主要的危险因素是火灾爆炸，主要的危害因素是中毒。

（3）储存、使用液氨的量达到《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量，构成了重大危险源；液氨贮罐达到了《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号）规定装置、设施重大危险源的标准，液氨贮罐构成了重大危险源。

（4）运用安全检查表法，对××市××集团公司进行了共129项检查，有94项符合要求，2项不符合要求，有33项无此内容。

（5）运用作业条件危险性分析法对其卸车与输送作业危险性分析可知，装卸作业过程中可能会发生中毒、化学性灼伤、机械伤害、火灾爆炸等事故，引起这些事故的危险有害因素中，火灾爆炸是主要的危险因素，危险程度为“可能危险、需要注意”，中毒是主要的危害因素，危险程度为“可能危险、需要注意”。

（6）××市××集团公司储存生产性自用的危险化学品所选用的设备、工艺流程、储存条件和安全控制手段基本符合安全使用的要求；所制订的各岗位责任制和各项安全管理制度，以及贯彻落实这些制度的措施，基本满足安全使用的需要。

（7）通过定量的计算分析，100m3液氨贮罐发生泄漏，446㎏[相当于1支500L液氨瓶的储存量]液氨泄漏出来时，液氨瞬间泄漏时泄漏下风向影响距离半径估算如下：

|  | 风速1.6m/s，大气稳定度D类 |  | 风速1.0m/s，大气稳定度为D类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/m3） | 3500 | 1750 | 3500 | 1750 |
| 扩散最远距离（m） | 520 | 660 | 490 | 615 |
| 时间（s） | 333 | 421 | 502 | 633 |

## 9．2总体评价结论

××市××集团公司符合《危险化学品安全管理条例》（国务院344号令）等法律、法规、规范、标准等规定。经评价，符合储存安全基本条件和安全管理基本条件。

××市××集团公司可根据《××省安全生产监督管理局危险化学品储存安全备案管理办法》要求，准备相关资料，向××市安全生产监督管理局提出申请进行“危险化学品储存安全备案”，取得××市安全生产监督管理局颁发的“××省危险化学品储存安全备案告知书”方可在下列范围内储存如下危险化学品类项品种。

符合储存安全基本条件危险化学品范围

| 贮罐名称 | 贮罐编号 | 储存 物质 | 危规号 |  | 储罐 容积 （m3） | 最高限制量（m3） | 储存物品火灾危险性分类 | 年吞吐量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CN | UN |  |  |  |  |
| 盐酸贮罐 | 1# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 | 36000 |
|  | 2# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 3# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 4# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 5# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 6# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 50m3 | 45m3 | 戊类 |  |
|  | 7# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 80m3 | 72m3 | 戊类 |  |
|  | 8# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 150m3 | 135m3 | 戊类 |  |
|  | 9# | 盐酸 | 81013 | 1789 | 150m3 | 135m3 | 戊类 |  |
| 硫酸贮罐 | 1# | 浓硫酸 | 81007 | 1830 | 60m3 | 54m3 | 戊类 | 3000 |
| 液碱贮罐 | 1# | 32%氢氧化钠溶液 | 82001 | 1824 | 150m3 | 135m3 | 戊类 | 25000 |
|  | 2# |  | 82001 | 1824 | 150m3 | 135m3 | 戊类 |  |
| 液氨贮罐 | 1# | 液氨 | 23003 | 1005 | 20m3 | 18m3 | 乙类 | 10000 |
|  | 2# | 液氨 | 23003 | 1005 | 20m3 | 18m3 | 乙类 |  |
|  | 3# | 液氨 | 23003 | 1005 | 50m3 （停用） | 45m3 | 乙类 |  |
|  | 4# | 液氨 | 23003 | 1005 | 100m3 | 90m3 | 乙类 |  |

注：贮罐的装罐系数取0.9。

评价单位承诺对××市××集团公司安全评价的报告质量和结论负责。××市××集团公司承诺对危险化学品仓库安全评价报告中材料的真实性负责，对提出的安全技术措施和安全管理高度重视，认真落实，并进一步健全各项安全管理制度，保持危险化学品安全储存条件，形成长效的安全管理机制。