目  录

第一章  预评价目的、依据和范围	1

1.1  预评价目的	1

1.2  预评价依据	1

1.3  预评价范围	4

1.4  预评价程序	5

第二章  项目基本情况	7

2.1  概况	7

2.2  项目基本情况	7

2.3  地理位置	7

2.4  自然条件	7

2.5  工程概况	10

第三章  危险、有害因素分析	13

3.1  危险、有害物质的理化性质及特性分析	13

3.2  主要危险有害因素分析	15

3.3  设备的危险性分析	18

3.4  工程的安全分析	19

3.5  自然条件危险有害因素分析	20

3.6  重大危险源分析	20

3.7  其它危险、有害因素分析	20

3.8  危险、有害因素分析结论	21

第四章  评价方法和评价单元	22

4.1  评价方法	22

4.2  预评价方法的选择	23

4.3  预评价单元	23

第五章  定性分析评价	24

5.1  系统的预先危险性分析	24

5.2  作业条件危险性评价	34

第六章  定量分析评价	37

6.1  危险度评价	37

6.2  事故树分析	38

6.3  单元火灾、爆炸危险指数法评价	45

第七章  事故案例分析	53

7.1 案例分析	53

7.2 事故原因总结	54

第八章  电气安全评价	58

8.1  概述	58

8.2  预先危险性分析	58

8.3  预先危险性分析小结	59

第九章  安全对策措施	62

9.1  建筑及场地布置方面的安全对策措施	62

9.2  工艺及设备方面的安全对策措施	64

9.3  电气及仪表控制方面的对策措施	68

9.4  储存方面对策措施	69

9.5  防雷、防静电对策措施	69

9.6  劳动卫生方面的对策措施	71

9.7  重大危险源安全管理措施	71

9.8  安全管理方面的对策措施	73

9.9  施工安全管理	75

9.10  建立事故应急救援预案制度	76

9.11  消防、报警系统方面对策措施	77

9.12  自然灾害及周邻位置方面的对策措施	78

第十章  评价结论	80

附图一：区域位置图

附图二：加气站平面布置图

# 第一章  预评价目的、依据和范围

## 1.1  预评价目的

安全预评价是根据建设项目可行性研究报告的内容，运用科学方法分析和预测建设项目中存在的危险、有害因素的种类及其危险、危害程度，其目的是提高建设项目安全管理效益和经济效益，有利于项目建成后实现安全生产，使因事故及危害引起的损失最少，预防因小的失误导致大的灾难，优选有关安全措施和方案，以寻求最低事故率、最低职业危害和最优的安全投资效益。

（1）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保建设项目的安全技术措施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，使项目建成后在安全方面符合国家的有关法律、法规、标准和规定要求；

（2）找出该项目投产运行后存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件；

（3）对装置运行过程中的固有危险、有害因素进行定性、定量分析和评价。对其控制手段进行评价，同时预测其安全等级，并估算事故后果；

（4）提出消除、预防或降低装置危险性，提高装置安全运行等级的安全对策措施，提高建设项目的本质安全度和安全管理水平，为装置的安全设计、生产运行以及日常管理提供依据，并为上级主管部门实行安全监察提供参考。

## 1.2  预评价依据

本预评价依据相关的法规、技术文件、技术规范和标准进行。

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）；

（2）《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）；

（3）《中华人民共和国劳动法》（1995年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（2002年5月1日施行）；

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日施行）；

（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 344 号2002年3月15日施行）；

（7）《江苏省安全生产条例》（2005年7月1日施行）；

（8）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》(中华人民共和国原劳动部第3号令)；

（9）《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》(中华人民共和国原劳动部第10号令)；

（10）《江苏省安全生产监督管理规定》（江苏省人民政府令第181号2001年9月1日施行）；

（11）《江苏省建设工程项目劳动安全卫生预评价和“三同时”监督管理办法（试行）》（苏安监[2002]51号）；

（12）《安全评价通则》（国家安监局安监管技装字[2003]37号）；

（13）《安全预评价导则》（国家安监局 2003年5月21日发布）；

（14）《爆炸危险场所安全规定》（劳动部[1995]56号）；

（15）《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》（劳人护[1987]36号）；

（16）《江苏省特种设备安全监察条例》（2003年3月1日施行）；

（17）《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（国家经贸委[1999] 第13号令）；

（18）《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发[1999]154号）；

（19）《工作场所安全使用化学品规定》（原国家劳发[1996]423号）；

（20）《危险化学品登记管理办法》（2002年11月15日施行）；

（21）《易燃、易爆化学物品消防安全监督管理办法》（公安部令第18号）；

（22）《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理局等八部门公告2003第1号）；

（23）《工伤保险条例》（国务院第375号令）；

（24）《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）；

（25）《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字[2004]43号）；

（26）《厂内机动车辆安全管理规定》（劳部[1995]16号）；

（27）《中华人民共和国计量法》（1986年7月1日施行）。

1.2.2  技术文件

（1）盐城新奥燃气有限公司与盐城天工技术咨询有限公司签订的《技术咨询合同书》；

（2）盐城新奥燃气有限公司提供并确认的有关预评价所需资料、数据和相关文件。

1.2.3  标准规范

（1）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年修订版）；

（2）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-1992）（1999修订版）；

（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）（1997年版）；

（4）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；

（5）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）；

（6）《钢质无缝气瓶》（GB5099-94）；

（7）《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-1999）；

（8）《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）；

（9）《车用压缩天然气》（GB18047-2000）；

（10）《原油和天然气工程设计防火规范》（GB50183-93）；

（11）《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999）；

（12）《供配电系统设计规范》（GB50052-1995）；

（13）《电气设备安全设计导则》（GB4064-83）；

（14）《爆炸性环境用防爆电器设备》（GB3836.1-4-1983）；

（15）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；

（16）《防止静电事故通用守则》（GB12158-1990）；

（17）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）；

（18）《重大危险源辨识》（GB18218-2000）；

（19）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-1992）；

（20）《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）；

（21）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；

（22）《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

（23）《安全标志》（GB2894-96）；

（24）《危险化学品经营企业开业条件与技术要求》（GB18265-2000）；

（25）《劳动防护用品选用规则》（GB11651-89）。

## 1.3  预评价范围

本评价报告的范围仅限于对盐城市CNG汽车加气站建设项目范围内涉及到的安全设施和措施进行评价，即对项目中可能存在的危险、有害因素及其程度进行分析评价和提出针对性的防范对策措施，并在定性、定量分析的基础上得出评价结论。

报告中采用的技术资料，均为建设单位提供。建设单位如果调整、改进技术路线，更换或新增设备等，必须在确保安全的前提下方可实施，并及时向安全生产监督管理部门汇报，或和安全评价单位联系。对装置进行扩建、改建时，应按照新建、改建、扩建项目“三同时”的要求办理相关的审批手续，由有资质的单位进行工程设计。达到《安全生产许可证条例》的考核要求方可生产、经营。

凡涉及该项目的消防、环保、卫生、抗震、危化品运输工具等问题则应执行国家有关法律、法规、标准和规定，不在本评价范围之内。

## 1.4  预评价程序

该项目的评价程序见图1-1。

准备阶段

明确对象和范围、现场勘察、资料收集

危险、有害因素识别

危险有害因素识别分析

危险、有害因素分析

评价单元划分

确定评价单元

评价方法的选择

确定评价方法

定性、定量评价

安全预评价程序

定性、定量评价

危险性分析评价

安全对策措施

安全对策及建议

应急预案

预评价结论

技术管理措施和建议

| 编制报告 概述 | 生产工艺简介 | 预评价方法和评价单元 | 定性、定量评价 | 安全对策措施及建议 | 预评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图1-1     预评价程序图

# 第二章  项目基本情况

## 2.1  概况

项目名称：盐城市CNG汽车加气站

建设单位：盐城新奥燃气有限公司

法人代表：王玉锁

项目负责人：邹立群

企业性质：合资

## 2.2  项目基本情况

盐城市CNG汽车加气站建设于市区毓龙东路的原液化气气化站（该气化站已停用）。项目建成后可达日供2万Nm3  CNG汽车加气站，以推动和满足盐城市区目前公交车、出租车等由汽油作为燃料改为汽油—天然气双燃料汽车的需要。

## 2.3  地理位置

项目所在地地处苏北平原中部，东临黄海，西临淮扬，南与南通市接壤，北与连云港市毗邻。距宁靖盐高速公路及新长铁路2公里。盐城市区主要干道有204国道、盐金公路、盐宁公路、宁靖盐高速公路、新建成的新长铁路和在建的盐通、盐连高速公路。水陆交通十分便利。

项目地理位置见附图一。

## 2.4  自然条件

2.4.1 地质地貌

项目所在地为近代浅海淤积形成的海积平原，地形平坦辽阔，地势低洼，河网密布，有水无山。地形相对高差不大，总的趋势是南高北低，西高东低。海拔标高在2.1～2.7m之间（黄海高程系）。该地区属第四纪沉积层，地表堆积第四纪沉积物。地表下为亚粘土厚度为2m左右，承载力为0.12～0.15MPa，亚粘土层下为灰色淤泥类粉砂层，厚度为3～5m承载力为0.2MPa。

2.4.2 气候与气象

该地区气候属于北亚热带气候向南温带气候过渡地带，濒临黄海，海洋调节作用非常明显。主要特点是：季风盛行，四季分明，雨水丰沛，雨热同季，日照充足，无霜期长。全年主导风向为东南风，次主导风向为北风。

（1）温度

年平均气温               15.1℃

年最高气温               37.9℃

年最低气温               -11. 1℃

（2）降水

年平均总降雨量           1145.7mm

历年最大降雨量           1448.9mm

日最大降水量             223mm

年降雨日数               101日

（3）日照

年日照时数               2062小时

年日照百分数             46%

（4）风力、风速

年平均风速               2.6米/秒

最大风速（瞬间）         18.3米/秒

全年大风日数             26天

（5）霜雪

年平均无霜期             229天

最大积雪深度             19cm

最大冻土深度             23mm

雪载荷                   30kg/m2

（6）气压

年平均气压               101.73kPa

年最高气压               104.09 kPa

年最低气压               99.19 kPa

（7）年平均相对湿度      78%

2.4.3 雷电

项目所在地区有雷电产生，受雷电影响。夏季雷电较多，春、秋季较少，冬季雷电更少。

2.4.4 地震烈度

该地区地震基本烈度为6度，按7度设防。

2.4.5 社会环境

盐城市是江苏省省辖市，下辖七县二区，人口800万。1988年3月，盐城市被国务院批准为沿海经济开放地区。

盐城市是江苏省重要的工农业生产基地。现有耕地980万亩，正常年景粮食总产量480万吨；年产棉花20万吨，产量居全省首位，是闻名全国的优质棉生产基地。年产蚕茧3.4万吨，产量居全省第二。工业结构以轻纺工业为主，轻工、纺织、食品、机械、电子、化工、建材行业都有一定基础，全市现有各类工业企业5万多家。

盐城市交通发达便捷。盐城机场是国家4C级支线民航站，已开通盐城至广州、北京航线，近期将陆续开通上海、厦门、温州、武汉、大连等航线；新长铁路贯穿全市157.2公里，北与陇海线、南与沪宁和宣杭线相连。全市公路总里程12000公里，宁靖盐高速公路已建成通车，盐淮、盐通、盐连高速即将通车。市内内河航道纵横交错，西接大运河，南连长江水道。沿海射阳港、响水港、滨海港、大丰港已建成千吨级码头9个，年吞吐量达1100万吨。

## 2.5  工程概况

2.5.1  气源介绍

江苏油田在盐城市射阳县盐东镇境内发现了品质较好的天然气气源，其甲烷含量在95%以上，预测盐城地区含气面积为200km2，地质储量848～2120亿m3，气田储量良好。现已钻获3口，具有工业开采价值，且已通过国土资源部评审认定的朱家墩油气田基本探明（Ⅲ类），天然气地质储量为22.22亿m3，可开采储量为15.27亿m3。江苏油田和盐城市天然气开发利用有限公司已于2001年在盐城市东郊建成了天然气供气门站、接收门站，为盐城市区工业、民用天然气提供了充足的气源。

目前已建成中压主干管近80km，基本覆盖了整个盐城市区、开发区，市大部分住宅区的居民用户及城市公司用户已用上天然气；2002年江苏油田与盐城市天然气开发利用有限公司合资建成了盐城市天然气压缩气站CNG站（母站），根据《盐城市燃气城市专业规划》，盐城市CNG汽车加气站项目的用气量已经纳入城市中压管网，取气方便，其天然气进站压力一般为0.2～0.3MPa，为加气站提供了气源保证。

2.5.2 总平面布置

盐城市CNG汽车加气站按功能分区布置，由生产区和经营区组成。生产区包括工艺、储气区，设有过滤、计量、缓冲、脱水净化、天然气压缩机、CNG储气钢瓶组等；经营区包括加气机、营业、计算机及控制室、冷却水循环泵、配电间等。压缩天然气加气站的工艺设施与站外建、构筑物的防火距离以及站内设施之间的防火距离应执行《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)的有关规定。

总平面布置图详见附图二。

2.5.3  工艺流程

（1）流程简述

来自中压管网的天然气经过滤、计量后，经缓冲进入压缩机加压至25MPa，去干燥系统进行脱水、净化，达到加气的技术要求后，充入高压储气瓶组，再经加气机给汽车加气。

（2）流程框图

2.5.4  主要设备

天然气属于甲类易燃易爆物品，为保证压缩天然气加气站的安全平稳运行，必须选用性能优良、安全可靠的设备。因此在选用压缩机、高压脱水装置、储气瓶组等关键设备时，应优先考虑选用国内外的先进装备。该加气站的主要设备见表2-1。

表2-1                         主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器 | / | 2 |  |
| 2 | 计量器 | / | 1 |  |
| 3 | 缓冲罐 | C-2'0.8 | 2 |  |
| 4 | 压缩系统 | W-3.6/3-250型 | 2 |  |
| 5 | 自动控制系统 | 包括充气顺序控制，压缩机开、停机控制及各种安全控制。 | 1 |  |
| 6 | 储气系统 | 水容积0.92m3的无缝钢瓶8只，配套阀门、管件、安全阀等。 | 1 |  |
| 7 | 售气系统 | JQDS-30A3MS双枪加气机 | 4 |  |
| 8 | 高压干燥器 | HND2000／25型 | 1 |  |

2.5.5  劳动定员及营业时间

该项目员工编制定员22人，其中管理人员4人。全日制运营，全年营业时间为360天。

2.5.6  公用工程

◇ 给排水：

（1）生活、生产、消防用水，由市政给水管道供给；通过接入站内一根DN100的给水管满足需求。

（2）生活污水经化粪井发酵处理后排入站外的市政污水管道。雨水采用自然排放方式。

◇ 供电：

该站用电负荷为三级负荷，由城市供电网提供供电电源，该系统设低压变配电间。

# 第三章  危险、有害因素分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。危险因素分析的目的是对系统中（包括人、机、物、料、环境）所存在的潜在危险进行辨识、分析，确定其危险等级，并根据其危险等级，采取对策措施，预防危险酿成事故。

有害因素是指能影响人的身体健康，或对物造成慢性损坏的因素。有害因素分析的目的则是找出生产过程中对作业人员和设备、设施可能产生的各种有害因素，并评定其等级，从而提出改善劳动条件和实现安全防护的要求。

通过对危险、有害因素的性质、种类、条件、级别及可能产生的后果进行辨识、分析，提出相应的对策措施，以控制事故和职业危害的发生或降低到可接受程度，以保障作业人员的安全和健康。

## 3.1  危险、有害物质的理化性质及特性分析

根据《盐城市天然气专业规划》中有关江苏油田天然气组份的资料，经计算，得出天然气相关参数见表3-1。

表3-1                      天然气技术参数

| 盐城1#组份（V%） | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | CO2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 94.27 | 1.89 | 0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.80 | 2.61 |
| 低热值 | 35.53MJ/Nm3 (8500Kcal/Nm3) |  |  |  |  |  |  |
| 密度 | 0.75Kg/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 华白数 | 52.15MJ/Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧势CP | 39.37 |  |  |  |  |  |  |
| 运动粘度 | 13.77X10-6m2/s |  |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限 | 5%～15.4% |  |  |  |  |  |  |

由表可知：盐城地区天然气中甲烷的含量为94.27%，故本报告重点分析甲烷的理化特性。

◇甲烷：CH4   （M=16.04）  第2.1 类易燃气体   危规号：21007

理化特性：无色无臭气体。熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，相对密度(水=1) 0.42(-164℃)，相对蒸气密度(空气=1) 0.55，饱和蒸气压53.32 kPa (-168.8℃)，燃烧热889.5kJ/mol，临界温度-82.6℃，临界压力4.59 MPa。微溶于水，溶于醇、乙醚。用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

危险特性：易燃，闪点-188℃，引燃温度538℃。与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限(V/V)：5.3%～15%，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。具窒息性。

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化该品，可致冻伤。

急救措施：皮肤接触，若有冻伤，就医治疗。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

## 3.2  主要危险有害因素分析

◇ 火灾、爆炸

（1）天然气具有易燃、易爆的特性，能与空气形成爆炸性混合物，存在因装置泄漏或工艺失控，遇火花、高温等激发能源而引发燃烧爆炸的可能性。

（2）在过滤、计量、缓冲、压缩、干燥、储气、加气过程中因工艺指标控制异常，设备设施存在缺陷，安全设施失效或失灵等，易引发火灾、爆炸事故的发生。

（3）压缩系统若天然气产生泄漏，有引起压缩机燃爆的可能；因气缸内压力过高，没及时排气减压，有引起压缩机爆炸的危险。因压缩机运行压力过高、冷却水进口温度高冷却不足及设备故障或安全附件失控、检修时未使用不产生火花的工具等，有发生火灾、爆炸的危险。

（4）加气时密封接口不严或损坏，大量天然气外泄，在加气口附近形成了一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机、铁钉鞋磨擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气喷火等都可导致火灾发生。另在天然气充装过程中若天然气充装量过多、充装速度过快等，也有引发事故的危险。

（5）天然气因在设备或管道中流速过快，引起静电积聚，一旦物料泄漏，有可能引起火灾、爆炸事故。

（6）在天然气泄漏积聚的场所，使用易产生火花的金属工具或机械装备，开启电灯照明观察，甚至在场人员身穿化纤服装，磨擦产生的静电火花均会引起火灾。

（6）缓冲罐、压缩机、储气瓶等属于压力容器，因安全附件（安全阀、压力表等）失效、失控、金属材料腐蚀、疲劳或维护保养不当时，存在着发生爆炸或爆破的危险性。

（7）天然气输气管道属于压力管道，当管道阀门失灵、密封不严、金属材料腐蚀、疲劳、检查检测不及时或其它因素，存在着发生火灾或爆炸危险性。

（8）加气站外围存在用明火的可能，一旦遇到泄漏的天然气，极易造成火灾爆炸。

（9）电气设备不防爆或不符合要求，线路因绝缘下降导致短路，存在着火、爆炸的危险。

（10）若防雷电设施或接地损坏、失效可能遭受雷击，雷电放电引起过电压，会产生火灾。

◇ 窒息、中毒

（1）天然气在空气中的浓度达到25%～35%时，可引起头痛、头晕、乏力，注意力不集中，呼吸和心跳加速等，甚至因缺氧而窒息、昏迷，若装置泄漏，气体外泄或检修清洗置换不彻底会引起窒息事故。

（2）发生火灾爆炸后，会产生有毒的一氧化碳，能使操作人员及救护人员中毒，会造成二次伤害。

◇ 电气伤害及静电危害

电气伤害包括雷击、静电、漏电伤害和触电及电弧烧伤等事故。

（1）该项目对电气设备性能有较高的要求。若电气设备选型不当或电气线路、电气设备安装操作不当，保养不善及接地、接零损坏或失效以及线路老化等，将会引起电气设备的防爆、绝缘性能降低或保护失效，有可能造成漏电，引起触电事故。

（2）天然气在管道设备内储存、输送、充装等会产生静电，如果不及时导除或泄放，易产生放电，危及装置和人员安全。

（3）缺乏用电安全知识，违章用电，作业人员违章操作等都会引起触电伤害事故。

◇ 车辆伤害（站内）

在车辆加气过程中，会经常涉及到各种车辆，若站内道路、车辆管理、车辆状况、驾驶人员素质等方面存在缺陷，可引发车辆伤害事故或交通事故；以及车辆事故引发的火灾、爆炸、中毒等二次事故。

◇ 物体打击、机械伤害

在项目建设和设备维修时，存在因工具、附件、零部件等物体失落、飞落、坠落等而导致物体打击；在日常作业和设备检修过程中不慎受到机械设备的传动部件，挤压部件以及外露突出部件或所使用工具的损伤。

◇ 振动和喘振危害

压缩机等设备在高速运转时产生振动，带来一定的危害，振动会产生噪声。压缩机运行还会发生喘振，喘振会导致设备损坏，影响压缩机正常运行。

◇ 起重伤害

在项目建设、设备吊装及维修等过程中要使用起重设备，因此该项目存在起重伤害的可能。

◇ 噪声危害

压缩机、泵机在运行过程中产生噪声，站内过往车辆较多产生汽车噪声，对作业人员存在听力伤害。

◇ 其他危害

违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、生理、心理缺陷以及管理中存在的缺陷都会诱发事故的发生。

## 3.3  设备的危险性分析

设备危险、有害性分析结果见表3-1。

表3-1                        生产装置危险性分析表

| 序号 | 设备 | 危险、有害因素 | 主要危险有害性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤、计量装置 | 超压、泄漏、静电 | 火灾、爆炸、窒息 |
| 2 | 缓冲罐 | 超压、泄漏、静电 | 火灾、爆炸、窒息 |
| 3 | 加气机 | 超压、泄漏、操作不当、静电 | 火灾、爆炸 |
| 4 | 储气瓶组 | 超压、泄漏、静电 | 火灾、爆炸、窒息 |
| 5 | 压缩机 | 泄漏、超压 | 火灾、爆炸、喘振 |
| 6 | 控制盘 | 泄漏、操作不当、超压 | 火灾、爆炸 |
| 7 | 高压干燥装置 | 泄漏、操作不当、超压、静电 | 火灾、爆炸、窒息 |
| 8 | 天然气管道 | 泄漏、静电 | 火灾、爆炸 |
| 9 | 泵、管线等 | 绝缘下降、检修不当、 泄漏、噪声、操作不当 | 火灾、爆炸、窒息、触电、 听力损伤、机械伤害 |
| 10 | 电气线路 | 漏电、绝缘下降、检修不当 | 触电、火灾 |
| 11 | 配电装置 | 漏电、雷击、超负荷、电气火花 | 火灾、爆炸、触电 |
| 12 | 车辆运输（厂内） | 设施缺陷、操作失误 | 火灾、爆炸、人员伤害、物料流失、污染、设施损坏、引发二次事故 |

## 3.4  工程的安全分析

3.4.1 工程建设期间存在的危险、有害因素分析

工程建设期间由于施工存在交叉作业，如规划、管理、调度、教育、协调不到位，存在着火灾、车辆伤害、物体打击、机械伤害、高处坠落、噪声、触电等危险有害因素。

3.4.2  选址及平面布置分析

（1）建设项目选址在盐城市区毓龙路。项目东侧为农田；南侧路南为中大汽车装配公司；西侧路西为居民住宅；北侧为毓龙路。在平面布置设计时，必须与周边保持一定的安全距离，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）的要求。

（2）建设项目在规划设计及建设过程中，如不能遵守相应的法律法规，或在实施过程中更改设计方案、减少安全设施的投入，在总图布置中若功能分区不合理、工艺布置不合理、安全距离不足等，会增加不安全隐患。不但增加安全防范和管理的难度，一旦发生事故，波及范围会扩大。

（3）如果建设项目未制定应急救援预案，或应急救援预案不符合国家主管部门的相应要求或应急救援预案未进行演练，未配备必要的应急救援物资等，发生火灾、爆炸事故时不能及时得到有效控制，企业自己及周邻发生二次事故的可能性会增加。

## 3.5  自然条件危险有害因素分析

（1）该项目所在地区属于雷雨多发区，生产经营设施存在着遭受雷击的危险，必须考虑防雷措施。

（2）该区域地震基本烈度为6度，建筑物按7级设防，倘若建（构）筑物抗震能力差，存在造成地震灾害的可能性。

（3）夏季台风较频繁，存在着台风灾害，生产经营设施及建筑物要具备抗台风条件。

（4）夏季存在着洪涝灾害，经营场所要有良好的排水系统。

## 3.6  重大危险源分析

对照《重大危险源辨识》（GB18218-2000）中危险物质名称及其临界量标准，该项目中天然气属重大危险源物质。

重大危险源辨识中的单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。故整个项目区构成一个单元。对照生产区的标准，天然气临界量为1吨。

根据盐城新奥燃气有限公司提供的资料表明，新建CNG汽车加气站8只储气瓶组的储气量经计算为1.36吨，超过临界量1吨，该项目作业场所已构成重大危险源。该企业在今后的生产运营中要加强重大危险源的管理，对重大危险源要定期进行检测、评估、监控；在实际的运营过程中要做好各项安全管理工作，以防事故的发生。

## 3.7  其它危险、有害因素分析

建设项目实施及生产过程存在多方面的危险有害因素，人、机、物料、环境各方面都有潜在的危险、有害因素，一旦失控就会引发事故。

除已经列出的危险、危害因素分析外，建设单位需做好综合管理，对其它未列出的危险、危害因素加强防范。

## 3.8  危险、有害因素分析结论

通过对该项目的危险、有害因素分析，盐城市CNG汽车加气站在建设、生产、经营过程中存在火灾、爆炸等危险、有害因素。主要危险为火灾、爆炸，主要风险类型也为火灾、爆炸。火灾、爆炸产生的破坏和危害主要是热幅射、冲击波和抛射物造成的后果。事故后果主要是对人员造成伤害，对站内的运营设施、建（构）筑物造成破坏。

此外在设备的维修过程中，还存在着电气伤害、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、物体打击等危险、危害因素。事故后果主要是对人员造成伤害。

根据重大危险源辨识，盐城市CNG汽车加气站已构成重大危险源。

# 第四章  评价方法和评价单元

## 4.1  评价方法

安全评价方法是对系统的危险性、有害性及其程度进行分析、评价的工具。目前已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。按其性质可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

（1）定性安全评价

定性安全评价是借助于对事物的经验、知识、观察及对发展变化规律的了解，科学地进行分析、判断的一类方法。运用这类方法可以找出系统中存在的危险、有害因素，根据这些因素从技术上、管理上、教育上提出对策措施，加以控制，达到系统安全的目的。

目前应用较多的方法有“安全检查表（SCL）”，“格雷厄姆—金尼法”、“预先危险性分析（PHA）”、“故障类型和影响分析（FMEA）”、“危险性可操作研究（HAZOP）”、“如果……怎么办（What……if）”、“人的失误（HE）分析”等分析评价方法。

（2）定量安全评价

定量安全评价是根据统计数据、检测数据、同类和类似系统的数据资料，按有关标准，应用科学的方法构造数学模型进行定量化评价的一类方法。主要有以下两种类型：

① 以可靠性、安全性、卫生性为基础，先查明系统中的隐患并求出其损失率、有害因素的种类及其危害程度，然后再以国家规定的有关标准进行比较、量化。常用的方法有：“事故树分析（FTA）”、“事件树分析（ETA）”、 “模糊数学综合评价法”、“层次分析法”、“机械工厂固有危险性评价方法”、“原因——结果（CC）分析法”等。

② 以物质系数为基础，采取综合评价的危险度分析方法。

常用的方法有：美国道化学公司（Dow Chemical Co.）的“火灾、爆炸危险指数评价法”、英国帝国化学公司蒙德部的“ICI/Mond火灾、爆炸、毒性指标法”、“日本劳动省的“六阶段法”、“单元危险指数快速排序法”等。

（3）综合性安全评价。

综合性安全评价系指两种以上评价方法进行组合的评价。

## 4.2  预评价方法的选择

遵照国家的有关法令、规程、标准，根据盐城市CNG汽车加气站的经营、储存特点，在对该项目的危险、有害因素进行分析的基础上，结合各类评价方法，本评价将采用如下评价方法：

（1）预先危险性分析；

（2）作业条件危险性分析；

（3）危险度评价法；

（4）事故树分析法；

（5）火灾、爆炸危险指数评价法（道七版）。

## 4.3  预评价单元

根据对建设项目的危险、有害因素分析，结合产品的流程、总平面布置情况，本评价确定划分6个评价单元：

（1）过滤、计量单元；

（2）缓冲单元；

（3）压缩单元；

（4）高压干燥单元；

（5）储气瓶组单元；

（6）加气单元。

# 第五章  定性分析评价

## 5.1  系统的预先危险性分析

5.1.1 方法简介

预先危险性分析是系统安全分析方法之一，亦称“初步危险分析法”。它是对系统存在的危险类别、出现危险状态的条件、导致事故的后果等进行宏观分析的定性分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周造成的损失。

其功能主要有：

① 大体识别与系统有关的主要危险；

② 鉴别产生危险的原因；

③ 估计事故出现对人体及系统产生的影响；

④ 判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

5.1.2 评价步骤

① 对系统的生产目的、工艺过程及操作条件和周围环境进行调查了解；

② 收集同类生产装置发生过的事故情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

③ 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

④ 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

⑤ 进行危险性分级，确定其危险程度，找出应重点控制的危险源；

⑥ 制定危险防范措施。

5.1.3 危险性等级

危险程度可划分为四个等级，见表5-1。

表5-1                        危险性等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的（可忽视的） | 不会造成人员伤亡和系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂不至于造成人员伤亡、 系统损失或降低系统性能，但应予以排除，可采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。 |

5.1.4  预先危险性分析

对新建项目在运营过程中所存在的潜在危险进行预先危险性评价分析，针对不同危险源可确定某危险等级并提出初步的防范措施。分析结果见表5-2～5-11。

表5-2                       预先危险性分析表（一）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 火灾、爆炸 |
| 危险危害因素 | 1、天然气为易燃易爆物料。 2、压缩机爆炸；压力容器、压力管道爆炸，如天然气管道、缓冲罐、高压干燥装置、储气瓶等。 3、设备带压运行。 5、设备、管道布置排布不合理；设备存在缺陷或故障运行。 6、安全附件（压力表、温度表、安全阀、紧急切断阀等）缺乏或失灵。 7、电气设备不防爆及静电危害。 8、人的失误及自然灾害等。 |
| 触发事件 | 触发事件（1） 1、故障泄漏：（1）缓冲罐、压缩机、储气瓶、高压干燥装置等泄漏；（2）输气管线、阀门、法兰等连接处泄漏或破裂；（3）缓冲罐、储气瓶、高压干燥装置、阀门、管道等因质量不好（如材质、焊接等）或安装不当泄漏；（4）气瓶超装；（5）撞击（如加气时车辆撞击、物体倒落）或人为破坏造成管线等破裂而泄漏；（6）自然因素（如雷击、台风等）造成泄漏。 2、运营泄漏：（1）操作不当造成管道破裂、泄漏；（2）管线上的安全附件失灵、损坏或操作不当；（3）垫片撕裂造成破裂或泄漏。 3、压力容器、压力管道超温、超压爆炸。 4、电气设备短路、绝缘老化、过载、接地不良、安装不规范、防爆性能差等。 5、易燃、易爆的天然气在加气或在设备、管道流动时静电积聚，产生放电。 6、防雷接地系统失效。 触发事件（2） 1、明火 ①点火吸烟；②烟火；③抢修、检修时违章动火；④外来火种；⑤物质过热燃烧；⑥其它火灾引发二次火灾等。 2、火花 ①穿带钉皮鞋；②击打管道、设备产生撞击火花；③电器火花；④电器线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花以及因超载、绝缘烧坏引起明火；⑤静电放电；⑥雷击；⑦照明电器火花。 3、激发能源。 |
| 发生条件 | 1、易燃易爆物质蒸气与空气混合浓度达爆炸极限。 2、易燃物质遇明火。 3、存在点火源如静电火花、高温物体等引燃、引爆能量。 4、工艺设计不合理，安全设施不全，控制系统不完善。 5、工作责任心不强，巡回检查不力；设备存在质量问题或设备带病运行未引起重视。 6、设备、管线检修时未按规定做好隔绝、未彻底清洗置换、未进行分析或分析不合格，以及现场监护不力，违章作业等。 7、安装不规范或未按要求进行施工验收。 8、电气设备和线路设计和安装质量差。防雷接地系统未按规范设计或未定期检测。 9、安全设施、安全附件未定期进行检测维护。 10、未制定事故应急预案或预案不完善，未定期组织演练。 11、发生了不可抗拒的自然灾害。 |
| 事故后果 | 物料跑损、人员伤亡、设备损坏、停产、造成严重经济损失 |
| 危险危害等级 | Ⅲ |
| 防范措施 | 1、控制与清除火源 ①严禁吸烟、携带火种、穿带钉鞋进入禁火区，爆炸危险场所不得使用手机； ②动火必须严格按照动火程序办理动火证，并采取有效防范措施； ③使用防爆电器； ④按规范安装避雷针，定期检测； ⑤按规范采取防静电措施； ⑥加气车辆要正确行驶，避免故障和车祸； ⑦使用不产生火花的工具，严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷。 2、严格控制设备质量 ①按规定要求，安装电气线路，并定期进行检查、维修、保养，保持完好状态。 ②有易燃易挥发物质的场所，高温部件要采取隔热、密封措施，选用合适的防爆电气设备； ③对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态。 3、防止物料的泄漏。 4、加强管理、严格工艺纪律 ①禁火区内根据《作业场所安全使用化学危险品》规定，即“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签； ②杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）； ③严格遵守工艺纪律，遵守操作规程； ④坚持巡回检查，发现问题及时处理； ⑤检修时，必须做好与其他部分的隔离（如安装盲板等），且要彻底清洗干净，在分析合格后，并有现场监护及在通风良好的条件下方能进行动火等作业； ⑥加强培训、教育、考核工作； ⑦检查有无违章、违纪现象； ⑧防止车辆撞坏管线等设施。 5、安全设施要齐全完好 ①安全设施（如消防设施、遥控装置）要齐全并保持完好； ②易燃易爆场所安装可燃气体检测报警装置； ③配备合适数量和种类的消防器材，教会职工熟练使用。 6、加强电的管理 - 电气设备、线路布置连接符合规范； - 严禁私拉乱接，规范用电手续； - 电工持证上岗； - 做好检查维护，及时消除事故隐患。 7、场地管理 - 做好场地管理，地面清洁，严禁物品杂堆摆放； - 消防器材放置在取用方便的地方，不得上锁，定期检测，使用后及时补充。 8、建立防火、防爆应急救援预案和岗位应急措施，并进行演练。 |

表5-3                     预先危险性分析表（二）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 窒息、中毒 |
| 危险危害因素 | 1、天然气大量泄漏。 2、检修、抢修设备设施等作业时空气中氧含量低。 |
| 触发事件 | 1、在封闭的空间内作业。 2、检修、抢修（设备、管线、阀门等）时，有毒物料未彻底清洗干净。 3、通风不畅。 4、缺乏泄漏物料的危险、危害特性的知识及其应急预防方法。 5、应急不当、救护不当。 6、在窒息场所作业时无人监护。 |
| 发生条件 | 1、窒息性气体泄漏，超过容许浓度。 2、缺氧。 3、有毒气体存在。 |
| 事故后果 | 物料跑损、人员窒息、中毒、污染环境 |
| 危险危害等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、严格控制设备及安装质量，消除泄漏的可能性。 2、天然气一旦发生泄漏，应立即采取措施： ①查明泄漏点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散相关人员至安全处。 3、定期检修、维护保养，保持设备的完好状态。检修时，要彻底清洗干净，作业时要有人监护及抢救后备措施，作业人员要穿戴好防护用品。 4、组织管理措施。 ①加强检测，杜绝泄漏； ②教育、培训职工掌握有关预防窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④培训人员提高对窒息等急救处理能力。 5、防止车辆行驶过程中撞坏设备、管线，造成窒息性物料泄漏。 6、合理发放、正确穿戴劳动保护用品。 7、严格执行安全操作规程及各种规章制度。 8、设立安全标志和风向标，作业场所要通风良好。 9、制定事故应急救援预案，并报有关部门备案，并定期组织演练。 |

表5-4                    预先危险性分析表（三）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 触 电 |
| 危险危害因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |
| 触发事件 | 1、电气设备漏电； 2、安全距离不够； 3、绝缘保护层损坏、老化； 4、电气设备保护接地、接零不规范； 5、建筑结构未做到“五防一通”； 6、使用不符合要求的手持电动工具； 7、电气设备缺少屏护、遮拦、护网、警示标志； 8、违章作业； 9、未设防雷装置或防雷装置失效。 |
| 发生条件 | 1、人体接触裸露的带电体或过分接近带电体。 2、电流通过人体超过30mA·S。 3、安全距离不够、空气被击穿。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险危害等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、配电建筑结构、配电装置及电气、线路设计、安装应符合有关电气规程的要求。 2、定期检查、维护、保养好电器设备、线路。 3、电器设备及线路应有屏护设施，防止人体接近或触及带电体。 4、线路、配电设备、用电设备，应按规定留有足够的安全距离。 5、对静电接地、防雷装置进行定期检查、检测，保持良好状态。 6、电焊机接线要符合安全用电要求，绝缘要良好，不能漏电，电焊作业人员要正确穿戴劳动防护用品，特殊情况下割焊，要有监护、抢救后备措施。 |
|  | 7、电气作业人员必须持证上岗；电工作业必须有2人，电气检修作业必须正确穿戴劳动防护用品。 8、临时用电接线要符合安全用电要求。 9、做好用电设备的保护接地或保护接零。 10、采购电器设备要确保质量，在设备选型时要按规定考虑防护等级、使用环境运行条件。 11、严禁私拉乱接，临时用电结束后及时拆除。 12、建立健全电器安全规章制度和操作规程。 13、电工应掌握电气安全规程及触电急救方法。 |

表5-5                      预先危险性分析表（四）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 机械伤害 |
| 危险危害因素 | 运转设备的运转部件 |
| 触发事件 | 1、在安装、检查、维修设备时，不注意被碰、割、压等。 2、机械旋转部分缺少防护罩。 4、工作时注意力不集中。 5、未正确配戴劳动防护用品。 6、违章作业。 |
| 发生条件 | 人体直接碰到转动、移动的部件、工具等 |
| 事故后果 | 人体伤害 |
| 危险危害等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、工作时要集中注意力。 2、正确穿戴好劳动防护用品。 3、转动、移动部位应有防护罩或隔离栏杆。 4、机械设备要定期检查、检修、保证其完好状态。 5、作业场地应防滑。 6、遵守操作规程进行作业。 |

表5-6                       预先危险性分析表（五）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 车辆伤害 |
| 危险危害因素 | 车辆撞击人体 |
| 触发事件 | 1、车辆有故障。 2、车速太快。 3、路况差。 |
|  | 4、驾驶员未经考核、取证、无证驾驶。 5、驾驶员违章行驶或注意力不集中或酒后驾车、疲劳驾车、情绪驾驶。 |
| 发生条件 | 车辆撞击人体、翻车 |
| 事故后果 | 人员受伤害或引发重大事故 |
| 危险危害等级 | Ⅱ～Ⅲ |
| 防范措施 | 1、驾驶员要严格进行培训、考核、持证驾驶；车辆要保持完好。 2、驾驶员要遵守交通规则，不违章行驶。 3、加强对驾驶员的教育和管理。 4、行驶的车辆无故障，保持完好状态；不超速行驶。 5、车辆必须按交通监理部门规定的时间接受检验。 6、靠路边驾设的管道，必须有足够的安全高度，并设立限速等警示标志。 7、站区内慢速行驶。 |

表5-7                        预先危险性分析表（六）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 听力损伤 |
| 危险危害因素 | 压缩机等泵、机运转产生的噪声 |
| 触发事件 | 1、作业人员受噪声设备发出的噪声影响。 2、装置未设置消声、隔声、吸声等降噪措施。 3、维修不及时。 4、未戴个体护耳器。 5、使用护耳器失效或损坏。 |
| 发生条件 | 噪声超标、接噪时间过长、缺乏个体防护用品 |
| 事故后果 | 听力损伤、噪声性耳聋 |
| 危险危害等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、选用低噪声设备。 2、采取隔声、吸声、消声等降噪措施。 3、正确佩带和选用适宜的护耳器。 4、及时修理声音异常的传动设备，并定期维修保养。 |

表5-8                       预先危险性分析表（七）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 起重伤害 |
| 危险危害因素 | 脱钩、钢丝绳断裂、倾翻等 |
| 触发事件 | 1、吊钩未设置或未使用保险装置。 2、吊钩缺陷。 3、钢丝绳缺陷。 4、其它缺陷。 5、违章作业。 |
| 发生条件 | 1、重物或部件坠落，造成物体打击。 2、起重装置倾翻砸人。 |
| 事故后果 | 人员伤害 |
| 危险危害等级 | Ⅱ 级 |
| 防范措施 | 1、对起重设备进行检查，维护保养，确保设施完好。 2、作业人员要认真执行吊装作业的有关规定，杜绝违章指挥和违章作业。严格执行“十不吊”进行作业。 3、吊装质量大于10t的物体时需办理作业票证。 4、吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。 5、作业场所设置安全警示标志。 6、作业人员必须佩戴合格的安全帽。 7、吊装作业严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。 |

表5-9                        预先危险性分析表（八）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 物体打击 |
| 危险危害因素 | 物体坠落、脱落 |
| 触发事件 | 1、工具、零部件等物体上下抛掷。 2、吊装物料捆扎不牢或强度不够或斜吊、斜拉致使物体倾覆。 3、未戴安全帽。 4、在起重或高处作业区域行走或逗留。 5、吊具有严重缺陷。 6、“三违”即违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 |
| 发生条件 | 坠落、脱落的物体击中人体 |
| 事故后果 | 人员伤亡、设备损坏 |
| 危险危害等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、高处作业的物体应摆放固定好。 2、作业人员戴好安全帽及穿好劳动保护用品。 3、加强防止物体打击的检查和安全管理工作，对职工进行安全教育，杜绝“三违”。 4、起重作业人员要持证上岗，严格遵守起重作业安全规定。 5、高处作业要严格遵守高处作业安全规定。 |

表5-10                      预先危险性分析表（十一）

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 自然灾害 |
| 危险危害因素 | 暴雨、内河高水位、冰雹、台风、雷电、地震等 |
| 触发事件 | 1、雨季或暴雨造成水灾、排水系统不畅或排水量小于积水量。 2、地震烈度超过建（构）筑物的设计抗震强度。 3、对台风缺少防范措施。 4、冰雹。 5、无防雷保护或防雷设施损坏。 |
| 发生条件 | 1、暴雨积水、大量雨水涌入站内。 2、发生烈度高的地震。 3、台风引起的建筑物倒塌、财产损失、人员伤亡。 4、冰雹砸中设备、建筑物。 5、雷击击毁建（构）筑物、设备、设施。 |
| 事故后果 | 影响正常生产，甚至会造成停产，引发其它事故 |
| 危险危害等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、设置专用排水沟，及时排除暴雨积水； 2、主要设备的基础应考虑历史最高水位； 3、建筑物（构筑物）损坏要及时检修，不符合要求的应拆除。 4、安装避雷装置，定期检测，保证完好有效。 5、注意收听天气预报，加强预防。 6、制定应急预案。 |

5.1.5  预先危险性分析小结

通过预先危险性分析可知：新建项目在运营过程中存在着火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、听力伤害、起重伤害、自然灾害等危险有害性。

其中火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级（危险的）；车辆伤害的危险等级为Ⅱ～Ⅲ级（临界的～危险的）；窒息、中毒、触电、物体打击、机械伤害、听力伤害、起重伤害、自然灾害的危险等级为Ⅱ级（临界的）。

## 5.2  作业条件危险性评价

5.2.1  方法简介

作业条件的危险性评价法（格雷厄姆---金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法。影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性），E（人员暴露于危险环境的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。L、E、C的分值分别按表5-11、表5-12、表5-13，根据作业条件的具体情况进行取值。再用这三个因素分值的乘积D=L×E×C来评价作业条件的危险性，并按表5-14划分危险程度等级。D值越大，作业条件的危险性越大。

表5-11                      事故发生的可能性分值L

| 分值数 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的可能性 | 完全会 被预料到 | 相当 可能 | 可能， 但不经常 | 完全意外，很少可能 | 可以设想，很少可能 | 极不 可能 | 实际上 不可能 |

表5-12                 暴露于危险环境的频繁程度分值E

| 分值数 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暴露于危险环境的频繁程度 | 连续暴露于潜在危险环境 | 逐日在工作 时间内暴露 | 每周一次 或偶然暴露 | 每月 暴露一次 | 每年 几次暴露 | 非常罕见的暴露 |

表5-13                      事故造成的后果分值C

| 分值数 | 100 | 40 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故 造成的后果 | 许多人 死亡 | 数人死亡 | 一人死亡 | 严重伤害 | 致残 | 需要救护 |

表5-14                        危险性等级划分标准

| 危险性分值D | ＞320 | 160-320 | 70-160 | 20-70 | ＜20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险程度 | 极度危险、 不能继续作业 | 高度危险， 需要立即整改 | 显著危险， 需要整改 | 可能危险， 需要注意 | 稍有危险， 可以接受 |

作业条件危险性评价法以类比作业条件进行比较为基础，由熟悉类比作业条件的专家按规定标准对L、E、C分别评分，计算出危险性分值D来评价作业的危险性等级。

5.2.2 评价步骤

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉类比条件的设备、生产、安技人员组成专家组。

（2）由专家组成员按规定标准对L、E、C分别评分，取分值集的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值（D）来评价作业条件的危险性等级。

5.2.3 评价内容

根据格雷厄姆——金尼法采用的评价程序和原则以及该加气站的具体情况，对天然气压缩作业、储气作业、加气作业、装车作业、管线安装维修、泵阀作业、焊割作业等所具有的潜在危险性列表进行综合评价。

5.2.4 评价结果汇总

根据表5-11至表5-13确定各项作业的L、E、C值，再根据D=L×E×C，确定危险性分数D，由表5-14确定危险性等级，评价结果见表5-15。

表5-15                作业条件危险性评价结果汇总表

| 序号 | 作业名称 | L | E | C | D | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量、过滤作业 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
| 2 | 缓冲罐作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
| 3 | 压缩机作业 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 4 | 高压干燥作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
| 5 | 储气作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
| 6 | 加气作业 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 7 | 泵、阀作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
| 8 | 检、维修作业 | 1 | 3 | 7 | 21 | 比较危险 |
| 9 | 焊割作业 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
| 10 | 站内运输作业 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |

5.2.5 评价小结

按照作业条件危险性评价原则划分为10项作业项目，采取作业条件危险性评价，根据评价结果可知：

（1）危险分值在70～160，属“显著危险”的作业有2项，生产中要加强防范，严格遵守安全操作规程，规范各项管理，避免事故发生。

（2）危险分值在20～70，属“比较危险”的作业有5项，生产中要加强防范，严格遵守安全操作规程，规范各项管理，避免事故发生。

（3）危险分值＜20，属“稍有危险”的作业有3项，虽稍有危险可以接受，但仍要注意防止意外事故的发生。

# 第六章  定量分析评价

## 6.1  危险度评价

6.1.1 方法简介

危险度评价法是借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分；B=5分；C=2分；D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度，危险度分级见表6-1、表6-2。

表6-1                      危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质（系指单元中危险、有害程度最大之物质） | ⑴甲类可燃气体*1； ⑵甲A类物质及液态烃类； ⑶甲类固体； ⑷极度危害介质*2； | ⑴乙类可燃气体； ⑵甲B、乙A类可燃液体； ⑶乙类固体； ⑷高度危害介质*2； | ⑴乙B、丙A、丙B类可燃液体； ⑵丙类固体； ⑶中、轻度危害介质； | 不属于左述之A、B、C项之物质 |
| 容量*3 | ⑴气体1000m3以上； ⑵液体100m3以上； | ⑴气体500～ 1000m3； ⑵液体50～100m3； | ⑴气体100～500m3； ⑵液体10～50m3； | ⑴气体＜100m3； ⑵液体＜10m3； |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上； | ⑴1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下；⑵在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上； | ⑴在250～1000℃使用，但操作温度在燃点以下； ⑵在低于250℃时使用，但操作温度在燃点以上； | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下； |
| 压力 | 100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | ⑴临界放热和特别剧烈的放热反应操作； ⑵在爆炸极限范围内或其附近的操作； | ⑴中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等）反应操作； ⑵系统进入空气或不纯物质，可能发生的危险、操作； ⑶使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作； ⑷单批式操作； | ⑴轻微放热反应（如加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和等）反应操作； ⑵在精制过程中伴有化学反应； ⑶单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作； ⑷有一定危险的操作； | 无危险的操作 |

注：*1 见《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-1992）（1999年修订版）中可燃物质的火灾危险性分类；

*2 见《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HG/T20660-1991）表1、表2、表3；

*3 ①有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间；②气液混合反应，应按反应的形态选择上述规定。

表6-2                 危险程度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

6.1.2 项目工程装置的危险度评价结论

按照危险度评价法及对物质、容量、温度、压力、操作分别取值后，对新建项目主要单元操作进行危险度评价，评价结论见汇总表6-3。

表6-3                           危险度评价表

| 序号 | 项目 装置单元 | 主要评价 设备 | 物质 评分 | 容量 评分 | 温度 评分 | 压力 评分 | 操作 评分 | 总分 | 危险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤、计量单元 | 过滤器 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Ⅱ |
|  |  | 计量器 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |  |
| 2 | 缓冲单元 | 缓冲罐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Ⅱ |
| 3 | 压缩单元 | 压缩机 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | Ⅰ |
| 4 | 高压干燥单元 | 干燥装置 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | Ⅰ |
| 5 | 储气瓶组单元 | 储气瓶组 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | Ⅰ |
| 6 | 加气单元 | 加气机 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | Ⅰ |

由表6-3的单元危险等级可知：

属于Ⅰ级（高度危险）的单元有压缩单元、干燥单元、储气瓶组单元、加气单元；属于Ⅱ级（中度危险）的单元有过滤及计量单元、缓冲单元。

## 6.2  事故树分析

6.2.1 方法简介

事故树分析（缩写FTA）又称故障树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，一直分析到不能再分析为止；将特定的事故和各层原因（危险因素）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系（因果关系）的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树简化、计算达到分析、评价的目的。

其步骤可分为：

1、确定分析对象系统和要分析的各对象事件（顶上事件）。

2、确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值。

3、调查原因事件。

4、编制事故树。

5、定性分析。按事故树结构进行简化，求出最小割集和最小经集，确定各基本事件的结构重要度。

6、结论。

6.2.2 事故树分析

天然气具有易燃、易爆特性，所以装置在运行过程中发生火灾、爆炸事故的可能性很大。针对发生概率较大的事故，如压缩单元压缩机燃爆事故，（分为气体膨胀超压和气体泄漏燃烧引起压缩机爆炸）进行事故树分析，通过分析可得到事故发生的根本原因和主要原因，为从本质安全的角度制定防范措施提供参考。

6.2.2.1  气体膨胀超压引起压缩机爆炸事故树分析（事故树见图6-1）

（1）简化事故树求最小割集：

T=A1•A2

=（X1+X2）（B1 +X3+X4）

=（X1+X2）（X5+X6+X7+X3 +X4）

=X1X5+X1X6 +X1X7+X1X3+ X1X4+X2X5+X2X6+X2X7+X2X3+X2X4

该事故树共有10个割集，无法进一步化简，所以最小割集是10个。

K1=｛X1 X5｝； K2=｛X1 X6｝； K3=｛X1 X7｝； K4=｛X1 X3｝；

K5=｛X1 X4｝； K6=｛X2 X5｝； K7=｛X2 X6｝； K8=｛X2 X7｝；

K9=｛X2 X3｝； K10=｛X2 X4｝。

（2）结构重要度分析：

X1、X2都在含有二个基本事件的最小割集中出现5次， X5、X6、X7、X3、X4都在含有二个基本事件的最小割集中出现2次，因此X1、X2的结构重要系数最大, X5、X6、X7、X3、X4结构重要系数次之；

即：I￠（1）=I￠（2）；I￠（5）=I￠（6）=I￠（7）=I￠（3）=I￠（4）；

各基本事件结构重要顺序为：

I￠（1）=I￠（2）＞I￠（3）=I￠（4）=I￠（5）=I￠（6）I￠（7）

气体膨胀爆炸分析

通过事故树分析，得出7个最小割集，即压缩机超压爆炸的可能性有7种。其主要原因气缸内压力超高（X1、X2），其次条件是X3~X7。为防止压缩机超压爆炸，可采取以下措施：

（1）定期对压缩机进行检查，检查安全阀、压力表是否损坏和失灵，损失的阀、表要及时维修或更换；

（2）对安全阀、压力表等安全设备要定期进行检测，并进行登记备案；

（3）切实加强压缩机保养工作；

（4）加强对作业人员的安全操作培训；

（5）停产期间应按相关规定进行保养。

图6-1：气体膨胀引起压缩机爆炸事故树

6.2.2.2 气体泄漏燃烧引起压缩机爆炸事故树分析（事故树见图6-2）

（1）求最小径集（成功树略）：

T’=A’1 +X’28+A’2+ X’1

= B’1 B’2 B’3 B’4 B’5+ X’28+ B’6+ B’7+ X’1

= X’2 X’3 X’4 X’5X’6 X’7X’12 C’1（X’13+ X’14）+ X’28+ X’15 C’2+ X’24 C’3+ X’1

= X’2 X’3 X’4 X’5X’6 X’7X’12（D’1+X’11）（X’13+ X’14）+ X’28+ D’2 D’3 X’15 +X’24 X’25 X’26 X’27+X’1

= X’2 X’3 X’4 X’5X’6 X’7X’12（X’8 X’9 X’10+X’11）（X’13+ X’14）+ X’28+ X’15X’16 X’17 X’18 X’19X’20 X’21 X’22 X’23 + X’24 X’25 X’26 X’27 +X’1

= X’2 X’3 X’4 X’5 X’6 X’7 X’8 X’9 X’10 X’12 X’13+ X’2 X’3 X’4 X’5 X’6 X’7X’8 X’9 X’10 X’12X’14 + X’2 X’3 X’4 X’5 X’6 X’7 X’11 X’12 X’13 + X’2 X’3 X’4 X’5 X’6 X’7 X’11 X’12 X’14 + X’28+ X’15X’16 X’17X’18 X’19 X’20X’21 X’22 X’ 23+ X’24 X’25 X’26 X’27+ X’1

得出8个最小径集：

P1=｛X’2 X’3 X’4 X’5 X’6 X’7 X’8 X’9 X’10 X’12 X’13｝；

P2=｛X’2 X’3 X’4 X’5 X’6 X’7X’8 X’9 X’10 X’12X’14｝；

P3=｛X’2 X’3 X’4 X’5 X’6 X’7 X’11 X’12 X’13｝；

P4=｛X’2 X’3 X’4 X’5 X’6 X’7 X’11 X’12 X’14｝；

P5=｛X’28｝；

P6=｛X’15X’16 X’17X’18 X’19 X’20X’21 X’22 X’ 23｝；

P7=｛X’24 X’25 X’26 X’27｝；

P8=｛X’1｝。

（2）结构重要度分析

X1、X28是单事件最小径集，因此I￠（1）=I￠（28）最大；

X2、X3 、X4、X5、X6、X7、X12都在含有相同基本事件的最小径集中出现4次， X8 、X9 、X10都在含有相同基本事件的最小径集中出现2次，X11在含有相同基本事件的最小径集中出现2次，X13 、X14都在含有相同基本事件的最小径集中出现2次，X15、X16、 X17、X18、X19、X20 X21、X22、X23 及X24、X25 、X26、X27都分别在含有相同基本事件的最小径集中出现1次，因此 ：I￠（2）=I￠（3）=I￠（4）=I￠（5）=I￠（6）=I￠（7）=I￠（12）；I￠（8）=I￠（9）= I￠（10）；I￠（13）= I￠（14）； I￠（15）= I￠（16）=I￠（17）= I￠（18）= I￠（19）= I￠（20）= I￠（21）= I￠（22）= I￠（23）；I￠（24）= I￠（25）= I￠（26）= I￠（27）；

根据近视判断式计算： I￠（2）=2/211-1+2/29-1；I￠（8）=2/211-1；

I￠（11）= 2/29-1 ； I￠（13）=1/211-1+1/29-1  ；I￠（15）=1/29-1 ；I￠（24）=1/24-1

因此各基本事件结构重要顺序为：

I￠（1）＞I￠（24）＞I￠（11）＞I￠（15）=＞I￠（8）＞I￠（2）＞I￠（13）

通过分析最小割集有3个，从燃爆事故树分析图可知，压缩机设计、制造不当（X1）是燃爆的主要原因，其次是产生火花、气体泄漏、及气体中存在可燃有机物也是导致发生燃爆事故的因素。因此在生产过程中要严格按安全操作规程进行生产，防止事故的发生。

图6-2气体泄漏燃爆引起压缩机爆炸事故树

## 6.3  单元火灾、爆炸危险指数法评价

6.3.1 方法简介

道化学公司《火灾、爆炸危险指数法》（第七版）是针对工艺过程中的物质、设备、数量、工艺参数、泄漏、贮运等火灾、爆炸及毒性的危险性、有害性，通过逐步推算的方法，求出其火灾、爆炸等潜在危险及其等级的一种方法。

该法首先确定单元固有的火灾、爆炸指数（F＆EI）及危险等级。详见表6-4。

表6-4  F＆EI危险等级

| F＆EI | 1~60 | 61~96 | 97~127 | 128~158 | ≥159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险等级 | 最轻 | 较轻 | 中等 | 很大 | 非常大 |

然后，再通过安全措施补偿的办法，以降低单元的危险程度，确定是否达到可接受程度；并进一步确定单元危险区域的平面分布和影响体积，据此，定量地计算出单元危险系数和基本及实际最大可能财产损失，以表征单元危险性的风险程度。

风险分析计算程序见图6-3。

选取工艺单元

确定物质系数（MF）

计算一般工艺危险系数（F1）

计算特殊工艺危险系数（F2）

确定工艺单元危险系数（F3= F1×F2）

确定火灾、爆炸指数

（F&EI=F3× MF）

计算安全措施补偿系数（C=C1× C2× C3）

确定暴露面积

确定暴露区域内财产的更换价值

确定基本MPPD

确定危险系数

确定实际MPPD

确定BI

确定MPPD

图6-3   风险分析计算程序

6.3.2  评价单元的确定

确定原则：

（1）危险度为Ⅰ级和重大危险源，且单元中物质数量超过2267kg的单元。

（2）贮存同类物质的设备，设备容量相同时，只评价其中一个单元。

（3）单元中易燃、可燃或化学活性物质数量不足2267kg或2.267m3的单元不进行定量评价。

根据新建项目的工艺条件、工艺单元中的危险物料及其数量和评价方法中确定评价单元的原则，结合各单元的危险度评价结果等，确定储气瓶组单元为评价单元，按“道化法”（第七版）进行评价。

根据本装置特点，确定需用道化法（第七版）评价单元，详见表6-5。表6-5                    定量评价单元基本情况

| 评价单元 | 物质 | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压力（MPa） | 温度（℃） |
| 储气瓶组单元 | 天然气 | 25 | 常温 |

6.3.2.3  评价单元危险系数求取及火灾、爆炸指数计算

1、各单元物质系数汇总见表6-6。

表6-6                         物质系数汇总

| 名称 | 物质系数MF | 燃烧值HC Btu/lb×103 | NH | NF | NR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储气瓶组单元 | 21 | 21.5 | 1 | 4 | 0 |

2、单元工艺危险系数求取及火灾爆炸指数计算

（1）单元工艺危险系数求取及火灾爆炸指数计算

计算步骤：

a、根据单元的工艺过程确定一般工艺危险系数F1；

b、根据介质毒性及特定工艺条件下的工程情况确定特殊工艺危险系数F2；

c、用一般工艺危险系数F1与特殊工艺危险系数F2相乘，求单元工艺危险系数F3；

d、用单元工艺危险系数乘物质系数，求火灾、爆炸危险指数。

计算结果见表6-7。

表6-7               单元火灾、爆炸危险指数（F＆EI）计算

| 评价单元：储气瓶组单元（天然气） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 确定MF的物质及其MF值：21 |  |  |
| 物质系数当单元温度超过60℃时则标明 |  |  |
| 1.一般工艺危险 | 危险系数范围 | 采用危险系数（1） |
| 基本系数 | 1.00 | 1.00 |
| A.放热化学反应 | 0.3~1.25 |  |
| B.吸热反应 | 0.20~0.40 |  |
| C.物料处理与输送 | 0.25~1.05 | 0.85 |
| D.密闭式或室内工艺单元 | 0.25~0.90 |  |
| E.通道 | 0.20~0.35 |  |
| F.排放和泄漏控制 | 0.25~0.50 |  |
| 一般工艺危险系数（F1） |  | 1.85 |
| 2.特殊工艺系数 |  |  |
| 基本系数 | 1.00 | 1.00 |
| A.毒性物质 | 0.20~0.80 | 0.2 |
| B.负压（＜500mmHg＝ | 0.50 |  |
| C.易燃范围内及接近易燃范围的操作 |  |  |
| 惰性化—— 未惰性化—— |  |  |
| 1.罐装易燃液体 | 0.50 |  |
| 2.过程失常或吹扫故障 | 0.30 | 0.3 |
| 3.一直在燃烧范围内 | 0.80 |  |
| D.粉尘爆炸 | 0.25~2.00 |  |
| E.压力 操作压力——千帕（绝对值） 释放压力——千帕（绝对值） |  | 1.0 |
| F.低温 | 0.20~0.30 |  |
| G.易燃及不稳定物质的重量 物质重量——千克5.58×103 物质燃烧热HC——Btu/lb 11.6×103 |  |  |
| 1.工艺中的液体及气体 |  |  |
| 2.贮存中的液体及气体 |  | 0.22 |
| 3.贮存中的可燃固体及工艺中的粉尘 |  |  |
| H.腐蚀与摩蚀 | 0.10~0.75 | 0.10 |
| I.泄漏——接头和填料 | 0.10~1.15 | 0.30 |
| J.使用明火设备 |  |  |
| K.热油热交换系统 | 0.15~1.5 |  |
| L.转动设备 | 0.50 |  |
| 特殊工艺危险系数F2 |  | 3.12 |
| 工艺单元危险系数F3 |  | 5.77 |
| 火灾、爆炸危险指数F＆EI |  | 121.2 |

（2）评价单元危险等级

根据计算的火灾、爆炸危险指数，按表6-2的评定标准，各评价单元危险等级见表6-8。

表6-8                评价单元危险等级评价

| 单元名称 | 火灾、爆炸指数 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| 储气瓶组单元 | 121.2 | 中等 |

6.3.2.4 各单元安全补偿系数计算

安全补偿系数包括：

C1——工艺控制补偿系数。

C2——物质隔离补偿系数。

C3——防火设施补偿系数。

单元补偿系数为上述三项的乘积。

根据建设单位提供的技术文件和资料，本项目实施中拟采用的安全措施逐项对照道化法补偿系数取值。其中“操作指南和操作规程”项，根据建设单位各项操作规程和规章制度草案逐项打分求取。

补偿系数计算结果见表6-9。

表6-9                        单元安全补偿系数

| 评价单元：储气瓶组单元（天然气） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 补偿系数范围 | 采用补偿系数 |
| 1.工艺控制安全补偿系数（C1） |  |  |
| a.应急电源 | 0.98 |  |
| b.冷却装置 | 0.97~0.99 |  |
| c.抑爆装置 | 0.84~0.98 |  |
| d.紧急切断装置 | 0.96~0.99 | 0.96 |
| e.计算机控制 | 0.93~0.99 | 0.96 |
| f.惰性气体保护 | 0.94~0.96 |  |
| g.操作规程/程序 | 0.91~0.99 | 0.95 |
| h.化学活性物质检查 | 0.91~0.98 |  |
| i.其他工艺危险分析 | 0.91~0.98 | 0.91 |
| C1 |  | 0.80 |
| 2.物质隔离安全补偿系数（C2） |  |  |
| a.遥控阀 | 0.96~0.98 |  |
| b.卸料/排空装置 | 0.96~0.98 |  |
| c.排放系统 | 0.91~0.97 |  |
| d.联锁装置 | 0.98 |  |
| C2 |  |  |
| 3.防火设施安全补偿系数（C3） |  |  |
| a.泄漏检测装置 | 0.94~0.98 |  |
| b.结构钢 | 0.95~0.98 |  |
| c.消防水供应系统 | 0.94~0.97 | 0.97 |
| d.特殊灭火系统 | 0.91 |  |
| e.洒水灭火系统 | 0.74~0.97 |  |
| f.水幕 | 0.97~0.98 |  |
| g.泡沫灭火系统 | 0.92~0.97 |  |
| h.手提式灭火系统 | 0.93~0.98 | 0.97 |
| i.电缆防护 | 0.94~0.98 | 0.94 |
| C3 |  | 0.87 |
| 安全措施补偿系数C=C1×C2×C3 |  | 0.69 |

6.3.2.5 评价单元危险分析汇总

1、火灾、爆炸影响区域计算

（1）暴露区域半径计算

暴露区域半径计算见表6-10。

表6-10                 暴露区域半径计算

| 评价单元 | 火灾爆炸指数F＆EI | 暴露区域半径R（m） |
| --- | --- | --- |
| 储气瓶组单元 | 121.2 | R1=0.84×121.2×0.3048=31.03 |

（2）暴露区域面积

暴露区域面积计算见表6-11。

表6-11                 暴露区域面积计算

| 评价单元 | 暴露区域半径R（m） | 暴露区域面积=πR2（m2） |
| --- | --- | --- |
| 天然气贮存单元 | 31.03 | 3024 |

2、暴露区域财产价值计算

暴露区域财产价值由区域内含有财产（包括物料）的更换价值来确定。

A＝原来成本×增长系数×0.82

由于根据现有资料财产价值难以精确计算，本评价报告不做详细计算。各评价单元的财产价值用A表示。

3、危害系数的确定

危害系数代表评价单元中物质泄漏所引起的火灾、爆炸事故的综合效应。

危害系数根据各评价单元的单元危险系数F3和物质系数。评价单元危害系数见表6-12。

表6-12                   评价单元危害系数

| 评价单元 | 物质系数MF | 单元危险系数F3 | 危害系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储气瓶组单元 | 21 | 5.77 | 0.64 |

4、基本最大可能财产损失（基本MPPD）和实际最大可能财产损失（实际MPPD）

基本最大可能财产损失是暴露区域内财产价值与危害系数的乘积，它是假定没有任何一种安全措施来降低损失的情况下可能的财产损失。

实际最大可能财产损失表示在采取适当（但不完全理想）防护措施后，事故造成的财产损失，其值为安全补偿系数与基本最大可能财产损失的乘积。

单元基本最大可能财产损失和实际最大可能财产损失见表6-13。

表6-13         基本最大可能财产损失和实际最大可能财产损失

| 评价单元 | 暴露区财产 损失（万元） | 危害系数y | 基本MPPD (万元) | 补偿系数 C | 实际MPPD （DNFQ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储气瓶组单元 | A | 0.64 | 0.64A | 0.69 | 0.44A |

6.3.2.6  单元补偿后的火灾爆炸指数和危险等级

根据该项目建议书和盐城市CNG汽车加气站提供的技术资料，按拟采用的安全措施补偿后，评价单元的火灾爆炸指数和补偿后的危险等级见表6-14。

表6-14          评价单元补偿后的火灾爆炸指数和危险等级

| 评价单元 | 补偿前火灾 爆炸指数 | 补偿系数C | 补偿前暴露区域半径 | 补偿前暴露区域面积 | 补偿前 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储气瓶组（天然气） | 121.2 | 0.64 | 31.03 | 3024 | 中等 |
|  | 补偿后火灾 爆炸指数 |  | 补偿后暴露区域半径 | 补偿后暴露区域面积 | 补偿后 危险等级 |
|  | 83.63 |  | 21.42 | 1440 | 较轻 |

根据道化法评价结果可知储气瓶组单元固有危险等级为“中等”级，经采取了工艺控制安全补偿、物质隔离安全补偿、防火措施安全补偿后，补偿危险等级为“较轻”级。企业在今后的生产过程中火灾、爆炸的危险性较大，要对安全生产予以高度重视，对各项安全补偿措施要落实到位。

第七章  事故案例分析

了解同类行业的事故类型、典型事故案例，并对其进行对照、类比、预测、分析思考，目的是将有助于避免同类事故、类似事故的发生。

盐城市CNG汽车加气站在运营过程中存在火灾、爆炸的危险性，一旦发生意外造成事故，将会给人民生命和国家财产造成损失。所以，针对该项目中的主要危险和有害因素，选取一些典型的事故案例，通过对事故案例分析，能够从中吸取教训，防止同类事故再次发生。

## 7.1 案例分析

【案例一】天然气火灾爆炸事故

事故经过：

1998年12月11日上午约10时50分，电缆建设公司在明尼苏达州圣克劳德的一条城市人行道上，正在试图安装锚杆时，穿破了直径1英寸的高压地下供气塑料管线，引起天然气突然泄漏。约39分钟之后，当公用事务工作人员和应急反应人员正在采取初步预防措施，评价眼前的状况时，发生了爆炸。爆炸导致4人受致命伤，1人受重伤，10人（包括2名消防队员和一名警官）受轻伤，6座建筑物被损坏，估计财产损失为39.9万美元。

事故原因分析：

1、电缆建设公司锚杆安装程序不当。因为该程序没有强调在异常状况（如挖到明显的地下障碍物）下应采取的步骤，以保证在整个安装过程中地下部分设施得到保护。

2、发生事故的管线未装过流阀，致使管线破裂后，无法采取紧急救援措施（即关闭过流阀），从而避免爆炸的发生。

3、消防队员到达现场后没有意识到泄漏可能给居民和财产带来的风险，也没有采取任何可能减轻火灾或爆炸的后果的措施。

【案例二】车用气瓶爆炸事故

事故经过：

2004年02月14日2月13日12时30分许，郑州大成出租车公司司机高四行驾驶豫ＡＴ6894富康出租车和同公司司机王秀英驾驶的豫ＡＴ6887富康出租车同时到丰庆路天然气加气站，共用一台加气机。高的出租车停在西侧，王的出租车停在东侧，加气站职工罗会喜为他们的车加气。在加气前，高和王对罗会喜说，两辆车的气瓶都是新的，当加到2立方多天然气时，高四行听到车里发出响声，问加气的罗会喜是怎么回事，罗会喜说：“没事，新罐都是这样。”当加到12立方时，突然发生爆炸并起火。

这场火灾事故共造成罗会喜1人死亡，高四行及另两位等待加气的出租车司机秦海彦、王守庆3人受伤，烧毁汽车3辆、加气机两台，直接财产损失268625元。

事故原因分析：

经消防火灾技术人员现场勘查，认定火灾原因是高四行的出租车在加气过程中，其车用压缩天然气全复合材料气瓶爆炸起火蔓延而导致的事故。

## 7.2 事故原因总结

通过对上述典型事故案例的分析，可以归纳总结一些有规律性的东西，供盐城市CNG汽车加气站借鉴，以预防同类事故的发生。

1、事故的发生原因

由于客观上存在着不安全因素以及各种社会因素和环境条件的影响，以及人的不安全行为和物的不安全状态。然而，造成“人的失误”和“物的故障”的原因往往是管理上的缺陷，虽然这是间接原因，但常常是事故发生的本质原因。

人的不安全行为可以促成物的不安全状态，物的不安全状态也是客观上造成人的不安全行为的环境条件。

一般来说，物的不安全状态和管理上的缺陷共同耦合形成“隐患”，如果人在主观上表现出不安全行为，就会直接导致伤亡事故，甚至火灾爆炸等恶性事故的发生。

人、物、环境——事故的相互作用见图7-1。

生产环境：生产过程中不安全因素

社会环境

自然环境环境

物的不安全状态

管理上的缺陷

人的不安全行为

隐  患

事  故

图7-1    人、物、环境——事故图

2、人为失误

人为失误是人为地造成系统故障或发生事故的直接原因因素，需要加以防止。

人为失误有：

（1）人机工程在设计上的失误；

（2）机械、设备在安装上的失误；

（3）检查失误；

（4）设备保养维修不良所造成的失误；

（5）操作者的失误；

（6）管理和决策失误（包括劳动组织不合理）；

（7）运输失误；

（8）信息交流失误等。

个人和集体造成的人为失误及其原因见图7-2。

错觉（生理、心理及人机工程方面造成的）

人的过失

正常人的随机失误、下意识过失等

不稳

定造

成的

失误

意识低下、注意力不集中等

个

人

心理优虑、受刺激、图省事、盲目、骄傲、习以为常

人为过失

心理上的疲劳、体质差等

环境

恶劣

冬寒、暑热、高湿、大风、雨、雪、噪声、恶臭、有毒物质

环境影响

心理因素

出现异常心理——如惧怕等

人的失误

对非正规作业或应付紧急事件无经验

信息欠缺

受环境响声、光信息不明，安全标志、安全色不明等

教育不足，缺乏训练，无知

技术上

不熟练

误判断

指导不力，误认信息，一知半解

经验不足

选错工具，形状配置有误等

误操作

训练不够

操作方向失误，调整失误，操作错误，违章作业等

管理失误

决策失误

集

体

设计失误

方针政策失误

监督检查失误

计划失误

对危险、危害估计不足

劳动组织不全

人与人之间信息交流失误

违章指挥

图7-2    人为失误及其原因分析

第八章  电气安全评价

## 8.1  概述

新建项目用电负荷为三级，供电电压为380/220V。

## 8.2  预先危险性分析

预先危险性分析是对项目运行过程中的物质以及能量在失控时可能出现的危险性的类别和条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险发生成为事故。

（1）确定电气系统危险源

电气设备作为动力设施，只要有易燃、可燃物质存在，该区域的电气设备出现危险状态将直接影响工艺生产过程的安全。新建项目在运行过程中涉及的物质天然气为易燃、易爆介质，一旦产生泄漏与空气形成爆炸性混合物，遇电火花、电气热量产生的高温及雷电、静电放电等引燃源，会引发火灾爆炸。

配电间的运行安全程度，直接关系到生产场所的安全可靠运行。

综合上述情况，新建项目中存在电气危险源，主要为生产经营场所电气设备和配电间。

（2）类比同类系统的事故，找出该建设项目存在的危险性。

【案例分析】

某单位于1997年6月23日承接某化工厂设备改造任务，由于安全措施不力，易燃易爆化学物质大量泄漏，并迅速气化，遇附近5m处无防爆隔热措施的高压钨灯高温灯管，引起爆燃，造成大火，事故中有二人被烧伤，其中一人抢救无效死亡。

事故原因：

①在易燃易爆场所使用不防爆的照明设施，而且安装地点错误，灯管表面温度达800℃，是导致事故的引燃源；

②易燃易爆物质大量泄漏；

③安全措施不力，提供的场所不安全；

④劳动组织不合理。

通过典型的事故案例分析，对照新建项目的生产工艺和电气公共设施情况，存在发生事故的可能性。如生产、检修中安全措施不当，有可能会造成电气事故，要加强防范引以为戒。

（3）研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故的必要条件，通过预先危险性分析并制定成评价分析表，见表8-1、表8-2，从而识别转化条件，寻求对策措施。

## 8.3  预先危险性分析小结

通过预先危险性分析可知：电气系统主要存在火灾、爆炸、触电、灼伤等潜在危险；生产场所电气设备主要的危险是火灾、爆炸、触电，其危险等级为Ⅱ～Ⅲ（临界的～危险的）；配电间主要的危险是火灾、触电、灼伤，其危险等级为Ⅱ级（临界的）；其次还存在短路、过载、绝缘受损等危险因素，而这些危险因素只要具备一定的触发条件就有可能转化为事故，所以要防止事故的发生，必须在系统中重点控制这些危险源，不使触发条件形成，以保证系统安全。

表8-1                        预先危险性分析

| 系统：生产经营场所电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发事件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| 火灾 爆炸 触电 | 短路、接地、绝缘、老化、击穿、静电 | 1、电气设备及线路设计不符合规范； 2、电气设备没有采取合格的防爆措施； 3、设备有缺陷，易燃易爆物质泄漏； 4、设备长期过载，电气设备出现火花或危险温度； 5、静电积聚，接地不良，引起静电火花； 6、绝缘程度降低，电气设备漏电； 7、雷电造成过电压； 8、电气设备防腐设施不全，通风不良，酸、碱气雾浸入电气设施。 | 短路、过载、安全距离不足，触及带电裸露部位，安全装置失灵 | 1、人为误操作引起电气火花、短路； 2、检修安全措施不当； 3、设置了临时电源线路，绝缘损坏； 4、机械设备被卡住过载； 5、保护接地或保护接零不正确； 6、防爆设施损坏，末及时修理； 7、在易燃易爆场所对接带电线路； 8、未采用阻燃、防火电缆； 9、易燃易爆物质的泄漏； 10、电气设备线路周围堆放易燃、可燃物。 | 人员伤亡或系统损坏 | Ⅱ ～ Ⅲ | 1、设计中严格遵守有关国家标准、规范； 2、电气设备安装应符合验收规范； 3、设备定期检修，并且做好安全措施； 4、定时检查电气设备绝缘不受损坏； 5、正确使用保护接地或保护接零； 6、设置静电接地、防雷接地； 7、在对危险环境进行区域划分后，对防爆电气选型； 8、不能靠近电气设备摆放可燃、易燃物。 |

表8-2                        预先危险性分析

| 系统：配电间系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发事件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| 火灾 触电 灼伤 | 短路、绝缘 损坏、接地 | 1、配电系统设计不合理，设备选型不当，选址不合要求； 2、电气设备长期过载，温升过高，绝缘老化； 3、电气连接部位松动，接触不良、发热； 4、电缆头过热爆燃； 5、配电系统防酸、碱腐蚀措施不妥，绝缘受损、漏电； 6、小动物窜入配电室。 | 接地短路、绝缘击穿、保护失灵 | 1、人为误操作，用隔离闸刀断开负荷，造成三相弧光短路，人体烧伤； 2、电气设备长期承受过负荷，绝缘降低，平时检查不力，故障隐患未排除； 3、人为因素造成设备卡住，电气过载，出现危险温度； 4、低压接地系统采用保护接地保护接零的混接不安全状态； 5、人体触及带电裸露部位触电。 | 人员伤亡或系统损坏 | Ⅱ | 1、低压配电系统设计不合理； 2、电气设备选型不规范； 3、电气设备长期过载运行，应及时检查； 4、安装中要确认电气连接部位紧密； 5、经常巡视检查电气设备的温升和绝缘状况； 6、增设电气联锁装置防止误操作； 7、加强配电系统通风； 8、配电系统室内门窗紧闭，防小动物窜入；，设置通风孔网罩 9、配电室远离腐蚀爆炸危险环境。 |

# 第九章  安全对策措施

盐城市CNG汽车加气站项目建成后，涉及到易燃、易爆物料天然气的运营，火灾、爆炸成为主要危险，还存在窒息（中毒）、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、听力伤害、自然灾害等事故的可能性。盐城市CNG汽车加气站在项目的设计、施工和今后的运营过程中，必须重视安全生产，严格执行国家有关安全方面的标准和规范；在项目建成后，企业必须按初步设计、预评价报告、政府主管部门、安全监督管理部门及企业自身要求，对该项目进行严格的验收，确保新建项目的安全设施与主体工程实行同时设计、同时施工、同时投产和使用。

## 9.1  建筑及场地布置方面的安全对策措施

（1）按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92，1999年修改版），CNG加气站的火灾危险性分类属甲类，建、构筑物的设计应考虑与火灾类别相应的防火对策措施；因该项目是在原液化气站基础上建设，原有的建、构筑物、设施等若保留使用，则要充分考虑其是否符合相关标准规范的要求。

（2）设计单位进行初步设计时，应将该项目CNG加气站内各功能区域，按不同的危险程度进行等级划分，对天然气压缩机、加气机等主要危险设备装置按《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》（GB50050-92），划出爆炸危险区域等级图。

（3）站内道路的设计、运输车辆的行驶与加气、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-94），《厂内机动车辆安全管理规定》（劳部发[1995]161号），并设立标志。

（4）加气站的站址选择应符合城镇规划、环境保护和安全防火要求。总图布置的建筑防火间距及安全疏散通道严格按《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年修改版），《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）（1999年修改版）设计。

（5）加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m 以及小于或等于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）表4.0.4 至表4.0.7 中的防火距离的1.5 倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m 的非燃烧实体围墙。

（6）加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）表4.0.4 至表4.0.7中的防火距离的1.5 倍，且大于25m 时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙。

（7）面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙，或开敞；车辆入口和出口应分开设置。

（8）加气站的加气机、气瓶组与周围建筑物、构筑物、交通线等的安全距离，加油加气站内设施之间的防火距离，应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）中表5.0.8 的规定。

（9）加气站的停车场及道路设计，应符合下列要求：

a、停车场内单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。

b、停车场地坪及道路路面，不得采用沥青路面。

c、站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外；在汽车槽车（含子站车）卸车停车位处，宜按平坡设计。

（10）加气站站房室内地坪的标高，应高出室外汽车加气场地地坪的标高0.2m。

（11）加气岛及汽车加气场地宜设罩棚，罩棚的有效高度不应小于4.5m。

（12）加气机的设计应符合下列规定：

a、加气机应高出停车场的地坪0.15～0.2m。

b、加气机的宽度不应小于1.2m。

c、加气机上的罩棚支柱距加气岛端部，不应小于0.6m。

（13）压缩机房宜采用敞开式或半敞开式厂房，不得采用地下或半地下式厂房。

（14）储气瓶组不应露于设置，宜布置在敞开或半敞开式建筑物中其建筑宜采用轻质屋顶。

## 9.2  工艺及设备方面的安全对策措施

（1）根据天然气的危险危害特性，加以综合分析研究，在设计时采取有效措施加以控制。

（2）天然气与空气形成爆炸性混合物。一旦遇到火源，会逆向燃烧，对装置设备构成威胁，因此，不宜排空泄放，应设置回收装置，且安全阀的结构宜采用非全启式。

（3）压缩机的进出口温度、压力、联锁装置应配套，且符合规范要求，压缩机的固定连接要有防振措施。在安装调试前要检查压缩机及附件的完整性，特别是防喘装置、联锁保护装置、自动控制装置。

（4）系统在试车前，应按国家有关规定进行耐压试验和气密性试验，并经验收合格。

（5）严格控制压缩机出口温度、最高工作压力；避免开车憋压，控制压力均衡上升，并保持压缩机高低压保护装置处于完好状态。压力表、温度表、安全阀必须齐全，且检验不超期，表盘和精度等级符合标准要求。

（6）过滤器必须定期清扫，以保证使用有效。

（7）对加气站内的安全报警装置（检测探头），应进行定期检测和校验。

（8）在连接加气机和加气嘴的软管上安装拉断阀。

（9）保证高压脱水装置的运行有效、正常。

（10）装置区的主要钢结构支架应涂防火涂层或覆被耐火材料。

（11）输送天然气的管道，应严格按照国家有关规范要求设计、施工，并实行定期检测，以防泄漏和静电积聚。

（12）加气岛在夏季应设置遮阳篷降温或考虑避温措施。

（13）操作人员日常巡检的工具，不能使用易产生火花的工具；操作人员进入危险场所应穿不带铁钉的工作鞋。

（14）在防火区域检修设备时，严格遵守动火制度，须经审批才能实施。

（15）系统停车检修，必须先切断物料来源，经彻底吹扫、置换以及分析合格，经安全确认，落实全部安全措施，经批准后方可作检修或排障处理；

（16）保证冷却水的水压正常，供应充足。

（17）压缩机防火防爆安全措施：

①进出口设置的压力表及温度计，要经常性检查，确保完好使用。②要避免流量不稳定造成压缩机喘振。③选用高质量的垫片等材质，防止垫片撕裂而产生泄漏。④压缩机房避免火源，采用防爆电气设备和不发生火花的工具。⑤天然气进入压缩机的纯度要符合要求，压缩机必须保证良好的润滑和冷却，并有可靠的安全阀、压力表和接地装置。⑥开车、停车、检修应彻底置换，并控制惰性气体的氧含量。⑦严格执行压缩机工艺技术规程。

（18）压缩机组运行的安全保护应符合下列规定：

①压缩机出口与第一个截断阀之间应设安全阀，安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量。②压缩机进、出口应设高、低压报警和高压越限停机装置。③压缩机组的冷却系统应设温度报警及停车装置。④压缩机组的润滑油系统应设低压报警及停机装置。⑤压缩机的卸载排气不得对外放散。回收的天然气可输至压缩机进口缓冲罐。⑥压缩机排出的冷凝液应集中处理。

（19）压力容器内部有压力时，不得进行任何修理。对于特殊的生产工艺过程，需要带温带压紧固螺栓时；或出现紧急泄漏需进行带压堵漏时，必须按设计规定制定有效的操作要求和防护措施。

（20）压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施，并按规定的报告程序，及时向有关部门报告。

①压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制。②压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象。③安全附件失效。④接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。⑤发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。⑥过量充装。⑦其他异常情况。

（21）管道及其组成件安全对策措施：

①增压前的天然气管道应选用无缝钢管，并应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》（GB 8163）的有关规定。增压后的天然气管道应选用高压无缝钢管，并应符合现行国家标准《高压锅炉用无缝钢管》GB5310 或《不锈钢无缝钢管》GB／T 14976 的有关规定。②加气站内的所有设备、阀门、管道、管件的设计压力应比最大工作压力高10％且在任何报况下不应低于安全阀的定压。③加气站内与压缩天然气接触的所有设备、管道、管件、阀门、法兰、垫片等的材质应与天然气介质相适应。④增压前的天然气管道宜埋地敷设，其管顶距地面不应小于0.5m。冰冻地区宜敷设在冰冻线以下。⑤加气站内室外高压管道宜埋地敷设，若采用低架敷设，其管底距地面不应小于0.3m。管道跨越道路时，管底距地面净距不应小于4.5m。室内管道宜采用管沟敷设，管沟应用于沙填充。⑥埋地管道防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007 的有关规定，并应采用最高级别防腐绝缘保护层。

（22）加气机的对策措施：

①加气机不得设在室内。②加气机的数量应根据加气汽车数量、每辆汽车加气时间4～6min 计算确定。③加气机应具有充装与计量功能，并应符合有关规定。④加气机的加气软管上应设拉断阀。加气软管上的拉断阀、加气软管及软管接头等应符合有关规定。⑤加气机附近应设防撞柱（栏）。

（23）加气工艺及设施的对策措施：

①压缩天然气加气站进站天然气的质量应符合现行国家标准（GB17820）中规定的Ⅱ类气质标准和压缩机运行要求的有关规定。增压后进入储气装置及出站的压缩天然气的质量，必须符合现行国家标准 《车用压缩天然气》（GB18047）的规定。②天然气需脱水处理，脱水装置应设双塔。③天然气进站管道上应设计量装置。其流量计量系统不确定度，不应低于1.5 级。④加气站内的设备及管道，凡经增压、输送、存储需显示压力的地方，均应设压力测点，并应设供压力表拆卸时高压气体泄压的安全泄气孔。 压力表量程范围应为2倍工作压力，压力表的准确度不应低于1.5 级。⑤天然气压缩机的选型和台数应根据加气站进、出站天然气压力，总加气能力和加气的工作特征确定。⑥压缩机动力机宜选用电动机。压缩机前应设缓冲罐。设置压缩机组的吸气、排气和泄气管道时，应避免管道的振动对建、构筑物造成有害影响。⑦天然气压缩机宜单排布置，压缩机房的主要通道宽度不宜小于2m。

（24）加气工艺设施安全保护的对策措施：

①天然气进站管道上应设紧急截断阀。手动紧急截断阀的位置应便于发生事故时能及时切断气源。②储气瓶组进气总管上应设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器。每个储气瓶出口应设截止阀。③储气瓶组与加气枪之间应设储气瓶组截断阀、主截断阀、紧急截断阀和加气截断阀。④加气站内缓冲罐、压缩机出口、储气瓶组应设置安全阀。⑤加气站内的天然气管道和储气瓶组应设置泄压保护装置。泄压保护装置应采取防塞和防冻措施。泄放气体应符合有关规定。⑥加气站的天然气放散管设置应符合下列规定：不同压力级别系统的放散管宜分别设置；放管管管口应高出设备台2m 及以上，且应高出所在地面5m及以上。

## 9.3  电气及仪表控制方面的对策措施

（1）新建项目的电气设计应与工艺、土建设计紧密结合，做到安全适用、维修方便、经济合理和技术先进。

（2）新建项目生产装置所使用的电气、仪表设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。

（3）加气站的供电负荷等级可为三级。加气站的信息系统应设不间断供电电源。

（4）加气站消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处，均应设事故照明。

（5）低压配电装置可设在加气站的站房内。

（6）加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。

（7）当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与天然气管道、热力管东敷设在同一沟内。

（8）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等。应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定。

（9）现场仪表应满足环境条件，采用本安型电动仪表，仪表线路及仪表盘的安装应考虑防火防爆、防腐蚀措施。

（10）必须采取切实有效的措施，以确保仪表的灵敏、可靠和延长其使用寿命。

①仪表的选型、安装及供电等均应按防火、防爆要求设计；②设计要重视温度、压力、流量、物料取源部件位置的选取与被测设备及管线联接的方式；③要按照仪表及管路的特殊要求设计其保护接地、信号回路接地、系统接地，接地电阻不大于4Ω。

（11）电气线路的安装、敷设要符合规定，增设临时线要办理相关手续。

（12）应配备应急照明灯具，以防突然停电时的应急。夜间应有足够的照明。

（13）在潮湿、金属容器内作业等环境，宜采用12V安全电压。

（14）配电间应采取防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。配电室耐火等级不应低于二级。配电室的各安全净距、通道、围栏应符合规范要求。

（15）电气作业时必须严格执行《用电安全导则》（GB13869-92）。

## 9.4  储存方面对策措施

（1）储气设施的工作压力应为25MPa ，其设计温度应满足环境温度要求。

（2）储气瓶应选用符合国家有关规定和标准的产品。

（3）加气站宜选用同一种规格型号的大容积储气瓶。

（4）加气站内的储气瓶宜按运行压力分高、中、低三级设置，各级瓶组应自成系统。

（5）小容积储气瓶应固定在独立支架上，且宜卧式存放。

（6）储气瓶组与站内汽车通道相邻一侧，应设安全防撞栏或采取其它防撞措施。

## 9.5  防雷、防静电对策措施

（1）压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。

（2）加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω。当各自单独设置接地装置时，压缩天然气储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω；保护接地电阻不应大于4Ω；天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。

（3）当加气站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。

（4）加气站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。

（5）加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

（6）380／220V 供配电系统宜采用TN-8系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

（7）各设备应有自己的接地体，可燃气体的管道进出装置或设施处、过滤器、缓冲器、干燥器等必须设置合格有效的静电接地装置，防雷接地装置要可靠、有效；

（8）在爆炸危险区域内的天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5 根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。

（9）防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω 。

（10）加强岗位劳动保护措施，操作工人穿导电鞋或布底鞋，使易燃物与易产生静电岗位保持一定安全距离。

（11）在爆炸危险场所工作的人员，应穿防静电（导电）鞋，以防人体带电；穿棉制工作服，禁止在爆炸危险场所穿脱化纤类衣物。

（12）爆炸危险场所必须设置可靠的避雷设施并定期检测。

（13）每年在雷雨季节前，对防雷装置按有关规定作全面检查，消除隐患。

## 9.6  劳动卫生方面的对策措施

（1）定期发放或配置相应的劳保用品，如防化学眼镜、手套和防护服等劳保用品。

（2）应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，定期组织演练。

（3）对运转设备产生的噪声和振动，采取综合性技术措施，减少对人员的影响，消除或减弱振动。

（4）生产经营场所应保持良好的作业环境，防止车间地面积水或冻结。

（5）职工就业上岗前要进行体检，从业期间要建立健康检查监护档案，做好职业病预防工作。

（6）应当对从业人员进行在岗期间的定期职业卫生培训，普及有关职业卫生知识。

（7）应当与从业人员订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业危害及其后果，职业危害防护措施如实告知从业人员。

（8）应当为从业人员缴纳工伤保险。

（9）防护用品应做到勤洗、勤换。生产场地应整齐、清洁，人行道畅通无阻。

## 9.7  重大危险源安全管理措施

（1）该项目运营场所构成重大危险源，对重大危险源应登记建档。

（2）重大危险源的首次安全评估应委托国家认可的有资质条件的中介机构评估。

（3）重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估。

（4）应保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入。

（5）必须建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。

（6）应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。

（7）应将重大危险源可能发生事故的应急措施信息告知相关单位和人员。

（8）应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强重大危险源的监控和有关设备、设施的安全管理。

（9）应对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，做好检测、检验记录。

（10）应当对重大危险源的安全状况进行定期检查，并建立重大危险源安全管理档案。

（11）对存在事故隐患的重大危险源，生产经营单位必须立即整改，采取切实可行的安全措施，防止事故的发生，并及时报告当地人民政府安全生产监督管理部门。

（12）应当对重大危险源制定相应的现场应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。

（13）企业必须将本单位的重大危险源及有关安全措施应急措施报地方安全生产监督管理部门备案。

## 9.8  安全管理方面的对策措施

（1）企业法定代表人是安全经营第一责任人，必须保证本单位危险化学品的经营管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，要坚持“安全第一，预防为主”的方针，管经营必须管安全，经营管理人员必须重视安全工作，认真落实安全经营责任制，逐步推行现代安全管理。

（2）强化内部安全管理，做到认真落实各级（班、组）消防安全责任，建立健全各项规章制度和消防组织，按规定配足消防器材和设施，坚持经常性检查和巡查。对火灾隐患尤其是重大火灾隐患，要做到及时发现，即时整改。要加强对重点部位如储气瓶组和压缩机房的监护。管理人员和操作人员要经过严格的岗位消防安全培训，并经考试合格，持证上岗。

（3）加强对全站人员的安全教育，经常组织学习安全、消防知识，增强全体职工的安全意识，树立“安全第一”思想。

（4）进一步健全和完善下列各项安全管理制度，并严格检查和考核，确保各项制度落到实处。

①安全教育制度；

②劳动防护用品管理制度；

③设备管理“四定”制度；

a、定点：加气站配置使用的电器、微机、加气机、储气瓶组、消防设备；不得任意拆卸和挪动，做到定点固定使用； b、定人：站内使用的各种设备、器材的维护保养工作，应根据不同的工作岗位落实专人负责； c、定目标：对使用的设备、器材，要在规定的时间内进行检查、维护、保养，及时掌握设备在运行使用时的状况； d、定责任：对设备、器材的维护情况要每周进行检查，并做好检查记录，发现险患及时整改。

④设备使用、维修、保养、更新管理制度。

⑤防火目标责任书。

⑥临时用电管理制度。

⑦消防器材管理制度。

⑧客户进站加气管理规定。

⑨值班制度。

⑩交接班制度。

（5）对现有的安全操作规程进一步细化、完善，作业人员应严格执行操作规程，杜绝“三违”。

（6）进一步修订和完善火灾、爆炸事故应急救援预案以及各岗位的事故应急措施，定期组织消防训练，使每个职工都会使用消防器材，以提高异常情况下的应变能力。

（7）所有营业和生产区域内，严禁放置任何易燃或助燃杂物，并经常保持场地清洁无油污。严禁任何火种进入营业区和生产区。严格动火制度,动火前应申报批准，并采取有效的动火安全措施，备好安全器材，方可动火。用火作业始终有专人执勤。站内禁止用明火取暖。

（8）在站内应设置可燃气体浓度检测报警仪。

（9）加气站的加气区应建防护墙，面向进、出口道路的一侧宜设置实体围墙，或开敞，能够有效防止明火进入及其它各类事故的发生。

（10）严禁在高强闪电、雷击频繁时从事加气作业；工作人员不得穿化纤服装，不得穿带铁钉的鞋子；任何人不得在站内使用手机，应设置明显的禁打手机标志。

（11）储气瓶、加气机、管道上消除静电的跨接和静电接地连接线、站房的防雷装置须经常检查，定期检测，确保完好有效。

（12）所有加气车辆必须熄火后方可加气作业，加气时，严禁用加气枪碰汽车排烟口，不得在作业现场检修擦试车辆。

（13）电源及照明灯的开关，应安装在加气站管理室内，且应为防爆型。严禁带电检修电器设备，此外还应消除电气设备内部的尘土异物。

（14）加强各类设备、设施的维护、保养，防止泄漏，严禁使用汽油洗手和衣物；做好加气站通风。

（15）认真做好检查工作，并及时记录；发现隐患，及时整改到位。

（16）加气站的入口和出口应设有明显的指示标志，在入口处设置“客户进站加气安全规定”告示牌，并设醒目的“禁用手机”等警示标志。

（17）加气站因工作需要，临时用电，必须严格执行临时用电报告审批制度，临时架设电源线路，必须由持证电工操作实施。用电完毕，由专人负责拆除。

（18）加强对消防器材的保养和管理，做到定时检查、定期检测、及时换药，保证完好有效。

## 9.9  施工安全管理

（1）设备设计、制作采购、安装必须通过招标选择具备国家规定资质且业绩突出的单位，严把设备、装置的制作、安装质量关。

（2）加气站要加强施工过程中的安全管理，特别是在拆除阶段；设计、监理和施工单位要从安全施工的角度对施工的安全性、可行性予以高度重视，确保新建工程施工的安全。

（3）施工单位进入施工现场作业，要严格执行经营单位的各项职业安全卫生管理制度，作业人员按规定穿戴好防护用品，特种作业人员持证上岗。

（4）严格执行高处作业、动火作业、临时用电作业、动土作业等票证安全管理制度，严格施工车辆、施工机械安全管理，车辆安全阻火设施齐全、完好，符合标准。

（5）在工程建设过程中，要明确甲乙双方在施工范围内的安全职责，并加强沟通和协调。

## 9.10  建立事故应急救援预案制度

盐城市CNG汽车加气站项目在建设、生产运营过程中，存在着火灾、爆炸等危险有害因素，一旦发生意外，有可能造成人员伤害或财产损失。企业应明确突发事故发生的可能性，建立应急救援组织，明确职责，按照国家安监局2004年4月8日下发的《关于印发＜危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）＞的通知》规定的危险化学品事故、一般化学事故应急救援预案编制的基本要求，编制企业事故应急救援预案。

应急救援预案应包括以下内容：

（1）基本情况；包括：单位的地址、经济性质、从业人数、隶属关系、主要产品、产量等内容，周边区域的单位、社区、重要基础设施、道路等情况。危险化学品运输单位运输车辆情况及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等内容。

（2）危险目标及其危险特性、对周围的影响；包括：危险目标的确定；根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响。

（3）危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。

（4）应急救援组织机构、组成人员和职责划分；包括：应急救援组织机构设置、组成人员、主要职责。

（5）报警、通讯联络方式；依据现有资源的评估结果，进行确定。

（6）事故发生后应采取的处理措施；包括：根据工艺、操作规程的技术要求，确定采取的紧急处理措施。

（7）人员紧急疏散、撤离；依据对可能发生危险化学品事故场所、设施及周围情况的分析结果，进行确定。

（8）危险区的隔离；依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，进行确定。

（9）检测、抢险、救援及控制措施；依据有关国家标准和现有资源的评估结果，进行确定。

（10）受伤人员现场救护、救治与医院救治；依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案。

（11）现场保护与现场洗消；包括：事故现场的保护措施、明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。

（12）应急救援保障；包括：外部保障、内部救援。

（13）预案分级响应条件。

（14）事故应急救援终止程序；包括：确定事故应急救援工作结束、通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除。

（15）应急培训计划；包括：应急救援人员的培训、员工应急响应的培训、社区或周边人员应急响应知识的宣传。

（16）演练计划；包括：演练准备、演练范围与频次、演练组织。

（17）附件；包括：组织机构名单，值班联系电话，组织应急救援有关人员联系电话，危险化学品生产单位应急咨询服务电话，外部救援单位联系电话，政府有关部门联系电话，本单位平面布置图，消防设施配置图，周边区域道路交通示意图和疏散路线及交通管制示意图，周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图及有关联系方式，供水、供电单位的联系方式，保障制度。

## 9.11  消防、报警系统方面对策措施

（1）要严格执行《车用压缩天然气充装站建设技术规范》，对CNG充装站的选址布局、防火间距、防雷、防静电及天然气的技术指标和安全设施、消防设施等方面要以确保安全为目的。在消防监督过程中，既要依法从严管理，又要从实际出发，采取针对性措施。对目前规范、标准尚无明确规定的重大技术问题，要组织有关专家和工程技术人员进行论证后才能实施。

（2）该项目应针对物料的危险因素和环境条件配置相应的消防器材，要数量充足，灭火能力满足要求；要定期检查和更换药剂确保有效。

（3）消防设施要合理布置，其数量和消防能力能满足异常情况下火灾扑灭。

（4）保证生产区内消防报警仪器的灵敏、可靠。

（5）加气站内应设置可燃气体检测报警系统。报警器宜集中设置在控制室或值班室内。

（6）可燃气体检测器报警（高限）设定位应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度(V％)值的25％。

（7）可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合国家现行标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063的有关规定。

（8）加强消防灭火知识的教育，使每位职工都会正确使用消防器材。

## 9.12  自然灾害及周邻位置方面的对策措施

（1）夏、秋季雷电较多，运营设施应装好防雷设施，符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）的要求。

（2）夏、秋季有雷暴雨，历史上有过洪涝记录，因此，排水沟应保持通畅，雷雨、梅雨季节应做好防雨、防潮措施。

（3）历史上冬季最低气温-17℃，有冰雪记录，冬季应做好防冻保温工作。

（4）该地区属地震多发区，应按《建筑抗震设计规范》的要求，设计时建筑物应按7级设防。

（5）该地区属台风边缘区，历史上有过台风记录，露天装置、构筑物应做好防风工作，做好维护、固定措施。

（6）平面布置规划设计时应与周邻单位做好沟通、协调，防止有火灾爆炸危险的生产装置及有爆炸危险的场所与紧邻单位发生相互影响。

（7）与周邻单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产责任，做好消防的协作，使资源能够合理利用。

（8）在订立安全管理协议时确定联系负责人，制定互相联系的制度和方式，一旦发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等事故可能危及相邻单位时，及时通报，使周邻单位能够迅速采取措施，做好防范并提供必要的支援。

# 第十章  评价结论

根据国家相关法律、法规、标准、规范，运用预先危险性分析、危险度评价法、作业条件危险性评价法、事故树分析、道化法等评价方法，对新建盐城市CNG汽车加气站进行了安全预评价。评价结论如下：

（1）新建项目在运营过程中存在的主要危险、危害为火灾、爆炸。根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年修订版），该项目属甲类火灾危险场所；对照《重大危险源辨识》，该加气站运营场所构成重大危险源。

（2）运用预先危险性分析可知：火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级（危险的）；车辆伤害的为Ⅱ～Ⅲ级（临界的～危险的）；窒息、中毒、触电、物体打击、机械伤害、听力伤害、起重伤害、自然灾害的危险性等级为Ⅱ（临界的）。

（3）运用作业条件危险性评价法得出：属“显著危险”的作业有压缩机作业、加气作业；属“比较危险”的作业有缓冲罐作业、干燥作业、储气作业、泵阀作业、检维修作业；属“稍有危险”的作业有过滤及计量作业、焊割作业、站内运输作业。

（4）运用危险度评价法得出：属于Ⅰ级（高度危险）的单元有压缩单元、干燥单元、储气瓶组单元、加气单元；属于Ⅱ级（中度危险）的单元有过滤及计量单元、缓冲单元。

（5）针对危险性较大的、事故造成的后果比较严重的压缩机燃爆事故，进行事故树分析，通过分析可得到事故发生的根本原因和主要原因，为从本质安全的角度制定防范措施提供参考。

（6）通过道化学危险指数评价法分析得出：储气瓶组单元固有危险等级为“中等”级，补偿危险等级为“较轻”级。

盐城市CNG汽车加气站在项目的工程设计、施工建设、安装及项目建成后的经营过程中，要认真落实本预评价报告所提出的对策措施。项目建成后，企业必须按初步设计、预评价报告、政府主管部门、安全监督管理部门及企业自身要求，对该项目进行严格的验收，认真落实“三同时”， 正常经营后，应严格遵守各项安全管理规定，严格安全管理。

采取本安全预评价报告所提出的安全对策措施，可使危险降低，达到可以接受和控制的程度，实现安全经营。

需要指出的是，由于危险、有害因素的客观存在，如果各项安全对策措施在日常工作中得不到落实或运行过程中失效，则事故发生的可能性将增大。

盐城市CNG汽车加气站在今后的经营过程中，要切实落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，加强安全管理，一旦发现不安全因素或事故隐患，切实落实防范措施，及时整改。定期开展预案演练，不断提高生产组织过程中的本质安全度，提高职工预防和处理突发性事故的技能，防止各类事故尤其是重大事故发生。