前   言

xx有限公司位于xx区内，xx公司东南角，xx东侧，毗邻xx化学工业园，属于xx市发展对外经济和xx保税区实现“区港合一”的重要门户内，依托特殊的区位优势、得天独厚的港口条件和日益发展成熟的散化仓储市场。公司占地面积7400平方米，建筑面积约1500平方米；固定资产约1100万元，年销售额达500万元。

安全工作是关系到职工生命财产安全的大事，安全评价是安全管理十分有效的手段，通过安全评价可以对生产过程进行全面的安全分析、评价，查出隐患、找出问题，为安全管理和安全投资提供依据，最终使安全工作提到更高的水平。

由于xx有限公司是油脂储存单位，存在着一定的火灾、爆炸、中毒等危险、有害因素。为此，xx有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》等法规的要求，提出对该单位进行安全现状评价。

受xx有限公司的委托，xx有限公司承担了该公司的安全评价工作。评价组在认真研究分析该公司提供的相关资料的基础上，应用对应的评价方法，经过认真仔细的现场调查，结合生产实际情况，通过定性分析，按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求对该公司油脂储存进行了安全现状评价。

为保证本安全现状评价工作的顺利进行，评价工作组对该公司提供的相关资料进行了分析、研究，对本项目的危险、危害进行分析评价，遵照《安全现状评价导则》的要求，主要运用了“储存单位安全评价现场检查表”。编制了《xx有限公司仓储安全现状评价报告》，完成了本项目的评价工作。

本项目的评价工作得到了xx市化学危险物品储存管理办公室，xx有限公司等单位的大力支持和协助，谨在此表示衷心感谢！

目  录

1. 评价目的和依据	5

1.1评价目的	5

1.2评价依据	5

1.3评价范围	7

2 储存单位基本情况	1

2.1 单位基本情况	1

2.2基本情况	1

2.2.1公司介绍及周边情况	1

2.2.2公司自然环境概况	1

2.3 消防设施情况	2

2.4 安全管理现况	2

2.5 油品储罐及存储介质一览表	3

3危险、有害因素分析	4

3.1 危害因素的分析与目的	4

3.2经营流程	4

3.3主要危险、有害物质分析	4

3.3.1危险物质的火灾、毒性分类	4

3.4存储油品的特性分析	5

3.5 特性分析小结	7

3.6 自然灾害分析	8

3.7 仓库的火灾危险性分类	9

3.8 储存过程中的主要危险有害因素分析	9

3.9人的失误分析	11

3.10 重大危险源辩识	13

4 单元划分和评价方法的选择	15

4.1评价方法	15

4.1.1定性安全评价	15

4.1.3评价程序流程图	16

5 预先危险性分析	18

5.1预先危险性分析方法简介	18

5.2预先危险性分析	19

可燃、易燃易爆物品泄漏	20

5.3预先危险性分析小结	23

6 储存单位安全评价现场检查表	24

6.1检查结果	31

7  事故案例分析	33

8 对策措施与建议	36

8.1 电气安全对策措施	36

8.2 防雷对策措施	36

8.3 防静电安全对策措施	37

8.4 防止跑、冒、串油措施	37

8.5 油品罐区管理措施	38

8.6 消防对策措施	39

8.7 事故应急救援预案	40

9  评价结论	44

9.1 主要危险、有害因素评价结果	44

9.2 存在问题和建议	44

9.3 安全评价结论	45

管理制度	47

(1)xx有限公司安全管理制度	47

(2)xx有限公司安全教育制度	49

(4)xx有限公司安全用火管理制度	50

(5)xx有限公司进入设备作业安全管理制度	52

(6)xx有限公司消防设施管理制度	55

(7)xx有限公司高处作业安全管理规定	57

(8)xx有限公司禁烟禁火制度	59

(9)xx有限公司安全检查制度	60

（10）关于油品贮罐（池、槽）清洗的管理规定	64

（11）防止储罐跑油（料）十条规定	65

1. 评价目的和依据

## 1.1评价目的

安全评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主”方针，保障人民生命、财产安全，保护环境。通过安全评价查找、分析和预测储存活动中存在的危险、有害因素及危险危害程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以保证危险化学品仓储单位也符合国家、省规定的经营基本条件，实现仓储单位及其经营业务的本质安全、最低的事故率和最小的损失和最优的安全经济效益。

本评价将具体执行国家和省的相关法律法规、规范规定和标准，运用安全系统工程和国内外先进安全评价等科学方法，对工程的潜在危险、危害性进行定性、定量分析，评价其危险、危害等级及其可接受程度，由此提出切实合理可行的职业安全健康技术、教育和管理对策，进而得出评价结论，为生产单位在生产和管理中提供决策参考和依据。同时为安全生产监督管理部门开展安全生产方面的监督、监察工作提供了依据。

## 1.2评价依据

（一） 法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）

（2）《危险化学品安全管理条例》（国务院令344号[2002年3月15日起施行]）

（3）《中华人民共和国消防法》（全国人大1998年4月通过）

（4）《危险化学品登记管理办法》（国家经贸委令35号）

（5）《危险化学品储存许可证管理办法》原国家经贸委令第36号

（6）《中华人民共和国劳动法》（1995年1月1日施行）

（7）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年5月12日公布）

（8）《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令2003年5月9日第376号）

（9）《安全评价通则》（国家安全生产监督管理局安监管技装字[2003]37号文）

（10）《安全现状评价导则》（安监管规划字［２００４］３６号）

（11）《xx省劳动保护条例》（1994年10月23日发布）

（12）《关于开展危险化学品生产、储存企业安全生产状况评估工作的通知》 安监管管二字［2003］50号

（13）《xx省安全生产监督管理规定》（xx省人民政府令181号）

（14）《爆炸危险场所安全规定》（劳动部56号1995）

（15）《仓库防火安全管理规则》（公安部1990.04.10）

（16）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号

（17）其他相关法规

（二） 本评价采用的主要技术规范和标准

（1）《危险化学品储存企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）

（2）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年修订版）

（3）《建筑地面设计规范》（GB50037-96，2001年修订版）

（4）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-94，2000版）

（5）《危险货物品名表》（GB12268-1990）

（6）《危险化学品名录》（2002年版）

（7）《剧毒化学品目录》（2002年版）

（8）《重大危险源辨识》（GB18218-2000）

（9）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）

（10）《常用危险化学品分类及标志》（GB13690-92）

（11）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

（12）《爆炸危险场所安全规定》（劳部发[1995]56号）

（13）《电气设备安全设计导则》（GB4064-1983）

（14）《供配电系统设计规范》（GB50052-92）

（15）《工业企业照明设计标准》（GB 50034-92）

（16）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997年版）

（17）《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》（原劳动部劳人护[1987]36号）

（18）《缺氧危险作业安全规程》GB 8958-88

（19）《xx省劳动保护用品配备标准》（劳安监[2000]37号）

（20）《劳动防护用品选用规则》（GB11651-89）

（21）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）

（22）其他相关技术规范

（三） 企业提供文件

（1）《关于同意“华谷公司建设储油罐”的立项批复》

（2）《关于同意“华谷公司扩建动植物油储罐”的立项批复》

（3）《建筑设计防火审核意见书》

（4）《建筑工程消防验收意见书》

（5）《建筑工程防雷安全设计审查合格书》

（6）《油脂接卸操作协议》

其它相关技术性材料

## 1.3评价范围

本评价报告的评价范围仅限于对xx有限公司（以下简称xx）的油品库的储存条件进行评价。储存场所为油品罐区和办公场所，其它不在评价范围。

# 2 储存单位基本情况

## 2.1 单位基本情况

表2-1储存单位基本情况表

| 企业名称 | xx有限公司 |  |  | 法定代表人 | xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | xx保税区中华北路东侧 |  |  |  |  |
| 危险化学品储存许可证 | / |  | 营业执照注册号 | 3205922101015 |  |
| 企业类型 | 有限责任公司 |  | 法人身份证号 | 110108195811201311 |  |
| 成立时间 | xx年4月 |  | 注册资金 | 650万元 |  |
| 联系电话 | xx |  | 邮政编码 | xx |  |
| 从业人数 | 13人 |  | 安全管理人数 | 2人 |  |
| 安全负责人 | xx |  | 安全培训证书号 | （ZF）xx安监证字第0217号 |  |
| 安全管理员 | xx |  | 安全培训证书号 | （XC）危岗证字第05896 |  |
| 储存油品情况表 |  |  |  |  |  |
| 储存品种 |  | 年周转量（吨） |  | 主要用途 |  |
| 棕榈油 |  | 4万 |  | 生产表面活性剂或食用油等 |  |
| 毛棕榈仁油 |  | 3 |  | 生产表面活性剂或食用油等 |  |
| 椰子油 |  | 2万 |  | 生产表面活性剂或食用油等 |  |
| 其它动、植物油 |  | 1~2万 |  | 生产表面活性剂或食用油等 |  |

## 2.2基本情况

2.2.1公司介绍及周边情况

xx位于xx保税区北区内，长江国际港务有限公司东南角，中华北路东侧，毗邻xx扬子江国际化学工业园，属于xx市发展对外经济和xx保税区实现“区港合一”的重要门户内，依托特殊的区位优势、得天独厚的港口条件和日益发展成熟的散化仓储市场。公司北面是凯腾化工，东面是欣荣公司，南面是中昊仓储公司，紧临中华北路；公司占地面积7400平方米，建筑面积约1500平方米；xx为罐组式仓储，有装车泵组和汽车装油台；固定资产约1100万元，年销售额为500万元。建筑项目性质属城镇基建。

xx储存品种有：棕榈油、毛棕榈仁油、椰子油、其它动植物油等。xx的地理位置见附图2-1、周边情况见附图2-2。

xx的周边情况图2-2

欣荣公司

中华北路

中

昊

仓

储

发油平台

一  期

储 罐 区

二  期

储 罐 区

三

规

区

划

期

仓

谷

华

储

办公室

地              磅

304

305

306

302

301

303

101

挡油墙

2.2.2公司自然环境概况

一、地质、地形

xx为长江三角洲冲积平原，地势平坦。冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。该区域处于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造东延的复合部位，属原古代形成的华南地质，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积，表层耕土在1m左右，然后往下是粘土，亚粘土，粉砂土，粘土层等交替出现，平均地耐力为7~8 t/m2。地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基地岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年以来，无活动性断裂，地震活动少并且强度少，周边无强地震带通过，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地区50年超过概率10%的烈度值为VI度。xx地区抗震设防烈度为VI度。

二、水文

平均水位（吴淞标高）：2.82m；

最高年平均水位：3.27m (1954年)； 最低年平均水位：2.28m (1984年)；

历史最高水位：4.37m (1954年7月28日)；

历史最低水位：1.89m (1984年8月27日)；

地下水位历年平均值：–3.60 ～ –3.0m。

三、气象

① 气温

历年最高气温：      39.1℃；历年最低气温：      -11.5℃；

年平均相对湿度：    83%。

②风速与风向

最大风速： 27m/s；历年最大频率风向为NE和SE，其频率平均为8.9%,8.8%；平均静风频率为4.8%.

③降水量

年平均降水量：    1063mm   最大年降水量：    1550.7mm

最小年降水量：   600.1mm

④年平均无霜日：     229天

⑤雷暴雨天数

年平均雷暴雨天数32天；年最多雷暴雨天数52天。

⑥降雪

年平均降雪天数7.5天；年最多降雪天数9天；基本雪压值：30Kg/m2。

⑦全年日照时数：2165小时

## 2.3 消防设施情况

表2-2 消防设施一览表

| 名称 | 规格型号 | 数量(只) | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓 | SS100 | 7 | 正常 |
| 灭火器 | 干粉 | 16 | 正常 |
| 灭火器 | 泡沫 | 10 | 正常 |
| 消防水泵 | XDB100-200 | 2 | 正常 |
| 消防水池 | 300m3 | 1 | 有充足水 |

## 2.4 安全管理现况

图2-3 安全管理网络图

××（总经理）

安全主管：××

仓  储

××

统  计

××

操作班组

××

财务部

××

计  量

××

xx建立有比较完善的安全管理制度体系，制定了消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案、储运工艺技术方案、环境保护应急措施、紧急应变处理手册、防火防爆安全管理制度、动火制度、装卸搬运安全操作规程、消防安全网络图等。该单位的安全管理网络如图2-3。

## 2.5 油品储罐及存储介质一览表

表2-3 油品储罐及存储介质一览表

| 储罐编号 | 101罐 | 201罐 | 301罐 | 302罐 | 303罐 | 304罐 | 305罐 | 306罐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积（T） | 650 | 2150 | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 存储介质 | 棕榈油，椰子油，其它植物油 |  |  |  |  |  |  |  |

# 3危险、有害因素分析

## 3.1 危害因素的分析与目的

危险、有害因素分析是对本项目的装置、物料、工艺过程及公用工程潜在的危险、有害因素，以及能量失控时出现的危险、有害因素的性质、类别、条件及其可能造成的后果进行分析、辨识。

危险因素分析的目的是对系统中的潜在危险进行识别，并确定其危险等级，根据危险性等级提出防止这些危险发展成事故及职业危害的对策措施。

有害因素分析的目的是找出工程项目建成投产后生产活动中对作业人员可能产生的各种有害因素，并评价其等级，从而提出改善劳动条件和防护措施的要求。

总之，通过对危险、有害因素的辨识并对其性质、种类、产生的条件及可能产生的后果分析、评价，并提出相应的对策措施，通过贯彻实施，以控制和减少职业危害，保证作业人员的安全和健康。

## 3.2经营流程

该仓库的经营方式为：当客商需储货时，由客商自已送货，并由有运输资质的单位进行运输，送入本仓库，当货主需要时，客户自行提货 。该仓库自身只提供仓储，不参与运输。

货 主

（危化品储存单位）

本仓库

委托有运输资质单位运输

需 方

货主提货

## 3.3主要危险、有害物质分析

## 3.3.1危险物质的火灾、毒性分类

依据《常用危险化学品的分类和标志GB13690-92》，以及按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年修订版）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的规定，可燃气体分为甲、乙级，爆炸下限＜10％（体积）的可燃气体为甲级可燃气体，爆炸下限≥10％（体积）的可燃气体为乙级可燃气体；可燃液体分甲、乙、丙三级，每级又分A、B两类，15℃时蒸汽压力＞0.1 MPa的烃类液体及其它类似的液体属于甲A类，闪点＜28℃（除甲A类）可燃液体属于甲B类，28℃≤闪点≤45℃的可燃液体属于乙A类，45℃≤闪点＜60℃属于乙B类，60℃≤闪点≤120℃属于丙A类，闪点＞120℃属于丙B类。根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）的分类标准公司生产中涉及到的危险化学品进行毒害危险性分类。

表3-1 储存品种危险特性一览表

| 序号 | 危险化学品 | 火灾危险类别 | 毒害程度 | 危险化学品分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椰子油 | 丙B类 | 轻度危害 | 不属危化品 |
| 2 | 棕榈油 | 丙B类 | 轻度危害 |  |
| 3 | 毛棕榈仁油 | 丙B类 | 轻度危害 |  |
| 4 | 牛羊油 | 丙B类 | 轻度危害 |  |
| 5 | 毛菜油 | 丙B类 | 轻度危害 |  |
| 6 | 豆油 | 丙B类 | 轻度危害 |  |

本公司储存的各种油料均属丙B类。xx所存储油品皆不属于《危险化学品名录》2002版中的物质。

## 3.4存储油品的特性分析

xx所存储油品：棕榈油、毛棕榈仁油、椰子油、牛羊油、豆油、毛菜油等皆为动植物油脂。油脂的主要化学成分都是三分子脂肪酸与一分子甘油的化合物，称为甘油酯。各种不同脂肪酸和甘油相结合，就成为各种不同性质的油脂。从动植物中取得的天然油脂，实质上并没有根本的区别，通常在常温下为液体者称为油，为固体者称为脂。而它们的主要化学成分都是上面所述的甘油酯，只是其所含脂肪酸成分及含量有所不同，实际上，大多数天然油脂都是混合的甘油酯。 
天然油脂中存在的脂肪酸，除了极个别的以外，几乎全部是含有偶数碳原子的直链单羧基脂肪酸，如果碳氢链上没有双键，就称为饱和脂肪酸，如硬脂酸、棕榈酸等，此类油脂常呈固态状；如果碳氢链上含有双键，就称为不饱和脂肪酸，如油酸等，此类油脂常为液态状。

（1）棕榈油（24°、33°44°）理化性质

| 英文名称 | Palm Olein、Palm Oil、Palm Stearin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | 无 | 膨胀系数 | 无 |
| 蒸汽压力 | 无 | 水溶性 | 无 |
| 比重 | 0.9 | 静电产生 | 无 |
| 沸点 | 无 | 化学分类 | 油脂类 |
| 凝固点 | 24°、33°44° | 外观 | 液态 |
| 闪点 | ＞250℃ | 气味 | 无味 |
| 自燃温度 | 无 | 灭火剂 | 干粉 |

（2）棕榈仁油的理化性质

| 英文名称 | Palm Kermel Oil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | 无 | 膨胀系数 | 无 |
| 蒸汽压力 | 无 | 水溶性 | 无 |
| 比重 | 0.9 | 静电产生 | 无 |
| 沸点 | 无 | 化学分类 | 油脂类 |
| 凝固点 | 28° | 外观 | 液态 |
| 闪点 | ＞250℃ | 气味 | 正常 |
| 自燃温度 | 无 | 灭火剂 | 干粉 |

（3）椰子油的理化性质

| 英文名称 | Coconuf Oil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | 无 | 膨胀系数 | 无 |
| 蒸汽压力 | 无 | 水溶性 | 无 |
| 比重 | 0.91 | 静电产生 | 无 |
| 沸点 | 无 | 化学分类 | 油脂类 |
| 凝固点 | 无 | 外观 | 液态 |
| 闪点 | ＞250℃ | 气味 | 正常 |
| 自燃温度 | 无 | 灭火剂 | 干粉 |

（4）牛羊油的理化性质

| 英文名称 | Flocks and herds fat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | 无 | 膨胀系数 | 无 |
| 蒸汽压力 | 无 | 水溶性 | 无 |
| 比重 | 0.89 | 静电产生 | 无 |
| 沸点 | 无 | 化学分类 | 动物油脂类 |
| 凝固点 | 33° | 外观 | 固态 |
| 闪点 | ＞300℃ | 气味 | 腥味 |
| 自燃温度 | 无 | 灭火剂 | 干粉 |

（5）毛豆油的理化性质

| 英文名称 | Crode Soyabean Oil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | 无 | 膨胀系数 | 无 |
| 蒸汽压力 | 无 | 水溶性 | 无 |
| 比重 | 0.92 | 静电产生 | 无 |
| 沸点 | 无 | 化学分类 | 油脂类 |
| 凝固点 | 无 | 外观 | 液态 |
| 闪点 | ＞250℃ | 气味 | 正常 |
| 自燃温度 | 无 | 灭火剂 | 干粉 |

（6）毛菜油的理化性质

| 英文名称 | Crode Rapseed Oil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | 无 | 膨胀系数 | 无 |
| 蒸汽压力 | 无 | 水溶性 | 无 |
| 比重 | 0.91 | 静电产生 | 无 |
| 沸点 | 无 | 化学分类 | 油脂类 |
| 凝固点 | 无 | 外观 | 液态 |
| 闪点 | ＞250℃ | 气味 | 正常 |
| 自燃温度 | 无 | 灭火剂 | 干粉 |

## 3.5 特性分析小结

通过分析可知，本单位所储存油品危害分类如下：

1．按火灾危险性分类结果：

皆为丙B类。

2．按危险化学品分类结果：

不属危险化学品。

3．按毒性分类结果：

皆为轻度危害。

本公司储存的油品的主要危险是火灾（爆炸）。

## 3.6 自然灾害分析

自然灾害包括雷击、台风、洪水、高温、冰冻、地震、龙卷风等。

1．夏季

夏季气温高、湿度大、洪水、暴雨、雷电、台风均可能带来以下危险因素：

（1） 夏季气温高，密封材料的泄漏可能性增加，爆炸的可能性也随之增加；

（2）气温高，挥发性气体释放量增加；电气设备温度高，绝缘强度降低，易造成触电和设备损害；

（3）在该地区夏季多雷雨天气，建筑物和人员可能遭受雷击，造成建筑，特别是电气设备损坏，导致火灾以及人员触电身亡等事故；

（4）该地区每年6月中下旬到7月上旬有梅雨期，过量雨水容易内涝，导致停产、停电、设备损坏、人员溺亡等事故。洪水、强降雨淹没仓库；

（5）台风、龙卷风、雷击可能毁坏仓库等造成火灾、变配电系统短路跳闸爆炸、破坏电气设备和供电系统；

（6）该地区夏季比较炎热，持续的酷暑会使人员中暑等事故。气温高，工作人员休息不好，以及有害物质侵害，易造成思想疏忽，精力不集中，甚至错觉，而引发操作事故；

（7）受太平洋暖湿气流影响，夏季在太平洋生成的台风会在中国东南沿海频繁登陆。台风过境时可能会产生8级以上的大风，并伴随暴雨，会对支撑不牢固的户外设施造成损坏，从而造成人员伤亡，物料泄漏等事故。

2．冬季

冬季气温降低，会产生冰冻、大雪带来的危害。

（1）道路，特别是雪后的道路、露天的操作岗位，因结冰、积雪滑倒的可能性增大；

（2）不流动或流速低的水池设施、管道、阀门易冻裂，造成泄漏或运行中断的可能性增大；

（3）露天的电器设备、机械设备启动困难，可能造成设备损坏，人体伤害的可能性增大；

（4）车辆行驶发生困难，交通事故发生的可能性增大；

（5）该地区冬季并不十分寒冷，因此遭受冰冻的损害比较小，但也要防止百年一遇的大雪冰冻天气造成的交通及人员冻伤等事故。

其他自然灾害出现的可能性相对很小，可以依托城市紧急救援系统对灾害性天气进行防御和处理。

## 3.7 仓库的火灾危险性分类

按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年修订版），从火灾危险性的分类可知，仓储罐区为乙级防火防爆区，建筑耐火等级二级。

## 3.8 储存过程中的主要危险有害因素分析

一、火灾、爆炸危害

本单位所储存的原料皆为可燃物质，闪点高、热值大，在发生火灾后燃烧分解物可引发爆炸，其火灾、爆炸事故可能造成大规模财产损失，人员伤亡，造成严重经济损失。可能触发事故的原因主要有以下几个方面：

1. 撞击或人为破坏等造成容器、桶、罐等破裂而泄漏；

2. 由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击等；

3. 物理的骤冷、急热造成容器的破裂、泄漏；

4. 明火：1）点火吸烟；2）违章动火或焊接时未按有关规定动火；3）物质过热引起燃烧；4）其它火源，电动机相间短路等；5）其它火灾引发二次火灾等。

5．接触强氧化物质。

二、中毒危害

本单位的仓储原料中皆为动植物油脂，危害较轻，不会造成人员急慢性中毒、窒息，甚至严重导致死亡。但在进罐作业时可能因为通风不良、缺氧、作业时无人监护等原因而触发中毒事故。

三、跑、冒、串事故

油品储运中，常常发生跑油、冒罐和串油事故，这类事故约占全部储运事故的48%。跑油、冒罐只能使油品数量减少，污染环境，易发生火灾事故，而串油将会使油品变质，质量降低，严重的还会失去使用价值。

跑、冒、串油事故的发生就其根本原因来看，主要是责任心不强，纪律松懈，思想麻痹，技术素质低，有章不循，违章作业，管理不善以及设计或设备缺陷所致。

- 罐装跑油常见原因

  - 油罐车下卸阀门未关，关不严或未进行检查。

  - 装车时违章违纪，脱离岗位。

  - 装油时，看液面精力不集中，思想麻痹大意。

  - 液面自控仪表失灵，阀门失控，阀门关不及时或关不上。

  - 装油压力高，流速快，鹤管没放到车内深处，致使鹤管耍龙从车口跳出。

  - 油罐车下卸口两头封盖未上紧或受热解冻后掉下。

- 脱水跑油常见原因

  - 油水乳化，油分界面难以分清。

  - 脱水时，违章擅离岗位。

  - 操作马虎，脱水后忘记关阀或没关严。

  - 脱水阀冻凝，壳体冻裂或被异物卡住而关不严。

  - 清罐时脱水阀用完未关，进油前又未仔细检查。

  - 脱水中途换人，情况不明，交接班不细，又不去现场检查。

3．油罐常见突沸原因

- 进罐油温过高，超过工艺指标，遇罐底有水而突沸。

- 渣油带水或管道扫线存水进入油罐，遇高温热油而突沸。

- 油罐加温时不检测，不控制，不检查，加温超标引起突沸。

- 冷油罐底，进高温热渣油而突沸。

- 调燃料油时，调合组分油，含水多，遇高温热渣油而突沸。

- 油罐汽阀不严或加热盘管破裂，引起油罐加热超温，冷凝水汽化，油罐突沸。

4．溢流冒罐跑油常见原因

- 忘关阀门，开（关）错阀门或少开阀门。

- 思想不集中，换错进油罐，满罐又进油。

- 不按时检尺计量，错误估量。

- 油罐进油中违纪脱岗，睡岗，串岗。

- 错量油罐或检尺及计算错误。

- 报表记录写错，交接班检查不细，又不去现场巡检。

## 3.9人的失误分析

根据国内有关部门统计，事故85%以上是由于人的失误造成的，因此，分析人、物、环境的关系对事故的影响，以及人的失误，以引起重视，采取有效的预防措施是十分重要的。特别是在设备及控制技术比较先进的系统，作业人员相对较少的条件下，防止人的失误尤为重要。

- 人、物、环境与事故分析

人们通过长期的对事故分析以及上述案例的分析，可知人的失误是构成事故的重要原因。人如不能对环境（包括生产过程中的生产环境、社会环境、自然环境）控制、规避，环境就会作用于人和生产，例如：动植物油泄漏也会引起火灾，火灾高温也可能引起爆炸。雷电、暴雨、洪水、风灾等会造成破坏。安全管理失误是造成事故发生的重要因素。事故发生的直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态，而造成“人的失误”和“物的故障”往往又是管理上的缺陷，人的不安全行为可以促成物的不安全状态，物的不安全状态也是客观上人造成人的不安全行为的物质条件；人的学安全行为，物的不安全状态和管理上的缺陷所耦合形成的“隐患”，会直接导致死亡事故，甚至火灾、爆炸等恶性事故的发生。因此，实现安全生产必须抓好人、机、物、管理和环境五个方面，他们之间的相互作用，见图3-1人、物、环境——事故的相互作用。

生产环境生产过程中不安全因素

社会环境

自然环境

物的不安全状态

管理上的缺陷

人的不安全行为

隐患

事故

图3-1  人、物、环境-事故的相互作用

（2）人为失误分析

人为失误是人为地造成系统故障或发生事故的直接原因，需要加以防止。关于个人和集体所造成的失误及其原因见图3-2。

（3）防止人的失误的措施

本工程工艺技术先进、成熟、自动化程度高，是设备精良的宽厚板轧钢市场，在防止设备故障和事故发生上均采取了有效措施，因此杜绝人的失误非常重要。在生产过程中，应经常研究、分析安全生产状况，分析人的失误，预防事故的发生。

杜绝人的失误应注意下列几方面：

- 建立安全组织、管理网络；

- 建立健全安全产生责任制和各项安全规章制度；

- 加强对职工培训教育，增强安全意识、安全知识，提高自救能力；

- 加强检查考核、防止人为事故的发生；

- 要注意环境影响，如冬寒、暑热、噪声、恶臭、狭窄环境、有毒有害物质等，另需加强人与人之间的信息交流，包括安全信息的交流，如安全标志、安全色、声光信息；

- 劳动组织要合理，不能违章指挥，工作前要进行检查设备、仪器、仪表工具是否完好。

正常人的随机失误、下意识过失等

意识低下、注意力不集中等

心理上的忧虑、受刺激、图省事随大流、骄傲、习已为常、盲目等

不稳定造成的失误

生理上疲劳、体质差等

冬寒、暑热、湿度高、大雨、大风、霜、雪、噪声、恶臭、狭窄环境、有有毒有害物质等

紧急状态

对非正常作业或应付紧急事件无经验等

受环境影响：如声、光、信息不明，安全标志、安全色不明等

教育不足、缺乏训练、无知等

指导不力、误认信息、一知半解等

决策失误

环境

影响

环境恶劣

环境信息

人的

过失

误

判断

经验不足

训练不够

误

操作

方针政策失误

操作方向失误，调整失误、操作错误、违章作业等

选错工具，形状配置有误等

计划失误

管理失误

劳动组织不合理

违章指挥

设计失误

技术不熟练

人为失误

错觉(生理及人机工程方面造成的)

个

人失误

监督检查失误

对危险、有害辨识不足

人与人之间信息交流失误设计失误

集体失误

人的失误

违反劳动纪律

图3-2  人的失误分析

## 3.10 重大危险源辩识

根据(GB18218-2000)《重大危险源辨识》所列标准对xx进行重大危险源辨识：

根据标准第一种情况：单元内存在危险物质为单一品种危险化学品，即单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；第二种情况：单元内存在的危险物质为多种，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

(q1/Q1)+(q2/Q2)+……+(qn/Qn)≥1

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量，(t)；

Q1，Q2……Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量(t)。

xx所有物质皆不属危险品，根据(GB18218-2000)《重大危险源辨识》所列标准辨识xx不构成重大危险源。但是xx的物质都是可燃物，火灾、爆炸仍是企业潜在的最大危险。企业仍应严格执行防火规章制度，加强管理，以保证企业长期生产安全。

# 4 单元划分和评价方法的选择

## 4.1评价方法

安全评价方法是对系统的危险性、有害性及其程度进行分析、评价的工具。目前，已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

4.1.1定性安全评价

定性安全评价是借助于对事物的经验、知识、观察及对发展变化规律的了解，科学地进行分析、判断的一类方法。运用这类方法以找出系统中存在的危险、有害因素，进一步根据这些因素从技术上、管理上、教育上提出对策措施，加以控制，达到系统安全的目的。

目前应用较多的方法有“重大危险源辨识法”，“安全检查表（SCL）”，“危险度评价法”、“预先危险性分析（PHA）”、“故障类型和影响分析（FMEA）”、“危险性可操作研究（HAZOP）”、“如果……怎么办（What……if）”、“人的失误（HE）分析”等分析评价方法。

4.1.2定量安全评价

定量安全评价是根据统计数据、检测数据、同类和类似系统的数据资料，按有关标准，应用科学的方法构造数学模型进行定量化评价的一类方法。主要有以下两种类型：

①以可靠性、安全性、卫生性为基础，先查明系统中的隐患并求出其损失率、有害因素的种类及其危害程度，然后再以国家规定的有关标准进行比较、量化。

常用的方法有：“事故树分析（FTA）”、“事件树分析（ETA）”、“模糊数学综合评价法”、“层次分析法”、“格雷厄姆－金尼法”、“机械工厂固有危险性评价方法”、“原因－结果（CC）分析法”等。

②以物质系数为基础，采取综合评价的危险度分级方法。

常用的方法有：美国道化学公司（Dow Chemical Co.）的“火灾、爆炸危险指数评价法”、英国帝国化学公司蒙德部的“ICI/Mond火灾、爆炸、毒性指标法”、日本劳动省的“六阶段法”、“单元危险指数快速排序法”等。

③综合性安全评价。

综合性安全评价系指两种以上评价方法进行组合的评价。

4.1.3评价程序流程图

国家有关政策、

法规和标准

华谷仓储

有关文件

安全评价准备

危险化学品危险、

有害因素分析

预先危险性分析

安全检查表

对策与建议

编制评价报告

评价报告

事故案例

业 主

安监等部门

现场考察与安全检查

工艺分析

图4-1： 评价工作程序图

4.2 评价方法的选择

本项目针对储存装置中物质的特点以及辅助设施单元的需要，结合国内外评价方法，本评价将采用定性、定量相结合的方法进行综合安全评价。

根据本评价报告第三章中对该项目的储存产品的危险、有害性分析，结合国内外评价方法，本评价首选采用系统分析的方法对系统中存在的危险、有害因素运用“预先危险性分析”进行定性分析；再利用《危险化学品经营单位安全评价现场检查表》对其经营场所进行安全评价

本评价选择的评价方法概括如下：

①预先危险性分析；

②安全评价现场检查表

4.3 评价单元划分

本评价单元划分如下：

- 仓储单元。

- 辅助设施单元。

# 5 预先危险性分析

## 5.1预先危险性分析方法简介

（1）方法概述

“预先危险性分析（PHA）”是系统安全分析方法之一，亦称“初步危险性分析法”。它是对系统存在的危险类别、出现危险状态的条件、导致事故的后果等进行概略分析的一种定性评价方法。它是在每一项工程活动之前，特别是在设计开始阶段，对系统进行危险性分析，以发现潜在危险大类别，并判定其危险性等级。

其功能主要有；

①大体识别与系统有关的主要危险；

②鉴别产生危险的原因；

③估计事故出现对人体及系统产生的影响；

④判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

（2）步骤

①对系统的产生装置、工艺过程及操作条件和周围环境进行调查、了解；

②收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

③根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

④识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件，编制“预先危险性分析表”（见表5-1）；

⑤根据“危险性等级划分表”（见表5-2），确定其危险程度及等级，找出应重点控制的危险源；

- 制定危险、有害因素防范措施。

表5-1预先危险性分析表

| 系统 |  |  | 预先危险性分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在事故 | 危险 因素 | 触 发 事 件 | 发生条件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |

表5-2危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的（可忽视的） | 不会造成人员伤亡和系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除，可采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

## 5.2预先危险性分析

按表5-1的形式对仓库通常可能存在的危险进行预先危险性评价分析。分析结果见表5-3

表5-3 xx预先危险性分析评价表

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发事件 | 发生条件 | 事故 后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 可燃、易燃易爆物品泄漏 | 1.明火 点火吸烟、外来火源、违章动火、焊接火花、二次火灾等 2.火花 穿带钉皮鞋 静电放电 击打金属产生火花 雷击 3.故障泄漏 包装破损 撞击或物体倒落 自然灾害 | 1.可燃、易燃物质挥发，气体浓度达到爆炸极限; 2.易燃物体遇明火 3.存在点火源、静电火花 4.易燃固体泄漏 | 物料跑损、人员伤亡、造成严重经济损失 | Ⅳ | 控制与消除火源 严禁吸烟、携带火种、穿带钉鞋进入仓储区； ②动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； ③使用“防爆”工具，严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷； ④按规定安装避雷装置，并定期进行检测； ⑤按规定采取防静电措施； ⑥加强门卫，运送货物在车辆必须配戴完好的阻火器等管制措施，正确行驶，防止发生任何故障和车祸。 严格控制货物的验收 ①接油前要履行安全检查清单上必备的手续； ②严防超范围储藏危化品，不同货物堆放要注意配伍； ③使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，定期处理； ④发现货物包装破损，搬运装卸人员应及进通知货主； ⑤有易燃物质挥发或滴漏的场所，要采取隔热、密闭措施。 加强管理、严格劳动纪律 ①禁火区内根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例粘帖作业场所危险化学品安全标签； ②杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），严守劳动纪律； ③坚持巡回检查，发现问题及进处理； ④检查有否违章、违纪现象； ⑤加强培训、教育、考核工作； 安全设施要齐全完好 - 安全设施（如消防设施、报警器装置）齐全并保持完好。 |
| 中毒、窒息 | 1.中毒性物质泄漏； 2.检修、装卸等作业时接触有毒或窒息性、麻醉性物料。 | 1、泄漏原因同上“火灾、爆炸”项中的“3”泄漏的有毒有害气体； 2、毒物及窒息性、麻醉性物质浓度超标； 3、通风不良； 4、缺乏泄漏物料的危险、危害特性及其应急预防方法的知识； 5、不清楚泄漏物料的种类，应急不当； 6、在有毒物场所无（或失效）相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器及其它有关的防护用品； 7、因故未戴防护用品； 8、防护用品选型不当或使用不当； 9、救护不当； 10、在有毒或缺氧、窒息、氧中毒场所作业时无人监护。（本库无毒性物质） | （1）有毒物料挥发气体超过容许浓度； （2）毒物摄入体内； （3）缺氧。 | 物料跑损、导致人员中毒、窒息 | Ⅱ～Ⅲ | 1、消除泄漏的可能性，防范措施同上“火灾、爆炸”项中的“2”、“3”条。 2、泄漏后应采取相应措施： ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及进行报告； ②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 3、在特殊场合下（如在有毒物场所抢救、急救等），要有应急预案，抢救时要正确佩戴好相应的防毒过滤器或隔离式呼吸器，穿戴好劳动防护用品。 4、组织管理措施： ①加强对毒物、有害物质的检测，检查有毒、有害物质有否跑、冒、滴、漏； ②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒的标志； ⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材。 |
| 物体 打击 | 物体坠落 | 1、高处有未被固定的浮物因被碰撞或因风吹等坠落； 2、货物装卸时操作不当，货物坠落； 3、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 4、货物摆放不当，倾倒； 5、违反操作规程； 6、在危险区域进行停留。 | 货堆不稳或倒塌，坠落物击中人体；大风吹落高处轻质材料，或固定不牢的物体。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、货物装卸要按规定进行； 2、不在高处有浮物或设施不牢固处行进或停留； 3、需堆高摆放的对象应摆放固定好； 4、加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 5、加强对职工的安全教育，杜绝违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 |
| 叉车装卸、运输事故 | 车辆撞人、撞设备及货堆等 | 1、车辆有故障，如刹车、阻火器不灵、无效等； 2、车速太快； 3、路面不好，如有缺陷、障碍物、冰雪等； 4、超载； 5、驾驶员违章行驶； 6、驾驶员精力不集中（如抽烟、谈话等）； 7、酒后驾车； 8、疲劳驾车； 9、驾驶员心境差，激情驾驶等； 10非驾驶员驾车。 | 车辆撞击人体、设备、货物等；运输时货物倒塌。 | 人员伤害、撞坏储罐、设备等，造成泄漏，引发二次事故 | Ⅱ | - 厂区严禁无关车辆入内； - 增设交通标志（特别是限速行驶标志）； - 保持路面状况良好； - 光线不良； - 驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； - 加强对驾驶员的教育和管理（如在行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情驾驶;行驶时注意观察、集中注意力等）； - 行驶的车辆无故障，保持完好状态； - 不超载、超速行驶。 |
| 化学灼伤 | 化学腐蚀（本库暂无此类物质） | 化学腐蚀性化学品泄漏： ①易燃固体包装破损； ②撞击（如车辆撞击、物体倒落）或人为破坏造成包装破裂而泄漏； ③由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、台风等。 | 腐性化学品接触皮肤 | 人员伤害 | Ⅱ | 严格控制货物的验收： 1、发现货物包装破损，搬运装卸人员应立及通知货主； 2、坚持巡回检查，发现问题及时处理； 3、驾驶员工自我保护教育和配发适当的劳保用品。 |

## 5.3预先危险性分析小结

通过预先危险性分析可知：

本项目工程装置存在着火灾爆炸、中毒窒息、高处坠落、物体打击、叉车装卸与运输事故等危险、危害性。

主要的危险是火灾爆炸，窒息，等，其危险等级为Ⅳ级（“灾难性”级），其次是高处坠落、物体打击、叉车装卸与运输事故等，危险等级为Ⅱ级（临界级）。

对于上述可能产生的各种危险和有害因素，在预先危险性分析表中均一一对应提出初步的防范对策措施。

# 6 储存单位安全评价现场检查表

项目评价组在xx进行了实地考察与了解。考察时，对该厂的组织机构及安全管理制度、从业人员、储存工艺、安全设施、安全操作、检修检验、施工、事故处理、安全生产投入、危险物品管理等单元，以《危险化学品储存单位安全评价现场检查表》的各项内容，在厂内进行了逐项检查，同时查阅了工厂的资料、管理文件，管理制度等资料，检查了生产设备、设施、仓库等。

危险化学品储存单位安全评价现场检查表

| 项目 | 检 查 内 容 |  | 类别 | 检 查 记 录 | 结 论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 安 全 管 理 制 度 | 1．有各级各类人员的安全管理责任制。 |  | A | 具备 | 合格 |  |
|  | 2．有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、入罐检修、废弃物处理）制度。 |  | A | 基本具备 | 基本合格 |  |
|  | 3．有完善的储存、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度。 |  | A | 基本具备 | 基本合格 |  |
|  | 4．建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 |  | B | 不具备 | 不合格 |  |
|  | 5．有符合国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）、的仓储物品储藏养护制度。 |  | B | 基本具备 | 基本合格 |  |
|  | 6．有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程。 |  | A | 基本具备 | 基本合格 |  |
|  | 7．有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等。 |  | B | 有一些事故应急救援措施，但不符合《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》要求 | 不合格 |  |
| 二 安 全 管 理 组 织 |  | 1．有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在10人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。 | A | 有安全管理机构和专职安全管理人员 | 合格 |  |
|  |  | 2．大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。 | B | 有义务消防队伍、有灭火预案；但未进行消防演练。 | 不合格 |  |
|  |  | 3．仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作。 | B | 有专职安全管理人员 | 合格 |  |
|  |  | 安全管理台帐，至少有：①安委会会议、安全生产会议；②安全检查；③安全教育培训；④安全组织机构及人员配备；⑤隐患治理整改；⑥剧毒化学品购买、运输、贮存、使用记录；⑦剧毒化学品从业人员、特种作业人员管理；⑧劳动防护用品和器具配备、维修、更换；⑨生产设备及安全设施安装、维修记录；⑩其他相关剧毒化学品的台帐。 | B | 有安全培训和相关的的台帐但不全 | 基本合格 |  |
| 三从 业 人 员 要 求 |  | 1．单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 2．其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 | B | 基本具备 | 基本合格 |  |
|  |  | 3．特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | / | / |  |
| 四 仓 储 场 所 要 求 |  | 1．从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库（自有或租用）。所储存的危险化学品不得存放在业务储存场所。 没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所储存的危险化学品存放在业务储存场所。 | A | 有消防验收合格书 | 合格 |  |
|  |  | 2．零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，也可采取措施满足安全防护要求。店面储存面积（不含库房）应不小于60m2。 | B | / | / |  |
|  |  | 3．零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所储存的危险化学品应专柜存放。 | B | / | / |  |
|  |  | 4．零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t。 | B | / | / |  |
|  |  | 5．零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格。 | A | / | / |  |
|  |  | 6．大型仓库（库房或货场总面积大于9000m2）、中型仓库（库房或货场总面积在550m2 –9000m2之间）应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 7．大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 8．大中型仓库内库区和生活区应分设，两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 9．小型仓库（小型仓库的库房或货场总面积小于550m2）危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 10．用于仓储运输的车辆，应经有关部门审验合格。 | A | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 11．危险化学品装卸码头经公安消防部门验收合格。 | A | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 12．油品码头应符合《装卸油品码头防火设计规范》（JTJ237-99）的规定。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 13．液化气码头应符合《液化气码头安全技术要求》（JT416-2000）的规定。 | B | / | / |  |
|  |  | 14．重力码头应符合《重力式码头设计与施工规范》（JTJ290-98）的规定。 | B | / | / |  |
|  |  | 15．斜坡码头及浮码头应符合《斜坡码头及浮码头设计与施工规范》（JTJ294-95）的规定。 | B | / | / |  |
|  |  | 16．有火灾爆炸危险的液体汽车加油加气站物品装卸设施应符合《石油库设计规范》（GBJ74-84，1995年版）第6章的规定。 | B | / | / |  |
| 五 仓 库 建 筑 及安全 要 求 |  | 1．建筑物经公安消防部门验收合格。 | A | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 2.仓库内储存遇湿燃烧的物质有否有禁示说明 | B | / | / |  |
|  |  | 3．库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年版）第四章的要求。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 4．库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏）。 | B | / | / |  |
|  |  | 5．毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。 | B | / | / |  |
|  |  | 6．甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和耐火极限不低于1h的楼板分隔开，其出口应直通室外或疏散通道。 | B | / | / |  |
|  |  | 7．对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应有防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备。 | B | / | / |  |
|  |  | 8．库房的采暖、通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年版）第九章的要求。 | B | / | / |  |
|  |  | 9．库房采暖应采用水暖，不得使用蒸汽采暖和机械采暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m。采暖管道和设备的保温材料应采用非燃烧材料。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 10.储罐防雷检测报告是否按规定检测 | B | 有防雷检测合格报告 | 合格 |  |
| 六 消 防 与 电 气 设 施 |  | 1．仓储区的消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年版）第八章的规定。 | B | 有消防安全验收合格意见书 | 合格 |  |
|  |  | 2．仓储区的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。 | B | 基本具备 | 基本合格 |  |
|  |  | 3．危险化学品仓库有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。 | B | / | / |  |
|  |  | 4．仓储区应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。 | B | 有醒目的消防防火、禁止吸烟和动用明火标志 | 基本合格 |  |
|  |  | 5．仓储区的电气设备应符合《建筑防火规范》（GBJ16-87，2001年版）第十章的规定。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 6．爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)的规定。 | B | 基本具备 | 基本合格 |  |
|  |  | 7．甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车是防爆型的。 | B | / | / |  |
|  |  | 8．仓储区不准设置移动式照明灯具，不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 | B | 具备 | 合格 |  |
|  |  | 9．散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，有可燃气体浓度检漏报警仪。 | B | / | / |  |
|  |  | 10．仓库有符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)规定的防雷装置。 | B | 有规范防雷装置；有防雷防静电检测报告 | 合格 |  |
|  |  | 11．储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施。 | B | 具备 | 合格 |  |

注：1．类别栏标注“A”的，属否决项。类别栏标注“B”的，属非否决项。

2．根据现场实际确定的检查项目全部合格的，为符合安全要求。

3．A项中有一项不合格，视为不符合安全要求。

4．B项中有5项以上不合格的，视为不符合安全要求；B项不合格的少于5项（含5项），但不超过实有B项总数的20%，为基本符合安全要求。

5．对A、B项中的不合格项，均应采取措施进行整改，整改后必须由评价机构认定，能基本达到安全要求的，也视为基本符合安全要求。

## 6.1检查结果

从安全检查表结果看，检查B项有三个不合格。分别为：

- 需要建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。

- 大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。

- 事故应急救援预案未建立完善。人员未进行相应培训。

# 7  事故案例分析

为了加强仓库安全管理，采取有效的安全管理措施，确保安全运行。特列举如下事故案例，供“举一反三”吸取教训，杜绝类似事故今后在本仓库发生。

事故一: 可燃物品因电焊操作不当引发火灾

[事故经过]

2001年11月2日蚌埠市花园油脂厂突发大火，熊熊大火燃烧了一个多小时，在蚌埠消防官兵全力扑救下，大火得以扑灭，火灾没有造成蔓延和扩大，无人员伤亡。由于扑救及时，整个仓库厂房安然无恙，也没有造成人员伤亡和其他财产损失。经蚌埠市蚌山区消防科调查查明，该厂发生火灾的仓库为钢架结构，当日上午10时许，该厂四名施工人员在维修屋顶天沟时，四名工人在未采取任何防范措施的情况下，直接对屋顶进行切割焊接，导致火灾发生。

[事故原因]

此次火灾是该厂对动火管理不善，电焊操作人员违章作业引起的。

[预防措施]

加强动火管理，加强职工的安全教育，提高职工的安全意识。

事故二:油罐爆炸事故

[事故经过]

2000年5月某日晚9时许，深圳市公明镇良记汽修厂一名电焊工，在简单检查前来焊接油罐的一辆油罐车后，明知油罐清洗不彻底，却冒险操作，进行焊接，结果因油罐局部温度升高而导致余油燃烧，油罐炸裂。据目击者江司机称：他亲眼目睹了该电焊工的一只脚被炸飞至20米外的水沟里，人被抛至6米外的汽修场地，掉落在一间工棚顶上摔死。因人手不够前来帮忙的另一名厨房炊事员，也被严重炸伤，被送往医院抢救。

事故发生后，有关部门立即查封了该厂，并勒令停业整顿。

[事故原因分析]

在油罐没有清洗、置换合格的情况下进行焊接作业导致油罐局部温度升高，油蒸汽与空气混合达爆炸极限遇明火引起爆炸是事故的直接原因；电焊工安全意识淡薄，在明知油罐清洗不彻底的情况下，冒险操作，违章作业是该起事故发生的主要原因。

[预防措施]

加强安全监督管理，建立健全危险区域动火规章制定；加强设备维修管理，制定设备维修管理规定，强化考核；加强职工的安全教育，提高职工的安全意识。

事故三:二硫化碳泄漏燃烧事故

[事故经过]

11月7日凌晨，两辆运输二硫化碳的罐车在吉林省境内的吉长（吉林市到长春市）高速公路上发生燃烧和泄漏事故。事故发生后，长春市消防支队会同环保、人防、急救等部门及时排除险情，吉林省消防总队迅速派人进行事故调查。经查，两辆罐车均不是化工原料专用车，也未办理危险品运输证。

[预防措施]

此次运输的两辆货车不是化工原料专用车，也没有办理危险品准运证，二硫化碳是易燃液体，属一级化学危险品，按国家《危险化学品公路运输管理规定》，运输二硫化碳应办理《易燃易爆化学危险品准运证》，驾驶人员、押运人员要办理《危险品运输驾驶证》及《危险品运输押运员证》。

事故四: 可燃物品因电焊操作不当引发火灾

[事故经过]1984年3月31日，保定市石油化工厂渣油罐发生爆炸火灾事故，波及20余米处的两个容积为1800立方米的油罐发生爆炸起火，造成16人死亡，6人重伤。炸毁油罐三个，烧毁渣油169吨，汽油 111．7吨，还有电气焊具、管道等，直接经济损失45万余元，全厂被迫停产达两个多月。

1984年3月初，该厂为解决燃料渣油的质量问题，决定将原液控塔搬迁到 500立方米燃料渣油罐南侧8．3米处，此项工程由保定合成鞣剂厂承包施工。在工程即将结束的3月31日16时25分，施工人员在液控塔最上一层平台的北侧进行电焊作业，电焊火花点燃了从渣油罐顶部放空孔溢出的可燃气体，引起渣油罐爆炸起火，摧毁距离8．2米远的防火墙，进而引起距该罐20米远的两个汽油罐（各1800立方米）起火爆炸，火灾覆盖面积5000平方米，当晚9时35分扑灭，历时5小时10分。

[事故原因分析]

1．违章输送渣油，造成油温过高，罐区形成可爆性气体。锅炉车间450立方米渣油罐，原为锅炉燃料油罐。在今年3月30日用此罐改非常压渣油前，该厂领导对此方案未交设计部门按有关专业国家规范进行设计，也未经热力学计算，未加任何换热、冷却装置及其它安全防范措施，违反了石油部炼油厂油品贮运工艺设计第二节“油罐内油品的贮存温度一般不高于90℃，如操作上有特殊要求，热油可以进罐，其进罐温度不高于120℃，热油罐的基础应加特殊处理”的要求。当3月30日10点365℃高温的热渣油从常压塔底出口通过管道输入该罐时，虽经管道自然降温，但经30个小时输送，进入油罐时温度仍然过高，因此产生大量瓦斯，与罐内空气混合形成可爆性气体这种气体充满油罐后，即从罐顶透光孔、量油孔、排气孔向罐外溢出，形成爆炸危险区域。

2．违章进行明火作业。3月31日16时25分左右，市氧气厂职工刘某、王某在渣油罐南侧距罐8．3米处的液控塔上进行电焊作业，电焊火花与罐外溢出的可爆性气体相遇起爆炸，罐内渣油喷出酿成火灾。

3.单位领导不尊重科学，不重视安全生产，违章指挥，冒险蛮干。该厂是1972年从部队接收过来的一个小炼油厂，从小到大逐步发展起来的，总体布局和一些设备本来就不甚合理，存在许多危险因素，由于厂领导重生产轻安全，对于潜在的危险因素没有认真进行解决，终于造成这次恶性爆炸火灾事故。

[预防措施]

加强安全监督管理，建立健全危险区域动火规章制定；加强设备维修管理，制定设备维修管理规定，强化考核；加强职工的安全教育，提高职工的安全意识。安排明火作业时办理动火手续，采取安全防护措施。

# 8 对策措施与建议

由于该仓储涉及的都是可燃性动植物油脂，且储存量较大。存在着电气、火灾爆炸、中毒、跑、冒、串油等事故，现提出如下安全对策措施：

## 8.1 电气安全对策措施

由于本公司存在电气安全问题，且其电气安全管理制度不健全。所以，应按下列措施进行加强与防范：

1.  对于处理、搬运、转运或贮存过程中，可燃、易燃液体其蒸气能与空气形成爆炸性混合物的物质、爆炸性粉尘、可燃液体、可燃固体等的电力装置、电气设备、电气线路必须符合GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。

2.  对于易燃、易爆的仓库区，应配置相应的符合国家标准规定的防爆等级电气设备（包括线路导线、接地装置）。防爆电气设备的配置应符合整体防爆要求。

3. 电气线路的敷设应避开可能受到机械磨损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施，如：电气线路在护套或镀锌管子内敷设。

4. 各库房所有电气设施应经安全检测。检测内容包括低压照明装置、低压变配电装置、电气开关、插座、电气线路敷设等项目。

5. 电气设备的接地装置与防止直接雷击的接地装置应分开设置。此时，接地电阻值应取其中最低值。配电房应双重接地。

6. 必须完备防触电设施：设置警示牌、安装漏电保护器，机械搬运设备、照明设备等电源接头要作隔爆处理，设置安全屏护，明确规定安全距离等。

## 8.2 防雷对策措施

本公司有防雷措施，并作了相应的检测，依据了国家有关部门颁布的GB50057—94《建筑物防雷设计规范》、GBJ65—83《工业与民用电力装置的接地设计规范》、GB50058—92《爆炸危险环境电力装置设计规定》的相关规定执行。检查基本符合要求。

但从实际情况来看，还应做到并强调以下几个方面，对防雷装置的检查，定期维护保养：

1．每年雷雨季节到来之前，应对罐区防雷设施做一全面检查，发现问题及时处理，并做好记录。

2．检查各部导体和接地极有无因锈蚀、施工损伤或油罐地基下沉而断裂、开焊。

3．检查接闪器有无因遭雷击而发生熔化和折断，避雷器瓷套有无裂纹、损伤。

4．检查接地装置周围地壤有无沉陷现象。

5．测量接地电阻是否符合要求，并做记录。发现和规定数值差异很大，应及时处理防患未然。

## 8.3 防静电安全对策措施

防止静电危害基本措施主要有两条。一是防止并控制静电产生，二是静电产生后予以中和或导走，限制其积聚。根据这一基本概念，在油品储运系统通常可采取以下具体措施：

1.防止人体产生静电

油品储运系统大多是易燃易爆危险作业区域，因此严禁穿由化纤材料制成的衣服、围巾、手套到危险区域操作，而且禁止在危险区域场所脱衣服。禁止用化纤抹布擦拭机泵，液化气钢瓶或油罐容器。在装油台和上罐操作人员应穿防静电工作服，防静电鞋。

2.做好设备接地，消除导体上的静电

设备可靠接地是消除静电危害最简单最常用的方法。油品储运系统的油罐、管线、机泵、油罐车、过滤器、装油鹤管、灌瓶计量用磅称等均应有可靠接地；油罐车在装卸油时，要先连好接地线，后接油管装油；装卸完毕要先拆除油管后拆除接地连线。静电接地电阻符合GBJ65—83《工业与民用电力装置的接地设计规范》要求。

## 8.4 防止跑、冒、串油措施

1．提高工作责任心，事业心，克服思想麻痹，工作马虎，粗枝大叶作风；

2．严格遵守劳动纪律，上班不脱岗，不睡岗，不串岗，不干私活；

3．一切生产操作，严格按规程、制度办事，做到有章必依，一丝不苟；

4．油罐操作改流程实行“对号挂牌”，重点部位应双人去现场，一人操作，一人监护；

5．按时检尺、巡检，计量不主观憶测办事；

6．不断提高职工技术素质，使人人具有分析、判断和处理事故能力；

7．检尺、记录、报表实行“三级检查”，现场交接，认真复查，严细认真；

8．罐区实行现代科学管理，不断提高检测、控制、操作的自动化水平。

## 8.5 油品罐区管理措施

1．合理使用油罐

油罐建造都有设计依据，要使用好油罐，就必须了解油罐结构、特点、性能、熟悉设计要求，然后安排油罐进油投用。如果生产需要改装其它品种油料时，首先要考虑油罐承压能力是否合适，油罐附件能否满足生产要求，加热设施是否需要增减等。油罐储油应尽量装满，这样不仅有利于增加油罐储量，而且也可减少油品蒸发损失。这里所说的油罐合理使用，最重要的一条就是油罐既要装满，充分利用，又不要超过安全高度。

2．正确操作油罐

正确操作油罐最重要的就是必须认真遵守操作规程，严格执行各种规章制度。主要应做到：

①罐区作业都应认真执行调度作业计划、工艺卡片或主管领导指令。作业操作前应对收付油管线，没油罐号、罐内油量、质量、油高、油温等情况，都就了如指掌。

②开关阀门或倒换流程应认真执行“对号挂牌操作法”，防止开错阀门。换罐时应先开后关，防止跑油、憋泵事故发生。

③油罐收、付前要坚持脱水检查。重油加温，做到不超温，不浪费蒸汽，特别注意检查重油罐底有无明水，防止加温高而突沸。

④收、付油过程要掌握好流速，防止进油速度太快，产生静电大且易增大罐内压力。而进油慢，粘油易冻凝管线。

⑤油罐收、付油作业，应做到收油不超过安全高度，发油时要保持一定罐底量而不抽空。油罐脱水不得离人，脱完水不忘关阀。

⑥罐区动态罐必须每1-2h检尺一次，表态罐每班检尺一次。检尺取样后，要盖严孔盖，做到油罐严密不漏。

⑦罐区操作人员应按巡检路线、部位、内容，定时、逐点检查，检查中不忘拨针或挂牌。发现问题应及时处理并做记录。

3．精心维护油罐

①要做好油罐防腐工作

②油罐安全附件定期检查与维护

③油罐保温有效，完好无损

④油罐应定期清洗

4．做好罐区安全管理和文明生产

①除罐区生产人员外，无关人员或外来人员未经允许不准擅自进入罐区。罐区严禁烟火，进入罐区任何人员不得不得携带引火物或穿钉子皮鞋，经批准进入罐区的车辆必须带防火帽。

②罐区内防火墙、护堤、排水沟，下水井及一切干枯杂草均应割除干净，以防火灾。

③油罐各种附件应灵活好用，不准带压检修设备，检修动火必须办理火票。罐区外明火作业点距罐区不得小于35m。

④罐区地面应干净、平整，不准有任何杂物存放，清罐的油泥、污物应及时清除，严禁向明沟直接排放含油污水，特别是含石油气体的凝缩油，以防污染环境和引起火灾。

⑤罐区防雷接地设施，可燃气报警装置，油罐液面、压力检测仪表等应定期校验、检定，保证灵敏可靠，以利生产安全。

⑥罐区消防道路应平整、畅通，不得随意因施工而挖沟或占用路面。消防水池应储备足够消防水用量，且水质良好、不得受到污染。

## 8.6 消防对策措施

1、市场区内的仓库区应严禁吸烟和明火，本单位的安全警示标志不够。

2、企业应按《消防专篇》要求配备消防设施和消防器材。

1）生产区、仓库应按规定配置干粉及其它类型灭火器（经过检查验收，符合要求），每个配置点不少于2个。本单位不全。

2）灭火器要买手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.50m，底部离地面高度不宜小于0.15m。本单位没有全部按要示来做。

3、加强对消防器材的管理，建立消防器材台帐，设有专人保管，定期检查校验和维护，确保各类消防器材安全、完好有效，放置地点、距离应符合规定。灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器，应有保护措施。

4、对职工进行消防知识教育和消防器材演示和练习，提高职工消防意识和应急能力。

5、机动车辆进出库区应备有阻火器。

6、场区道路、仓库的地面均应以不发火水泥为路面，应尽量改为水泥路。

7、油品或电器着火时，严禁用水直接扑救，应采用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器等相应灭火器扑救。

## 8.7 事故应急救援预案

事故应急救援预案是事故应急救援工作的重要组成部分，对防止事故的发生和发生事故后的有效控制，最大限度的减少事故伤亡和经济损失，均有积极的意义。该公司未制定事故应急救援预案，本评价仅提出应急救援预案框架，供参考，希望该公司依据下面框架不断完善应急救援预案，并定期组织职工进行演练。

企业应根据《中华人民共和国安全生产法》第二章第三十三条及《危险化学品事故应急救援预案编制导则》(单位版2004年4月8日)的要求制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

1、安全事故应急救援预案

(1)本公司使用易燃物品，必须依据《危险化学品安全管理条例》编制事故救援预案。

(2)建立应急救援组织

①设立指挥机构，由总经理任总指挥，组成“指挥领导小组”；

②明确职责和分工。

其中包括公司配备防毒服、防毒面具等。

(3)化学事故的处理

内容要有：

①中毒处理方法：应包括皮肤接触；眼睛接触；气体吸入；食入。

②泄漏处置方法：应包括污染区隔离，物质的收集、转移或废物处理。

③处置原则：在化学事故发生时，必须迅速、准确、果断处置，防止事故扩大。

④处置程序：应建立一套完善指挥抢救，医疗救护等内容。

(4)报警及联络方式

表8-3 报警及联络方式表

| 部门 | 电话 | 告知内容 |
| --- | --- | --- |
| 公司报警电话 | ****** | （公司名称、详细地址、报警人姓名、联系电话、物料品种、危险性等） |
| 公安消防 | ****** |  |
| 仓库部 | ****** |  |
| 环安科 | ****** |  |
| 总经理室 | ****** |  |
| 医院卫生 | ****** |  |

2、料液泄漏的应急措施要求

(1)采取一切措施，最大限度减少泄漏量(如关闭阀门堵漏、隔断)；

(2)泄漏物料的收集、制定处理措施；

(3)泄漏区域、市场库房的强制通风措施；

(4)泄漏区域内的设备、管线等设施及墙壁、地面先用洗洁精擦洗，然后大量水冲洗残留物的措施；

(5)所有现场人员要落实应急防护措施；

(6)受污染的个体防护用具的集中处理措施；

(7)防止灾害扩大的措施；

(8)参与应急处理人员的健康监测措施等。

3、火灾的应急措施

（1）在火灾状态下，由于火焰加热作用和热辐射的作用，使油料升温，而引起爆炸，还容易使设备、仓库内易燃化学物料因温度升高而发生分解，产生有毒有害气体并造成物料的泄漏，引发灾难性后果，其应急措施要求如下：

①生产区、危险化学品仓库等应建立安全管理制度，配备足够数量的灭火器材，发生火灾时要立即组织扑救，尽量利用装置内的灭火设施将火灾消灭在初始阶段；

②用最快速度切断可燃物的来源，隔离着火区域；

③把库区的危险物品移至安全的区域；

④及时报警：

⑤做好个体防护；

⑥不能采用会导致灾害扩大的灭火器材和灭火材料。

（2）发生火灾时，应与消防部门密切配合，制定下列情况下的火灾扑救措施：

①强风情况下的火灾补救措施；

②寒冷气候情况下的火灾补救措施；

③夜间火灾补救措施；

④应制定发生中毒事故救援预案。

4、危险化学物品装卸运输事故的应急处理要求

有害、易燃物品等在装卸运输过程中发生泄漏或事故性溢出时，造成的危害程度往往也是灾难性的，其应急措施要求如下：

（1）隔离泄漏污染区域，周围设警告标志，禁止无关人员进入污染区域；

（2）应急处理人员必须按规定做好个体防护，应戴好防毒面具，在确保安全的情况下收集泄漏物料，避免扬尘，准备相应的处理泄漏物料的化学品并制定处理程序；

（3）收集的泄漏物料必须经过无害处理后废弃；

（4）被污染的区域、车辆、危险物品的外包装等必须进行彻底的清洗；

（5）中毒人员的应急抢救措施；

（6）受污染的人体防护用具的集中处理措施。

5、停电的应急预案要求

停电会造成搬运、照明等设备停止工作、造成物料运输失控、容易发生各类事故，其应急预案要求如下：

（1）当停电时要有防止出现其他事故和导致事故扩大的应急措施；

（2）主要通道和重要岗位应设置应急照明。

（3）管道内油脂吹扫防止油脂冻结措施。

xx有限公司是储存各种动植油脂的仓储单位。其存储油品不属危险化学品。

# 9  评价结论

## 9.1 主要危险、有害因素评价结果

（1）仓储区现状平面布置及周边的基本情况

xx有限公司位于xx保税区北区内，长江国际港务有限公司东南角，中华北路东侧，北面是凯腾化工，东面是欣荣公司，南面是中昊仓储公司，紧临中华北路；公司为罐组式仓储，有装车泵组和汽车装油台，占地面积7400平方米，建筑面积约1500平方米；建筑项目性质属城镇集体基建。公司平面布置的布局，符合相关规范标准。

（2）检查表检查情况

a、需要建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。

b、大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。

c、事故应急救援预案未建立完善。人员未进行相应培训。

## 9.2 存在问题和建议

存在的安全隐患与问题详见本报告，其主要问题、相关依据及整改意如下。

表9-1  存在主要问题情况

| 序号 | 检查项目与内容 | 对策与建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理、责任、检查制度不健全 | 制订完善的安全管理、责任、检查制度 |
| 2 | 安全教育、培训制度不健全 | 制订相应安全教育、培训制度 |
| 3 | 消防器材管理制度不健全 | 建立消防器材管理制度、消防相应的台帐 |
| 4 | 无电气管理制度 | 健全相应制度 |
| 5 | 罐区下水道无阀门控制；漫罐等原因形成跑料；跑料未及时回收 | 加强罐区操作管理，设置控制阀门（在无雨水时将其关闭，下雨开启）；及时将进入地下管网物料清理干净 |
| 6 | 对油罐车装卸作业无防滑设施和措施 | 制定相关的规章制度，并给作业人员提供劳保用品 |
| 7 | 大中型仓库应有专职或义务消防队伍，并按计划组织演练 | 定期组织义务消防队进行演练，提高职工的应变能力 |

## 9.3 安全评价结论

通过对xx有限公司储存项目的安全评价，认其为“基本符合安全要求”。

××有限公司

××年4月

附件资料：

- 企业法人营业执照

- 法人身份证复印件

- 土地使用证复印件

- 安全管理技术人员执业资格证书

- 消防安全许可证

- 企业法人、安全员安全培训承诺书

- 建筑工程消防验收意见书

- 苏州市防雷设施检测报告

- 消防安全网络图

10．防设施一览表

11．安全生产责任制

12．安全管理制度

13．安全操作规程

14．事故应急救援预案

# 管理制度

## (1)xx有限公司安全管理制度

第一条　事故管理应突出总经理负责制的原则。公司内各类事故的管理，由各分管副总经理负责，职能部门在各自业务范围内对分工管理的事故负责调查、登记、统计及上报。

第二条　事故管理由各部门领导负责，职能人员根据事故性质，负责调查、分析、统计及上报。

第三条　各类具体的事故管理制度由储运部制订。

第四条　储运部为各类事故归口管理单位，负责各类事故的汇总、统计、分析和上报。

第五条　同时发生两种或两种以上不同性质的事故，一般情况下，凡涉及人员伤亡的，以储运部为主负责组织调查处理；由于设备事故而引起的生产事故，由储运部为主负责组织调查处理；受压容器爆炸事故，以储运部为主，负责组织调查处理。

第六条　各职能部门按事故管理分工，将当月事故于本月底前报储运部汇总，同时报公司。

第七条  各职能部门应有专人负责整理、登记和保管事故资料，并建立事故档案、台帐。

第八条　发现事故者，应立即向部门领导报告，并通知储运部和公司领导。

第九条　火灾报警：凡在本公司范围内发生火灾事故，首先发现者，应立即火警电话119，向港区消防队报警。报警时，应清楚说明起火单位、起火地点部位、燃烧对象、火势大小及报警者姓名。

第十条　发生事故的部门，填写事故报告书一式三份，在事故发生起始的二十四小时至四十八小时内送储运部。对于重大事故，主管部门必须在事故发生起始的三日内，写出重大事故调查报告书报送公司。

第十一条　各部门班组不准隐瞒或迟报事故。故意延迟不报，故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，由公司按照国家有关规定，对有关部门负责人和直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第十二条　发生事故必须正确处理，积极抢救，并采取有效措施，防止事故蔓延扩大。

第十三条　发生重大事故，主管副经理应直接指挥现场抢救，储运部等部门必须协助做好指挥和警戒工作。在抢救时，应注意保护好现场。所有参加抢救的人员要服从命令、听从指挥，不许擅自行动。

第十四条　调查和分析事故必须严肃、认真地进行，找出事故发生原因，查明责任，确定整改措施，并指定专人限期贯彻执行。

第十五条　发生轻微事故后，由发生事故的部门负责查明原因，落实防范措施，并对事故责任者进行教育处理。

第十六条　发生一般事故，由发生事故的单位负责事故调查，有关职能部门参加。查清原因，对事故责任者提出处理意见，落实防范措施并填写事故报告单，报送主管部门。

第十七条　发生重大事故或未遂重大恶性事故后，由总经理或主管安全的副总经理组织有关部门和发生事故的单位，进行联合调查。找出原因，查明责任，制订并落实防范措施，提出对事故责任者的处理意见后，由主管部门写出重大事故调查报告书。

第十八条　必须按“三不放过”的原则，即“事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，相应的防范措施没有落实及事故责任者未受到处理不放过”的原则，严肃处理各类事故。

第十九条　对防止或抢救事故有功的单位与个人，视具体情况，公司给予表扬或奖励。

第二十条　对严重违章指挥、违章作业又不听劝阻的人员，或由于渎职造成重大事故的责任者，应给予纪律处分直至追究刑事责任。对蓄意制造事故，造成严重后果者，须追究刑事责任，提交司法机关处理。

## (2)xx有限公司安全教育制度

- 新职工、临时合同工、培训和实习人员等，入公司必须进行安全教育，并考试合格，方可进入生产岗位工作和学习。

- 公司教育由储运部负责组织，储运部进行教育，内容为 ：国家有关安全生产法令、法规和规定，本公司生产特点，一般安全知识，本公司安全生产规章制度，教育时间不少于24小时。

- 部门级教育，由各部门主管安全生产的主管或安全员进行教育，内容为：部门生产特点、部门安全技术规程和安全生产规章制度等。

- 三级（班组）安全教育，由班组长或班组安全员负责教育，内容为：本岗位工作特点、岗位操作规程、岗位事故案例及预防灾害事故措施、安全装置及器具、个人防护用品使用和保管方法等。

- 公司内工作调动、干部参加劳动及脱离岗位六个月以上返回岗位者要履行部门班组级安全教育。

- 三级安全教育、考核情况填写天安全教育卡上，经储运部审核后方可准许发放劳动保护用品。

- 凡属临时合同工、民工、外包工以及外来培训实习人员，进公司必须接受安全教育。

1.对临时合同工、民工的安全教育，由招收和使用单位负责，内容为：本公司生产特点，入公司须知，从事工作的性质、注意事项和事故教训，有关安全制度等，并在工作中指定专人负责管理和检查。

2.对外包工和外借人员的安全教育，分别委托单位和外包、外借人员主管部门负责组织，由用工单位进行教育，经储运部门同意后，方能允许进入现场施工。

3.对进公司办事和来公司培训实习人员的安全教育，由接待部门负责，内容为：本公司有关安全规定及安全注意事项。

- 从事电气、焊接、车辆驾驶等特殊工种，必须由各主管部门组织，经地方劳动部门进行专业培训，考试合格取得作业证后，方可从事作业。

对特殊工种，应按当地劳动部门要求，定期培训、复审。

- 在新工艺、新技术、新设备、新产品投产前，要按新的安全操作规程，对岗位和有关人员进行专门教育，并经考试合格后方可独立操作。

- 发生重大或未遂事故时，主管处室要组织有关人员进行事故现场教育，严格按“三不放过”原则吸取教训，防止重复事故发生。

第十二条  各级领导应带头参加安全活动，并对职工进行经常性的安全思想、安全技术和组织纪律性的教育，增强法制观念，使职工自觉遵章守纪，履行安全职责，确保安全生产。

第十三条  储运部应通过各种形式广泛地对职工进行安全教育。

第十四条  部门、班组按规定坚持进行安全日活动。

第十五条  大修和重点项目检修、重大危险作业，主管部门和检修单位应进行检修前和投用前专门的安全教育，确保安全检修。

第十六条  职工违章以及重大事故责任者，由单位提出处理意见，同时进行离岗安全教育。重大事故责任者复工时，要经储运部和主管部门进行复工前安全教育。

第十七条  储运部会同各部门每年组织一次职工安全技术考核，成绩要登记在安全教育卡上。

## (4)xx有限公司安全用火管理制度

第一条　为加强用火管理，防止事故发生，特制定本制度。

第二条　安全用火管理的范围包括以下公司区域内各种明火作业、明火照明：

1.各种焊接、切割作业；

2.喷灯、火炉、液化气炉、电炉；

3.烧烤煨管、熬沥青、炒砂子、锤击(产生火花)物件和产生火花的作业；

4.生产装置罐区临时用电或使用非防爆电动工具等；

5.使用雷管、炸药等进行爆破；

6.在生产区使用非防爆的家电用器。

第三条　用火审批权限：

1．用火由申请用火单位安全负责人员制定落实防火措施，填写动动火票，再经部门领导对动火现场进行检查，确认防火措施已落实后，批准动火。

2．固定用火区的审批，应由用火单位提出申请，报储运部监督审查批准。

第四条　外来施工单位公司内施工用火，应由工程项目甲方负责部门提出用火申请，由所管辖区域的部门领导会同工程项目甲方负责人及施工单位落实防火措施，填写动动火票，派出监护人员并按用火要求报请有关部门批准。

第五条　动火人权限：

应严格执行“三不动火”，即没有经批准的动动火票不动火、防火监护人不在现场不动火、防火措施不落实不动火，对不符合“三不动火”要求的，有权拒绝动火。

第六条　监护人的资格和职责

1．用火监护人资格：

必须有岗位操作合格证；必须了解动火区域或岗位的生产过程，熟悉工艺操作和设备状况；必须有较强的责任心，出现问题能正确处理；有应付突发事故的能力；

2．用火监护人的职责：

在安全技术人员和单位领导的指导下，逐项检查并落实防火措施；检查用火现场的情况；发现异常情况及时采取措施。监火时不得私自离开现场。

3．用火监护人的权限：

对用火部位与动动火票不符，安全措施不落实的，有权制止动火；异常情况发生时有权停止用火；对动火人不执行“三不动火”又不听劝阻的，可以收回动动火票。并报告部门领导。

第七条　安全监督部门的各级领导有权随时检查用火，如发现违反用火管理制度或动火危险时，可收回动火票停止动火，并根据违章情节，严肃处理。

第八条　用火界限划分：

1.无产权单位的新项目需要动火时，由施工单位提出申请，由动火地点所辖区域单位办理用火手续，并指派监护人。

2．有产权单位到另一单位所辖区域施工动火时，由产权单位提出申请，填写动火票，经所管辖区域单位审查会签，双方共同落实防火措施，各派一名监护人，按用火级别审批后，方可用火。

3．动火点在装置以外15米以内，对该装置安全生产可能威胁时，该装置所在单位要会签，必要时加派监护人。

第九条　需要动火的罐、容器等设备和管线用火要认真进行化验分析，要有分析数据，将分析数据填入动火票中，分析单附在动火票的存根上，以备存查和落实防火措施。

第十条用火的基本原则：

1．凡在储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上动火，应首先切断物料来源加好盲板，经彻底吹扫、清洗、置换后，打开人孔，通风换气，并经分析合格，方可动火。分析合格后，如超过一小时才动火，必须再次进行动火分析。

2．罐区内，凡是可动可不动的火一律不动。凡能拆卸的一定要拆卸方移到安全地方动火。节假日不影响生产正常进行的用火，一律禁止。对节假日中必须的用火，按特殊用火处理。

3．用火审批人必须亲临现场检查，落实防火措施后，方可签发动火票。一张动火票只限一处。动火票不超过3天。

4．装置进行大、中修，因动火工作量大，对易燃、可燃和有毒物料均应彻底送至装置外罐区，并加盲板与装置隔绝。

5．进设备内部用火，必须遵守“进设备作业安全管理制度”。

第十一条　动火票：

1．动火票是用火依据，不得涂改、代签，要妥善保管。

2．动火票由申请用火单位存档。

3．动火票保存期限为一年。

第十二条　本制度未尽事宜和对用火管理中有争议的问题，由安全监督部门协调裁决。

## (5)xx有限公司进入设备作业安全管理制度

第一条　为加强进入设备作业的安全管理，防止发生缺氧、中毒窒息和火灾爆炸事故，保证职工生命和国家财产安全，特制定本制度。

第二条　凡进入罐以及下水道、沟、坑、井、池等封闭、半封闭设施及场所作业统称进入设备作业。

第三条　凡进入设备作业，必须办理《进入设备作业票》。进入设备作业票由储运部安全技术人员统一管理，储运部领导或安监部门负责审批。未办理作业票，严禁作业。

第四条　进入设备作业必须设专人监护，注明作业时间，不得在无监护人或作业时间以外作业。

第五条　进入设备作业票办理程序：

1．进设备作业负责人向设备所属单位的部门提出申请。

2．部门技术人员根据作业现场实际确定安全措施、安排对设备内的氧气、可燃气体、有毒有害气体的浓度进行分析；安排作业监护人，并与监护人一道对安全措施逐条检查、落实后向作业人员交底。在以上各种气体分析合格后，将分析报告单附在《进入设备作业票》存根上，同时签字。

3．部门领导在对上述各点全面复查无误后，批准作业。

4．进入设备部门作业票第一联由监护人持有，第二联由作业负责人持有，第三联由部门安全技术人员留存备查。

第六条　监护人的职责：

1．监护人应熟悉作业区域的环境、工艺情况及作业人员，有判断和处理异常情况的能力，懂急救知识。

2．作业单位和设备所在单位不是同一单位时，双方应各出一名监护人。

3．监护人对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出暂不进行作业。

4．监护人应和作业人员拟定联络信号。在出入口处保持与作业人员的联系，发现异常，应及时制止作业，并立即采取救护措施。

5．监护人要携带《进入设备作业票》，并负责保管。

第七条　进设备作业人员的职责：

1．持批准的《进入设备作业票》方可作业。

2．无《进入设备作业票》不作业。

3．进设备作业的任务、地点(位号)、时间与票不符不作业。

4．监护人不在场不作业。

5．劳动保护着装和器具不符合规定不作业。

6．对违反本制度强令作业或安全措施没落实，有权拒绝作业。

第八条　作业票一天一开，当日有效。全面停车大修期间，作业票有效期不超过3天，间断作业要重新分析。

第九条　进设备作业的综合安全技术措施：

1．部门领导指定专人对监护人和作业人员进行必要的安全教育，内容应包括所从事作业的安全知识、作业中可能遇到意外时的处理、救护方法等。

2．对所进设备要切实做好工艺处理，所有与设备相连的管线、阀门必须加盲板断开，并对该设备进行吹扫、蒸煮、置换合格。不得以关闭阀门代替盲板，盲板应挂牌标示。

3．带有搅拌器等转动部件的设备，必须在停机后切断电源，在开关上挂“有人检修、禁止合闸”标示牌。并设专人监护。

4．进设备作业，必须遵守动火、临时用电、起重吊装、高处作业等有关安全规定，进设备作业票不能代替上述作业各票，所涉及的其它作业要按有关规定办票。

5．设备的出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散。

6．进设备作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员。

7．讲设备作业所有照明应使用安全电压和安全行灯，在金属设备内及特别潮湿场所作业，其安全行灯电压应为12V以下且绝缘良好。

8．进设备作业的人员、工具、材料要登记，作业前后应清点，防止遗留在设备内。

9．设备外的现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材。

10．作业人员进设备前，应首先拟定紧急状况时的外出路线、方法。设备内人员每次作业时间不宜过长，应安排轮换作业或休息。

11．为保证设备内空气流通和人员呼吸需要，可采用自然通风，必要时可再采取强制通风方法(不允许通氧气)。

12．在特殊情况下，作业人员可戴长管面具、空气呼吸器等，但佩戴长管面具时，一定要仔细检查其气密性，同时应防止长管被挤压，吸气口应置于空气新鲜的上风口，并有人监护。

13．出现有人窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴空气式防护面具进入设备，并至少应有一人在外部做联络工作。

14．以上措施如在作业期间发生变化，应立即停止作业，待处理并达到作业的安全条件后，方可再进人设备作业。

## (6)xx有限公司消防设施管理制度

一、为了加强消防设施的管理、维护保养好消防设施，使之在关键时刻发挥作用，特制定本制度。

二、消防设施管理范围，包括移动式灭火器，如轻水泡沫、干粉、二氧化碳、1211灭火器等；室内室外消火栓；消防水泵等。

三、各部门应加强对各类消防设施的管理，建立健全并落实管理和维护保养的责任制，确保消防设施完善可靠。严禁损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材。

四、工艺操作、检修人员等有关人员，对本单位的消防设施必须做到会使用和维护保养。储运部消防器材应列入交接班内容，并在操作记录上详细记录。

五、消防设施的管理要纳入安全管理和设备管理中，各部门要建立消防器材设施台账，定期对消防设施的维护、保养、试验及药剂更换等工作，进行监督检查。消防设施实行公司和部门二级管理，储运部负责检查。

六、凡新建、扩建、改建的生产装置、厂房、仓库，设计部门应对采用的新材料、新设备、新工艺，研究其火灾危险性的特点，按照国家有关规定，综合考虑设置相应的消防设施。

七、储运部负责监督检查新建、扩建和改建工程项目在设计和施工中执行国家有关防火标准、规范的情况，参加建筑工程防火报审工作和竣工验收。

八、各部门必须建立健全义务消防组织，维护和管理消防设施，经常对职工进行消防常识教育和灭火技能训练，提高自防自救能力。

九、外单位在本公司施工，需用消防器材时，由主管部门签署意见，到公司办理借用手续、如有损坏，按价赔偿。

十、消火栓

１、消火栓是火灾扑救的专用设备，除救火外，严禁任何部门和个人擅自使用，特殊情况下，若生产或基建施工急需，必须办理临时使用消火栓手续，经公司批准，方可定时、定点使用，用毕防火组及时核验，注销手续，如有损坏，由使用单位负责立即修复。

2、各单位应自觉加强对室外消火栓的维护，距消火栓15米以内，禁止堆放杂物、停靠车辆，对被埋压和占用的消火栓，要立即清查出来。任何建筑施工和检修作业，均不得埋压、占用和损坏消火栓及其附属阀门。

3、室内消火栓由各部门自行管理，如有泄漏损坏等情况，分清职责后由储运部组织修理。

十一、消防水泵房

1、消防水泵房是消防水的保证中心，必须加强管理，建立健全管理制度。

2、消防水泵和电机要保持完好，零部件齐全，机泵运行时不震动、不泄漏，出力满足设计要求，应定期进行盘车和机泵润滑，认真维护保养，并做好详细维修、保养、试水的记录。

3、消防水泵24小时专人负责，对于出现的故障要立即处理不过夜，时刻保持战备状态。

十二、全公司的消防通道上进行动土作业，须报公司审批备案。办理临时封、占消防道路许可证，同意后方可施行作业。

十三、移动式灭火器

１、移动式灭火器是扑救初期火灾的必备工具，应加强管理，不得随便挪用，灭火器已到期或已使用之后，须及时更换。

2、小型移动式灭火器应按《GBJ140－90建筑灭火器配置设计规范》配备，并有固定摆放位置，设立消防器材箱，有专人维护保养。

3、按不同移动式灭火器的使用要求，按期更换药剂，封好铅封，器材上要贴好换药日期标签。

4、灭火器使用期限：

1）轻水泡沫灭火器：药液有效期为一年。（新出厂的为二年）

2）二氧化碳灭火器：每年检查一次重量，年泄漏量不得大于灭火器额定充装量的5％或50克，使用期一般为三年。

3）1211灭火器：使用期一般为四年。

5、严寒季节，应对轻水泡沫灭火器采取保暖措施（最好在4℃以上）。CO2、1211灭火器存放地点温度宜高于－10℃，灭火器保温套由防火组提供，各部位要妥善保管，使用期三年。

6、灭火器放置地点也要避免高温，远离热源、火源，存放温度不可超过45℃，还应避免雨淋，放在清洁、阴凉、干燥通风处。

7、灭火器的喷嘴要经常检查，保持通畅。

8、灭火器应配在靠近易发生火灾和拿取方便的固定地点。灭火器和其它消防器材，不准随便挪用，如监火需要，应经领导同意，事后立即放还原处。

9、各部门要加强治安管理，防止手提灭火器丢失，发现查获盗窃灭火器者，按治安管理处罚条例惩处。

十四、奖惩规定

１、对在消防设施的维护保养和安全使用等方面有显著成绩者，报请公司防火安全委员会予以表彰奖励。

2、凡不及时更换灭火器被查到一只，扣单位当月综合奖0.5％。

3、除用于救火外，灭火器若有损坏或药液喷出，由储运部处理，视情节轻重由肇事者赔偿损失的部分或全部。

4、凡丢失灭火器和保温套，经查实，按器材原价从单位当月奖金中一次扣除。

5、未办手续，未经批准，单位擅自动用消火栓，扣除当月奖金2％；个人随意启用消火栓，罚款200元。

6、埋压、撞坏室外消火栓，由肇事单位负责赔偿修复好的全部费用。

7、违反本制度而造成严重后果者，视情节按照治安管理处罚条例规定给予处罚。

## (7)xx有限公司高处作业安全管理规定

第一条　为减少高处作业过程中坠落、物体打击事故的发生，确保职工生命安全，特制定本规定。

第二条　本规定所指高处作业是在坠落高度基准面2米以上(含2米)，有坠落可能的位置进行的作业。

高处作业分为四级：

高度在2－5米，称为一级高处作业；

高度在5－15米，称为二级高处作业；

高度在15－30米，称为三级高处作业；

高度在30米以上，称为特级高处作业。

第三条　进行三级、特级高处作业时，必须办理《高处作业票》。高处作业票由作业负责人负责填写，现场主管安全领导或工程技术负责人负责审批，安全管理人员进行监督检查。未办理作业票，严禁进行三级、特级高处作业。

第四条　凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高处作业的人员，不得从事高处作业。

第五条　高处作业人员必须系好安全带．戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带铁钉易滑的鞋。

第六条　安全带必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。安全带应高挂(系)低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法。严禁用绳子捆在腰部代替安全带。

第七条　在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出允许浓度的烟囱及设备等场合，严禁进行高处作业。如在允许浓度范围内，也应采取有效的防护措施。在六级风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下影响施工安全时，禁止进行露天高处作业。高处作业要与架空电线保持规定的安全距离。

第八条　脚手架的搭设必须符合国家有关规程和标准的要求。高处作业应使用符合安全要求的吊架、梯子、防护围栏、挡肢板和安全带等，跳板必须符合作业要求，两端必须捆绑牢固。作业前，应仔细检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。

第九条　高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用材料要堆放平稳，必要时要设安全警戒区，并设专人监护。工具应放入工具套(袋)内，有防止坠落的措施。在同一坠落平面上，一般不得进行上下交叉高处作业，如需进行交叉作业，中间应有隔离措施。

第十条　梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以30厘米为宜。下端应采取防滑措施。单面梯与地面夹角以60—70度为宜，禁止二人同时在梯子上作业。如需接长使用，应绑扎牢固。人字梯底角要拉牢。在楼道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。

第十一条　高处作业人员不得站在不牢固的结构物(如石棉瓦、木板条等)上进行作业。高处作业人员不得坐在平台边缘、孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息。档板上的孔洞应设坚固的盖板或围栏。在没有安全防护设施的条件下，严禁在屋架、衍架的上弦、支撑、檀条、挑架、挑梁、砌体、未固定的构件上行走或作业。30米以上的特级高处作业与地面联系应有专人负责的通讯装置。

第十二条　外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置。非载人电梯、罐笼严禁乘人。高处作业人员应沿着通道、梯子上下，不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登。

第十三条　因事故或灾害需进行特殊高处作业，包括强风、异温、雨天、雾天、夜间、带电、悬空和抢救高处作业，要制定作业方案并经现场主管安全部门与主管领导审批。紧急情况为抢救人员时，可由施工负责人或其他领导在保护救护人员安全的前提下口头批准，作业后立即报安全部门。

## (8)xx有限公司禁烟禁火制度

根据《中华人民共和国消防法》第十七条　“......进入生产储存易燃易爆危险物品的场所，必须执行国家有关消防安全的规定。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所......”的决定，结合我公司具体情况，特制定本制度。

一、禁烟禁火范围

公司所属罐区内等均属禁烟、禁火区。

二、禁烟、禁火管理

禁烟、禁火实行两级管理，各部门负责本部门所管辖范围内的检查管理，教育本部门职工严格执行本制度。储运部负责监督、检查本制度执行的情况。

三、禁烟、禁火规定

1、凡在禁烟区内吸烟者，一经查获，扣除当事人当月全部绩效工资。

2、禁止将火柴、打火机等火种带入禁烟、禁火区域，凡发现违章者，以第一款规定处理。

3、凡发现他人有违反第1、2款规定的行为，不进行劝阻，不报告者，一经发现扣除当月绩效工资20％。

4、在本公司施工、出差、代培及实习人员、临时工、合同工等违反本制度的，第一次责令写出书面检查，罚款100元，第二次通知所在单位，当事人不得进入公司，终止其在公司工作。

5、在单位所管辖范围内发现烟头、火柴梗等物，由该部门负责查出责任者，每个烟头或每根火柴梗以罚款100元计，由公司在该部门当月绩效工资奖金中扣罚。

6、凡对违反本制度的行为进行举报者，给予奖励。

7、对禁烟、禁火区内，严禁使用液化气灶、明火电炉（因生产需要经批准的除外），违者按吸烟论处。

8、因违反本制度而引起火灾，视情节轻重，对肇事者从严处理，直至依法追究刑事责任。

## (9)xx有限公司安全检查制度

- 基本要求

第一条  安全检查是治理整顿建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一，其基本任务是：发现和查明各种不安全因素，监督规章制度的实施，制止违章作业。

第二条  安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。

第三条  安全检查的内容包括：查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）、查制度、查违章、查事故隐患。

- 检查组织

- 公司级检查，由分管安全的副总经理组织各部门负责人进行。

- 部门安全检查，由部长组织技术员、安全员和班组长进行，每月不少于四次。班组安全检查每日进行一次。

- 检查形式

- 安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种形式。定期检查和专业检查，可与公司级普查相结合；专业检查时，以主管部门为主，组织有关单位参加。

- 日常安全检查

- 生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和班中巡回检查制度。

- 非生产岗位的班组长和工人，应根据其岗位特点，在工作前及工作中进行检查。

- 各级领导和管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，发现不安全现象，及时监督有关部门解决。

- 定期安全检查

1.季节性检查

- 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻跑漏、防建筑物倒塌为重点。

- 夏季安全检查：以防暑降温、防汛为重点。

- 秋季安全检查：以防火、防冻、保温为重点。

- 冬季安全检查：以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝及防滑为重点。

2．节日前检查：重点是对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等项目。

第九条  专业性安全检查：每年应对电器设备、机械设备、防护器具、消防设施、运输车辆、等分别进行安全检查。

第十条  不定期安全检查：油品装缷前，检修中，新装置竣工及试运转时，均应进行安全检查。

第十一条  各种形式的安全检查，都应详细认真记录，按要求上报检查情况，并抄报储运部。

- 检查安全规定

第十二条  一切检修项目在检修前必须办好《检修证》，《检修证》中的各项内容必须认真填写，并在工作中严格执行，任何人不得改变。若在检修过程中，发现安全措施有问题，必须经原批准人修改后方可改变。

第十三条  《检修证》的办理

1.公司管项目的《检修证》由负责人办理。其中检修内容、质量、安全要求由项目负责人编制，设备交出处理方案由储运部工艺技术人员编制，部长或工艺工程师审查。项目负责人召集检修、消防人员进行现场交底，审查安措的可靠性及落实情况；待安措全部落实后，储运部经理审批、有关人员现场检查签证。

2.储运部自管项目的《检修证》，由设备员负责办理。检修内容、质量、安全要求以及设备处理方案，由设备处理方案由设备员负责编制。经储运部经理或工艺工程师审批后，向检修人员现场交底，落实安措，操作班长现场检查签证。

第十四条  检修涉及人员的安全职责说明

检修项目负责人

检修前办理、检修后保存《检修证》；

编制检修内容、质量及安全要求，组织现场安全交底及竣工验收；

检查安措落实情况，对检修安全及质量负直接和管理责任。

设备交出方案编制人

认真检查待修设备和其他设备、管道的连接情况，正确编制设备交出方案；

组织岗位人员做好交出措施的落实与处理工作；

向施工队、消防人员做好现场交底，讲解安全措施及要求，并对设备交出措施的落实与否负责。

设备交出检查人

检查设备的排放、隔断、置换、分析项目的正确性与完整性，对设备交出安全可靠性负责。

施工组长

认真执行检修中的质量安全要求；

对检修人员进行安全教育，严格遵守检修制度及有关工种的安全技术规程；

进行作业中的安全检查及监护，保证文明、安全检修。

操作班长

检修前及检修中进行现场检查，防止危及运转系统及作业人员安全，对现场签证负责。

与检修人员经常联系，如发现跑料、泄漏等事故，应立即通知有关人员，与检查人员经常联系，如发现跑料、泄漏等事故，应立即向领导报告。

第十五条  储运部必须给检修单位创造安全检修条件，检修单位遵守各项安全管理制度，保质保量完成检修任务。

第十六条  项目检修负责人工作前，必须全面检查《检修证》中的安全技术措施落实情况，确认后方可开始工作。

第十七条  凡有两人以上同时参加检修项目，必须指定一人负责安全工作。

第十八条  检修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，不准穿凉鞋、高跟鞋工、钉子鞋。在施工中必须严格遵守检修规程和本工种的安全技术规程。

第十九条  检修中必须严格明火管理，如要动火须按程序办理《动火证》。

第二十条  在易燃、易爆区域内检修，不得使用能产生火花的工具敲打、拆卸设备，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。

第二十一条电气设备检修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。

第二十二条起重、吊装作业必须遵守以下安全规定：

1．重大、复杂的吊装工程，必须编制吊装方案和安全技术措施，经施工主管部门和总工程师批准后方能进行；

2．起重吊装作业，必须明确分工、统一指挥，使用统一规定的信号、旗语，禁止无人指挥或多头指挥；

3．起重、吊装前，对所使用的起重机械、器具、索具等，必须进行仔细的检查和必要的试验；

4．一般情况下严禁利用生产设备、管道、管架、电杆及生产性建筑物、构筑物做吊装锚点，必须使用时，应进行论证并报总工程师审查批准；

5．起重臂、绳索、起吊物件与生产设备管线及带电线之间，必须保持一定的安全距离；

6．起重机械设备不得超负荷使用。禁止起吊埋在地下无法估计负荷的物体或与其他设备相连的物体，并禁止斜吊；

7．在起重、吊装作业时，吊杆旋转直径范围应设围栏或警戒线，严禁有人站在起吊重物上或在垂直下方停留通过。

第二十三条  高处作业时必须遵守以下安全规定：

１．在离地面2米以上位置的作业为高处作业；

2．高处作业必须系好安全带，多层、交叉作业必须戴好安全帽，同时设置安全护体或安全网；

3．有心脏病、高血压、贫血、眩晕、癜痫病者，不得进行高处作业；

4．禁止从高处往下面乱扔工具、物件及杂物；

5．高处作业要与架空的电线保持二米以上距离，运送导体材料时要防止触碰电线，以防触电；

6．脚手架的架设必须符合安全规定，在脚手架上堆放物料和作业人员的总重不得超过270Kg/m2；

7．脚手架的跳板和斜面上，要做好防滑措施并扎好围栏；

８．晚间作业要求照明充足，遇有六级以上强风、暴雨和雷电时，就停止高处作业。

第二十四条　动火、焊接时必须遵守以下安全规定：

1.凡是动火项目，事先须按规定办好“动火证”；

2.动火地点周围的易燃、易爆物质必须清除干净。含油污水系统的检查井、漏斗要确实封死盖严；明沟、地坑（包括其他下水井）、地面、平台、设备、管道外表的污油、物料要吹扫干净，避免动火时发生着火或爆炸；

3．高压线下、管道下、重要设施附近禁止放置乙炔瓶，乙炔瓶、氧气瓶和动火点之间的距离均应相距10米以上；

4．氧气瓶勿靠近热源，不接触油脂，夏季禁止在日光下曝晒。氧气不可用尽，应留有余压（不低于0.3－0.5ＭＰａ）。安全附件要齐全，保持良好状态，搬运时严禁碰撞；

5．在多人交叉作业场所从事电焊作业时，要设有防护遮板，以防电弧刺伤他人眼睛；

6．在电焊作业时，不得任意移动或拆除防护接地的设施；

7．在地面上焊接时，应穿绝缘鞋或站在绝缘处，在潮湿的地沟、工地、槽罐、金属容器内进行电焊时，要穿绝缘胶鞋；

8.焊接作业中，要佩戴好个人防护用具；在有害、有毒气体处检修作业时，应备好防毒面具和口罩；在等离子切割、氩弧焊时，应采取有效的安全防护措施。

第四节　　检修后开工安全规定

第二十五条　检修竣工交接验收由储运部负责，进行现场检查保证质量合格，安全设施齐全。

第二十六条　现场必须做到工完、料尽、场地清。检修过的设备、管道内部不得有遗忘的工具、杂物等，同时必须清扫干净，经仔细检查确认后进行封闭。

第二十七条　设备、管道接受物料时，应缓慢进行，并注意排凝，防止冲击或水击现象。接受蒸气时要先预热、放水、逐渐升温升压。

第二十八条　开工前，由储运部门组织一次安全大检查，对消防、梯子、平台、栏杆、照明等一切安全设施，进行全面检查，确保开车安全。

第二十九条　装置的日常维护、检修可以参照本制度的有关规定执行。

## （10）关于油品贮罐（池、槽）清洗的管理规定

根据xx省人民政府94年第49号令发布的《xx省危险废物管理办法》的精神，为密切配合生产，强化对工业废弃物的清运、贮存、处理工作的管理，特规定如下：

- 油品贮罐（池、槽）的清洗，须由储运部填报清洗申报单，报请公司审批。

- 经公司有关处室会签批准同意后，需对清洗的油品贮罐（池、槽）按公司的有关规定和要求组织油品倒罐和置换，同时向环保局办理排污许可证。储运部确认清罐准备工作完成可以进行清罐，由公司签发“清洗任务委托单”给施工单位。

- 对于3000 m3以上油罐的清理，施工单位须编制施工方案，方案经公司各部门审批，并备案。

- 申报部门应有专人负责清洗作业现场的管理，对清洗质量、作业现场环境卫生（包括排水系统）进行检查验收。

- 清洗单位须持有任务委托单、废弃物处理签证单和申请单位签发的“进入设备作业票”方可进行清洗作业，作业中必须服从申报单位的现场管理，作业中严禁将废弃物冲洗排放和随意堆放，特殊情况下需临时贮存或堆放的废弃物，必须取得申报单位港务局安环处的同意，并按要求采取相应措施。

- 清洗单位作业时须严格遵守公司内有关制度和安全作业现定，若有违反所造成的伤害和损失须由事故责任人和其所在单位承担责任并赔偿经济损失。

- 各清洗施工单位作业时必须手续完备，一切未经现场评估的容器不得作业。若有违反，除劳务费不予结算外，还须追究废弃物去向，并处以罚款情节严重的除终止清洗合同外还须追究其法律责任。

以上规定在执行中遇到问题必须及时向公司报告，由公司会同有关部门研究处理。

## （11）防止储罐跑油（料）十条规定

1.按时检尺，定点检查，认真记录。

2.油品脱水，不应离人，避免跑油。

3.油品收付，核定流程，防止冒串。

4.切换油罐，先开后关，防止憋压。

5.清罐以后，认真检查，才能投用。

6.现场交接，严格认真，避免差错。

7.呼吸阀门，定期检查，防止抽瘪。

8.重油加温，不应超标，防止突沸。

9.管线用完，及时处理，防止冻凝。

10.新罐投用，验收签证，方可进油（料）。