编制说明

XX石油化工总厂(以下简称“XX石化总厂”)始建于1970年。 1994年，经XX省体制改革委员会[1993]368号文批准，对XX石油化工总厂进行股份制改造，由XX石油化工总厂、XX石油勘探局、XX省石油公司等单位共同发起，以定向募集方式设立XX陵光股份有限公司。1998年9月16日中国新星石油公司与XX市人民政府签署了无偿划转XX石化厂的协议，1999年12月30日（财政部财管字[1999]417号）通过资产划拨的方式将XX石油化工总厂并入中国新星石油公司，XX石油化工总厂为新星石油公司的全资子公司。2000年XX石油化工总厂随新星石油公司整体并入中国石化集团公司。2007年12月按照中石化集团公司要求，XX石化总厂采取吸收合并的方式整合XX陵光股份有限公司，XX陵光股份有限公司已依法注销。2007年12月31日中国石化扬子石油化工有限公司整体收购XX石化总厂，XX石化总厂现为中国石化扬子石油化工有限公司全资子公司。

XX石化总厂主要产品有汽油[-18℃≤闪点<23℃]、石脑油、石油气[液化的]、2-丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）、甲基叔丁基醚、2-甲基-2-丙醇（叔丁醇）、2-丁醇（仲丁醇）、氢气、环已烷、丙烯、煤油、重油、润滑油、石蜡等，在《危险化学品名录》（2002版）内的有汽油[-18℃≤闪点<23℃]、石脑油、石油气[液化的]、2-丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）、甲基叔丁基醚、2-甲基-2-丙醇（叔丁醇）、2-丁醇（仲丁醇）、氢气、环已烷、丙烯、煤油，其危规号分别为：31001、32004、21053、32073、32084、32066、33552、21001、31004、21018、33501，XX石化总厂已于2005年11月3日领取了危险化学品生产企业安全生产许可证。

按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和《安全生产许可证条例》第六条的规定，为提高企业的本质安全度，促进安全管理水平提高，该公司委托XX市诚成咨询服务有限公司依据国家有关法律、法规和相关技术标准，对XX石油化工总厂各危险化学品生产、使用、贮存装置的安全条件、安全管理、组织机构、生产管理制度、安全操作规程、安全防护技术措施等进行安全评价。评价组对以装置的生产、贮存场所作了检查和论证，对提供的技术资料及其他有关资料进行分析、研究，编制了《XX石油化工总厂安全评价报告》。本项安全评价工作得到了XX市安全生产监督管理部门的指导、支持，并得到了XX石油化工总厂的积极配合和协助，在此表示衷心的感谢！

第一章  企业概况

1．1企业基本情况

XX石化总厂始建于1970年，设址在XX省XX市江洲北路36号，现有员工1380人，固定资产总值2.31亿元。

XX石油化工总厂以原有装置为投入，2001年与中海油气开发利用公司合资成立中海沥青(XX)有限责任公司，XX石油化工总厂拥有39%股权；2004年11月与香港中基石化有限公司合资成立XX东联化工有限公司，双方各占50%股份。中海沥青(XX)有限责任公司、XX东联化工有限公司与XX石油化工总厂同处XX市江洲北路同一区域内，所需的水、电、气、风等辅助原料由XX石油化工总厂统一调配供给，其消防依托XX石化工总厂消防队，各装置区的消防设施及消防装备均由XX石化工总厂配置，并由XX石化工总厂消防队负责维护和维修。

XX石化总厂总部下设15个生产职能管理部门，管理人员160人。

XX石油化工总厂现有生产装置：60万吨／年常减压蒸馏装置、14万吨／年重油催化裂化装置、2万吨／年气体分馏装置、8万吨／年酮苯脱油脱蜡装置、2.5万吨／年冷冻压榨脱蜡装置及油精制装置、2.4万吨／年石蜡精制及成型装置、1.5万吨／年石蜡白土精制装置、1万吨／年TBA(叔丁醇)装置、2万吨／年MTBE(甲基叔丁基醚)、3万吨／年MEK(甲乙酮)装置、l万吨／年环己烷。1万吨／年TBA(叔丁醇)、2万吨／年MTBE(甲基叔丁基醚)与3万吨／年MEK(甲乙酮)、l万吨／年环己烷同为联合装置。原1万吨／年MEK(甲乙酮)装置改建为1.5万吨／年甲基异丁基酮技改项目经泰安监[2008]56号文批复同意建设。

1．1．1地理位置

总厂位于XX市西北郊，东侧为西郊森北村、森森村和森南村，西侧与九龙镇引东村毗邻，南侧为XX梅兰集团，北临新通扬运河。

厂区地理位置图见附件F2.1.1

1．1．2周围环境及交通状况

XX石化总厂位于XX市主城区西北郊，新通扬运河南岸，南距通扬公路(328国道)约2.5km，北傍新通扬运河，与长江水系相通。厂区东大门有一条12m宽的道路与江洲北路相接，南大门口为20m宽的吴洲北路，向南延伸分别与海阳路和328国道相接。厂区东边为本厂职工宿舍区，距离厂内最近的生产装置(1#常减压装置)约200米，东侧约300m为西郊乡森北村、森森村，西侧大约500m为九龙镇引东村，北侧为新通扬运河，河北为本厂铁路货运站。南面为农田，约500m处为XX梅兰化工集团。

厂区周边环境示意图见附件F2.1.2

1．1．3自然环境条件

总厂所处区域属于季风影响下的副热带湿润气候，寒冷变化显著，四季分明。全年主导风向为东南风，年平均风速3．14米／秒，极端最大风速40米／秒。全年平均气温14．6℃，极端最高气温39．4℃，最低气温一19．2℃。该地区雷暴一般出现在春、夏二季，历年平均雷暴日数为35．4天。地震烈度为7度。其自然条件不会对该公司的生产产生不利影响，历史上也未发生过大的自然灾害。

1．1．4厂区平面布置

生产区内炼油装置为东西向布置，分别以区内道路相隔，厂区道路南北向自东向西分经一路、经二路、经三路，东西向自北向南为纬一路、纬二路、纬三路、纬四路，共七条主干道，主干道宽约6~9m，均可作为生产区的消防通道。厂区正南、正东、西南各设一个大门。主干道将各生产装置及辅助性生产装置隔开，形成相对独立的安全空间。

生产装置平面布置图见附件F2.1.3

1．2厂房建筑与消防设施

1．2．1主要建(构)筑物

评价项目主要建(构)筑物一览表见F2.2.1

评价项目主要装置为露天框架结构，建筑耐火等级为一级。主控室、分析室、配电室建筑耐火等级为一级。

1．2．2消防设施的分布

（1）消防水系统

XX石化总厂消防给水分为稳高压消防给水和低压消防给水两个系统，分述如下：

①低压消防给水是生产、生活、消防合用管道系统，水源为新通扬运河。设置：一次升压泵三台：  Q单台=450m3／h

二次升压泵 ：     Q 单台=243m3／h  H=40m  二台

Q 单台=288m3／h  H=40m  一台

调节池一座：        V=1000m3

低压消防管道最大管径DN300(新增)，原有管径DN200，支线为DN150，管道枝状布置，设有低压消防栓及切断阀。

②稳高压消防给水系统水源同样为新通扬运河，设置：

高压消防水泵五台：Q单台=280m3／h H=88rn

变频稳压泵二台：      Q单台=36 m3／h H=100m

气压罐一个：      D=1.0m

③全厂罐区均为移动式消防冷却。

管网环状布置，管径：DN350、DN300、DN250、DN200不等，设有高压消防栓及切断阀。常减压装置、催化装置、酮苯装置、3万吨甲乙酮装置、MTBE装置、球罐区及码头区域设有固定式消防水炮。

④高、低压消防给水区域划分：全厂均设置低压消防给水管网，该管网为生产、生活、消防合用管道。

稳高压供水范围覆盖经一路以西的生产区域，主要服务常减压装置、催化装置、酮苯装置、甲乙醇装置、MTBE装置、丙烯罐区、C4球罐区及汽柴罐区、码头等区域。

（2）泡沫灭火系统

汽柴罐区、化工罐区采用固定泡沫灭火系统，固定式泡沫站提供泡沫，其余罐区采用半固定式泡沫灭火方式，油罐壁安装泡沫产生器，依靠泡沫消防管线提供泡沫混合液，扑救火灾。

（3）总厂於2007年新建固定式泡沫站，并对消防水系统局部改造。新建泡沫站设址在北球罐区东南角配电间南侧，设置PHYZ80-100m储罐压力式空气泡沫比例混合装置。装置泡沫混合液供给量80L/S，储量10m3。服务范围为化工罐区、汽柴罐区兼过码头沿线。

消防水局部改造为新增稳高压消防水管线，服务于催化裂化、酮苯装置、1#常减装置、汽柴油罐区等。对化工产品、汽柴油罐区低压消防水系统进行完善。

（4）其它消防设施的配置

装置四周设有地上式消防栓，装置内甲乙类高于15m的设备框架平台设置消防竖管，3万吨甲乙酮装置内设有8门固定式消防水炮，各装置单元均根据物料特性设有各类手提式、推车式灭火器。

| 危险目标区域 消防防护器材 | 液化气罐区 | 常减压装置 | 催化裂化装置 | 酮苯装置 | 油品罐区 | 叔丁醇联合装置 | 1万吨甲乙酮装置 | 3万吨甲乙酮装置 | 环乙烷 | 化工罐区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100S地上消火栓 | 2 | 8 | 12 | 6 | 22 | 4 | 4 | 10 |  | 8 |
| 半固定式消防竖管 |  | 11 | 2 | 2 |  |  |  |  | 5 |  |
| 消防水泡 |  | 7 | 6 | 3 |  | 8 | 8 | 8 |  | 16 |
| 泡沫发生器 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 40型轻水泡沫灭火器 |  | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 6型轻水泡沫灭火器 |  | 17 | 16 | 16 | 26 |  | 14 |  |  |  |
| 25kg二氧化碳灭火器 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 | 4 |  |  | 1 |
| 5kg二氧化碳灭火器 |  | 2 | 12 | 3 | 15 | 8 | 3 |  |  | 12 |
| 3kg二氧化碳灭火器 |  | 13 | 17 | 6 | 23 | 12 | 17 |  |  |  |
| 70kg干粉灭火器 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 35kg干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 8kg干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
| 4kg干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 8 |  |

（5）火灾报警设施

消防队设有二部录音接警电话，全厂设置火警电话系统，发生火灾可拨打“8119”“5219”电话报警，消防队接警后出车灭火。消防队设有警铃和防爆对讲机4台。

（6）码头消防

XX石化总厂沿新通扬运河设置了汽油、柴油、燃料油、化工产品、化工原料及沥青码头，设有减二、减三、减四发船码头。正常停靠船舶吨级<1000DWT为河港三级码头。该码头设置了一只消防艇，泡沫混合液流量180L／min，泡沫液储备量0.5T。

2007年新增码头沿线消防水系统，并在该线新增消防水—消防炮塔9只。

1．2．3消防队

（1）XX石化总厂设有专职消防队，共有指战员33人，其中队长1人，防火班长1人，战斗班长2人，防火员6人，驾驶员7人，战斗员16人。

（2）消防车辆设置

①斯太尔泡沫消防车一台：(4T水，4T泡沫液)，2003年12月投用。

②黄河泡沫消防车一台：(4.5T水，1.5T泡沫液，)1996年11月投用。

③东风泡沫消防车一台：(4.5T水，1.5泡沫液)2000年1月投用。

④东风泡沫消防车一台：(4.0T水，1T泡沫液)1993年4月投用。

⑤西格那泡沫消防车一台：(8T水，10T泡沫液)。2008年4月投用。

⑥都灵V36气防车一台。

1．3产品介绍

1.3.1产品介绍

（1）汽油

轻质石油产品的一大类。无色至淡黄色的易流动液体。沸点范围约初馏点至205℃。主要组分是四碳至十二碳烃类。容易燃烧。由天然石油和人造石油经分馏或由石油重质馏分经裂化而制得。根据制造过各可分为直馏汽油、热裂汽油、催化裂化汽油、重整汽油、焦化汽油、叠合汽油、加氢裂化汽油、裂解汽油和烷基化汽油、合成汽油等。根据用途可分为航空汽油、车用汽油、溶剂汽油等三大类。主要用作汽油机的燃料。溶剂汽油则用于橡胶、油漆、油脂、香料等工业。

（2）石脑油

又称溶剂石脑油。用作溶剂的汽油。由天然石油或人造石油经分馏而得的轻质产品。一般澄清无色。沸点范围随着所要求的产品而定，如低的有60～90℃，高的有160～200℃等。在橡胶工业中用作溶剂；油漆工业中用作溶剂和稀释剂；油脂、香料、制药等工业中用作提取溶剂；毛纺织中用作洗净剂。此外，也可用作衣服等织物的去油污渍剂等。

（3）石油气[液化的]

指常温下加压（约1兆帕左右）而液化的石油气，主要成分是碳三及碳四烃类。液体石油气来自炼厂气、湿性天然气或油田伴生气，除含烷烃外还含有烯烃，评价项目烃类约占99%，以丁烷为主。

（4）2-丁酮（甲基乙基酮）

又称甲乙酮（MEK），无色易燃液体，有丙酮气味。溶于水、乙醇和乙醚，可与油类混溶，是一种重要的有机溶剂，主要作为聚氨酯、硝酸纤维素、乙烯基树脂和涂料的溶剂，也用于制润滑油的脱蜡剂、磁带、油墨、粘合剂及人造革等。此外，还应用于多种有机合成、香料、皮革及制药工业，如甲乙酮过氧化物，甲乙酮和甲基戊炔醇等。MEK在世界上早已成为一种重要的有机产品，而在国内产量比较小，主要依靠进口满足市场，并且国内的应用领域仍在不断开拓。

（5）甲基叔丁基醚（MTBE）

无色液体，密度0.7405，折射率1.3690，沸点54~55℃，凝固点-109℃。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。无毒。可作汽油添加剂，代替四乙基铅，提高辛烷值。由异丁烯和甲醇在低压下通过离子交换树脂催化反应而制得。

（6）2-甲基-2-丙醇（叔丁醇）

叔丁醇（TBA），分子式为C5H10O。无色正交接柱状或片状体。有樟脑味。密度0.7887。熔点25.5℃。沸点82.5℃。折射率1.38779。易燃。有少量水存在时变为液体。能与水按任何比例溶解。与水形成恒沸混合物（21.76%水）。难于脱水。用于制变性酒精、香料、果子精，也用作涂料溶剂。评价项目中的叔丁醇并入老厂装置，经提纯作为产品外售。

（7）2-丁醇（仲丁醇）

又称2-丁醇，无色透明液体。易燃，易挥发。具有香味。熔点-114.7℃。沸点99.5℃。闪点（开杯）24.4℃。仲丁醇30℃时在水中溶解度为18%（质量），可与乙醇、乙醚酯、芳香烃等混溶。其化学性质与丁醇相似，具有仲醇特性。工业上生产仲丁醇的方法有两种。一是丁烯水合法，正丁烯经预处理后用硫酸水合得仲丁醇，精制后得仲丁醇。二是离子交换树脂水合法，以正丁烯为原料，酸性阳离子交换树脂为催化剂，与有机酸进行液相酯化反应，再经水解、精馏得产品。仲丁醇主要用于制造甲乙酮，又可用作生产香料、染料、润湿剂、浮选剂等的原料，还可作为溶剂用于工业清洗等。

（8）氢气

无色无臭无味气体，密度0.08987（0℃），化合价±1。在液体中溶解甚微，但一些金属却可吸收氢，氢在钢中被吸附会引起“氢脆”导致工艺设备的损坏。在常温下不活泼，除非有合适的催化剂。在高温下则变得高度活泼，能燃烧，并能与许多金属和非金属直接化合。氢很难液化，液态氢无色透明。氢是重要的工业原料，如合成氨。在高温下用氢将金属氧化还原以制得金属较之其他方法，产品性质更易控制，同时金属的纯度也高。广泛用于钨、钼、钴、铁等金属粉末。工业制法有电解法、氢裂解法，用水电解制氢成本较高，只适用于需要高纯氢的场合。

（9）环已烷

高纯度环己烷为带有甜味的无色液体，一般为无色有刺鼻恶臭的刺激性液体。相对密度0.7785。熔点6.5℃。闪点-16.5℃。沸点80.7℃。折射率1.4266。蒸气压13.8Kpa（26℃）。蒸气相对密度2.9。不溶于水，能与乙醇、乙醚、酮、苯和石油类有机溶剂混溶。环己烷也是生产尼龙6和尼龙66的主要原料。

（10）丙烯

无色气体。带有甜味。气体的相对密度1.46(空气=1)。液体的密度0.5139。熔点-185.2℃。沸点-47.7℃。临界温度91.4～92.3℃。临界压力4.5～4.56兆帕。化学性质很活泼。与空气形成爆炸性混合物，爆炸2.0～11.0%（体积）。主要用于制异丙醇、丙酮、合成甘油、合成树脂、合成橡胶、塑料和合成纤维等。一般由热裂化催化裂化气体中分出，也是轻油裂解制乙烯时的副产物，或由丙烷脱氢生成。

（11）煤油

轻质石油产品的一类。由天然石油或人造石油经分馏或裂化而得。根据用途可分为航空煤油、动力煤油、照明煤油等。单称“煤油”一般指照明煤油。

1．4生产工艺

1．4．1常压蒸馏装置

（1）装置概况

本装置(编号为1#常减压装置)原设计加工能力15万吨／年，始建于1973年，由华东勘察设计院设计。2001年由青岛化工设计院对装置进行节能技术改造设计，改造后采用DCS系统操作，常压系统加工能力达到60万吨／年，减压系统达到35万吨／年，同时有10万吨的常渣外甩作为催化装置的原料。

本装置由换热器、电脱盐、闪蒸、常压蒸馏、减压蒸馏、加热炉等部分组成，加工原料主要为苏北和西江的混合原油(原油密度D422：0.839~0. 894，S含量为0.13～0.42％，盐含量36～70mg／L)，主要产品有汽油、柴油、重柴油、减压蜡油、渣油或沥青。

（2）工艺流程简述

进装置原油经原油泵进入换热器换热后，依次进入一级电脱盐罐、二级电脱盐罐，在高压电场作用下脱除原油中的盐和水，再经换热器换热后，进入闪蒸塔进行闪蒸。闪蒸塔顶油气进入常压塔33层塔盘上，塔底油用泵抽出经换热器换热后去常压炉加热，加热后的原油进入常压塔。常压塔顶油气经空冷器、水冷器冷凝冷却进入汽油油水分离器，将直馏汽油、少量瓦斯、凝结水进行分离，瓦斯引进常压炉作燃料，直馏汽油用泵抽出一部分作为塔顶回流，另一部去碱洗罐碱洗后出装置。

常一线油自常压塔第43、41层塔盘馏出至常一线汽提塔，用溶剂油泵抽出经冷却器冷却后出装置。常二线油自常压塔第31、29层塔盘馏出，至常二线汽提塔用常二线泵抽出，经换热冷却后出装置。常三线油自常压塔第19、17层塔盘馏出，至常三线汽提塔用常三线泵抽出，经换热冷却后出装置。常四线油自常压塔第13、11、19层塔盘馏出至常四线汽提塔，用常四线泵抽出，经换热冷却用碱洗、水洗后出装置。常压塔设有两个中段回流。常压塔底重油由塔底泵抽出，一部分经换热器换热、冷却器冷却后出装置去常压渣油罐，作本公司2#催化原料，另一部去减压炉加热后进入减压塔，在减压下进行蒸馏。

减压塔顶油气经一级湿式空冷器冷却，一级抽真空，二级水冷器冷却后，气相在负压罐分离凝液后进入真空泵，经机械抽真空后进入正压罐，油气由正压罐高点直接放空，所有的不凝液进入减顶污油罐，用泵外送。减一线油自减压塔28、30层塔盘抽出至减一线汽提塔用泵抽出，经换热器换热、冷却器冷却后分两路，一路返回减压塔作为回流，一路经碱洗、水洗外送。减二线油自减压塔22、24层塔盘抽出至减二线汽提塔用泵抽出，经换热器换热、冷却器冷却外送。减三线油自减压塔16、18层塔盘抽出至减三线汽提塔用泵抽出，经换热器换热、冷却器冷却后外送。减四线自减压塔8、10层塔盘抽出至减四线汽提塔用泵抽出，经换热器换热、冷却器冷却后外送。减压塔设有两个中段回流。

减压塔底重油用泵抽出，经换热器换热、冷却器冷却送至罐区。

（3）工艺技术特点

①采用闪蒸塔、常压塔、减压塔工艺流程技术，设置闪蒸塔可以减少进常压炉的轻组分，并使原油中的水份在闪蒸塔内汽化，避免对常压塔操作的波动，同时降低了原油系统压降。减压塔采用微湿式减压蒸馏技术，塔底及侧线设汽提塔，保证减压侧线在微湿条件下操作，提高了减压塔汽化段的汽化率，并保证减压侧线馏分油的色度和塔底的拔出率。

②减压炉出口采用低速转油线，炉管100％吸收转油线热膨胀。加热炉采用空气预热系统，使加热炉热效率不低于85％。

③塔内件采用高效复合斜孔塔盘，提高了处理能力并保持较高的分离精确度。

④减压塔抽真空系统采用二级蒸汽抽真空和一级机械抽真空，使减压塔能够保持高真空，满足产品生产需要。

⑤换热流程改造采用过程能量组合技术(窄点技术)，用于换热网络的优化设计，在满足生产方案、保证产品质量的前提下，优化装置的操作条件，使原油换热终温达到286℃。

⑥仪表控制采用先进的DCS控制系统。

（4）工艺流程图

常顶油

常一线

减一线

去抽真空系统

油气

常 压 塔

减 压 塔

浅 氧 塔

常二线

减二线

闪蒸塔

常三线

常四线

减三线

减四线

原油

电脱盐

减压炉

常压炉

浅氧沥青

减压渣油

常减压装置工艺流程框图

1．4．2重油催化裂化装置

（1）装置概况

重油催化裂化装置为2#催裂化装置，于1996年11月建成投产，原设计处理能力为7万吨／年，1998年6月扩量改造成14万吨／年，增加汽油脱硫醇、柴油碱洗、水洗等。2002年装置控制系统改造成DCS操作系统，新设了液态烃水洗、干气碱洗、水洗系统。主风机和气压机另设控制室进行操作，其数据可在主操作室显示。

2005年8月经过新技术应用、优化加工工艺和消缺，实际生产能力可达22万吨／年，其原料采用常压渣油为主，掺炼少量蜡油。该装置为同轴式重油催化裂化装置，由中石化洛阳工程公司设计。

2万吨／年气体分馏装置由山东滨州石化集团化工设计研究院设计，中石化十三化建负责施工安装。本装置是将催化裂化生产的液化气分离出95％(V)浓度的丙烯，其剩余部分仍按液化气出厂。

该装置由反再、分馏、吸收稳定、液化气脱硫、汽油脱硫醇、气体分馏等单元组成。

催化的扩量改造和消缺主要对催化工艺、设备、仪表等，主要内容有：

．沉降器初旋、单旋，再生器的一、二旋更新换大。

．沉降器加防倒流和汽提设施。

．再生立管提升管加长、溢流口改喇叭口，增加催化剂循环量。

．喷咀改造。

．分馏塔开孔率由12.5％增加到17％。

．增加2D12—125／3型空气压缩机1台。

．主风分布管改造，增加分布管。

．外取热器热管增加翅片，增加取热量。

（2）工艺流程简述

①反应再生

80℃左右的常压渣油由罐区直接用泵送至装置，然后与回炼油和回炼油浆一起通过高效雾化喷嘴进入提升管反应器，原料油与来自再生器高温再生催化剂接触后，发生催化裂化反应，反应油气携带着催化剂向上流动，经提升管出口粗旋风分离器、沉降单级旋风分离器分离掉携带的催化剂后离开沉降器进入分馏塔。

经旋风分离器分离下来的催化剂，经待生立管下流，接触烧焦后，进入再生器密相床实现完全再生，并放出大量热量，再生后的催化剂自再生溢流口经再生塞阀返回到提升管反应器的底部。

再生烧焦时产生的过剩热量由外取热器取出，再生催化剂自床层引出，经外取热口管进入外取热器，产生1.0MPa饱和蒸汽，进而过热后并网。催化剂由提升风(流化风)送回再生器。烧焦产生的烟气，经再生器内旋风分离器，除掉所携带催化剂。

②分馏

反应油气从反应沉降器项部引出，进入分馏塔底部，油气经过八层人字形挡板与来自塔板上的循环油浆逆流接触，把油气中携带的催化剂粉尘洗涤下来，并使油气脱除过热，温度降到355℃左右，向上流经各层塔盘进行馏。

油气从分馏塔顶馏出，经过空气冷却器，进入分馏塔顶油气分离器进行分离，粗汽油从油气分离器底部用粗汽油泵抽出送到吸收塔顶部作吸收剂，从分离器顶部分离出来的富气进入气体压缩机系统。

轻柴油从分馏塔自流进入汽提塔，经过汽提塔的轻柴油在换热冷却后，一部分去再吸收塔作吸收剂，一部分去封油冲洗罐，另一部分经碱洗、水洗出装置。

回炼油一部分返回分馏塔循环回流；其余与原料混合进提升管反应器。

油浆从分馏塔底抽出，一路经孔板流量计至提升管，一路经换热返回分馏塔底人字挡板上部。事故状态时，油浆从油浆蒸汽发生器后引出，送至油浆外甩罐。

③吸收稳定

来自分馏塔顶油气分离器的富气，经气体压缩机压缩升压后，进入吸收塔下部，与来自上部稳定汽油和粗汽油逆流接触，吸收富气中的C3、C4。吸收塔未被吸收的轻组分作为贫气自塔顶馏出，然后进入再吸收塔底部与上部作为吸收剂的轻柴油逆流接触，吸收后的柴油从塔底抽出返回分馏塔。干气进入碱、水洗罐精制后送出装置。吸收解吸塔底的吸收油进入稳定塔，经过分离塔顶分出液化气，塔底馏出稳定汽油。

④液化气脱硫

液化气进入缓冲罐打入脱硫塔下部，与从塔上部进入的N-甲基二乙醇胺逆向接触，从顶部出来经净化沉降，水洗处理后，出装置进产品合格罐。塔底部出来富N-甲基二醇胺液体经换热，进入再生塔上部，塔顶酸性气经冷却液相做冷回流，气相进入焚烧炉或低压瓦斯管网去火炬焚烧。贫液打入脱硫化氢塔上部，循环使用。

⑤汽油脱硫醇

来自吸收稳定部分的稳定汽油在混合器与浓度为10％的循环碱液充分混合后，一起进入稳定汽油碱洗沉降器沉降分离，碱液循环使用，稳定汽油和净化风、脱硫醇活化剂按一定比例混合进入静态混合器，再经氧化塔后送出装置。

⑥气体分馏

自催化装置来的液化石油气进入进料缓冲罐，经进料泵加压后进入精馏塔B，精馏塔为精馏塔A、B、C三塔串联操作。精馏塔A顶部气相进入精馏塔B底作为该塔的上升气相，精馏塔B顶部气相进入精馏塔C底作为该塔的上升气相，精馏塔C项部精丙烯气相进入精馏塔顶冷凝器，冷凝液进入塔顶回流罐，经回流泵升压后，一路打回流，一路精丙烯经水冷器冷却后送至罐区。精馏塔C底部液相由C塔底泵送至精馏塔B顶部作为该塔回流，精馏塔B底部液相由B塔底泵送至精馏塔A顶部作为该塔回流。精馏塔A底部物流为液化气产品，经液化气冷却器冷却至40℃自压送出装置。

（3）工艺流程图

干气

碱水洗

烟气

柴油

碱洗水洗

液化气

液化气

分 馏 塔

吸 收 稳 定

反应再生

脱硫化氢

碱水洗

原料油

汽油

稳定汽油

脱 硫 醇

油浆

油浆回炼

重油催化裂化装置工艺流程方框图

液化气

丙烯

精馏塔

B

原料罐

精馏塔

A

精馏塔

C

脱丙烯液化气

冷 却

气体分馏装置工艺流程图

1．4．3酮苯脱蜡装置

（1）装置概况

酮苯脱蜡装置以减压侧线油为原料，以甲乙酮、甲苯为溶剂，采用“一次结晶、二次过滤”的生产工艺，生产52#～60#系列工业石蜡或生产各种牌号的润滑油、基础油。

装置筹建于1978年，年处理能力为3万吨／年，生产润滑油基础油。1981年竣工后未能投产，1985年借鉴南阳炼油厂经验进行技术改造，增加了蜡脱油工艺。自1986年至1997年依靠自身的技术力量先后进行了三次较大规模的技术改造，更换了两台真空压缩机，增设了一台108m2套管结晶器，改造了部分工艺管线，使装置加工能力超过了原设计水平。

为适应市场需要，1998年7月～9月份，装置进行了一次大规模扩量改造，由上海高桥石油化工设计院设计，为达到节能降耗的目的，采用了部分先进、成熟、适用的新技术、新工艺、新设备，通过扩量改造，装置加工能力提高到6～8万吨／年。能耗、物耗比改造前下降了50％左右。2000年8月，又对装置进行了油蜡联合改造，新增了蜡下油回收系统。

装置为一年一修，所以设备运行状况良好。无安全等级为3级和4级的在用压力容器。

2003年检修新上了DCS系统，并配备了UPS不间断电源，为安全平稳生产提供了有力的保证。

（2）工艺流程简述

本装置可分为五大部分，结晶系统、过滤系统、真空系统、溶剂回收系统和冷冻系统。

①结晶系统

结晶系统将原料降温，使原料中的石蜡结晶出来，其中加入溶剂溶解油，使其便于输送。

原料油经泵(P101)提压至1.1MPa后与预稀释溶剂混合，在换冷套管出口再注入一次稀释溶剂后，物料进入氨冷套管E102／3(E102／4)，在氨冷套管E102／3(E102／4)出口注入二段滤液作为二次稀释，随后进入一段进料罐D107／1。各次稀释溶剂稀释比(剂料比)分别为预稀l～1.5：l，一次稀释1：1，二次稀释l：1。

②过滤系统

过滤系统是通过二次油蜡混合物的过滤，将原料中的油和蜡分离出来，分离后的滤液中都会有一定的溶剂。

一段进料罐(D107／1)中的料液靠静压差自流入一段真空过滤机L101、L102进行一段过滤。滤机上部喷入冷洗溶剂(1：1)，滤液进入一段滤液罐D108／l，用泵P104抽出，经换冷回收冷量后去滤液回收系统。一段蜡液由下蜡管进入一段蜡液罐D109／1，在下蜡管上加入蜡槽冲洗溶剂(1：1)，蜡液由泵P106打入二段液滤机进料罐D107／2，并自流入二段滤机L103、L104进行二段过滤，滤机上部喷入冷洗溶剂(1：1)，滤液进入二段滤罐D108／2，用泵P—105抽出，作为二次稀释溶剂。蜡液进入二段蜡罐D109／2，由泵P107送出，并经E107加热后去蜡液回收系统。

③真空系统

真空系统是为满足过滤机在工作中需形成真空和微正压而设置的由真空压缩机形成真空。为保证真空系统的安全，保证氧含量不超标，该系统需要间断排放真空气体，为此设计了外界补充纯氮气的设施。

真空过滤机和装置中所有与溶剂有关的贮罐，为避免空气侵入与溶剂形成爆炸性混合物，必须使用安全气(氧含量<5％的氮气=保护。氮气瓶中的氮气进入气柜(D401)，开工时，把安全气柜中的新鲜气送入真空压缩机的进口，经压缩机稳压罐D406后，送入水冷器(E401／1—2)、氨冷器(E402／l一2)冷却至工艺要求，其间还要经脱水罐进一步脱水，冷凝水和溶剂排入地下罐。冷却后的安全气进安全气中间分离器(D403)、中间分离罐。中间分离罐中的安全气分两路进入，一路(压力较高0.3～0.6kg／cm2)作过滤机反吹和预反吹，一路(压力较低0.01kg／cm2)作为过滤机的密闭。过滤机内的安全气排入泡沫分离器(D402)。它与滤液罐、温洗物罐连通，并与真空压缩机进口连通，泡沫罐排出的溶剂流入滤液罐。为保持压力平衡，过滤机机壳与进料罐之间接有连通管。装置内需用安全气保护贮罐，均从中间分离罐出口接入安全气保护。

安全气在循环过程中，含氧量逐渐升高，在超过安全指标(5％)后排出一部分。一般从中间罐前排出，先进水吸收罐，然后进塔211吸收其中少量溶剂，余气排空。

④回收系统

溶剂回收系统是将过滤分离出来的油液(称为滤液)和蜡液(称为蜡膏)进行溶剂回收。回收的溶剂循环使用，从而也得到了目的产品，低凝固点的油和熔点、含油量均符合质量要求的石蜡。

a滤液回收

采用两效蒸发工艺流程。滤液先经E201与T201顶物料换热，再经E202由T202顶溶剂蒸汽加热，进入低压塔T201一次蒸发。T201项压力控制在1.20kg／cm2(绝压)。T201顶蒸出的溶剂经E201与T201进料换热，再经E207空冷器空冷去于溶剂罐D207。T201底物料经泵P201提压后，先经E203与T204底脱蜡油换热至104℃，再经E204与T202项物料换热至115℃以上，然后经E205用蒸汽加热至130℃以上，进高压塔T202二次蒸发。T202顶压力控制在2.90kg／cm2。T202顶蒸出的溶剂先与T202进料换热，再与T201进料换热，然后经E208冷却后去干熔剂罐。T202底物料经E206蒸汽加热后进入T203闪蒸，T203蒸出的溶剂经冷却后去溶剂罐。T203底物料进入T204用蒸汽汽提，汽提出的水溶剂经E211冷却后去水溶剂罐，T204底脱蜡油经E203换冷后送出装置。

b蜡液回收

采用两效蒸发工艺流程。蜡液先经E220与T205项物料换热，再经E221由T206顶溶剂蒸汽加热进入低压塔T205一次蒸发，T205项压力控制在1.20kg／cm2(绝压)左右，T205顶蒸出的溶剂经E220换热冷却后去湿溶剂罐，T205底物料经泵P204提压后，先经E222与T208脱油蜡换热至100℃以上，然后经E223蒸汽加热至150℃以上，进高压塔T206二次蒸发，T206项压力控制在2．90kg／cm。左右，T206蒸出的溶剂先与T206进料换热，再与T205进料换热，然后经冷却去溶剂罐，T206底物料经E224用蒸汽加热后进入T207闪蒸，T207蒸出的溶剂经冷却后去溶剂罐，T207底物料进入T208用蒸汽汽提，汽提出的水和溶剂经E229冷却后去溶剂罐，T208底物料经换热冷却后送出装置。

c溶剂脱水(水回收)

T205顶溶剂进入溶剂干燥塔T210精馏。T210项压力控制在1.05～1.10kg／cm2(绝压)左右，T210顶汽相经E230冷却后进入D105进行溶剂相与水相的沉降分层，溶剂相由泵P208抽出打入T210作塔顶回流，水相由泵P207抽出打入脱水塔T209作塔顶回流，用蒸气进行汽提以回收水中的溶剂。T210底物料作为干熔剂由泵P209抽出去干熔剂罐。T209顶汽相经冷却后进入D104，塔底水排出装置。

d蜡下油回收(两效蒸发)(现停运)

蜡下油液先经E501与T301项蒸出溶剂换热，再经E502与T302顶蒸出溶剂换热后进入T301一次蒸发，T301顶压力控制在1.20kg／cm2(绝压)。T301蒸出溶剂冷却后去湿溶剂罐D103。T301底物料经E505加热后进T302，T302项溶剂换热后去湿溶剂罐D103，T302底物料用泵抽出后经E506加热后进T303。T303顶蒸出物料经换热后去D103，T303底自流入T304，T304项气经换热后去D104，T304底物料作为蜡下油用P403送出装置。

⑤冷冻系统

冷冻系统是为原料油降温和溶剂降温的冷冻剂氨的循环系统。

液氨从工作罐自压出来经中间冷却器冷却后分为二路。一路供中间冷却器作喷淋致冷用，一路往氨冷套管及安全气氨冷器。从套管及氨冷器蒸出来的低温低压气进入气液分离器分离出来夹带的液氨，液氨自流回溢流罐，气氨进入二级冰机的一级罐，经一级罐压缩后的气氨，进入一级水冷器初步冷却后进中间氨冷器，冷却后再经二级罐压缩后成为高温高压气氨，进油氨分离器分离出润滑油后，进空冷器冷凝成液氨进工作罐。如此循环使用，当工作罐液面降低至一定程度，改用另一只液面高的贮氨罐。

（3）工艺技术特点

①原料油结晶采用技术成熟的套管结晶工艺。

②以生产石蜡为主，采用二段过滤得到含油量符合质量要求的石蜡。

③二段滤液循环作为结晶的二次稀释溶剂，从而减少了回收系统负荷，降低装置能耗。

④回收系统采用多效蒸发回收溶剂，高温溶剂热量得到充分利用。

⑤设计了溶剂干燥工艺，其湿溶剂含水量可控制在0.5％以下，从而提高了溶剂的利用率。

⑥过滤系统以及溶剂罐使用氮气进行密闭，省去了繁锁的安全气发生系统，有效保证了安全气中的氧含量在要求值5％以下。

（4）工艺流程图

N2

冷冻系统

排空

气氨

液氨

真空系统

换 冷

氨 冷

溶剂

安全气

安全气

溶剂

溶剂回收

二段过滤

滤 液

蜡 膏

溶剂

一段过滤

溶剂回收

溶剂

石蜡

滤 液

蜡 膏

溶剂

去蜡油

酮苯脱蜡工艺框图

1．4．4石蜡装置

（1）装置概况

石蜡装置包括石蜡白土精制，石蜡成型和冷冻压榨脱蜡装置。

①石蜡白土精制装置

使用活性白土精制石蜡是利用白土的选择性吸附能力。活性白土是天然膨润土，经酸活化干燥后的产物。因其比表面大(300～950米2／克)，具有很强的吸附脱色能力，尤其是对极性物质有选择性吸附能力。本装置是用白土处理酮苯脱蜡装置得到的石蜡，将石蜡中的胶质、沥青质和一些含硫、含氮的极性化合物进行吸附，石蜡中的少量芳烃、烯烃、水份和微量溶剂也被白土吸附，从而改变了石蜡的安全性和颜色。装置于1986年10月正式投产，原设计能力为1.5万吨／年，实际加工量可达1.8万吨／年。

本装置有容器10台，机泵9台和1台园盘真空过滤机。装置工艺简单，容器就是普通的油罐，一般贮存温度不大于150℃，本装置无压力容器。在《石油化工企业设计防火规范》中划分为丙类火灾危险装置。

②石蜡成型装置

本装置是将石蜡白土精制得到的半精制白石蜡或直接从酮苯装置来的黄石蜡，冷却凝固成5公斤的蜡块，经过包装作为成品(固体石蜡)出厂。装置投产于1999年8月，设计成型能力为3.6万吨／年，目前实际能力为2.4万吨／年。

本装置有2个200m3的石蜡贮罐和1套石蜡自动成型机，此外冷室需用的冷量由l套冷冻系统提供。所以这里的压力容器就是冷冻系统的氨液分离器、集油器、贮氨罐和氨液循环罐。石蜡成型装置也是丙类火灾危险装置。但应注意由于需要冷量，其冷冻系统的安全应加以重视。

③冷冻压榨脱蜡装置

本装置是将常压三、四线和减压一线油通过冷却结晶，采用板框过滤机进行油、蜡分离，从而生产轻质润滑油，如5#机械油、320#油墨溶剂油、340#磺氯化油和300#液蜡等产品。

本装置投产于1992年，设计能力为2.5万吨／年，目前已达到设计能力。

本装置有15万大卡／时冰机3台，板框压滤机2台(现废弃1台，正在新安装l台，实际在用的只有l台)，机泵18台，包括冷冻系统各种容器计25台，除氨冷凝器、油氨分离器、氨液分离器为压力容器外，其余全部为常压容器。由于在大型炼厂广泛使用酮苯脱蜡工艺，冷冻压榨脱蜡这样的工艺己被弃用，所以在《石油化工企业设计防火规范》中对本装置未列入分类之列。从加工的油品性质划分为丙B类可燃物分类，应列入丙类火灾危险装置。但该装置有1套冷冻系统，所以其冷冻系统的安全要加以重视。

（2）工艺流程简述

①石蜡白土精制装置

原料蜡经脱水后用泵送入装置，经加热器加热到一定温度后，进入喷射混合器(文氏管)。蜡液以高速从喷射器喷咀喷射时，利用喷咀器四周产生的真空，吸入加料器内的白土，与白土混合后的蜡料进入立式反应器，在反应器内混合接触一定时间后再用圆盘式真空过滤机过滤。滤液经过滤机分配头注入中间罐，用泵抽出。滤液(即精制白蜡)收集在中间罐，用泵送出，先经水冷却到贮存温度后，存放在成品蜡罐中，待成型、包装出厂。

②石蜡成型装置

a石蜡装置

从白土精制来的石蜡储存在成型装置的原料罐中(434#、435#罐)，保持在较熔点高10～15℃的温度下，用泵送入成型机，蜡液首先被水预冷到比熔点高8～10℃，经定量给料器按5kg的重量，注入每个蜡盘。蜡盘由链条带动，在冷室内往复平移，石蜡被冷却至25℃以下，出冷室并在翻转机构上使蜡块脱出，经装袋、封口，最后送入库房。

b氨冷装置

低压液氨循环罐中的0.2MPa、-20℃的液氨由氯泵加压到0. 4MPa后，进入石蜡连续成型机的五组蒸发器中，在石蜡连续成型机的冷室中设有五台冷风机，冷风机将风抽入蒸发器中，被冷却到-3℃～-6℃送出，冷风在冷室内循环，将蜡液冷却并凝固成固体。蒸发器内-20℃被蒸发的氨，先经低压氨液循环罐和氨液分离器，气相进入压缩机入口，压缩升温、升压至140℃、1.4MPa后，进氨冷凝器冷凝到38℃后进入高压贮罐，然后通过节流阀降温，降压至-20℃、0. 2MPa后进入低压氨液循环罐循环使用。

③冷冻压榨脱蜡装置

a结晶装置

从原料(50#、5l#、52#、53#)罐来的原料油经蒸汽往复泵送入套管结晶器的管程，壳程通入液氨进行制冷，管程原料油在制冷的条件下，将蜡结晶析出，并用泵控制蜡油在套管结晶器中的停留时间，使之在出口达到工艺指标要求后进入板框过滤机进行过滤。

b冷冻装置

从套管结晶器上方低压分离器来的气氨被吸入压缩机，经氨压缩机压缩成冷凝压力下的高温气氨，进入氨油分离器，将其中所夹带的油滴分离后进入冷凝塔壳程。管程通入冷却水吸收高温气氨的热量，使之冷却、冷凝成为冷凝压力下的饱和液氨，并利用位差流进氨贮槽。

冷凝压力下的饱和液氨从贮槽出来，经分配站分配进入节流阀，节流膨胀成蒸发压力下的液氨进入套管结晶器上方的低压分离器，将节流膨胀所形成的少量气氨分离，液氨从低压分离器下部两边分成若干路进入套管结晶器的壳程。降低管程蜡油的湿度，而本身吸热蒸发成气氨，并返回到低压分离器经氨液分离后，气氨则从其上方吸进氨压缩机循环使用。

c过滤装置

经过套管结晶器冷冻结晶后的蜡、油用蒸汽往复泵送入板框过滤机中，蜡留在框中，经过滤的油流进油池，再用泵打进罐，一脱油进52#或53#罐，二脱油或油墨溶剂油进油精制罐。当板框中蜡满即到压时，停止进框，退框清蜡。蜡油回流，生产一脱油时回流到5l#罐，生产310#、320#油墨溶剂油时回流到50#罐，生产二脱油时回流到52#、53#罐。

经压榨后的蜡进入蜡槽，用绞龙输送机将蜡送至蜡池，通蒸汽使其溶化后，再用泵打进蜡罐。重液蜡进431#、434#罐，一脱蜡、二脱蜡进46#罐，340#溶剂油进435#罐。

d油精制装置

经过脱蜡后的油进入油精制罐，加热到60～70℃。使其在适当温度下进行精制(碱精制)，并按比例加入碱，用风搅拌后，经沉降过滤分出碱渣，然后加水洗数次，精制油用泵打入成品罐(注：根据目前油性质，只需碱精制)。

（3）工艺流程图

反应罐

白土

白土罐

排大气

圆盘过滤机

废白土

给粉机

真空泵

蜡液精制

原料蜡

文氏管混合器

精制液蜡

石蜡白土精制工艺框图

气液分离

压 缩

液蜡

冷室

高压液氨罐

固体板蜡

低压罐

液氨

石蜡成型工艺框图

冷冻系统

汽氨

液氨

原料油

套管结晶

压 滤

油精制

蜡膏

精制油

冷冻压榨脱蜡工艺框图

1．4．5化工装置

（1）装置概况

化工装置由叔丁醇—甲基叔丁基醚联合装置、甲乙酮—环已烷装置和C4罐区所组成。

叔丁醇(TBA)—甲基叔丁基醚(MTBE)联合装置有甲醇制氢、原料预处理、叔丁醇、甲基叔丁基醚单元，由中石化齐鲁分公司(研究院)完成扩量改造设计，并于2003年7月建成投产，原料为抽余C4油、甲醇和水，生产规模为年产l万吨叔丁醇、2万吨甲基叔丁基醚。

甲乙酮(MEK)装置有C4分离、仲丁醇、甲乙酮、环已烷、工艺水处理单元，由东华工程科技股份有限公司完成扩量改造设计，并于2003年4月建成投产，甲乙酮原料为正丁烯和水、环已烷原料为苯和氢气及已烷，生产规模为年产3万吨的甲乙酮、1万吨环已烷。

（2）工艺流程简介

①叔丁醇、甲基叔丁基醚TBA—MTBE联合装置

a叔丁醇TBA装置

抽余碳四油经泵送入水洗塔，去除杂质并与水混合，进入预热器加热，加热到一定温度后，进入水合反应器反应，反应器出口流出剩余碳四和叔丁醇水溶液，送入脱碳四塔，在塔中碳四与叔丁醇、水分离，顶部得到未反应碳四，底部叔丁醇、水进入叔丁醇精馏塔提纯，在精馏塔顶部得到合格产品叔丁醇，底部水经处理后作循环使用。

b甲基叔丁基醚MTBE装置

由叔丁醇装置来的未反应碳四通过泵升压后，与甲醇按比例混入静态混合器，经充分混合的物料加热后送入第一反应器，反应后得到的物料与补充的碳四、甲醇混合后送入第二反应器继续反应，由第二反应器出口流出的反应产物MTBE和部分未反应碳四、甲醇进入催化精馏塔进一步反应分离，塔底得到合格的MTBE产品，塔顶碳四、甲醇等混合物进入水洗塔、甲醇回收塔进行回收利用，在水洗塔顶得到未反应的剩余碳四进入碳四贮罐，甲醇回收塔顶得到的甲醇循环利用。

②甲乙酮MEK—环已烷装置

甲乙酮装置由以下几个单元组成

a C4分离单元

由MTBE装置来的未反应剩余送入C4分离单元，将正丁烯抽提出来，采用萃取精馏的方法将正丁烯与丁烷等组分分离，得到97％的正丁烯进入仲丁醇SBA单元。

b仲丁醇SBA单元

由C4分离单元出来的正丁烯、工艺水分别加热后进入反应器，在SBA水合反应器中，经催化剂的作用反应生成仲丁醇及少量仲丁醚、叔丁醇等副产物及未反应的C4。这些水合反应产物和未反应的C4进入脱丁烷塔、SBA精馏系统将SBA与C4、少量副产物分离，得到合格的仲丁醇SBA，中间产品送入下一工序。

c甲乙酮MEK单元

从仲丁醇单元来的SBA，经加热汽化后进入MEK反应器，在催化剂的作用下，SBA脱氢生成MEK，同时有氢气及副产物产生，这些产物经冷却进入MFK精馏系统，分离出氢气、副产物，得到纯度至99.7％的甲乙酮产品。

d工艺水处理单元

将原水和水合反应器下来的水，经阴阳树脂交换器去除阴、阳有害离子，得到合格的工艺水进入仲丁醇单元。

e环已烷生产单元

由原料罐来的液苯通过低压蒸汽加热后进入苯汽化器与来自氢气换热器的氢气混合、汽化进入加氢反应器与苯反应生成环已烷。环已烷与未完全反应的氢气混合物通过冷凝器冷凝，液体环已烷分离后进入成品储罐。未反应的氢气、苯通过循环压缩机压缩后与甲乙酮装置来的氢气汇合后进入液苯加热器，继续进行环已烷生成反应。

（3）工艺流程图

①叔丁醇TBA、MTBE装置工艺流程图

未反应C4

叔丁醇

C4油

反应器

水洗塔

脱碳四塔

精馏塔

叔丁醇

叔丁醇TBA装置工艺流程方框图

剩余C4

甲醇循环

第一反应器

第二反应器

催化精馏塔

水    洗

甲   醇

C4组份

甲醇

补充C4、甲醇

MTBE

水循环

甲基叔丁基醚MTBE装置工艺流程方框图

②甲乙酮、环已烷装置工艺流程图

SBA

水

合反应器

脱丁烷塔

SBA

精

馏

塔

NEK

反

应

器

NEK

精

馏

碳四分离塔

C4

MEK产品

水

工艺水处理

甲乙酮装置工艺流程方框图

冷却水

H2

苯蒸发器

加氢反应器

环已烷冷凝器

环已烷成品罐槽

原料苯

冷却水

H2

H2来自甲乙酮装置

氢气循环压缩机

环已烷装置工艺流程方框图

1．4．6主要设备分类

| 单位 |  | 动设备(台) |  |  | 静设备(台) |  |  | 累 计 | 压 力 容 器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要 | 一般 | 小计 | 主要 | 一般 | 小计 |  |  |
| 炼 油 装 置 | 炼油厂 | 一 | 77 | 77 | 7 | 106 | 113 | 190 | 43 |
|  | 液化气厂 | 7 | 53 | 60 | 6 | 114 | 120 | 180 | 44 |
|  | 润滑油厂 | 11 | 44 | 55 | 一 | 118 | 118 | 173 | 67 |
|  | 石蜡制品厂 | 3 | 49 | 52 | 1 | 47 | 48 | 100 | 15 |
|  | 油品车间 | 2 | 98 | 100 | 12 | 89 | 101 | 201 | 12 |
|  | 动力车间 | 9 | 67 | 76 | 2 | 43 | 45 | 121 | 19 |
|  | 机安厂 | 4 | 47 | 51 | 一 | 一 | 一 | 51 | 2 |
| 化工装置 | MTBE | 一 | 82 | 82 | 4 | 97 | 103 | 183 | 55 |
|  | 原1万吨 MEK | 2 | 87 | 89 | 6 | 128 | 134 | 223 | 43 |
|  | 3万吨MEK | 6 | 90 | 96 | 10 | 146 | 156 | 252 | 116 |
|  | 化工储运车间 | 一 | 36 | 36 | 7 | 14 | 21 | 57 | 7 |
|  | 合计 | 44 | 730 | 774 | 55 | 902 | 959 | 1731 | 423 |

1．5主要原辅材料及公用工程

1．5．1主要原辅材料

（1）炼油装置主要原辅材料耗用量表

| 序号 | 物料名称 | 年消耗量(T) | 最大储存量(T) | 物态 | 运输方式 | 物料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 原油 | 450000 | 35000 | 液态 | 船运 | 外购 |
| 02 | 甲苯 | 200 | 15 | 液态 | 车运 | 外购 |
| 03 | 催化装置催化剂 | 160 | 15 | 固态 | 车运 | 外购 |
| 04 | 原油破乳剂 | 12 | 0.8 | 液态 | 车运 | 外购 |
| 05 | 白土 | 500 | 30 | 固态 | 车运 | 外购 |
| 06 | 聚合铝 | 47 | 4 | 固态 | 车运 | 外购 |
| 07 | 阻垢剂 | 36 | 2 | 液态 | 车运 | 外购 |
| 08 | 杀菌剂 | 50 | 4 | 液态 | 车运 | 外购 |

（2）化工装置主要原辅材料耗用量表

| 序号 | 名称 | 年消耗量（t） | 最大贮存量（t） | 消耗定额（t/tMEK） | 贮存方式 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽余C4 | 80000 | 10000 m3 |  | 储罐 | 扬子石化 | 汽运 |
| 2 | 甲醇 | 7904 | 1000 |  | 储罐 | 市场采购 | 汽运 |
| 3 | 丁烯原料 | 39900 | 2000m3 | 1.33 | 储罐 | 扬子乙烯 | 委托汽运 |
| 4 | 己烷 | 8.984 | 10 | 0.299 | 储罐 | 外购 | 委托汽运 |
| 5 | N-甲酰吗啉 | 5.44 | 2 |  | 储桶 | 外购 | 委托汽运 |
| 6 | 盐酸 | 2.300 | 4 | 0.08/1000 | 储罐 | 外购 | 委托汽运 |
| 7 | 氢氧化钠 | 17.6 | 4 | 0.58/1000 | 储罐 | 外购 | 委托汽运 |
| 8 | 苯 | 10000 | 800 m3 | 0.924 | 储罐 | 外购 | 委托汽运 |
| 9 | 氢气 | 8000KNm3 |  | 0.8knm3 | 储罐 | 本厂 | 管道输送 |
| 10 | 渣油 | 14000 | 100 | 0.47 | 储罐 | 本厂 | 管道输送 |

1．5．2储存设施

（1）炼油装置的储存设施由油品车间管理，有三个储存区：液化气罐区、丙烯罐区和油品罐区。

液化气罐区有液化气卧罐有7座，其中50m3有4座，100m3有3座。总罐容积900m3。丙烯罐区有4具储存液化丙烯的钢质卧式储罐，容积均为100m3。每具储罐的最大储量为42吨，2004年6月投产，属Ш类压力容器，有使用登记证。

| 序号 | 罐 名 | 容 积(m3) | 数 量 | 介 质 | 罐 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 液化气罐 | 50 | 4 | 液化气 | 卧罐 |
| 02 | 液化气罐 | 100 | 3 | 液化气 | 卧罐 |
| 03 | 残液罐 | 1.9 | 1 | 残液 |  |
| 04 | 丙烯罐 | 100 | 4 | 丙烯 | 卧罐 |

液化气罐区、液化气汽车发货台、C4原料汽车接货台以及液化气灌瓶台组成油品车间的液化气站。充装台设7个台位(台秤)，可充装50kg、15kg、10kg和5kg液化气钢瓶。液化气发货台设6个台位，为汽车槽车发装液化气。C4收货台专门接收由汽车槽车运进的外购C4原料。液化气站共有17台机泵，其中5台液化气泵、5台C4泵、7台向化工装置输送物料的料泵。

油品罐区有原油罐区、汽油罐区和汽油装车站台。

| 罐区 | 容积(m3) | 数量 | 介质 | 罐型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油罐区 | 14213 | 1 | 原油 | 浮顶 |
|  | 9935 | 1 | 原油 | 浮顶 |
|  | 3330 | 1 | 原油 | 固定顶 |
|  | 3337 | 1 | 原油 | 固定顶 |
|  | 3285 | 1 | 原油 | 固定顶 |
| 汽油罐区 | 1203 | 4 | 汽油 | 内浮顶 |
|  | 2920 | 2 | 汽油 | 内浮顶 |

汽油装车站台有6个鹤位，其中装汽油2个鹤位，常1线、减3线、溶剂油、石脑油各1个鹤位。

（2）化工装置罐区有：化工罐区、球罐区、化工产品装车台、碳四卸车台、化工发货码头等。自1987年投产，经不断的扩建目前共有大小储罐31个，装、卸油鹤管9个。具备碳四(丁烯混合物)储存容量12200m3，甲乙酮储罐容量4000m3，甲基叔丁基醚储罐容量1800m3，甲醇储罐容量800m3，叔丁醇储罐容量2300m3，苯储罐容量800m3，环已烷储罐容量800m3，其它少量介质储罐容量2000m3，全部介质总容量达到24700m3。

化工装置储罐区储存情况简介

| 罐 号 | 储存介质 | 容积(m3) | 储罐类型 | 罐 号 | 储存介质 | 容积(m3) | 储罐类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566 | 甲基叔丁基醚 | 500 | 拱顶 | 311 | 甲醇 | 300 | 拱顶 |
| 567 | 甲基叔丁基醚 | 500 | 拱顶 | 364 | 甲醇 | 300 | 拱顶 |
| 568 | 甲基叔丁基醚 | 500 | 拱顶 | 112 | 甲醇 | 100 | 拱顶 |
| 365 | 甲基叔丁基醚 | 300 | 拱顶 | 113 | 甲醇 | 100 | 拱顶 |
| 2011 | 碳四 | 2000 | 球形罐 | 1061 | 叔丁醇 | 1000 | 拱顶 |
| 2012 | 碳四 | 2000 | 球形罐 | 1062 | 叔丁醇 | 1000 | 拱顶 |
| 2013 | 碳四 | 2000 | 球形罐 | 362 | 叔丁醇 | 300 | 拱顶 |
| 415 | 碳四 | 400 | 球形罐 | 2063 | 甲乙酮 | 2000 | 拱顶 |
| 416 | 碳四 | 400 | 球形罐 | 2064 | 甲乙酮 | 2000 | 拱顶 |
| 417 | 碳四 | 400 | 球形罐 | 363 | 仲丁醇 | 300 | 拱顶 |
| 1014 | 碳四 | 1000 | 球形罐 | 461 | 苯 | 400 | 内浮顶 |
| 2018 | 碳四 | 2000 | 球形罐 | 462 | 苯 | 400 | 内浮顶 |
| 2019 | 碳四 | 2000 | 球形罐 | 463 | 环已烷 | 400 | 内浮顶 |
|  |  |  |  | 464 | 环已烷 | 400 | 内浮顶 |

1．5．3公用工程设施

（1）电气系统

电气系统和装置建设配套同步进行，由于常减压、催化裂化，酮苯脱蜡等装置及锅炉、氮气站、空压机站、水站及消防水站、污水处理、贮运系统的大部份机泵均属一级电力负荷，所以在设计上采用了由招贤变电站和调合变电所2个独立电源供电的35KV双回路供电方案，35KV供电经总变电所的2台8000KVA变压器降压至。10KV供高压设备用电，低压配电间再次降压至0.38Kv后供低压设备用电。2台总变压器的容量为16000KVA，总供电能力约14400KW，目前最高负荷约9200KVA，用电约7000KW，供电能力可以满足实际用电需要。

供电方案：由招贤变电站及调合变电所分别输入的两路35KV电源，在总变电所通过两台各为8000KVA的主变压器将电压变压为10KV，然后通过13个低压配电间分别为高压及低压设备、照明供电。

（2）蒸汽锅炉

锅炉及蒸汽管网系统是为9套炼油化工装置以及油品罐区的供热而设置的。10t/h锅炉由无锡锅炉厂75年5月制造，76年投产，90年筑炉一次，93年更换辐射段和水冷壁管，额定蒸发量为10t/h，设计压力1.3Mpa，型号为SZY10-13。2006年3月停炉干式保养。20t/h锅炉型号为SZY20-12/250-1，是由北京锅炉厂设计，75年制造，80年安装，84年投入运行，设计额定蒸发量为20t/h，设计工作压力1.3Mpa，设计过热蒸气温度250℃，95年更换全部炉管，99年对仪表控制系统更新改造，现有锅炉水位高低报警，气包高压报警，安全阀等安全装置。2006年增加熄火联锁保护系统和气柜罐区、炉区可燃气体报警仪。

锅炉燃料为重油及干气。与两台锅炉同步建设的软化水装置技术成熟。1984年投用的软化水装置制软化水能力可达80吨／小时，除满足目前已有的两台锅炉供水外，尚可向催化装置的废热锅炉(余热回收设施) 和外取热器供水，实际供水量约50吨／小时。

为了节约能源和减轻火炬对大气的污染，在锅炉正常运行时，停用燃料油，而全部用催化干气或高低压瓦斯。催化装置正常运行时，余热锅炉和外取热器合计产蒸汽量达到25t/h，合并进入蒸气管网。目前供汽量可满足用汽需要。

工艺流程简述：

由供水引来的水经过滤器过滤，进钠离子罐除去水中的钙镁离子，进入储水罐，再经除氧器除去溶解在给水中的氧气、二氧化碳等对锅炉有腐蚀性的气体后，分别进10t／h和20t／h锅炉产生蒸汽，经分汽包送往各装置及油品罐区。

20t／h锅炉有省煤器及过热器，热效率较高。水进省煤器经烟气加温后，进入锅炉的上下汽包、水冷壁及对流管束中循环加热，再进过热器过热。

NaCL经盐液罐溶解，由压力水送钠离子交换罐进行反冲冼，再生钠离子树脂。渣油、高压瓦斯、低压瓦斯分别经渣油加温罐、高压瓦斯缓冲罐、浮顶气柜送入两台锅炉燃烧火咀。锅炉排污送至污水处理厂。

（3） 500Nm3/h制氮装置

为确保化工装置安全运行，XX石化总厂于2007年增设惰性气体—变压吸附制氮装置，变压吸附制氮机使用于小规模生产氮气，广泛用于煤矿。金属材料、机械零件的热处理保护气氛、石油化工、合成纤维、浮法玻璃等生产过程充氮保护、水果蔬菜保鲜、粮食储藏，中药防腐、茶叶保色等。

制氮系统各设备型号：

空气压缩机：UD110  500Nm3/h

功率：110KW/h       额定压力：0.8Mpa

空气缓冲罐：容积：10m3    安全阀校验压力：0.84Mpa

净化风缓冲罐：容积：4m3   安全阀校验压力：0.84Mpa

氮气缓冲罐：容积：6m3     安全阀校验压力：0.84Mpa

工艺流程简述：

空气经空气压缩机压缩后，经冷却器、冷干机、过滤器去油、去水后，进入空气缓冲罐，然后再进入由两塔并联组成的变压吸附制氮机，塔内装有分子筛。A塔工作时，压缩空气进A塔，其间在短时间内氧分子被碳分子筛大量吸附，而氮分子吸附很少，这样在气相中就富集了大量的氮气，进入氮气缓冲罐，而氧分子则留在分子筛中。同时B塔吸附压力降至常压时，被吸附的氧分子则从碳分子筛中逸出，经消音器排空，使分子筛得到再生。经过一分钟后，A塔吸附接近饱和，A 塔中的气体进入B塔，约1—2秒后，两塔压力相当，此时，B塔工作，A塔解吸。压缩空气经B塔，氧气被分子筛大量吸附，氮气则经进入氮气缓冲罐，同时A塔吸附压力降至常压时，被吸附的氧分子则从碳分子筛中逸出，通过消音器排空。约一分钟，两塔均压，切换，重复上述步骤，如此循不断产生氮气，氮气缓冲罐中的产品氮气经减压阀，出口截止阀至使用点。

（4）空气压缩机站及供风系统

空气压缩机站及供风系统于1995年进行技术改造后，现有20m3／min压缩机3台，40m3／min压缩机2台，其中一台为2005年更换的上海优耐特斯压缩机有限公司生产的40m3/min螺杆空压机，全部4台为无锡压缩机厂生产的活塞式无油空压机。供风系统有为仪表供净化风和为装置设备供非净化风两个系统，现有供风能力达到120m3/min，最大供风能力达到160m3/min，正常供风量为60—80m3／min，其中净化风供风能力40m3/min，最大供风能力80m3/min，在2007年的企业生产指标确定，实际用风量为4100m3／h，供风能力大于实际用量，能够做到安全供风。按工艺要求正常供风压力为净化风≮0.32MPa、非净化风术≮0.32MPa，低于压缩机的额定排出压力。

设备情况：

1#机型号为Lw-20／7-x，2#、5#机型号为Lw-40／8-x，3#机型号为4L-20／8-1，4#机型号为UD250A-8。

冷冻式空气干燥机型号为GAD一40N

无热再生干燥器型号为WG一40／10，贮气罐25m3，还有入口过滤器，后冷器，气液分离器等设备。

流程简述：空气经入口过滤器除尘后进入空气压缩机，升压后进缓冲罐缓压，进后冷却器降温，一部份作为非净化风出装置，另一部份进油水分离器脱液后分别进无热再生干燥器和冷冻式干燥机进行空气干燥脱水，也可先进冷冻式干燥机再进无热再生干燥器串联使用，作为净化风供工艺装置仪表用风。

（5）BAF污水处理装置

BAF污水处理装置原为处理污水能力为120t／h，隔油、浮选和曝气的“老三套”工艺流程，与生产装置同步建设投产于1975年，装置的设计为处理石油化工装置及罐区排放的工业废水、油罐脱水、循环水场的冷却排污水及锅炉的排污水，主要污染物有各种油类、酚、苯、硫化物、有机溶剂、碱、盐，水质稳定剂及少量的氰化物等。2001年对原有的隔油、浮选、曝气进行改造，采用BAF工艺预处理高浓度污水，处理能力10m3/h。处理后的污水与收集的各装置含油污水，经匀质和隔油后输送至中海沥青(XX)有限公司的250 m3/h污水处理场。

2003年对污水处理后的排水污染物进行了标定，经250 m3/h污水处理场处理后，COD为70mg／L，石油类的含量为2.4mg／L，挥发酚的含量为0.3mg／L，硫化物的含量为0.56mg／L，都控制在规定的指标范围之内。

工艺流程简述：

装置及系统中的含油废水、含油雨水、循环水排污、化工污水、锅炉排污等，均先进均质池进行中和反应，必要时加30％的盐酸溶液中和，然后进平板隔油池、斜板隔油池，使含油降到<80mg／L ，再进浮选池，去除废水中的悬浮物及小油珠、胶状物质，使含油降到<30mg／L。各装置的酸性水、碱性水等高浓度污水利用BAF工艺进行预处理，处理后送入均质池，与收集的各装置污水经匀质和隔油后送至250 m3/h污水处理场污水调节罐和部分污水汇合后，再次经隔油、浮选、生化沉淀处理，达标后的处理水进行排放。

沉淀池中的污泥可回送至曝气或生化池回用，也可外送。

（6）供排水及循环水系统

供水系统有新鲜水(直流水)和循环水，分别供各炼油、化工装置及辅助系统、公用工程用水。新鲜水(直流水)供水的水源有通扬河水与地下水，取水能力分别为600m3／h和320m3／h。取自通扬河水经过净水场进行处理后并入供水管网，主要供工业用水；地下水则分供生活用水和工业用水。

现新鲜水供水能力550m3/h，而实际需要供水仅为地表水269m3／h、地下水8m3／h，故供水能力比实际需要有很大的裕量。

循环水系统共有3处，分为1#、2#、3#循环水场，共有冷却塔7座，其中2007年将1#循环水场1#凉水塔改造成喷雾推进通风冷却塔，处理能力增加200m3/h，现总设计能力达到2000m3／h，实际供水在1750m3／h左右，设计能力较实际需要亦有较大的裕量。

工艺流程简述：

①新鲜水工艺流程

通扬河水由一次泵房的4#、5#、6#取水泵抽出，送至澄清池与混凝剂混合，使水中胶体杂质凝聚结成矾花，清水和矾花分离，清水至沉淀池，杂质沉淀后，清水送至铺有鹅卵石和石英沙的过滤池中进行过滤，除去县浮物等杂质后送清水池存贮，送往供水管网。

②循环水工艺流程

清水进到循环水冷却池后，由泵抽送至各用水装置进行装置介质的换热。换热后的循环水送回循环水场，从冷却塔中喷淋成小滴或水膜状与自下而上的空气进行逆流或水平方向的逆流换热进行降温，冷却后的循环水落入水池再循环使用。由于在使用过程中的泄漏和冷却塔中热交换造成的蒸发损失，需向水池中补充少量清水，定时定量向水池中投加杀菌剂与除垢剂。各循环水场重点向各自的重点供水装置供水。

循环水场简况

| 循环水场名称 | 冷却塔数量(间) | 冷却塔结构 | 水场能力(m3/h) | 实际供水量(m3/h) | 供水装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#循环水场 | 4 | 钢筋砼 | 1400 | 1240 | 催化裂化、酮苯脱蜡等 |
| 2#循环水场 | 1 | 玻璃钢 | 400 | 360 | 1#常减压 |
| 3#循环水场 | 2 | 玻璃钢 | 200 | 150 | 冷榨脱蜡、精制成型 |
| 合计 | 7 |  | 2000 | 1750 |  |

1．6  安全管理机构

XX石化总厂设有安全生产管理机构：安全环保部，配有6名专职安全员，负责总厂的安全和职业卫生管理。建立了各类人员和部门的HSE一岗一责制，责任到人，分工明确。建立了安全生产管理网络。(见附件F1.5)

第二章  评价范围和程序

2．1评价目的

安全评价的目的是查找、分析和预测工程系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的企业投资效益，从而实现企业的本质安全化生产，并通过评价分析系统存在的危险源及其分布部位、数目、预测事故的概率及严重程度，提出相应的安全对策措施，为决策者选择系统安全的最优方案和管理决策，并通过对照相应标准、规范，找出企业生产及经营管理中存在的问题和不足，为实现安全技术、安全管理的标准化创造条件。

XX石油化工总厂产品：汽油[-18℃≤闪点<23℃]、石脑油、石油气[液化的]、2-丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）、甲基叔丁基醚、2-甲基-2-丙醇（叔丁醇）、2-丁醇（仲丁醇）、氢气、环已烷、丙烯、煤油为危险化学品，是国家规定的领取安全生产许可证的产品。本评价报告还有一个目的，就是论证以上这些危险化学品是否符合具备换发危险化学品生产企业安全生产许可证的条件。

2.2评价依据及法律法规

2.2.1评价依据

（1）《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）

（2）《安全生产许可证条例》（国务院第397号令）

（3）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局第10条令  2004.5.17）

（4）《关于加强安全评价机构管理的意见》（安监管技装字［2002］45号）

（5）《危险化学品生产企业安全评价导则(试行)》（国家安监管危化字[2004]127号）

（6）《安全现状评价导则》（安监管规划字[2004]36号）

（7）XX石油化工总厂与XX市诚成咨询服务有限公司签署的关于“XX石油化工总厂常减压蒸馏、重油催化裂化、酮苯脱蜡、石蜡制品及叔丁醇—甲基叔丁基醚、甲乙酮—环已烷生产、储存装置安全评价”协议

（8）《XX石油化工总厂安全评价报告》（北京安星达技术发展有限公司[2005.10]）

（9）XX石油化工总厂提供的工艺、设备、操作规程、安全管理制度及相关的安全管理资料

2.2.2评价法律法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2002.11.1）

（2）《中华人民共和国消防法》（1998.9.1）

（3）《中华人民共和国职业病防治法》（2002.5.1）

（4）《关于加强防尘防毒工作的决定》（国务院97号文）

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院344号令）

（6）《易制毒化学品管理条例》（国务院345号令）

（7）《使用有毒品作业场所劳动保护条例》（国务院352号令）

（8）《特种设备安全监察条例》（国务院373号令）

（9）《安全生产许可证条例》（国务院397号令）

（10）《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）

（11）《危险化学品登记管理办法》（国家经贸委35号令）

（12）《危险化学品经营许可证管理办法》（国家经贸委36号令）

（13）《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》（国家经贸委37号令）

（14）《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第一批）（国家经贸委第6号令）

（15）《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第二批）（国家经贸委第16号令）

（16）《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第三批）（国家经贸委第32号令）

（17）《XX省安全生产条例》（XX省第10届人民代表大会98号令）

（18）《危险化学品名录》（2002年版）

（19）《高毒物品名录》（2003年版）

（20）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局第10号令，2004.5.17）

（21）《安全现状评价导则》（安监管规划字[2004]36号）

（22）《关于加强安全评价机构管理的意见》（安监管技装字[2002]45号）

（23）《危险化学品生产企业安全评价导则》（试行）（安监管危化字[2004]127号）

（24）《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发[1999]154号）

（25）《蒸汽锅炉安全监察规程》（劳部发[1996]276号）

（26）《压力管道安全管理与监察规定》（劳动部劳部发[1996]140号）

（27）《作业场所安全使用化学品公约》（第170号国际公约）

（28）《1993年预防重大工业事故公约》（国际劳工组织174号公约）

（29）《作业场所安全使用化学品建议书》（第177号建议书）

（30）《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》（苏安监[2008]14号）

（31）《关于做好换发危险化学品生产企业安全生产许可证有关工作的通知》（苏安监[2008]37号）。

2.2.3评价标准规范

（1）《危险货物品名表》（GB12268-2005）

（2）《安全色使用手册》（GB65272-86）

（3）《安全色》（GB2893-2001）

（4）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-94）

（5）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）

（6）《工业企业照明设计标准 》（GB50034-92）

（7）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-1997）

（8）《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

（9）《工业企业噪声控制设计规范》（GB87-85）

（10）《建筑物防雷设计规范》（GB50049-94）

（11）《防止静电事故通用守则 》（GB12158-1990）

（12）《重大危险源辩识》（GB18218-2000）

（13）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（2001修订本）

（14）《石油化工企业设计防火规范》（GB56160-1992）

（15）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

（16）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）

（17）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）

（18）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-1991）

（19）《有毒作业分级》（GB12331-90）

（20）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）

（21）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）

（22）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ66-84）

（23）《起重机械安全规程》（GB6067-85）

（24）《特种作业人员安全技术考核管理规定》（GB5306-85）

（25）《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-99）（2000年版）

（26）《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）

（27）《易燃易爆商品储存养护技术条件》（GB17914-1999）

（28）《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-1999）

（29）《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-1999）

（30）《炼油厂卫生防护距离标准》（GB8195-1987）

（31）《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-1987）

（32）《安全标志使用导则》（GB16179-1996）

（33）《安全色使用导则》（GB25672-1986）

（34）《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-1997）

（35）《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）

（36）《化学品安全标签编写规定》（GB15258-1999）

（37）《厂矿道路设计规范》（HG20571-95）

（38）《常用危险化学品安全周知卡编制导则》（HG23010-1997）

（39）《化工企业静电接地设计规范》（HGJ28-1990）

（40）《石油化工企业安全卫生设计规范》（SH3047-1996）

（41）《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》（SH3053-1993）

（42）《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999）

（43）《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》（SHJ3501-2000）

（44）《噪声作业分级》（LD80-1995）

（45）《化工企业腐蚀环境电力设计技术规定》（CD90A6-85）

（46）《化工照明设计技术规范》（HG/T20586-96）

（47）《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）

（48）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）

2.3评价范围和内容

2.3.1评价范围

本项目评价范围为XX石油化工总厂常减压蒸馏、重油催化裂化、酮苯脱蜡、石蜡制品、叔丁醇—甲基叔丁基醚、甲乙酮—环已烷装置、辅助工程以及公用工程范围内危险、危害因素及采取的劳动安全卫生设施和措施与装置的危险、危害因素是否匹配，生产过程中涉及到的危险有害物质、工艺装置、贮存区安全设施、公用及辅助工程安全管理、周边环境、产业政策等。

本评价报告涉及的环境保护和消防等方面的内容以政府有关部门批准或认可的技术文件为准。原年产1万吨甲乙酮装置改建为1.5万吨甲基异丁基酮建设项目、新建的危化品储罐区及委托外单位运输危险化学品方面的内容亦不在本评价报告范围内。

本评价所涉及的环境保护和消防等方面的内容，以政府有关职能部门批准或认可的技术文件为准；危险化学品的运输不在本评价范围之内。

具体评价范围见下表

| 单 位 |  | 受评审装置和设施 |
| --- | --- | --- |
| 炼油装置 | 炼油厂 | 60万吨/年常减压蒸馏装置（1#常减压装置） |
|  | 润滑油厂 | 8万吨/年酮苯脱蜡装置 |
|  | 催裂化车间 | 14万吨/年重油罐催化裂化装置（2#催裂化装置） |
|  | 气分车间 | 2万吨/年气体分馏装置 |
|  | 石蜡制品车间 | 1.5万吨/年石蜡白土精制装置、2.4万吨/年石蜡成型装置、2.5万吨/年冷冻压榨脱蜡装置 |
|  | 其他 | 丙烯罐区 |
|  | 油品车间 | 液化气罐区、油品罐区 |
|  | 其他 | 供电系统、供排水系统，锅炉、空气压缩机站，供风系统，120t/h污水处理装置（第一污水场） |
| 化工装置 | 石油化工厂 | 1万吨/年叔丁醇、2万吨/年甲基叔丁基醚联合装置 |
|  |  | 3万吨/年的甲乙酮、1万吨/年环已烷装置 |
|  |  | 化工罐区 |

2.3.2评价内容

本次评价报告的内容以下几方面：

（1）对常减压蒸馏、重油催化裂化、酮苯脱蜡、石蜡制品、叔丁醇—甲基叔丁基醚、甲乙酮—环已烷生产、储存过程中危险有害因素种类及其程度进行分析评价；

（2）对常减压蒸馏、重油催化裂化、酮苯脱蜡、石蜡制品、叔丁醇—甲基叔丁基醚、甲乙酮—环已烷生产、储存的安全生产条件进行检查评价；

（3）对常减压蒸馏、重油催化裂化、酮苯脱蜡、石蜡制品、叔丁醇—甲基叔丁基醚、甲乙酮—环已烷生产、储存过程中采用的安全措施进行评价；

（4）对企业安全管理状况进行分析评价；

（5）对企业进行职业卫生方面的分析评价；

（6）对企业存在的问题提出安全对策措施；

（7）对企业的安全状况作出评价结论。

2.4评价单元划分

本评价报告单元划分如下：

（1）安全管理

（2）外部环境

（3）常减压蒸馏、重油催化裂化、酮苯脱蜡、石蜡制品生产过程

（4）叔丁醇—甲基叔丁基醚—精丁烯-1生产过程

（5）甲乙酮—环己烷生产过程

（6）危险化学品贮存单元

（7）职业健康影响

（8）其他重要危险单元（如供电、供热）

2.5评价方法选用

XX石油化工总厂常减压蒸馏、重油催化裂化、酮苯脱蜡、石蜡制品、叔丁醇—甲基叔丁基醚、甲乙酮—环己烷生产装置、储存设施、使用原料及工艺过程中存在的危险有害因素有：火灾、爆炸、中毒、灼烫、高处坠落、物体打击、淹溺、机械和触电伤害等。因此需要对危险、危害因素及其程度进行评价。此外，还需对安全生产管理状况、周边环境及自然条件、厂房建筑结构、安全距离、防爆设施等对照国家、行业标准、规范以及企业贯彻执行国家有关法律法规等否符合《安全生产许可证条例》和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》中规定的安全生产条件进行对比。本次评价采用“专家现场检查评议”和“安全检查表”的方法进行评价，并采用易燃液体爆炸伤害模型评价。

2.6评价程序

确定安全评价范围

签订安全评价合同

企业有关技术资料

自然条件资料

国家有关法律、法规、规定和规范性文件

收集、整理资料

国内有关事故案例

有关标准

确定评价方法

划分评价单元

与被评价单位交换意见

现场考察、调研

分析、评价

整理、归纳安全评价结果

危险化学品危害辨识

安全检查表

重大危险源辨识

危险性分析

编制、出具安全评价报告

整改建议实施情况确认

图2.6-1评价程序

第三章  危险、有害因素分析

3．1危险化学品物料危险、有害性分析

3．1．1炼油装置

炼油装置生产性危险化学品主要为瓦斯、硫化氢、汽油、氢氧化钠、干气、液化石油气、甲乙酮、甲苯、氨、丁烯、戊烷、原油。其中瓦斯的主要成分为甲烷、乙烷、乙烯；干气的主要成分是甲烷、乙烷、乙烯、氢气；液化石油气的主要成分为丙烷、丁烷、丙烯、丁烯、丁二烯（即C3、C4）。

化工装置生产性危险化学品主要为氢氧化钠、甲乙酮、丁烯、甲醇、叔丁醇、甲基叔丁基醚、仲丁醇、氢气、盐酸、己烷、苯、环己烷。其主要危险是火灾、爆炸和中毒。

（1）评价物质危险特性

根据《建筑设计防火规范》评价物质的危险特性分类如下表所述。

| 序号 | 物质名称 | 形态 | 闪点 | 引燃温度 | 爆炸范围 | 危险类别 | 火灾等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 气体 | -188 | 538 | 5.3-15.0 | 易燃气体 | 甲类 |
| 2 | 乙烷 | 气体 | <-50 | 472 | 3.0-16.0 | 易燃气体 | 甲类 |
| 3 | 丙烷 | 气体 | -104 | 450 | 2.1-9.5 | 易燃气体 | 甲类 |
| 4 | 丁烷 | 气体 | -60 | 287 | 1.5-8.5 | 易燃气体 | 甲类 |
| 5 | 乙烯 | 气体 |  | 425 | 2.7-36 | 易燃气体 | 甲类 |
| 6 | 丙烯 | 气体 | -108 | 455 | 1.0-15.0 | 易燃气体 | 甲类 |
| 7 | 丁烯 | 气体 | -60 | 287 | 1.5-8.5 | 易燃气体 | 甲类 |
| 8 | 丁二烯 | 气体 |  | 415 | 1.4-16.3 | 易燃气体 | 甲类 |
| 9 | 汽油 | 液体 | -50 | 415-530 | 1.3-6.0 | 易燃液体 | 甲类 |
| 10 | 硫化氢 | 气体 |  | 260 | 4.0-46 | 易燃气体 | 甲类 |
| 11 | 氨 | 液化气体 |  | 651 | 15.7-27.4 | 有毒气体 | 乙类 |
| 12 | 氢氧化钠(固体) | 固体 |  | — | — | 碱性腐蚀品 | 甲类 |
| 13 | 氢气 | 气体 | — | 400 | 4.1-74.1 | 易燃气体 | 甲类 |
| 14 | 甲苯 | 液体 | 4 | 535 | 1.2-7.0 | 易燃液体 | 甲类 |
| 15 | 戍烷 | 液体 | -40 | 260 | 1.7-9.8 | 易燃液体 | 甲类 |
| 16 | 甲乙酮 | 液体 | -9 | 404 | 1.7-11.4 | 易燃液体 | 甲类 |
| 17 | 甲醇 | 易燃液体 | 11 | 385 | 5.5-40 | 易燃液体 | 甲类 |
| 18 | 叔丁醇 | 易燃液体 | 11 | 470 | 2.3-8.0 | 易燃液体 | 甲类 |
| 19 | 甲基叔丁基醚 | 易燃液体 | -10 |  | 1.6-15.1 | 易燃液体 | 甲类 |
| 20 | 仲丁醇 | 易燃液体 | 24 | 390 | 1.7-9.8 | 易燃液体 | 甲类 |
| 21 | 苯 | 液体 | -11 | 560 | 1.2-8.0 | 易燃液体 | 甲类 |
| 22 | 已烷 | 液体 | -25.5 | 244 | 1.2-6.9 | 易燃液体 | 甲类 |
| 23 | 环已烷 | 液体 | -16.5 | 245 | 1.2-8.4 | 易燃液体 | 甲类 |
| 24 | 盐酸 | 液体 | — | — | — | 酸性腐蚀品 | — |
| 25 | 氢氧化钠(液体) | 液体 | — | — | — | 碱性腐蚀品 |  |
| 26 | 二甲醚 | 气体 | 无意义 | 无资料 | 3.4-27 | 易燃气体 | 甲类 |

（2）评价项目中危险化学品禁忌条件与危险配伍

评价项目中危险化学品禁忌条件与危险配伍如下表所述。

| 序号 | 物质名称 | 禁忌条件 | 危险配伍 | 可能发生的危险危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 明火、高热、空气 | 氧化溴、次氯酸、三氯化氮等、强氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 乙烷 | 明火、高热、空气 | 氟、氯等过氧化物 | 火灾、爆炸 |
| 3 | 丙烷 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 4 | 丁烷 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 5 | 乙烯 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 6 | 丙烯 | 明火、高热、空气 | 氧化剂、氧化氮 | 火灾、爆炸 |
| 7 | 丁烯 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 8 | 丁二烯 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 9 | 汽油 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 10 | 硫化氢 | 明火、高热、空气 | 浓硝酸、氧化剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 11 | 氨 | 明火、高热、空气 | 氟、氯等氧化剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 12 | 氢氧化钠(固体) | 水、水蒸汽 | 酸类、铝、锌、锡等 | 灼伤 |
| 13 | 氢气 | 明火、高热、空气 | 氟、氯、溴等氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 14 | 甲苯 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 15 | 戍烷 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 16 | 甲乙酮 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 17 | 甲醇 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 18 | 叔丁醇 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 19 | 甲基叔丁基醚 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 20 | 仲丁醇 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 21 | 苯 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 22 | 已烷 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 23 | 环已烷 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |
| 24 | 盐酸 | — | — | 灼伤 |
| 25 | 氢氧化钠(液体) | — | — | 灼伤 |
| 26 | 二甲醚 | 明火、高热、空气 | 氧化剂 | 火灾、爆炸 |

（3）职业卫生危害评价

根据《职业性接触毒物危害程度分级》，对评价物质进行分析如下表所述。

| 序号 | 物质名称 | 侵入途径 | 危害程度 | 危害程度等级 | 车间空气允许 浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 2 | 乙烷 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 3 | 丙烷 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 4 | 丁烷 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 5 | 乙烯 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 6 | 丙烯 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 7 | 丁烯 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 8 | 丁二烯 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 9 | 汽油 | 吸入、食入、经皮 | 轻度 | Ⅳ | 300 |
| 10 | 硫化氢 | 吸入 | 高度 | П | 10 |
| 11 | 氨 | 吸入 | 高度 | П | 30 |
| 12 | 氢氧化钠(固体) | 吸入、食入、经皮 | 轻度 | Ⅳ | 0.5 |
| 13 | 氢气 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 14 | 甲苯 | 吸入、食入、经皮 | 中度 | Ш | 100 |
| 15 | 戍烷 | 吸入、食入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 16 | 甲乙酮 | 吸入、食入、经皮 | 轻度 | Ⅳ | 590[美国] |
| 17 | 甲醇 | 吸入、食入、经皮 | 中度 | Ш | 50 |
| 18 | 叔丁醇 | 吸入、食入、经皮 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 19 | 甲基叔丁基醚 | 吸入、食入、经皮 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |
| 20 | 仲丁醇 | 吸入、食入、经皮 | 轻度 | Ⅳ | 200 |
| 21 | 苯 | 吸入 | 高度 | П | 40[皮] |
| 22 | 已烷 | 吸入、食入、经皮 | 轻度 | Ⅳ | 180[美国] |
| 23 | 环已烷 | 吸入、食入、经皮 | 中度 | Ш | 100 |
| 24 | 盐酸 | 吸入、食入、经皮 | 中度 | Ш | 15 |
| 25 | 氢氧化钠(液体) | 吸入、食入、经皮 | 轻度 | Ⅳ | 0.5 |
| 26 | 二甲醚 | 吸入 | 轻度 | Ⅳ | 中国未制定标准 |

3．2生产过程的主要危险、有害性分析

3．2．1常压蒸馏装置主要危险、有害性分析

（1）高温油品泄漏容易发生火灾

原油蒸馏装置的工艺是原油经换热器换热后再用加热炉加热到350℃以上，根据原油中各组分的沸点不同进行分离得到各种产品。其中高沸点烃类要在减压条件下进行汽化和分离。危险物质存在于塔、容器、机泵和换热器中，其工艺条件最高为400℃、2.0MPa，初馏塔、常压塔、减压塔一旦泄漏，烃类遇空气就会自燃起火，易发生火灾。减压塔又处于高温负压下操作，一旦发生泄漏，空气将被吸入塔内，更加危险，处理不当，可引起爆炸。

在开工前以及正常生产中，要按规程做好塔的试压工作与平时生产的检查工作，严格遵守工艺纪律，保证安全生产。

（2）原油电脱盐罐不稳定引起操作波动

原油在电脱盐罐中是全液相操作，其温度120℃，压力约1．5MPa左右，进出物料如不平衡易发生罐超压。湖北某炼油厂因电脱盐罐超压安全阀起跳，原油漏出发生火灾。另外罐内界面失控易造成油中带水或水中带油，给生产带来波动，威胁安全。原油组分复杂，如果进装置含水量太大，易造成电脱盐罐脱水不及，大量水进入换热系统和塔内，可造成设备超压漏油，严重时会使常压塔安全阀起跳。

（3）加热炉易发生火灾和爆炸

加热炉炉膛温度较高可达700℃以上，介质温度也达到350℃以上，炉管出口管线上的阀门、法兰、垫片等不能出现问题，否则一旦泄漏可发生火灾。炉用燃料不能发生泄漏，如果瓦斯漏到外面与空气混合形成爆炸性气体，加热炉又有明火将会发生爆燃。加热炉如果发生熄火，在重新点火时，要注意将残余的瓦斯用蒸汽赶净，避免发生炉膛爆炸。

加热炉燃料一般为工厂瓦斯，冬季凝液多，易带液造成加热炉底着火，我国炼油厂此类事故曾有发生。

（4）塔底泵不正常运行可使装置停运

闪蒸塔底泵、常压塔底泵这两台塔底泵是全装置的关键机泵，只要其中一台机泵不正常，装置就要停工。这几台泵流量大、温度高、压力一般达到1 .0～1.5MPa，热油泄漏出来即着火。

（5）装置生产时动态油量储存比较多，一旦发生事故，处理不当容易发生重大火灾。

3．2．2重油催化裂化装置主要危险、有害性分析

（1）反应再生

温度高达70℃再生催化剂进入提升管与原料接触立即反应生成油气进入沉降器。提升管衬里易冲刷脱落，造成内壁腐蚀烧红或穿孔，导致催化剂与油气喷出发生火灾事故。催化原料油变重后在提升管及沉降器项部易结焦，在油气管线，甚至分馏塔底都会沉积大量焦炭，轻者影响正常平稳生产，严重时会导致装置停工，花费很大的精力清焦。沉降器结焦后遇温度变化有可能出现焦块脱落，脱落的焦块掉入沉降器汽提段会堵塞待生滑阀流通口。

再生器内旋风分离器料腿如被催化剂磨漏，会造成催化剂流化不好，影响烧焦。两器差压控制不好，严重时会出现大量催化剂跑损，迫使装置停工。沉降器温度过低，低于420～450℃时，待生催化剂会将未分离蒸发的油气带入再生器，催化大烟囱会冒黄烟，有时大烟囱项会着大火。

催化原料变重后，为了充分烧焦普遍设有内外取热器，以平衡烧焦所产生的多余热量。取热系统要保持安全稳定运行．就：必须预防内取热盘管不被烧坏，外取热管线及阀门法兰不泄漏。

（2）分馏

分馏系统中的介质有气体、轻油及重质热油。回炼油和油浆因其介质温度高于自燃点温度，一旦泄漏立即自燃着火。管路及泵出入口阀门、法兰垫片最易泄漏，处理不及时就会产生泄漏导致大火发生，特别是油浆泵出入口阀门的阀板易磨蚀关不严，在泵检修拆大盖时易流出热油发生着火事故。

油浆系统含有催化剂粉末，如沉降器油气携带催化剂超标，油浆系统管线弯头、换热器易堵塞或冲蚀磨损减薄，威胁安全生产。油浆堵塞换热设备，尤其是油浆紧急放空系统的堵塞将危及装置安全生产。因此油浆系统控制好油浆固体含量，选择耐高温耐腐蚀的管材、阀门、垫片及定期进行管路检测非常重要。

分馏塔顶回流罐界面控制不好，含硫污水会将汽油带到污水系统。含硫污水密封输送系统不严会泄漏出H2	S，引发H2S中毒事故。

（3）吸收稳定

吸收稳定系统主要介质是汽油、液化气和干气，主要危险是油气泄漏发生爆炸着火事故。设备超压，设备管线、阀门法兰泄漏，设备、管线、管咀、引压管腐蚀穿孔或有砂眼都会发生油气泄漏，引发火灾爆炸事故。设备故障或操作不当也会发生火灾事故。加工进口高含硫原油，干气和液化气中的地H2	S会大幅度上升，泄漏后易发生如H2S中毒事故。另外液化气泄漏，其汽化过程中要吸收大量热量，要作好个体防护，防止冻伤皮肤。

（4）脱硫、脱硫醇

液化气要用乙醇胺脱硫。脱硫剂为N—甲基二乙醇胺，该系统有也H2S存在，特别是富胺再生分离罐附近设备管线中有浓度很高的酸性气，一旦泄漏扩散到空气中会发生H2S中毒事故。

汽油脱硫醇装置是在氢氧化钠存在的条件下注入空气，将其中的硫醇变成二硫化物而除去。如果空气压力低于汽油脱硫醇反应器压力，则油气倒入空气系统中，极其危险。福建某炼油厂曾发生过汽油串入压缩风系统，造成催化装置风罐大爆炸事故，风罐残片打破了油管线，引发了一场大火。

装置的干气、液化气和柴油都要进行碱洗和水洗，此操作过程要防止NaOH对人皮肤灼伤。

（5）气体分馏

生产介质为液化气和丙烯，所以火灾和爆炸是主要危险。介质泄漏后将很快气化和扩散而其爆炸下限很低，极易引起爆炸着火。

液化气泄漏会急剧汽化，为此将大量吸热，所以在机泵泄漏或采样时应注意不要被冻伤。大量吸入液化气将使人窒息中毒，在泄漏量大时应配戴空气呼吸器处理，防止吸入液化气。

（6）主风机和气压机

主风机是反再系统的心脏，负责给再生器送风，如果风压变化会影响两器平稳运行。主风低流量自保联锁要很好设定并投入自动，防止压力突然变低，再生器催化剂倒流串入主风机。

气压机中的介质是富气，富气是易燃易爆烃类物质，一旦泄漏会迅速扩散，遇明火发生爆炸。气压机房宜敞开或半敞开设计，避免可燃气体聚积。气压机入口凝缩罐要及时排液油，防止气压机进液发生事故。气压机振动、轴位移及润滑油不足或质量变差都会影响气压机的正常运行，如出现异常要及时处理和维护。气压机出入口泄放火炬的特阀要好用，确保异常情况下安全泄放火炬的需要。

3．2．3酮苯脱蜡装置主要危险、有害性分析

（1）火灾、爆炸危险性

本装置各部分都存在火灾爆炸的危险性。在结晶系统存在于装置内的3种危险物质氨、甲苯、甲乙酮，而此部分是本装置操作压力最高的，在原料换冷套管入口随着套管的使用，由于蜡的析出将使换冷和氨冷套管的流动面积减少，因此入口的压力就可能升高，在本装置叫“上压”，所以如果设备的性能不好，易造成溶剂泄漏，溶剂的扩散将存在着着火的隐患。

在氨冷套管冷却介质为液氨，当套管上压后，有小化和大化套管之分，小化即停止进料用温溶剂冲洗套管。而大化套管是将换冷和氨冷套管切除，用蒸汽吹扫，如果原先氨冷中的氨介质退不干净，容易引起套管压力急剧上压。

过滤和真空系统温度为零度左右，但有负压操作，大型过滤机不免要吸入空气，并将和溶剂的气相混合，如果真空系统置换不好，安全气中的氧含量超高，而甲苯和甲乙酮的爆炸极限为1.2～7.0％和1.7～11.4％，在生产过程中如果有静电或其它原因而产生火花，这部分将存在爆炸和火灾的危险。

在冷冻系统存在有近20吨的液氨，本装置高低压液氨罐切换频繁，如果切换错误，液氨泄漏出来将是十分危险的。

溶剂回收系统是装置的高温部分，有大量的机泵。机泵压力密封的泄漏将溶剂泄漏出来是危险的。此外，多效蒸发部分其蒸发塔多，物料平衡十分重要，如操作不当，可发生由于液面高等因素而造成回收塔的压力超高，安全阀起跳的事故。而本塔安全阀往大气排放就更危险。

（2）中毒危险

本装置存在大量氨和甲苯，应防范氨和甲苯的毒害。而氨为高毒物品，在生产、储存场所应以红线划定警示线，设置安全周知卡。氨存在结晶、冷冻、真空系统，而甲苯除了冷冻系统以外，其余各处都存在有甲苯。

本装置氨的补充靠人工将氨瓶接入冷冻系统用氨压机抽入，所以有直接接触氨的可能性。

在装置补充的甲苯需外购，人员也有直接接触的可能。此外在处理套管机泵时也有可能接触甲苯。最重要的是要使设备运转良好平稳。另外回收系统操作不平稳造成泄漏，不但有火灾危险也有人员中毒的危险。

（3）其它危害

本装置没有加热炉，却大量使用蒸汽加热器，所以要防止蒸汽和冷凝水的烫伤，尤其是在开停工期间，蒸汽、冷凝水直排，易将人员烫伤。

液氨除了使人中毒、爆炸危险之外，液氨在泄漏时，急剧汽化将吸收大量热量，所以还应防止冻伤，尤其是卸液氨到冻冷系统时，一定要带胶皮手套防止冻伤手指。

3．2．4石蜡装置主要危险、有害性分析

本装置加工物料为丙类火灾危险物，所以装置只有火灾的危险，不存在爆炸危险。但是有两套冷冻系统，贮有液氨，在这两部分仍存在火灾和爆炸的危险。

（1）火灾、爆炸危险性

液氨泄漏存在火灾和爆炸的危险，同时应防止冷冻机抽液氨发生撞缸事故。

本装置的石蜡、润滑油等贮罐多，贮存温度都较高，酮苯装置送来的石蜡温度也较高，所以贮罐的管理是重点，防止突沸的措施一定要到位。

（2）其它危害

氨是有毒气体，而且液氨泄漏将汽化吸热，板框压滤机的厂房室温低，潮湿，要防止冻伤、跌伤。

本装叠使用白土，防止粉尘危害也十分重要，白土给料器处的操作工应配带防尘口罩，防止吸入白土。

3．2．5化工装置主要危险、有害性分析

（1） TBA—MTBE装置

叔丁醇装置的原料C4、叔丁醇属于易燃液化烃，有显著的麻醉性，且比重较大。C4、叔丁醇一旦泄漏迅速扩散沉积于地表，易引发火灾爆炸事故。该装置使用的是酸性催化剂，生产过程中有大量酸性有机物产生，长期运行易造成设备、管线、仪表调节阀、引压管、压力表管嘴、焊缝处腐蚀，致使C4、有机液的泄漏扩散，因此该装置反应器、塔、冷换设备、管配件等需选用耐腐蚀材料并定期对设备进行检测，检查设备的腐蚀状况，确保装置处于良好运行状态。公司现己将碳钢材料制作的进料预热器、塔等，易发生腐蚀泄漏的部分全部更换为不锈钢材料。

甲基叔丁基醚装置原料为C4、甲醇，产品为MTBE和未反应C4。该装置生产过程中产生的各种有机物均是易燃易爆化学品。甲醇易溶于水、醇和醚，对人有麻醉作用，特别对眼睛有较大损伤；MTBE微溶于水，有恶心醚味，该装置最大的危险仍然是设备的腐蚀泄漏，根据多年来的生产经验证明，其最易腐蚀泄漏部分是塔顶挥发线和塔顶冷凝器的管壳程串漏，因此应做好设备的维护、检测、定期检修。

（2）甲乙酮—环已烷装置

甲乙酮装置生产过程中主要危险物料为C4、丁烷、已烷、仲丁醇、叔丁醇、仲丁醚、粗汽油、甲乙酮、苯、环已烷和氢气等，均为易燃易爆甲类物质。该装置生产过程中属于高温、高压，如在SBA反应部分、反应器的顶部压力为6.0MPa、温度为175℃，是一种超临界状态下的反应，基于介质的特性和其工艺条件因素，该部位易发生超温、超压及设备、管线、管件、焊缝泄漏事件，在装置的运行过程中曾多次发生冷换设备，工艺水、C4加热管壳程串漏及弯头、焊缝砂眼现象，并有现场液位仪表泄漏产生静电火警情况。因此，在整个装置中该部分潜在着重大的危险，对工艺操作、设备、仪表、电器必须有较高的要求，确保良好运行。

在甲乙酮单元，其反应部分的操作温度为290℃、操作压力为2.8MPa，伴随着反应的进行，有大量夹带有机液的氢气经分离后送出装置。在催化剂再生—活化过程中，使用瓶装氮气、氢气，将氮气、空气、氢气等交替送入反应器。氢气是一个极其危险的物质，爆炸范围宽，在生产操作过程中发生泄漏或误操作都易发生火灾、爆炸事故。

（3）化工装置共性危险性

①机泵泄漏导致事故发生

化工生产装置有数百台机泵，介质多为C4、有机液等危险化学品，尤其是高速离心泵、进料柱塞泵、萝茨鼓风机等密封程度要求严、泄漏频率高，一旦泄漏，危害大，后果严重。机泵出现故障处理不及时，易引起火灾事故。

②冷换设备泄漏，C4、有机液跑损。

化工装置冷换设备多，大部分采用浮头式换热器，因浮头密封涨口不良，管束腐蚀部分发生气体泄漏。①管束腐蚀，将C4、有机液带入壳程，进入蒸汽、循环水、热油等系统，存在潜在危险。②浮头大法兰垫片泄漏，大量可燃气体跑出，如遇明火就会发生火灾爆炸事故。

③中毒危险

化工装置在生产过程中涉及C4、苯、甲醇、TBA、MEK、MTBE、SBA、己烷等有机物，它们都具有一定的毒性乃至高毒，吸入、误食、经皮肤吸收都会对人体造成不同程度的伤害，如引起呕吐、神经麻痹、头昏、乏力、皮炎、身体不适、思维不集中等。突发性高浓度烃类气体会使人窒息、中毒。

苯是高毒物品、人类致癌物，高浓度吸入引起急性中毒，长期低浓度接触对从业人员形成白血病，因此生产过程中除能引起火灾、爆炸外，亦能对人体构成危害。

④灼伤

生产过程多数在高温下进行，最高达300℃，这些高温设备、管道、阀门若损坏或隔热不好，造成泄漏或操作人员接触均可造成人员灼伤。水处理单元盐酸、烧碱具有强腐蚀性，如遇泄漏，防护不当，操作人员的眼睛、皮肤接触可造成灼伤。

⑤冷伤

C4在常温、常压下为气体，在设备、管线、容器中为液态烃，一旦泄漏或压力突然下降，C4吸热蒸发，设备管线周围温度急降，易造成人员冻伤。若在设备和管道中发生，会产生绝热膨胀现象，也会造成材质低温损害。

⑥噪声

生产设备机械电动设备较多，运转时产生较强噪声，如反应器进料柱塞泵、高速离心泵、空冷器、鼓风机等，操作人员长期处于该环境中，会引起职业性噪声耳聋或听力损害。此外，噪声对人的心血管、消化系统均有一定程度的影响，为防止噪声伤害，应采用露天泵房，安装消声器、隔音等措施，降低噪声。

3．3储存系统的主要危险、有害性分析

3．3．1液化气站主要危险、有害性分析

液化气站储存和装卸的介质液化气、C4及少量残液均属于甲类火灾危险性物质。液化气和C4在常温常压下为气态，一旦泄漏会在空气中弥漫，形成可燃爆炸性气体，如遇明火即可酿成火灾爆炸事故。

（1）液化气罐脱水，携带大量液化气。

液化气球罐和卧罐要进行脱水作业，脱水时因阀门开关不灵，界面看不清误操作，或未坚守岗位都有可能发生脱水带出液化气在罐外迅速漫延扩散，遇明火就会发生火灾、爆炸事故。

（2）罐底部第一道阀门法兰泄漏极其危险球罐底第一道阀门、法兰、垫片泄漏无法控制和处理，此时液化气大量喷出挥发，人不易在大量液化气泄漏现场处理，无法控制泄漏和扩散，极易引发火灾爆炸事故。

（3）罐焊缝应力未消除或液化气H2S含量超高，发生应力腐蚀。液化气罐为压力容器，在制造过程中焊缝应力未消除，或液化气含H2S超高，会造成焊缝应力腐蚀，焊缝处产生裂缝，导致液化气喷出，引发事故。

（4）液化气泵泄漏，处理不及时会发生火灾爆炸事故。

液化气罐的机泵其端面密封是最易泄漏的部位。如泄漏量大未及时处理或处理不当，会导致严重后果。

（5）毒性危害

液化气、C4属于低毒物质，可通过呼吸进入人体，低浓度对人体无影响；高浓度气体对人体会有危害，1％以上浓度丙烷会引起头晕。丙烷与丁烷混合气体中毒时引起意识丧失、呕吐，神经麻醉。长期接触可引起头昏、乏力，全身不适，思维不集中等。突然发生泄漏的高浓度气体会窒息中毒。

（6）冻伤危害

储罐和管线中的介质在压力下是液体，当泄漏时会闪蒸成气体，此时要吸收大量的热量，设备管线的表面出现冰霜，人触及时会发生冻伤。若在设备管道里，产生绝热膨胀现象，也会造成材质的低温损害。

3．3．2油品罐区主要危险、有害性分析

油品罐区储存原油和汽油属于易燃易爆物质，在运行过程中一旦泄漏或油气挥发就有可能发生跑油和火灾爆炸事故。

（1）油罐冒顶，着火爆炸。

油罐随着收油和付油作业，油的液位都在发生上升和下降，如果油罐液位控制不好、失灵或发生误操作都有可能发生冒顶跑油引发事故。

（2）罐区打雷，引发油罐大火。

油罐一般都有防雷、防静电的安全保护措施，但是由于防雷电设施有缺陷，或地区雷电来势过猛，也会发生由于打雷而引发罐区大火。

（3）跑油串油，污染环境。

罐区在作业中常会发生串油事故，影响出厂的油品质量。由于操作失误，跑油事故也曾在许多炼油厂重复发生，例如油罐切水时，大量油随水而流。

（4）出装置油温过高，发生油罐突沸事故。进罐区的油品，要严格控制出装置温度，特别是重质油品因粘度大，出装置温度较高，一旦温度过高或油罐底部有水，最易发生热油进罐油罐突沸爆炸事故。汽油中含轻组分超过规定指标，汽油进罐后，轻组分快速气化，也容易发生油气外逸挥发，遇明火爆炸着火。

（5）罐区防护不好，发生人身事故。

轻油罐区由于装置操作不正常，有时会有H2S存在。作业人员如未及时发现，会发生H2S中毒事故。

油罐盘梯和罐项及安全平台腐蚀减薄严重，会对上罐作业人身安全带来威胁。

3．3．3丙烯罐区主要危险、有害性分析

液化丙烯属甲A类火灾危险性物质，在汽化状态下与空气混合能形成爆炸性气体，其挥发物比空气重，能在地面扩散，遇明火能大面积引燃。储罐为Ш类压力容器，运行中的任何失误或阀门、管道等处泄漏，都可引起火灾甚至爆炸事故发生，造成重大损失。

由于储罐组装焊接后，热处理工艺执行不当，焊接应力不能完全排除，如丙烯中硫化氢含量超标，将使储罐焊缝及热影响区产生穿透性裂纹导致事故。

3．3．4化工罐区主要危险、有害性分析

（1）罐根部第一个阀门破裂或法兰垫片损坏引发C4泄漏，大量C4泄漏易引发重大的火灾、爆炸事故。

（2）工艺要求进入装置的C4原料不能夹带水份，所以C4罐切水时不慎携带出大量C4，易导致事故的发生。

（3）罐区现场液位计、仪表引压管、焊缝、泵密封的泄漏等原因造成C4泄漏，易引发事故。

3．4其他重点单元的主要危险、有害性分析

3．4．1电气系统主要危险、有害性分析

电器设备有火灾、爆炸的危险。由于电气设备处于有易燃、易爆物质的环境，电气设备的动作火花会引发所处环境泄漏介质的燃爆，由此所造成的火灾爆炸事故在石化企业中占有一定的比例。

（1）变电所与火灾、爆炸危险场所或环境安全距离不足，或布置在火灾、爆炸危险环境的下风向时，配电所内电器设备的合闸、断开时产生的火花电弧，遇到泄漏出的易燃易爆气体会引发火灾爆炸事故。

（2）电力变压器的过载运行，电动机的过负荷运行，接地不良，电动机的单相运行，绝缘受损连接点接触不良等都会导致设备的损坏，在易燃、易爆的环境下都会引起火灾、爆炸事矿。

（3）电气线路因短路、过载和接触电阻过大等原因可产生电火花、电弧、导致电路电缆达到危险高温而发生火灾。

（4）各种电气设备和电气设施如变压器、电动机、互感器、断路器、电容器、隔离刀闸绝缘子、避雷器、接地电阻，若没有按规定的周期、项目进行必要的预防性试验、检测，都会导致性能下降，形成事故隐患。

（5）电气设备的技术管理要按电业系统的有关规定严格执行，如果没有达到规定的要求，都会形成事故隐患，导致电气事故的产生。

（6）重要的配电间都应设专职岗位或加强巡检，其责任制应有严格的要求，稍有忽视即可形成事故隐患。例如门窗不严或不关闭就会有易燃、易爆气体逸入室内，在有火源时(例如倒闸操作)发生事故；或有动物窜入室内，导致电器的短路事故。尤其是雷雨季节，要及时检查避雷器的放电记录器有无动作，屋内是否漏雨，高峰负荷时负荷是否超过最小载流元件的允许值，有无发热现象，配电盘、二次线、继电保护、自动装置是否运行正常，很多迹象若不及时发现处理，都将成为事故隐患。

倒闸操作是否按规定要求进行。违反规定，致使倒闸操作失误，造成人身伤亡事故在电气事故中占有很大的比例。

3．4．2蒸汽锅炉主要危险、有害性分析

锅炉及系统中的介质虽然不属易燃、易爆的危险物质，但锅炉是承压又直接受火焰加热的特种热力设备，若安装质量不良，安全附件失灵，操作失误，都会酿成事故。

（1）锅炉省煤器、过热器、对流管束、汽包等承压部位制造材料及安装质量存在隐患，在生产过程中受内压、外热的影响，容易产生开裂、鼓包、爆管事故。

（2）锅炉水处理工艺失控，水质不合格，导致锅炉水管结垢，在保持管内水汽温度的前提下，管外壁温度升高，如果结垢3毫米，管壁温可达580℃，碳钢材质的炉管的抗拉强度将下降到原有强度的四分之一，这样管子在内压力的作用下就会变形。若脱氧不好，软水中的残存氧气、二氧化碳会加速炉管、汽包的腐蚀，影响锅炉寿命。

（3）操作失控造成的“满水”、“缺水”、“汽水共腾”都会引发事故，所以高、低水位报警和低水位连锁保护装置失效都是很大的事故隐患。

（4）锅炉燃料气带液会使炉膛温度剧升，烧坏炉管。

（5）锅炉的安全附件和保护设施不齐或失检而影响其动作的灵敏性，也会导致事故。

（6）电力系统的停电或晃电，影响鼓风机、引风机和水泵的运行，如果不及时调整火咀燃烧强度，极易造成事故。

3．4．3  500Nm3/h制氮装置主要危险、危害分析

（1）高纯度氮气引起的危险、危害：

制氮机能够产生高纯度氮气，氮气不能支持人的生命。氮气是一种无色、无嗅、化学惰性气体，称为一种简单的窒息剂。但是大量氮气的释放可能取代支持生命所需氧气。含85%或更多氮气的大气可在短时间内导致人体窒息或死亡，此装置的操作中必须注意，要确保氧气含量适应呼吸需要（20.9%），对于有限的或封闭的空间，要提供适当的通风。

（2）富氧空气引起的危险、危害：

制氮机运行过程中会排放含30-45%氧的富氧气体，而正常大气中氧含量为20.9%。虽然氧不会燃烧，但浓度超过28%时，对周边的乙类液氨储罐、丙类油品储罐储存的可燃物质，可比空气更容易产生燃烧，因此必须做好相应的防火工作，配备消防器材。

（3）机组或管线的振动造成危害

活塞式压缩机的往复运动结构不可避免的造成机组的振动，输出气流的脉动会使管线造成振动，二者频率形成共振，振动加剧会导致机组结构上的薄弱处产生损伤，如裂纹。

（4）润滑不良会磨损设备

活塞式压缩机的注油部位多，主轴瓦、曲轴瓦、活塞杆的填料环等处均需注润滑油来减轻磨损，润滑油压力不足，油质变坏，油管或油孔堵塞，都会缩短设备部件的运转周期，甚至产生事故。

（5）检查不及时，维修或另部件质量不好，会使设备上的某些部件因应力而导致疲劳破坏，如阀片、弹簧。

（6）机组中间冷却器泄漏，水进入气缸，会产生撞缸的严重事故。

3．4．4空气压缩机站及供风系统主要危险、有害性分析

空气压缩机站的故障会影响工艺装置的仪表用风及催化等装置部分设施的供风，对平稳操作构成威胁。

（1）机组或管线的振动造成危害

活塞式压缩机的往复运动结构不可避免的造成机组的振动，输出气流的脉动会使管线造成振动，二者频率形成共振，振动加剧会导致机组结构上的薄弱处产生损伤，如裂纹。

（2）润滑不良会磨损设备

活塞式压缩机的注油部位多，主轴瓦、曲轴瓦、活塞杆的填料环等处均需注润滑油来减轻磨损，润滑油压力不足，油质变坏，油管或油孔堵塞，都会缩短设备部件的运转周期，甚至产生事故。

（3）检查不及时，维修或另部件质量不好，会使设备上的某些部件因应力而导致疲劳破坏，如阀片、弹簧。

（4）机组中间冷却器泄漏，水进入二级气缸，会产生撞缸的严重事故。活塞杆填料泄漏量大，会使看窗玻璃变形或崩坏。

（5）干燥器失效会使净化风带水，影响仪表的使用，也是装置上的安全隐患。

3．4．5污水处理装置主要危险、有害性分析

该装置虽为“污水”处理装置，但装置及罐排出的污水中，含有各种轻质油、重质油以及硫和硫化物，酚、苯、碱、酸及少量氰化物等易燃易爆和有毒物质，在运行中一旦进水、排水等环节操作指标失控、设备损坏或操作人员安全防范措施不落实，都会产生安全隐患，导致火灾、爆炸或人身事故。

（1）当上游装置操作失误、失控或事故时，排出的污水量会大幅度增加；或排水中易燃、易爆的轻质油大量涌入，都有可能使污水处理装置操作失控，或隔油池、气浮池的敞口上空有轻质油气的挥发气体，遇静电或火源即有着火、爆炸的危险。

（2）含硫污水中的含硫量增大时，硫化物对设备和管线造成腐蚀，若对容器的定期维护不够，设备或管线有腐蚀、穿孔泄漏的可能。

（3）污水中的有毒有害介质如酚、硫化氢等会对操作人员造成伤害。

（4）含油污水管线泄漏，油气在下水道中受堵积聚，遇火源爆炸起火。

3．4．6供排水及循环水系统主要危险、有害性分析

新鲜水、循环水的水质稳定、水压及水量平稳对装置的安全生产有重要的意义，反之则会影响装置的安全运行。

（1）装置设备的泄漏会有各种油品漏到循环水中，随回水流到冷却塔及水池中，油品中的轻质油品会挥发，重质油品会附在冷却塔填料上，轻质油品的挥发气体遇静电或火源会燃爆，火焰遇到玻璃钢及填料上的油品不易扑灭。

（2）浮水塔上的风机在安装、制造上若有隐患，在平时检查不及时，产生振动或缺润滑油会发生的故障，严重时叶片会断裂飞出。

（3）向循环水中按时、按量加杀菌剂、阻垢剂、缓蚀剂，对稳定水质、防止和减轻装置冷却器的腐蚀与结垢非常重要。

虽然在冷却器的管束上涂有防腐涂料，对防止水腐蚀与防止结垢都有好的效果，但涂层质量尤其是管内中部很难保证，可能造成局部腐蚀严重。

（4）新鲜水虽然水量、水压、水质没有大的波动，但若巡检不及时，巡检内容不落实，也会一定程度地的影响生产用水和消防用水。

3．5厂址、周边环境及自然条件主要危险、有害性分析

XX石化总厂位于XX市主城区西北郊，厂区东边为本厂职工宿舍区，距离厂内最近的生产装置(1#常减压装置)约200米，东侧300m左右为西郊乡森北村、森森村，西侧约500m左右为九龙镇引东村，北侧为新通扬运河，运河北为本厂铁路货运站。南面为农田，大约500m处为XX梅兰化工集团。距离厂区200米内没有人口稠密的居住区和公共设施，符合规范要求。

厂区所处区域的气象、气候条件等外界环境和自然因素对公司安全生产干扰不明显，历史上也未发生过大的自然灾害。其自然条件不会对该公司的生产产生不利影响。但企业所在地夏季雷电较多，易燃易爆的装置和罐区有被雷击的可能，梅雨季节空气湿度大，气候潮湿，对电器安全有一定的影响。

3．6平面布置分析

XX石化总厂厂区道路分为南北向的经一路、经二路、经三路及东西向的纬一路、纬二路、纬三路、纬四路共七条主干道，主干道宽约9m，水泥路面，厂区四周未能形成环形通道，但装置四周形成环形通道。厂区正东、正南、西南各设一大门。南大门向南为一条通向市区的宽约20m的水泥路(吴洲北路)；东大门向东为一条通往江州北路的宽约15m的道路；西南大门向东为15 m的水泥路通往吴洲北路。厂区北侧为油码头。

为满足生产需要，根据装置的生产特点和火灾的危险性，装置区内设备采用露天或半露天布置，设备基本上按生产流程布置，同类设备相对集中；装置内所有机泵均布置在室内或泵棚内。设备、建筑物的布置，装置的所在位置与相邻装置的防火问距符合《石油化工企业设计防火规范》的要求。

1#常压装置与中海沥青（XX）的2#常压装置处于同一区域，并共用操作控制室，其管辖虽然不属同一单位，但其生产物料、工艺、设备均完全一致，工艺、设备间安全距离均符合GB50160 第4.2.1条规定。

催化裂化装置与纬三路安全距离大于10m，与纬三路南侧的中海沥青（XX）重交沥青装置安全距离在30m之上，安全距离符合GB50160要求。一般情况下彼此间相安无事，但如果发生意外事故如：纬三路行使车辆发生车辆伤害并引发爆炸事故、两装置发生意外火灾、爆炸事故均可能波及到对方的安全乃至引发二次事故，对周边环境影响主要为爆炸冲击波、热辐热及爆炸物碎块的抛射打击。

化工装置区与经三路东侧的中海沥青（XX）重交沥青装置焚烧炉安全距离在30m之上，彼此间构成的危险危害与催化裂化装置和重交沥青装置相同。

但在现场调研中发现，在平面布置方面也有缺陷。如：1#常压装置操作室面向2#常压装置，其安全距离小于25m，但面向装置一侧窗户已改建为非燃烧体实墙，因此符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

3．7重大危险源辨识

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）规定：同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所为一个单元。评价项目边缘距离小于500m，因此属于同一个单元。列入该标准的物质有有汽油、石脑油、石油气、氢气、丙烯、煤油、甲醇、丁二烯、苯、甲苯、液氨。辨识标准见下表。

| 物质名称 | 临界量（T） |  | 实际贮存量（T） |  | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产区 | 贮存区 | 生产区 | 贮存区 |  |
| 汽油 | 2 | 20 | 6626 |  | 构成重大危险源 |
| 石脑油 | 2 | 20 | 800 |  |  |
| 石油气 | 1 | 10 | 277.5 |  |  |
| 氢气 | 1 | 10 | 0.5 |  |  |
| 丙烯 | 2 | 20 | 160 |  |  |
| 煤油 | 10 | 100 |  |  |  |
| 甲醇 | 2 | 20 | 355 |  |  |
| 丁二烯-1,3 | 1 | 10 | 0.5 |  |  |
| 苯 | 20 | 50 | 450 |  |  |
| 甲苯 | 40 | 100 | 20 |  |  |
| 液氨 | 40 | 100 | 1.8 |  |  |

根据单元内贮存物质为多种物种，判断是否构成重大危险源的公式：q1/Q1+ q2/Q2≥1（q1、q2实际贮存危险物质数量Q1、Q2实际贮存危险物质临界量）计算：q1/Q1+ q2/Q2>1，故以上物质构成重大危险源。企业应按《安全生产法》第33条规定：“对重大危险源应当登记建档，定期进行检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。”

3．8危险、有害因素分析结论

根据对XX石化总厂危险、有害因素的分析，在生产过程中存在大量的危险化学品，存在的主要危险、有害因素是火灾、爆炸、中毒、灼烫、冻伤以及噪音等危害。事故后果主要是造成人身伤亡，对厂区及周边的生产、建(构)筑物造成破坏。

另外，在生产、辅助设施区的巡检、维护和检修作业，如违反规范，违章作业，还可能发生高处坠落、机械伤害、物体打击等事故事故，事故的后果主要是对人员造成伤害。

根据国标《重大危险源辨识》，XX石化总厂各生产装置和储存区均构成重大危险源。因此，公司必须按国家有关规定编制相应预案并进行定期演练，并报当地安全生产监督管理局备案。

第四章  定性、定量分析评价

4．1安全生产管理分析评价

4．1．1安全管理组织机构

（1）XX石化总厂成立了以厂长为主任，各生产经营单位、职能处室主要领导组成的HSE管理委员会。委员会定期召开会议，研究安全生产的重大问题，部署全厂及各公司的安全生产工作。

（2）XX石化总厂有独立的安全生产管理机构即安全环保部，HSE办公室设在安全环保部，安全环保部有6名专职安全管理人员，负责总厂的安全和职业卫生管理工作。

（3）XX石化总厂各危险化学品生产单位均设安全生产管理机构，有专职安全管理人员，各生产车间设专职安全员。各车间还成立了安全生产领导小组，落实安全消防工业卫生委员会的工作部署，领导本车间的安全生产工作。

（4）XX石化总厂成立了化学事故应急救援指挥部，配备了应急救援人员。所属的各分厂、车间建立了事故应急处理预案，成立了应急处理小组。

（5）安全管理组织机构形成管理网络，可以适应安全生产的需要。建立的应急救援组织指挥网络和救援体系，可以在紧急情况实施救援。

4．1．2安全管理规章制度

（1）XX石化总厂制订、执行安全教育管理规定、安全检查制度、事故隐患治理及“三同时”管理规定、劳动保护用品发放规定、事故管理制度、安全管理奖惩办法、安全台帐管理规定、职业卫生、气体防护管理规定、危险化学物品储存、装运安全管理规定、安全检修制度、设备安全管理制度、消防设施、器材管理规定等一系列安全管理制度，安全生产规章制度比较健全，并于2004年进行了发布实施，近年来，根据具体情况，分别对其中的部分制度进行了修订完善。

（2）XX石化总厂建立了各级各类人员和各职能部门的安全生产责任制，并于2006年进行了修订、发布。

（3）XX石化总厂制定了安全教育管理规定，内容包括安全教育管理、安全日活动管理规定、特种作业人员安全技术培训考核管理规定。安全教育管理制度对领导、管理人员、生产岗位职工及其他外来人员安全教育的时间、内容等做了规定，对三级教育的时间、内容、考核发证等也做了规定。

（4）XX石化总厂“制定了“生产、施工现场安全管理规定”，规定了安全检查制度，对安全检查的内容、检查的形式等做了规定，要求检查做好记录，对查出的隐患进行登记并限期整改；对查出的重大安全隐患实行《隐患整改通知单》管理。

（5）制定了各作业岗位操作规程。生产过程中有操作数据记录，有交接班记录，在操作规程中规定了停车及紧急处理规定，可以指导岗位人员的安全操作。

（6）建立了安全管理规章制度，建立了相应的管理档案，可以规范企业安全生产工作。建立了各种应急救援预案，形成应急救援组织，以便及时进行应急救援工作。

4．1．3重大危险源和事故应急救援

（1）确定了重大危险源，对构成重大危险源的压力容器、储罐等按规定进行定期检测，日常加强巡检，发现问题及时处理。

（2）根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求，建立了《危险化学品事故应急救援预案》。同时，根据各生产单位的特点，编制了各装置的事故应急预案。配备了必要的应急救援器材、设备，并定期进行检测、检验和维护保养。

4．1．4从业人员安全教育

（1）XX石化总厂厂长、副厂长及专职安全管理人员共32人经XX市安全生产监督管理局的培训考核合格。

（2）总厂建立了三级安全教育制度，每年组织对各生产经营单位的从业人员进行安全教育，由各生产经营单位进行考核，经考试合格方能上岗。

（3）总厂各生产经营单位的特殊工种作业人员全部取得特殊工种作业证。

4．1．5设备安全管理

（1）XX石化总厂建立的《化工设备动力管理规定》，规定了设备管理的相关要求。

（2）所有压力容器经登记注册，具有压力容器使用证。由XX省特种设备安全监督检验研究院进行定期检验，建立了压力容器台帐和档案，能对压力容器进行定期技术检验。符合《压力容器安全技术监察规程》的规定。

（3）特种设备经定期检验，具有使用证。

（4）总厂根据国家质量监督检验检疫总局《关于印发（在用工业管道定期检验规程）的通知》的要求，对总厂压力管道进行统计登记。

（5）建立了各项设备检修、管理制度，基本可以满足设备管理工作的需要；对压力容器进行了技术检验工作，建立了台帐和档案，进行了登记注册，符合国家使用管理规定。未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。

4．1．6检修作业

（1）XX石化总厂制定的《安全检修制度》，规定了装置检修的相关要求。

（2）XX石化总厂建立了各种检修作业票证，其中有：用火作业许可证、进入设备作业许可证、临时用电许可证、高处作业许可证、破土作业许可证、盲板抽堵安全作业证、机动车辆进入生产区域许可证。

（3）检修作业执行检修作业票证，但有些票证填写不够规范。

（4）在用的各项检修安全管理制度基本能够满足检修安全管理的需要。

4．1．7安全设施

（1）建立了安全阀台帐，所有安全阀由XX省特种设备安全监督检验研究院进行了定期检验。

（2）建立了压力表台帐，全部由XX石油化工总厂进行了定期检定。XX石油化工总厂有3名具有校验资质的校验人员，并有XX省XX质量技术监督局授权的校验资质。

（3）现场安全阀、压力表齐全好用，均有检验标记，并加铅封。但有些安全阀底手阀未加铅封，压力表未加警戒红线，应整改。加警戒红线时应注意不能将警戒红线粘贴在表盘玻璃上，一旦表盘玻璃转动，操作人员易产生错觉，造成事故。

（4）防雷、防静电设施。

公司定期对防雷、防静电设施进行检验。

（5）生产车间空气中有毒有害浓度定期检测。

（6）生产车间噪声强度定期检测。

（7）定期对从业人员进行健康体检。

4．1．8安全投入和工伤保险

XX石化总厂重视安全生产的投入，每年投入大量资金用于各生产单位安全设施、防护设施等的配置和更换，2006年以来用于安全生产方面的投入3000多万元。

2007年投资250万元开展了“固定式消防泡沫站”建设，“消防水系统”局部改造；投资400余万元进行了“新建消防楼”项目建设。使XX石油化工总厂的消防装置能够满足企业消防灭火要求。

根据国家有关规定，为职工缴纳了工伤保险费。

4．1．9其它

（1）XX石化总厂正在对生产、储存装置进行安全评价。

（2）XX石化总厂所占土地经XX土地管理局、XX市规划局批准，具有国有土地使用证和建设用地规划许可证，符合城市规划要求。

（3）XX石化厂危险化学品生产单位的厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺基本符合有关法律、法规、规章和标准的规定，安全防护设施比较完整，基本能满足安全生产的要求。

（4）生产、储存危险化学品的区域内没有员工宿舍。

安全卫生管理安全评价检查表

|  | 检 查 项 目 | 依 据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理机构 | 1是否建立了安全生产委员会，主要负责人是否担任主任委员：是否定期召开会议，研究安全生产有关问题 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实旌办法》第七条 | 是 |  |
|  | 2是否有安全管理机构，有安全管理职责，并按职责开展工作 | 《安全生产许可证条例》第六条(三)款 | 是 |  |
|  | 3．主要生产车间是否配备专职安全员；班组是否配备兼职安全员 | 《化工企业安全管理工作标准》第3.3条：100人以上的生产车间设专职安全员；100人以下的生产车间设兼职安全员 | 是 |  |
| 规章制度 | 1．是否有安全管理制度 | 《危险化学品安全管理条例》第八条第(四)款 《安全生产许可证条例》第六条(一)款 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条第一、二款，第八条第四款 | 是 |  |
|  | 2是否有各级各类人员、各部门安全生产责任制 |  | 是 |  |
|  | 3是否有安全教育制度，开展安全教育培训工作 |  | 是 |  |
|  | 4．是否有安全检查制度，定期进行安全检查 |  | 是 |  |
|  | 5．建立了岗位操作规程 |  | 是 |  |
|  | 6．各危险化学产品有无安全技术说明书 | 《危险化学品登记注册规定》第七条、第八条 | 是 |  |
|  | 7．各危险化学产品有无安全标签 | 《危险化学品登记注册规定》第七条、第八条 | 是 |  |
|  | 8．生产作业场所有无安全周知卡 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十二条 《工作场所安全使用化学品规定》第九条 | 是 |  |
| 重大危险源和事故应急救援 | 1．是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。 | 《安全生产许可证条例》第六条(十一)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实旌办法》第十五条第一款 | 是 |  |
|  | 2．对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。 | 《安全生产许可证条例》第六条(十一)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条第二款 | 是 |  |
|  | 3．对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案。 | 《安全生严许可证条例》第六条(十二)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条(一)款 | 是 |  |
|  | 4对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人员。 | 《安全生产许可证条例》第六条(十二)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实掩办法》第十六条(二)款 | 是 |  |
|  | 5对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。 | 《安全生产许可证条例》第六条(十二)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条(四)款 | 是 |  |
| 从业人员 | 1企业领导干部是否经安全教育培训考核，取得上岗资格 | 《安全生产许可证条例》第六条(四)款、(五)款、(六)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条、第九条、第十条 | 是 |  |
|  | 2．企业专职安全管理干部是否经安全教育培训考核，取得上岗资格 |  | 是 |  |
|  | 3企业其他从业人员是否经安全培训教育考核，取得安全作业证 |  | 是 |  |
|  | 4特种作业人员是否经专门培训，取得特种作业证 |  | 是 |  |
| 设备 管理 | 1是否建立设备管理制度包括职责、维护检修规程，是否定期进行设备维护保养，按计划进行设备检修 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条 | 是 |  |
|  | 2．压力容器是否有使用证，是否开展压力容器定期检验，是否建立压力容器技术档案 | 《压力容器安全技术监察规程》第117条、118条、130条 | 是 |  |
|  | 3．特种设备是否进行检验经安全注册登记 | 《特种设备安全监察条例》第25条、28条 | 是 |  |
|  | 4是否开展了压力管道管理工作 | 国家质监总局《关于印发在用工业管道定期检验规程》的通知(国质检锅[2003]108号) | 是 |  |
|  | 5是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备 | 《安全生产许可证条例》第六条(八)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条(五)款 | 否 |  |
| 检修作业 | l是否建立施工与检修制度，内容包括：施工组织、施工现场管理、施工机械和电气设备、拆除工程、土石方工程、检修组织与管理、检修准备、焊接作业、设备内作业、抽堵盲板作业、检修完工后的管理、高处作业、起重吊装、动土、断路 | 《安全生产许可证条例》第六条(一)款 | 是 |  |
|  | 2是否建立检修作业证，包括动火作业、设备内作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、设备检修作业 | 《化工企业厂区作业安全规程》HG2300～23018一1999，中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度(2004) | 是 |  |
|  | 3是否执行检修作业证 |  | 是 |  |
| 安全设施 | 1是否建立安全阀台帐 | 《压力容器安全技术监察规程》第117条 | 是 |  |
|  | 2是否对安全阀进行定期校验 | 《压力容器安全技术监察规程》第154条 | 是 |  |
|  | 3是否建立压力表台帐 | 《压力容器安全技术监察规程》第117条 | 是 |  |
|  | 4是否对压力表进行定期校验 | 《压力容器安全技术监察规程》第154条 | 是 |  |
|  | 5．现场安全阀、压力表是否齐全好用 | 《压力容器安全技术监察规程》第七章 | 是 |  |
|  | 6．生产作业场所劳动防护用品是否满足安全卫生要求 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 是 |  |
| 安全投入与工伤保险 | l安全投入是否足期纳人预算 | 《安全生产法》第十八条，《安全生产许可证条例》第六条(二)款 | 是 |  |
|  | 2．是否为从业人员缴纳工伤保险费 | 《安全生产法》第四十四条，《安全生产许可证条例》第六条(七)款 | 是 |  |
| 其它 | l危险化学品生产、储存是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局。 | 《安全生产许可证条例》第六条(八)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条(一)款 | 是 |  |
|  | 2危险化学品生产、储存是否在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。 | 《安全生产许可证条例》第六条(八)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条(二)款 | 是 |  |
|  | 3生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。 | 《安全生产许可证条例》第六条(八)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条(六)款 | 否 |  |
|  | 4厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 《安全生产许可证条例》第六条(八)款， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条(四)款 | 是 |  |

4．2外部环境分析评价

XX石油化工总厂与周边的XX梅兰化工集团、村庄距离均超过120米，周围无重要的公用设施、学校等人员密集场所。总厂东大门向东直通江洲北路，南大门直通吴洲北路，可作为应急疏散通道，符合规范要求。厂内东半部为机电仪车间和化验楼、消防队、办公区等，没有主体生产装置及储存区，东围墙外北半部为厂职工宿舍区，与距离最近的生产、储存装置超过120米，符合规范要求。东围墙南半部外为农田，西郊乡森北村、森森村与距离最近的生产装置超过120米，符合规范要求。南围墙外为农田，距离XX梅兰化工集团装置约500米，符合规范要求。西围墙外为农田，九龙镇引东村距离最近的装置超过120米，符合规范要求。厂区北侧为新通扬运河，对岸为本厂铁路储运站，周围均为农田，距离最近村庄超过120米，符合规范要求。

4．3生产过程分析评价

根据危险有害因素分析可知，在评价项目过程中使用的原料有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、汽油、硫化氢、氨、氢氧化钠、氢气、甲苯、戍烷、甲乙酮、甲醇、叔丁醇、甲基叔丁基醚、仲丁醇、苯、已烷、环已烷、盐酸、氢氧化钠(液碱)、二甲醚等易燃易爆有毒的特性，因此，选用危险度分析法、火灾爆炸危险指数评价法、易燃液体爆炸、伤害模型、安全检查表等评价方法进行评价。

4.3.1预先危险性分析法评价

通过预先危险性分析可知：该项目中存在着火灾、爆炸、中毒、窒息、烫伤、触电、高处坠落、淹溺、物体打击、噪声、机械伤害、车辆伤害等危险、危害因素。

主要的危险是：火灾、爆炸，其危险等级为IV级（破坏性的）；其次是中毒、窒息、触电、高处坠落、物体打击，其危险等级为III级（危险的），再次是烫伤、灼伤、车辆伤害、机械伤害等，危险等级为II级（临界的）；淹溺、噪声危险等级为I级是比较安全的，可以忽略。

以上具体评价过程见附件F4.1。

4.3.2危险度分析法评价

将评价项目划分为39个评价单元进行评价:吸收稳定、液化气脱硫、液化气分馏、叔丁醇水合、MTBE醚化、催化精馏、萃取精馏、丁烯汽提、丁烯水合反应、脱丁烯、脱仲丁醚、脱氢反应、甲乙酮干燥、甲乙酮精制、苯加氢、储存等16单元为“I级”高度危险单元，占总数的41%；电脱盐、闪蒸、常压蒸馏、汽油脱硫醇、脱C4、精丁烯—1脱氢、丁烯—1与丁烯—2分离、丁烯水洗、仲丁醇精馏、苯蒸发、氢气供应、液苯汽液分离、热媒等13单元为 “Ⅱ级”中度危险单元，占总数的33.3%；减压蒸馏、反应再生、气体分馏、石蜡结晶、油蜡过滤、真空及回收、冷冻、叔丁醇精馏、甲醇萃取、甲醇回收等10单元为“Ⅲ级”低度危险单元占总数的25.6%。

以上具体评价过程见附件F4.2。

4.3.3火灾爆炸危险指数评价

根据本项目工艺条件、工艺单元中的危险物料及其数量、生产装置中各单元的危险度评价结果等因素，对危险度为I、II级的吸收稳定、醚化、丁烯水合、储存四个单元为本节的评价对象。计算结果表明：吸收稳定、醚化单元初始火灾爆炸等级“非常高”，该单元火灾、爆炸时影响区域半径分别为43.01m、43.01m，影响区域面积为5809m2、5809m2，经过补偿后危险等级均降为“较低”。其火灾、爆炸影响半径分别为23.32m、23.32m；影响区域面积为1708m2、1708m2。

丁烯水合单元初始火灾爆炸等级“很高”，该单元火灾、爆炸时影响区域半径为34.75m，影响区域面积为3791m2，经过补偿后危险等级均降为“较低”。其火灾、爆炸影响半径为18.84m；影响区域面积为1114.6m2。

储存单元初始火灾爆炸等级“中等”，该单元火灾、爆炸时影响区域半径为29.44m，影响区域面积为2722m2，经过补偿后危险等级均降为“较低”。其火灾、爆炸影响半径为15.96m；影响区域面积为800.26m2。

具体评价过程见附件F4.3。

4.3.4炼油、化工装置重大事故后果分析评价

炼油、化工生产过程中存在着火灾、爆炸、中毒等事故的危险，爆炸的主要危险来自于失控的非正常的化学反应，存在伤亡的危险性。

（1）装置储存的易燃、易爆物质状况如下表所示

| 序号 | 储存 物质 | 最大储存量 | 最大容量 | 储罐数量 | 单罐最大重量(T) | 分子量 | 比重 | 燃烧热KJ/MOL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油原油 | 70000T | 15000m3 | 7 |  | 混合物 | 无资料 | 无燃烧热数据 | 无法计算 |
| 2 | 汽油 | 8243 m3 | 3000 m3 | 6 |  | 混合物 | 无资料 | 无燃烧热数据 | 无法计算 |
| 3 | 液化气（丙烷） | 5000 m3 | 100 m3 | 7 | 49.3 | 44.11 | 0.58 | 2217.8 | 丙烷含量大于85% |
| 4 | C4 | 2200 m3 | 1000 m3 | 4 | 0.57 | 56.1 | 0.67 | 2719.1 |  |
| 5 | 丙烯 | 300 m3 | 100 m3 | 3 | 42.5 | 42 | 0.5 | 1927.26 |  |
| 6 | 甲基叔丁基醚 | 1800m3 | 500 m3 | 4 | 342 | 88.17 | 0.76 | 3360.7 |  |
| 7 | C4 | 8200 m3 | 2000m3 | 7 | 1340Kg | 56.1 | 0.67 | 2719.1 |  |
| 8 | 甲醇 | 800 m3 | 300 m3 | 4 | 355.5 | 32 | 0.79 | 723 |  |
| 9 | 叔丁醇 | 2300 m3 | 100 m3 | 3 | 71.1 | 74.14 | 0.79 | 2630.5 |  |
| 10 | 仲丁醇 | 300 m3 | 300 m3 | 1 | 218.7 | 74.12 | 0.81 | 2668.3 |  |
| 11 | 甲乙酮 | 4000m3 | 2000m3 | 2 | 1458 | 72.11 | 0.81 | 2261.7 |  |
| 12 | 苯 | 450 |  |  |  | 78.12 | 0.88 | 2719.1 |  |
| 13 | 甲苯 | 13.5 |  |  |  | 92.14 | 0.87 | 3905 |  |

（2）模拟评价结果如下表所示

蒸汽云爆炸及沸腾液体扩展伤害模型计算汇总表

| 序号 | 物料 名称 | 易燃物储存重量（T） | 计算TNT当量（kg） | 蒸汽云爆炸 |  |  |  | 沸腾液体爆炸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 死亡半径（m） | 重伤半径（m） | 轻伤半径（m） | 财产损失半径（m） | 火球半径（m） | 持续时间（s） |
| 1 | (液化气)丙烷 | 49.3 | 394932 | 124.24 | 285.75 | 513.72 | 410.48 | 212.68 | 33.00 |
| 2 | C4 | 0.57 | 5173 | 24.98 | 87.43 | 161.75 | 102.12 | 50.14 | 7.78 |
| 3 | 丙烯 | 42.5 | 310705 | 113.69 | 352.44 | 599.15 | 379.13 | 196.34 | 30.47 |
| 4 | 甲基叔丁基醚 | 342 | 2076479 | 229.59 | 716.32 | 1160.44 | 714.10 | 369.80 | 57.38 |
| 5 | C4 | 1.34 | 10346 | 32.29 | 106.87 | 180.63 | 123.83 | 63.17 | 9.80 |
| 6 | 甲醇 | 355.5 | 1278684 | 191.89 | 600.62 | 10003.2 | 607.54 | 314.62 | 48.82 |
| 7 | 叔丁醇 | 71.1 | 401835 | 125.04 | 386.25 | 669.11 | 413.07 | 213.91 | 33.19 |
| 8 | 仲丁醇 | 218.7 | 1254138 | 190.51 | 590.58 | 992.18 | 603.62 | 312.59 | 48.51 |
| 9 | 甲乙酮 | 1458 | 7282129 | 365.24 | 1103.02 | 1842.00 | 1084.87 | 561.81 | 87.18 |
| 10 | 苯 | 450 | 2495015 | 245.73 | 786.34 | 1423.00 | 759.16 | 393.14 | 61.00 |
| 11 | 甲苯 | 13.5 | 91138 | 72.22 | 266.77 | 390.00 | 251.97 | 130.46 | 20.24 |

具体评价过程见附件F4.6。

4．3．5安全检查表评价

（1）常压蒸馏装置

①该装置采用一脱三注先进的工艺防腐技术，即电脱盐二级注水脱除原油中的盐分，防止结垢；注入破乳剂提高脱盐效果；在常压塔顶注入缓蚀剂，注氨防止酸性物质对塔顶冷却系统的腐蚀。选用抗腐蚀性能好的钢材制作设备，如常减压装置的常压塔上部12层采用复合钢板材质，加热炉管选用Cr5Mo钢材。采用DCS自动控制系统，UPS不中断电源，提高了装置事故状态下的可控性。装置机泵露天布置有利于防爆和控制室安全。装置内的原料、产品及化学有毒液体和气体，虽然有害或处于高温，对人体构成威胁，但均在密闭设备和管道中运行，人员操作时比较安全。有较完善的消防灭火设施，装置配备有过滤式和长管式防毒面具。对装置重点部位进行监控，如常顶挥发线、常压炉出口管线进行测厚防止减薄泄漏，有力的保证安全生产。

常压蒸馏装置安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气是否直接排入大气？ | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 8条 | 不凝气引至加热炉，采用蒸汽携带进入炉内燃烧 | 符合要求 |
| 2 | 压力容器是否进行定期检验？ | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第六章 | 是 | 符合要求 |
| 3 | 是否在压力容器明显部位装设产品铭牌和注册铭牌? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 是 | 符合要求 |
| 4 | 压力容器用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件是否按要求进行安装、使用、检验和更换? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第七章 | 是 | 符合要求 |
| 5 | 是否对超压设备设置安全阀? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 41条 | 是 | 符合要求 |
| 6 | 安全阀出口的连接是否符合规定？ | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 4条 | 已设置专线排放 | 符合要求 |
| 7 | 安全阀的开启压力是否高于设备设计压力? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 2条 | 否 | 符合要求 |
| 8 | 距散发比空气重的可燃气体设备30米以内的管沟、电缆沟、电缆隧道是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第3 5 5条 | 是 | 符合要求 |
| 9 | 在有可燃气和有毒气体易泄漏的地方是否设置可燃气体和有毒气体报警装置。 | 《危险化学品安全管理条例》第十八条，《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | 加热炉、汽油回流罐、减顶油罐已安装可燃气体检测报警装置。 | 符合要求 |
| 10 | 装置的控制室、变配电室、化验室的布置是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.6.11条 | 操作室距1#装置25m，距2#装置<25m。窗户已改为非燃烧体实墙 | 符合要求 |
| 11 | 承重钢框架、支架、裙座、管架是否覆盖耐火层? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 5 l条 | 是 | 符合要求 |
| 12 | 建筑物的安全疏散门是否向外开启? | 《石化工企业设计防 火规范》第4 2 3l条 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 生产区的绿化是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第3 2 10条 | 是 | 符合要求 |
| 14 | 建筑物、构筑物的构件应采用非燃烧材料，其耐火极限是否符合国家规范？ | 《石油化工企业设计防火规范》第4 1 1条 | 是 | 符合要求 |
| 15 | 在有毒有害的生产区域是否设置了风向标? | 《化工企业安全卫生设计规定》第5 2 3条 | 是 | 符合要求 |
| 16 | 装置内有发生坠落危险的操作岗位是否有便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 1条 | 是 | 符合要求 |
| 17 | 高速旋运或往复运动的机械零部件是否有可靠的防护设施、挡板或安全围栏? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 2条 | 是 | 符合要求 |
| 18 | 传动运输设备、皮带运输线是否带有栏杆的安全走道和跨越走道? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 3条 | 是 | 符合要求 |
| 19 | 高大设备、烟囱或其它建(构)筑勃的项部是否有红色障碍标志灯? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 5条 | 是 | 符合要求 |
| 20 | 装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施是否符合有关规定? | 《建筑物防雷设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 21 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，是否采取静电接地措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第8 31条 | 是 | 符合要求 |
| 22 | 对生产装置的危险区域，是否划分危脸等级并选用相应的防爆仪表、电气设备? | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 23 | 装置内设备、建筑物平面布置的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》表4 2 1 | 是 | 符合要求 |
| 24 | 生产场所是否储存危险化学品 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.24条 | 否 | 符合要求 |
| 25 | 设备框架或平台安全通道是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.32 | 是 | 符合要求 |
| 26 | 可燃可爆、有毒作业场所有无安全周知卡 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 品种不全、内容不完全符合规范要求 | 不符合要求 |
| 27 | 生产装置区四周能否形成环型消防通道 | 《石油化工企业设计防火规范》3.3.5 | 是 | 符合要求 |
| 28 | 生产作业场所劳动防护用品是否满足安全卫生要求 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 是 | 符合要求 |
| 29 | 消防给水管网设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.11、7.3.12 | 是 | 符合要求 |
| 30 | 消防水栓设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.15 | 是 | 符合要求 |
| 31 | 消防竖管设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.21 | 是 | 符合要求 |
| 32 | 消防水炮设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.22 | 是 | 符合要求 |
| 33 | 是否设置泡沫灭火系统 | 《石油化工企业设计防火规范》7.4.1 | 是 | 符合要求 |
| 34 | 生产作业场所是否使用产生明火电器 | 《化工企业安全管理规定》（化工部[91]化劳字247号）第97条 | 否 | 符合要求 |

②存在的主要问题

a在易燃易爆、有毒有害作业区域未设置风向标。

b可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。

（2）重油催化裂化装置

①该装置为同轴式重油催化、气体分馏装置，工艺技术成熟，设备可靠。

采用DCS集散控制系统，生产控制、调节及故障处理及时、平稳。安装可燃气体报警器。原料、产品及易燃易爆气体和有毒气体均在密闭的设备和管道中运行。对高温和热辐射的设备和管线有隔热、保温措施，防止对人体产生危害。装置内的电气设备和仪表供电为防爆型。建筑物和设备有防雷防静电接地设施。

重油催化裂化装置安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置是否设置自动联锁保护系统或紧急停车措施 | 《石油化工企业设计防火规范》第4．1 2条 | 设置自动联锁保护系统 | 符合要求 |
| 2 | 压力容器是否进行定期检验， | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第六章 | 是 | 符合要求 |
| 3 | 是否在压力容器明显部位装设产品铭牌和注册铭牌? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 是 | 符合要求 |
| 4 | 压力容器用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件是否按要求进行安装、使用、检验和更换? | 《压力窨嚣安全技术监察规程》(99版)第七章 | 是 | 符合要求 |
| 5 | 是否对超压设备设置安全阀? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 1条 | 是 | 符合要求 |
| 6 | 安全阀出口的连接是否符舍规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 4条 | 已设置专用线排放 | 符合要求 |
| 7 | 安全阀的开启压力是否高于设备设计压力? | 《石{由化工企业设计防火规范》第4 4 2条 | 否 | 符合要求 |
| 8 | 距散发比空气重的可燃气体设备30米以内的管沟、电缆沟、电缆隧道是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第3 5 5条 | 是 | 符合要求 |
| 9 | 在有可燃气和有毒气体易泄漏的地方是否设置可燃气体和有毒气体报警装置? | 《危险化学品安全管理条例》第十八条，《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | 液化气脱H2S部位已安装H2S气体报警器。 | 符合要求 |
| 10 | 装置的控制室、变配电室、化验室的布置是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 21条 | 操作室朝向装置一侧窗户已整改为实体墙。 | 符合要求 |
| 11 | 承重钢框架、支架、裙座、管架是否覆盖耐火层? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 5 1条 | 装置的承重框架支架已覆盖耐火层。 | 符合要求 |
| 12 | 建筑物的安全疏散门是否向外开启？ | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 31条 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 生产区的绿化是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第3 210条 | 是 | 符合要求 |
| 14 | 建筑物、构筑物的构件应采用非燃烧材料，其耐火极限是否符合国家规范? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 1 l条 | 是 | 符合要求 |
| 15 | 在有毒有害的生产区域是否设置了风向标? | 《化工企业安全卫生设计规定》第5 2 3条 | 无风向标 | 不符合要求 |
| 16 | 装置内有发生坠落危险的操作岗位是否有便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 1条 | 是 | 符合要求 |
| 17 | 高速旋转或往复运动的机械零部件是否有可靠的防护设施、挡板或安全围栏? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 2条 | 是 | 符合要求 |
| 18 | 传动运输设备、皮带运输线是否带有栏杆的安全走道和跨越走道? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 3条 | 是 | 符合要求 |
| 19 | 高大设备、烟囱或其它建(构)筑物的顶部是否有红色障碍标志灯? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 5条 | 是 | 符合要求 |
| 20 | 装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施，是否符合有关规定? | 《建筑物防雷设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 21 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和营道，是否采取静电接地措籀? | 《石油化工企业设计防火规范》第8 3 l条 | 是 | 符合要求 |
| 22 | 装置内火炬的设置是否是否满足要求? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 13条 | 是 | 符合要求 |
| 23 | 液化烃泵、可燃液体泵的布置及其泵房的设计是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 25条 | 是 | 符合要求 |
| 24 | 对生产装置的危险区域，是否划分危险等级并选用相应的防爆仪表、电气设备? | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 25 | 装置内设备、建筑物平面布置的防火间距是否符合规定？ | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 l条 | 是 | 符合要求 |
| 26 | 液体、空气、腐蚀性气体等是否排入大气? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 6 1条 | 否 | 符合要求 |
| 27 | 可燃气体压缩机的布置及厂房设计是否符合规定？ | 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.24条 | 是 | 符合要求 |
| 28 | 生产场所是否储存危险化学品 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.24条 | 压缩机房储存相当多的丙类火险物质燃料油 | 不符合要求 |
| 29 | 高毒作业场所有无红色警示线 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十二条 | 硫化氢属高毒物品，作业场所周围无红色警示线 | 不符合要求 |
| 30 | 设备框架或平台安全通道是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.32 | 是 | 符合要求 |
| 31 | 可燃可爆、有毒作业场所有无安全周知卡 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 品种不全、内容不完全符合规范要求 | 不符合要求 |
| 32 | 生产装置区四周能否形成环型消防通道 | 《石油化工企业设计防火规范》3.3.5 | 是 | 符合要求 |
| 33 | 生产作业场所劳动防护用品是否满足安全卫生要求 | 《安全生产许可证条例》六条（九）款 | 是 | 符合要求 |
| 34 | 消防给水管网设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.11、7.3.12 | 是 | 符合要求 |
| 35 | 消防水栓设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.15 | 是 | 符合要求 |
| 36 | 消防竖管设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.21 | 是 | 符合要求 |
| 37 | 消防水炮设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.22 | 是 | 符合要求 |
| 38 | 是否设置泡沫灭火系统 | 《石油化工企业设计防火规范》7.4.1 | 是 | 符合要求 |
| 39 | 生产作业场所是否使用产生明火电器 | 《化工企业安全管理规定》（化工部[91]化劳字247号）第97条 | 否 | 符合要求 |
| 40 | 企业总平面布置的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第3.2 11条 | 精馏塔及机泵西面南北向的道路安全距离小于10m，但已列为管制路 | 符合要求 |

②存在的主要问题

a在易燃易爆、有毒有害作业区域未设置风向标。

b压缩机房储存相当多的丙类火险物质燃料油。

c硫化氢属高毒物品，作业场所周围无红色警示线。

d可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。

（3）酮苯脱蜡装置

①本装置按系统进行布置的，便于管理。采用大套管换冷结晶器，操作安全平稳。不设加热炉，没有明火设备，而采用蒸汽进行加热，对于有大量甲苯和甲乙酮物质在系统内循环的装置很有利。仪表采用DCS系统，安全消防设备、设施较为齐全。

酮苯脱蜡装置安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器是否进行定期检验? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第六章 | 是 | 符合要求 |
| 2 | 是否在压力容器明显部位装设产品铭牌和注册铭牌? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 是 | 符合要求 |
| 3 | 压力容器用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件是否按要求进行安装、使用、检验和更换? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第七章 | 是 | 符合要求 |
| 4 | 是否对超压设备设置安全阀？ | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 1条 | 是 | 符合要求 |
| 5 | 安全阀出口的连接是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4．4．4条 | 安全阀出口放空短管直接排放 | 不符合要求 |
| 6 | 安全阀的开启压力是否高于设备设计压力? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.4.2条 | 否 | 符合要求 |
| 7 | 距散发比空气重的可燃气体设备30米以内的管沟、电缆沟、电缆隧道是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第3.5.5条 | 是 | 符合要求 |
| 8 | 在有可燃气和有毒气体易泄漏的地方是否设置可燃气体和有毒气体报警装置? | 《危险化学品安全管理┃条例》第十八条，《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 9 | 装置的控制室、变配电室、化验室的布置是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.2l条 | 是 | 符合要求 |
| 10 | 承重钢框架、支架、裙座、管架是否覆盖耐火层? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.5.1条 | 装置的框架柱、管架已覆盖耐火层。 | 符合要求 |
| 11 | 建筑物的安全疏散门是否向外开启? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.3l条 | 是 | 符合要求 |
| 12 | 生产区的绿化是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第3.2.10条 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 建筑物、构筑物的构件应采用非燃烧材料，其耐火极限是否符合国家规范? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.1.l条 | 是 | 符合要求 |
| 14 | 在有毒有害的生产区域是否设置了风向标? | 《化工企业安全卫生设计规定》第5.2.3条 | 无风向标 | 不符合要求 |
| 15 | 装置里有发生坠落危险的操作岗位是否有便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.6.l条 | 是 | 符合要求 |
| 16 | 高速旋转或往复运动的机械零部件是否有可靠的防护设施、挡板或安全围栏? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.6.2条 | 是 | 符合要求 |
| 17 | 传动运输设备、皮带运输线是否带有栏杆的安全走道和跨越走道? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.6.3条 | 是 | 符合要求 |
| 18 | 装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施，是否符合有关规定? | 《建筑物防雷设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 19 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，是否采取静电接地措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第8.3.1条 | 是 | 符合要求 |
| 20 | 对生产装置的危险区域，是否划分危险等级并选用相应的防爆仪表、电气设备? | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 21 | 装置内设备、建筑物平面布置的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第2.1条 | 操作室西门距真空压缩机距离不符合15m要求，但已安装防火门 | 符合要求 |
| 22 | 生产场所是否储存危险化学品 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.24条 | 否 | 符合要求 |
| 23 | 高毒作业场所有无红色警示线 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十二条 | 无红色警示线 | 符合要求 |
| 24 | 设备框架或平台安全通道是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.32 | 是 | 符合要求 |
| 25 | 可燃可爆、有毒作业场所有无安全周知卡 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 品种不全、内容不完全符合规范要求 | 不符合要求 |
| 26 | 多品种的液体罐组水溶性与非水溶性罐组之间有无隔堤 | 《石油化工企业设计防火规范》5.2.15 | 苯与氨罐之间无隔堤 | 不符合要求 |
| 27 | 立式储罐至防火堤内堤脚线距离是否小于罐高的一半。 | 《石油化工企业设计防火规范》5.2.12 | 否 | 符合要求 |
| 28 | 生产装置区、储罐区四周能否形成环型消防通道 | 《石油化工企业设计防火规范》3.3.5 | 是 | 符合要求 |
| 29 | 生产作业场所劳动防护用品是否满足安全卫生要求 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 是 | 符合要求 |
| 30 | 消防给水管网设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.11、7.3.12 | 是 | 符合要求 |
| 31 | 消防水栓设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.15 | 是 | 符合要求 |
| 32 | 消防竖管设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.21 | 是 | 符合要求 |
| 33 | 消防水炮设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.22 | 是 | 符合要求 |
| 34 | 是否设置泡沫灭火系统 | 《石油化工企业设计防火规范》7.4.1 | 是 | 符合要求 |
| 35 | 生产作业场所是否使用产生明火电器 | 《化工企业安全管理规定》（化工部[91]化劳字247号）第97条 | 操作室有电饭堡 | 不符合要求 |

②存在的主要问题

a安全阀出口的连接不符合规范要求。

b在易燃易爆、有毒有害作业区域未设置风向标。

c高毒作业场所无红色警示线。

d可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。

f同一储罐区内甲苯与氨罐之间无隔堤。

g操作室有电饭堡。

（4）石蜡装置

①本装置的火灾、爆炸和中毒的主要危险集中在两个冷冻系统。石蜡装置在工艺、设备方面都是十分成熟的，装置自投产以来一直平稳安全操作，安全消防设施基本齐全。

石蜡装置工艺简单，但现场布局比较分散，不尽合理。

石蜡装置安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器是否进行定期检验? | 《压力容器安生技术监察规程》(99版)第六章 | 是 | 符合要求 |
| 2 | 是否在压力容器明显部位装设产品铭牌和注册铭牌? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 是 | 符合要求 |
| 3 | 液氨储罐的储存系数不应大于0.9。 | 《石油化工企业设计防火规范》第2.3.8条 | 是 | 符合要求 |
| 4 | 液氨的储罐应设液位计、压力表和安全阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》第5.3.10条 | 是 | 符合要求 |
| 5 | 安全阀出口的连接是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.4.4条 | 已设置专用管线排放 | 符合要求 |
| 6 | 安全阀的开启压力是否低于设备设计压力? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.4.2条 | 是 | 符合要求 |
| 7 | 建筑物的安全疏散门是否向外开启? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.31条 | 是 | 符合要求 |
| 8 | 生产区的绿化是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第3.2.10条 | 是 | 符合要求 |
| 9 | 建筑物、构筑物的构件应采用非燃烧材料，其耐火极限是否符合国家规范? | 《石油化工企业设计防火规范》第4.1.1条 | 是 | 符合要求 |
| 10 | 装置内有发生坠落危险的操作岗位是否有便于操作、巡捡和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.6.1条 | 是 | 符合要求 |
| 11 | 高速旋转或往复运动的机械零部件是否有可靠的防护设施、挡板或安全围栏? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 2条 | 是 | 符合要求 |
| 12 | 传动运输设备、皮带运输线是否带有栏杆的安全走道和跨越走道? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 3条 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施，是否符合有关规定? | 《建筑物防雷设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 14 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，是否采取静电接地措施？ | 《石油化工企业设计防火规范》第8 3 1条 | 是 | 符合要求 |
| 15 | 对生产装置的危险区域，是否划分危险等级并选用相应的防爆仪表、电气设备？ | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | 五台氨压机用非防爆型电机拖动。 | 不符合要求 |
| 16 | 装置内设备、建筑物平面布置的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 l条 | 是 | 符合要求 |
| 17 | 企业总平面布置的防火间距是否符舍规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第3 2 11条 | 是 | 符合要求 |
| 18 | 生产场所是否储存危险化学品 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.24条 | 否 | 符合要求 |
| 19 | 高毒作业场所有无红色警示线 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十二条 | 氨作业场所周围无红色警示线 | 不符合要求 |
| 20 | 设备框架或平台安全通道是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.32 | 是 | 符合要求 |
| 21 | 可燃可爆、有毒作业场所有无安全周知卡 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 品种不全、内容不完全符合规范要求 | 不符合要求 |
| 22 | 生产装置区、储存区四周能否形成环型消防通道 | 《石油化工企业设计防火规范》3.3.5 | 是 | 符合要求 |
| 23 | 生产作业场所劳动防护用品是否满足安全卫生要求 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 气防设施较少 | 不符合要求 |
| 24 | 消防给水管网设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.11、7.3.12 | 是 | 符合要求 |
| 25 | 消防水栓设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.15 | 是 | 符合要求 |
| 26 | 生产作业场所是否使用产生明火电器 | 《化工企业安全管理规定》（化工部[91]化劳字247号）第97条 | 否 | 符合要求 |

②存在的主要问题

a氨压机厂房五台氨压机用非防爆型电机拖动。

b氨作业场所周围无红色警示线。

c可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。

d氨作业场所气防设施较少。

（5）化工装置

① TBA—MTBE装置

a该装置采用了国际、国内先进成熟的生产技术，其工艺、设备、自控仪表能够满足生产装置的需要。生产中的原料、中间物、产品等易燃易爆的危险物品在正常操作条件下均置于密闭的设备和容器中，不会对人和环境造成危害。对因超温超压可能引发事故的设备，如压力容器、反应器等均设置有安全阀，SBA反应器等重要设备有紧急泄压措施。主装置大部分结构采用钢框架结构，各层面采用了钢格栅，泵区为敞开式，具有较好的通风条件，可避免装置泄漏气体的集聚。生产装置照明较好，选用灯具均为防爆灯，电动机均采用防爆电机，有良好的防雷措施。装置各层面配有干粉、泡沫、二氧化碳、蒸汽等灭火器材，配有消火栓及消防快速接口。

TBA—MTBE装置安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器是否进行定期检验? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第六章 | 是 | 符合要求 |
| 2 | 是否在压力容器明显部位装设产品铭牌和注册铭牌? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 是 | 符合要求 |
| 3 | 压力容器用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件是否按要求进行安装、使用、检验和更换? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第七章 | 是 | 符合要求 |
| 4 | 是否对超压设备设置安 是全阀? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 1条 | 是 | 符合要求 |
| 5 | 安全阀出口的连接是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 4条 | 已设置专用管线排放 | 符合要求 |
| 6 | 安全阀的开启压力是否低于设备设计压力? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 2条 | 是 | 符合要求 |
| 7 | 距散发比空气重的可燃气体设备30米以内的管沟、电缆沟、电缆隧道是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第3 5 5条 | 是 | 符合要求 |
| 8 | 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内，宜设置可燃气体报警器。 | 《石油化工企业设计防火规范》第4 6 11条 | 是 | 符合要求 |
| 9 | 装置的控制室、变配电室、化验室的布置是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 21条 | 操作室面向装置一侧有玻璃窗户，距离为25m，超过爆炸区域范围。 | 符合要求 |
| 10 | 建筑物的安全疏散门是否向外开启? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 3l条 | 是 | 符合要求 |
| 11 | 生产区的绿化是否符合规定？ | 《石油化工企业设计防火规范》第3 2 10条 | 是 | 符合要求 |
| 12 | 建筑物、构筑物的构件应采用非燃烧材料，其耐火极限是否符合国家规范? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 l l条 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 在有毒有害的生产区域是否设置了风向标? | 《化工企业安全卫生设计规定》第5 2 3条 | 是 | 符合要求 |
| 14 | 装置内有发生坠落危险的操作岗位是否有便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3．6 l条 | 是 | 符合要求 |
| 15 | 高速旋转或往复运动的机械零部件是否有可靠的防护设旆、挡板或安全围栏? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 2条 | 是 | 符合要求 |
| 16 | 传动运输设备、皮带运输线是否带有栏杆的安全走道和跨越走道? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 3条 | 是 | 符合要求 |
| 17 | 高大设备、烟囱或其它建（构）筑物的顶部是否有红色障碍标志灯？ | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 5条 | 是 | 符合要求 |
| 18 | 装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施是否符合有关规定。 | 《建筑物防雷设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 19 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，是否采取静电接地措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第8 3l条 | 是 | 符合要求 |
| 20 | 对生产装置的危险区域，是否划分危险等级并选用相应的防爆仪表、电气设备? | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 21 | 装置内设备、建筑物平面布置的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 1条 | 是 | 符合要求 |
| 22 | 仪表控制室、计算机室等是否设置二氧化碳灭火器？ | 《石油化工企业设计防火规范》第7 7 1条 | 是 | 符合要求 |
| 23 | 生产场所是否储存危险化学品 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.24条 | 否 | 符合要求 |
| 24 | 设备框架或平台安全通道是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.32 | 是 | 符合要求 |
| 25 | 可燃可爆、有毒作业场所有无安全周知卡 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 品种不全、内容不完全符合规范要求 | 不符合要求 |
| 26 | 可燃液体储罐与厂区围墙距离是否大于10m | 《石油化工企业设计防火规范》表3.2.11 | 可燃液体储罐与厂区围墙距离小于5m | 不符合要求 |
| 27 | 生产装置区四周能否形成环型消防通道 | 《石油化工企业设计防火规范》3.3.5 | 是 | 符合要求 |
| 28 | 生产作业场所劳动防护用品是否满足安全卫生要求 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 是 | 符合要求 |
| 29 | 消防给水管网设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.11、7.3.12 | 是 | 符合要求 |
| 30 | 消防水栓设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.15 | 有两只消防栓与装置距离小5m | 不符合要求 |
| 31 | 消防竖管设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.21 | 是 | 符合要求 |
| 32 | 消防水炮设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.22 | 是 | 符合要求 |
| 33 | 是否设置泡沫灭火系统 | 《石油化工企业设计防火规范》7.4.1 | 是 | 符合要求 |
| 34 | 生产作业场所是否使用产生明火电器 | 《化工企业安全管理规定》（化工部[91]化劳字247号）第97条 | 否 | 符合要求 |

b存在的主要问题

可燃可爆、可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。

可燃液体储罐与厂区围墙距离小于5m。

②甲乙酮—环已烷装置

a该装置采用了国际、国内先进成熟的生产技术，其工艺、设备、自控仪表能够满足生产装置的需要。生产中的原料、中间物、产品等易燃易爆的危险物品在正常操作条件下均置于密闭的设备和容器中，不会对人和环境造成危害。对因超温超压可能引发事故的设备，如压力容器、反应器等均设置有安全阀，SBA反应器等重要设备有紧急泄压措施。主装置大部分结构采用钢框架结构，各层面采用了钢格栅，泵区为敞开式，具有较好的通风条件，可避免装置泄漏气体的集聚。生产装置照明较好，选用灯具均为防爆灯，电动机均采用防爆电机，有良好的防雷措施。装置各层面配有干粉、泡沫、二氧化碳、蒸汽等灭火器材，配有消火栓及消防快速接口。

甲乙酮—环已烷装置安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器是否进行定期检验? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第六章 | 是 | 符合要求 |
| 2 | 是否在压力容器明显部位装设产品铭牌和注册铭牌? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 是 | 符合要求 |
| 3 | 压力容器用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件是否按要求进行安装、使用、检验和更换? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第七章 | 是 | 符合要求 |
| 4 | 是否对超压设备设置安 是全阀? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 1条 | 是 | 符合要求 |
| 5 | 安全阀出口的连接是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 4条 | 已设置专用管线排放 | 符合要求 |
| 6 | 安全阀的开启压力是否低于设备设计压力? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 4 2条 | 是 | 符合要求 |
| 7 | 距散发比空气重的可燃气体设备30米以内的管沟、电缆沟、电缆隧道是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第3 5 5条 | 是 | 符合要求 |
| 8 | 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内，宜设置可燃气体报警器。 | 《石油化工企业设计防火规范》第4 6 11条 | 是 | 符合要求 |
| 9 | 装置的控制室、变配电室、化验室的布置是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 21条 | 操作室面向装置一侧有玻璃窗户，但已砌成非燃烧体实墙 | 符合要求 |
| 10 | 承重钢框架、支架、裙座、管架是否覆盖耐火层? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 51条 | 部分钢框架、管架无覆盖耐火层 | 不符合要求 |
| 11 | 建筑物的安全疏散门是否向外开启? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 3l条 | 是 | 符合要求 |
| 12 | 生产区的绿化是否符合规定？ | 《石油化工企业设计防火规范》第3 2 10条 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 建筑物、构筑物的构件应采用非燃烧材料，其耐火极限是否符合国家规范? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 l l条 | 是 | 符合要求 |
| 14 | 在有毒有害的生产区域是否设置了风向标? | 《化工企业安全卫生设计规定》第5 2 3条 | 无风向标 | 不符合要求 |
| 15 | 装置内有发生坠落危险的操作岗位是否有便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3．6 l条 | 是 | 符合要求 |
| 16 | 高速旋转或往复运动的机械零部件是否有可靠的防护设旆、挡板或安全围栏? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 2条 | 是 | 符合要求 |
| 17 | 传动运输设备、皮带运输线是否带有栏杆的安全走道和跨越走道? | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 3条 | 是 | 符合要求 |
| 18 | 高大设备、烟囱或其它建（构）筑物的顶部是否有红色障碍标志灯？ | 《化工企业安全卫生设计规定》第3 6 5条 | 是 | 符合要求 |
| 19 | 装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施是否符合有关规定。 | 《建筑物防雷设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 20 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，是否采取静电接地措施? | 《石油化工企业设计防火规范》第8 3l条 | 是 | 符合要求 |
| 21 | 对生产装置的危险区域，是否划分危险等级并选用相应的防爆仪表、电气设备? | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | 是 | 符合要求 |
| 22 | 装置内设备、建筑物平面布置的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第4 2 1条 | 是 | 符合要求 |
| 23 | 仪表控制室、计算机室等是否设置二氧化碳灭火器？ | 《石油化工企业设计防火规范》第7 7 1条 | 是 | 符合要求 |
| 24 | 生产场所是否储存危险化学品 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 《石油化工企业设计防火规范》第4.2.24条 《建筑设计防火规范》3.3.9、3.3.10 | 已烷储存于生产厂房内 | 不符合要求 |
| 25 | 高毒作业场所有无红色警示线 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第十二条 | 无红色警示线 | 不符合要求 |
| 26 | 设备框架或平台安全通道是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.32 | 环已烷6.5 m高处平台仅设置一个安全进出口 | 不符合要求 |
| 27 | 可燃可爆、有毒作业场所有无安全周知卡 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 品种不全、内容不完全符合规范要求 | 不符合要求 |
| 28 | 立式储罐至防火堤内堤脚线距离是否小于罐高的一半。 | 《石油化工企业设计防火规范》5.2.12 | 立式储罐至防火堤内堤脚线距离小于罐高的一半 | 不符合要求 |
| 29 | 生产装置区、储罐区四周能否形成环型消防通道 | 《石油化工企业设计防火规范》3.3.5 | 形成环型消防通道 | 符合要求 |
| 30 | 生产作业场所劳动防护用品是否满足安全卫生要求 | 《安全生产许可证条例》第六条（九）款 | 满足安全卫生要求 | 符合要求 |
| 31 | 消防给水管网设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.11、7.3.12 | 是 | 符合要求 |
| 32 | 消防水栓设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.15 | 是 | 符合要求 |
| 33 | 消防竖管设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.21 | 是 | 符合要求 |
| 34 | 消防水炮设置是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.3.22 | 是 | 符合要求 |
| 35 | 是否设置泡沫灭火系统 | 《石油化工企业设计防火规范》7.4.1 | 是 | 符合要求 |
| 36 | 生产作业场所是否使用产生明火电器 | 《化工企业安全管理规定》（化工部[91]化劳字247号）第97条 | 否 | 符合要求 |
| 37 | 进入生产装置区是否有永久性“严禁烟火”等标志。 | 《化工企业安全卫生设计规定》第5.22条 | 无永久性“严禁烟火”等标志。 | 不符合要求 |

b存在的主要问题

部分钢框架、管架无覆盖耐火层。

进入生产装置区未设置醒目的“严禁烟火”等标志。

在有毒有害的生产区域未设置风向标。

已烷储存于生产厂房内。

高毒作业场所无红色警示线。

环已烷6.5 m高处平台仅设置一个安全进出口。

可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。

立式储罐至防火堤内堤脚线距离小于罐高的一半。

4．4储存过程分析评价

4．4．1液化气罐区、油品罐区

（1）液化气罐区安装有可燃气体检测报警器、温度计、热偶、磁浮子或玻璃板液面计、雷达液位计以及高液位报警。操作室有DCS记录显示和报警。储罐定期进行检验，安全阀一年一校验，安全阀根部手阀全开并加铅封。罐区有低压0.5MPa和高压0.8MPa消防水系统。现有2台250m3／h消防水泵，还将再增加2台，已实现稳高压消防水系统。装卸台设有静电释放器和装卸车静电接地报警器。

（2）油罐采用钢结构，2座原油罐选用浮项罐，汽油罐选用内浮顶罐，符合规范要求。罐区设有避雷针和防雷防静电设施，每年检测。罐区安装可燃气体报警器，有环行的消防通道。汽油装车站设有静电接地报警器，使用良好。罐区设置稳高压消防水系统。

液化气罐区、油品罐区安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化烃储罐是否进行定期检验? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第六章 | 定期对液化烃储罐进行检验 | 符合要求 |
| 2 | 是否在液化烃储罐明显部位装设产品铭牌和注册铭牌? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 在液化烃储罐明显部位装设产品铭牌和注册铭牌 | 符合要求 |
| 3 | 液化烃储罐用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件是否按要求进行安装、使用、检验和更换? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第七章 | 液化烃储罐用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件按要求进行安装、使用、检验和更换 | 符合要求 |
| 4 | 安全阀出口的连接是否符合规定? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第4.4.4条 | 安全阔出口的连接符合规定 | 符合要求 |
| 5 | 储罐是否应用钢罐? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 l条 | 储罐用钢罐 | 符合要求 |
| 6 | 储存甲B、乙A类的液体是否选用浮顶或浮舱式内浮顶罐? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 2条 | 宜选用浮顶或浮舱式内浮顶罐，不应选用浅盘式内浮顶罐， “不应选用”不包括固定顶罐。 | 符合要求 |
| 7 | 储罐是否成组布置并符合相关规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 4条 | 储罐成组布置并符合相关规定 | 符合要求 |
| 8 | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 7条 | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距符合规定 | 符合要求 |
| 9 | 罐组是否设防火堤? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 10条 | 罐组设防火堤 | 符合要求 |
| 10 | 防火堤是否符台规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 16条 | 是 | 符合要求 |
| 11 | 可燃液体储罐是否设液位计和高液位报警器? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 23条 | 是 | 符合要求 |
| 12 | 液化烃的地上储罐是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第五章第三节 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 装卸栈台是否设静电专用接地线? | 《石油化工企业设计防火规范》第8 3 4条 | 是 | 符合要求 |
| 14 | 在可能泄漏甲类气体和液体的场所内是否设置可燃气体报警器。 | 《石油化工企业设计防火规范》第5 l 4条 | 设置可燃气体报警器。 | 符合要求 |
| 15 | 液化烃储罐区可燃液体储罐区是否设环形消防车道。消防道路的路面宽度不应小于6m。 | 《石油化工企业设计防火规范》第3 35条 | 油品罐区的消防通道路面宽度为4 m。 | 不符合要求 |
| 16 | 液化烃罐区是否设置消防冷却水系统? | 《石油化工企业设计防火规范》第7 9 1条 | 是 | 符合要求 |
| 17 | 罐区总平面布置的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》表3 2 11 | 是 | 符合要求 |

（3）存在的主要问题

①C4球罐区北侧消防道路为5m，按《石油化工企业设计防火规范》第3．3．5条，消防道路路面宽度应不小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m。

②有3座原油储罐为固定顶结构，放空管未装阻火器。

4．4．2丙烯罐区

（1）储罐采用钢结构，各种安全附件齐全完好，符合规范要求。安全阀及手阀均有铅封，手阀全开。储罐设冷却水和防火喷淋设施，罐区有环行消防通道。设有避雷针及防雷防静电措施，由XX市防雷中心检测。

丙烯罐区安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化烃储罐是否进行定期检验? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第六章 | 是 | 符合要求 |
| 2 | 是否在液化烃储罐明显部位装设产品铭牌和注册铭牌? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 是 | 符合要求 |
| 3 | 液化烃储罐用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件是否按要求进行安装、使用、检验和更换? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第七章 | 是 | 符合要求 |
| 4 | 安全阀出口的连接是否符合规定? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第4.4.4条 | 是 | 符合要求 |
| 5 | 储罐是否应用钢罐? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 1条 | 是 | 符合要求 |
| 6 | 储罐是否成组布置并符合相关规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 4条 | 是 | 符合要求 |
| 7 | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 7条 | 是 | 符合要求 |
| 8 | 罐组是否设防火堤? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 10条 | 是 | 符合要求 |
| 9 | 防火堤是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 16条 | 是 | 符合要求 |
| 10 | 可燃液体储罐是否设液位计和高液位报警器? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 23条 | 是 | 符合要求 |
| 11 | 液化烃的地上储罐是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第五章第三节 |  | 符合要求 |
| 12 | 装卸栈台是否设静电专用接地线? | 《石油化工企业设计防火规范》第8 3 4条 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 罐区是否设可燃气体报警器? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 l 4条 | 是 | 符合要求 |

（2）存在的主要问题

无。

4．4．3化工罐区

（1）罐区按防火防爆的要求，对罐区的动静设备进行了选型，有防雷设施，有静电接地，并定期进行接地电阻测试。罐区都有固定和半固定泡沫灭火器材、消防供水系统以及必要的手提式灭火器。根据作业环境为职工发放了劳动防护用品，如安全帽、劳保服、手套等，而且加强了职工安全作业培训，制定了安全生产责任制及安全操作规程，做到了持证上岗。

化工罐区（仓库）安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化烃储罐是否进行定期检验? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第六章 | 是 | 符合要求 |
| 2 | 明显部位装设产品铭处牌和注册铭牌？ | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第62条 | 是 | 符合要求 |
| 3 | 液化烃储罐用的安全阀、压力表、液面计、测温仪表等安全附件是否按要求进行安装、使用、检验和更换? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第七章 | 是 | 符合要求 |
| 4 | 安全阀出口的连接是否符合规定? | 《压力容器安全技术监察规程》(99版)第4.4.4条 | 是 | 符合要求 |
| 5 | 储罐是否应用钢罐? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 1条 | 是 | 符合要求 |
| 6 | 储存甲B、乙A类的液体是否选用浮顶或浮舱式内浮顶罐？ | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 2条 | 是 | 符合要求 |
| 7 | 储罐是否成组布置并符合相关规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 4条 | 是 | 符合要求 |
| 8 | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 7条 | 是 | 符合要求 |
| 9 | 罐组是否设防火堤? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 10条 | 是 | 符合要求 |
| 10 | 防火堤是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 16条 | 是 | 符合要求 |
| 11 | 可燃液体储罐是否设液位计和高液位报警器? | 《石油化工企业设计防火规范》第5 2 23条 | 是 | 符合要求 |
| 12 | 液化烃的地上储罐是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第五章第三节 | 是 | 符合要求 |
| 13 | 装卸栈台是否设静电专用接地线? | 《石油化工企业设计防火规范》第8 3 4条 | 但装卸泵运营管线法兰金属跨接线不全或损坏 | 不符合要求 |
| 14 | 在可能泄漏甲类气体和液体的场所内是否设置可燃气体报警器。 | 《石油化工企业设计防火规范》第5 14条 | 是 | 符合要求 |
| 15 | 液化烃罐区是否设置消防冷却水系统? | 《石油化工企业设计防火规范》笫7 9 1条 | 是 | 符合要求 |
| 16 | 罐区总平面布置的防火间距是否符合规定? | 《石油化工企业设计防火规范》第3 2 11 | 是 | 符合要求 |
| 17 | 危险化学品仓库与主干道安全距离是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》第3.2.11条 | 小于10m | 不符合要求 |

（2）存在的主要问题

①装卸泵运营管线法兰金属跨接线不全或损坏。

②危险化学品仓库与主干道安全距离小于10m。

4．5其它重要危险单元分析评价

4．5．1电气系统

（1）根据石化企业连续性生产的特点，电网采用了两个独立电源供电。总变电所的两台主变压器型号、容量完全相同，便于切换操作。单台主变压器的容量能够独立满足全部一二级电力负荷的设备供电量，两回路电源线路和两台主变压器采用内桥结线，并有微机备用电源自投装置，一旦某回路电源线路发生故障，桥断路器自动合闸，将负荷转移到另一回路，保证装置设备的正常运行。电气设计按照所处火灾爆炸危险区域的划分，选择了防爆、阻燃的电气设备及电缆。如电动机大都选用了隔爆型的dIIBT4，火灾危险区域选用了IP54或IP44，其它设备亦按规定选用了适合的型号。如高压开关柜多数选用了JYNI、GFC型。供电变压器选用了SFZ型，配电变压器选用了S9、S10型，低压配电柜选用PGL，动力配电箱选用了XL等，可以保证电气设施的安全运行。在装置中有38台处于关键部位、负荷为一级的机泵安装了变频调速装置，对电路稳压和节能都有很好的效果。配置了电气系统和设备的保护设施，如电动机的低电压保护、过负荷保护，变压器的中性点接地，设备和管线的防静电接地，防雷接地、断路器的短路保护，继电器的过载保护，多种型式的漏点保护等，并定期进行检验测试。配电间大都设置了防止小动物进入的档板措施和电缆进出口的封堵措施。建立了各种电气管理的规章制度，有安全操作规定与防止事故方案。有的配电间配置了HH—ID自动监控仪。

（2）存在的主要问题

①配电间的管理还有待加强。总变高低压配电间、酮苯配电间及第一污水场配电间，缺少“五防一通”（防水、防火、防雷、防雪、防小动物、保持通风良好）。

最突出的问题是变、配电室温度较高。由于缺少通风装置，致使门窗都有敞开的现象，但尽管如止室内温度仍处于高温状况之下。风沙、易燃易爆气体都可能进入室内，从而给生产带来安全隐患。

其次未配置纱门纱窗，墙壁存在空隙，小动物很容易进入变、配电室内，更增加了发生触电伤害的可能性。

②变、配电设施还有待完善。尚有少量陈旧或淘汰产品有待更换。如BSL型低压柜、GG1B型高压柜。

4．5．2蒸汽锅炉

（1）锅炉及软化水的设计符合有关规范。建立、健全了有关锅炉及水处理的操作规程、维护规程和按规定的周期进行检修和安全附件的校验，有事故预防及处理预案。20t／h锅炉水位报警、超低液位连锁等安全措施完好。现场有可燃气体检测报警器。

（2）存在的主要问题

①按《石油化工企业设计防火规范》规定，大于1000m。的可燃气体储罐距离明火点应有30米的安全距离，目前低压瓦斯气柜距离锅炉房较近应加强可燃气体泄漏的检测报警措施。

②本厂2007年6月的锅炉定期检验报告中，上、下汽包、水管内均有水垢，厚达1.5毫米，这表明炉水质量有失控的现象。

③锅炉房附近的设施如电动机、动力箱、执行机构有一些是不防爆的，考虑到外面的瓦斯气柜、瓦斯管线上的阀门等泄漏的可能性，应进行研究，采取相应的安全措施。

4．5．3  500Nm3/h制氮装置

（1）变压吸附制氮机是一种新型气体吸附分离技术。主要特点为：产品纯度高；节约能源：可在室温和不高压力下工作，再生时不用加热；设备简单，操作、维护简便；连续循环操作，所有阀门通过进口PLC控制自动切换，可完全达到自动化。

（2）存在的主要问题

正常生产中如何控制氮气的生产能力和氮气的浓度是本装置与维修班作业人员、油罐、液氨储罐的安全关键问题。而如何准确控制氮气浓度、装置周围空气中氧气的含量，业主尚未提出切实、可行的措施。

4．5．4空气压缩机站及供风系统

（1）压缩机站布置合理，厂房和危险源有一定的安全距离，通风及采光良好，便于巡检。工艺成熟，流程布置合理，过滤器、干燥器、气液分离器、后冷器等保证了供风的质量。供风能力比实际需要有一定的裕量，设备都选用了定点厂家生产的设备。5台压缩机都有自动卸载装置，当实际排量大于需要量时，储气罐的压力升高，自调装置可使压缩机调节负荷，减少排量，减少能耗和防止超压运行。有油温、油压超限报警和联锁自保装置，安全阀定期校验，保证了机组运行。

（2）存在的主要问题

①运行中的压缩机一、二级缸的活塞杆填料密封均有不同程度的磨损，故压缩风有泄漏，如泄漏量突然加大，会使看窗玻璃凸起或破碎。目前检查漏风的办法损失较大，宣从加强维修和对密封进行技术改造两方面努力，消除缺陷。

②目前中间冷却器的内漏检查办法是用胶管导入地沟盖板，这样既浪费能源，也不利于及时发现泄漏，一旦漏水，会造成压缩机的“撞缸”，事故。

4．5．5污水处理装置

装置采用了传统的中和、隔油、浮选、曝气的水净化工艺，技术成熟可靠，操作指标明确，保证了排放水的质量。机泵的电机及电缆等电器设备为双电源供电，防火防爆型，有必要的防静电设施，并定期检查检测，保证了设备技术状况的完好。有必要的操作规程、岗位责任制、事故预案、安全规定等规章制度。

存在的主要问题：

①隔油池上无非燃烧材料的盖板，油气挥发大，不符合《石油化工企业设计防火规范》第6．2．1条规定，隔油池周围也没有蒸汽灭火设施。

②曝气池水面积油多，表明上道工序隔油池操作中，污水在池内的停留时间不足，油珠的去除率没有达到预定的指标，而且有一个曝气池池壁几乎有整圈的明显裂纹，油迹已渗到外面，表明已裂透。

③配电间距实际含油的曝气池安全距离不够15m。

④污油池(均质池)距抽油的离心泵仅2m距离，电动机虽然是防爆型，但离心泵的轴承箱在维护不当、缺润滑油和轴承损坏时，会有高热或火花产生，遇挥发油气引起燃爆。而集油池内的轻质组分挥发也会形成隐患。建议采取相应的管理或技术改造措旋。

4．5．6供排水及循环水系统

（1）新鲜水主要对采自通扬河的水进行凝聚、沉淀、过滤等，保证用水最低也可达到Ⅳ类水质标准。循环水采用成熟的冷却及加药工艺，保证了水的质量。加强了新鲜水和循环水贮存、输送、处理所设置的水池设备及管线的检修、维护、巡检质量，使设备在额定的技术参数控制下运行。各项安全附件基本齐全，如电动机的过负荷保护、设备的防静电接地等，有的循环水管线上安装了电子除垢设施，有的循环水场按环境条件因地置宜地将冷水池改为冷水罐等。有比较详细的新鲜水、循环水岗位的操作规程、岗位责任制及事故防范预案，巡检内容比较具体。

（2）存在的主要问题

①新鲜水的水质除常规化验项目外，应定期按《地面水环境质量标准》中列出的项目进行检验。如总氰化物、总铅等，保证新鲜水的质量。

②循环水中除杀菌剂、阻垢剂外，尚需投加缓蚀剂，以减轻循环水对冷却器、冷凝器的腐蚀。

③重交沥青装置的循环水到冷却塔顶的直梯到冬季梯杆被飘出的水珠冻住，不利于操作员上塔巡检风机振动情况，应加设踏步斜梯。

④正常情况下，循环水场没有易燃、易爆物质，但在装置冷换设备泄漏时，油品尤其是轻质油漏入循环水，流至循环水场，挥发的轻质油气遇静电或火花，易发生火灾、爆作事故。故电气设施应按防火防爆要求设置。

⑤循环水场风机宜加振动、轴承温度监测设施。

辅助系统安全评价检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含可燃液体的污水是否排入生产污水管道? | 《石油化工企业设计防火规范》第6 l l条 | 否 | 符合要求 |
| 2 | 全厂性生产污水管道是否穿越工艺装置、罐组和其它设施或居民区? | 《石油化工企业设计防火规范》第6 1 3条 | 否 | 符合要求 |

4．6职业健康影响评价

XX石化总厂生产性危险化学品主要为瓦斯、硫化氢、汽油、氢氧化钠、干气、液化石油气、甲乙酮、甲苯、氨、丙烯、丁烯、戊烷、原油、甲醇、叔丁醇、甲基叔丁基醚、仲丁醇、氢气、苯、盐酸、己烷。其中瓦斯的主要成分为甲烷、乙烷、乙烯；干气的主要成分是甲烷、乙烷、乙烯、氢气：液化石油气的主要成分为丙烷、丁烷、丙烯、丁二烯。即C3、C4在对主要生产性危险化学品危害分析中，将按其组分纯品进行分析。(见附件F3.3)

因此，企业应根据《工作场所有害因素职业接触限值》和《工业企业设计卫生标准》，对作业场所的毒物、噪声危害进行定期监测，并采取有效措施，使其符合国家标准要求。

4．6．1作业场所毒物、噪声危害分析

石化总厂于2007年9月委托XX市疾病预防控制中心对催化裂化装置区域内SO2、H2S、汽油、氨；20吨/小时锅炉区域内SO2；酮苯装置区域内甲苯；常减压装置区域内汽油；甲基叔丁基醚区域内汽油；甲乙酮装置区域内甲醇进行实测，所有检测项目均符合《工作场所有害因素职业性接触限值》（GBZ2-2002）规范要求，该生产装置有毒作业分级应为安全作业。(见附件F6.1.4)

XX石化总厂于2007年9月委托XX市疾病预防控制中心对炼油化工生产装置区域内54个检测地点进行噪声实测，除催化裂化装置（主风房东、中、一楼风机）、动力车间空气压缩机（机房西）不符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002要求外，其余各点均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002要求。(见附件F6.2.4)

4．6．2健康监护

XX石化总厂每年组织对各危险化学品生产企业有毒有害岗位工人进行职业健康体检。2007年12月24~28日，XX市疾病预防控制中心对XX石油化工总厂有毒有害岗位工人共676人进行了职业健康体检，主要检查项目包括肝功能，血、尿常规，心电图，内、外科，五官科，职业史，血压，胸透等。体检结果：血压异常人数217人，血色素低人数15人，白细胞异常人数44人，血小板异常人数2人，红细胞偏低人数9人，HbsAg（+）人数34人，谷丙转氨酶偏高人数60人，总胆固醇偏高人数37人，甘油三酯偏高人数214人，总胆红素偏高人数169人，血糖异常人数44人，心电图异常人数26人，尿糖异常人数61人，尿白细胞阳性人数42人，尿红细胞阳性人数65人，尿蛋白阳性人数227人，胸部X线异常人数3人。

本次体检所检出的异常结果都通知本人，有的要定期复检、有的需门诊复查治疗。但未发现职业病和与职业有关病例。

4．6．3劳动保护

根据厂有关规定，为职工发放了劳动保护用品。在生产作业场所配备了空气呼吸器、过滤式防毒面具、长管呼吸器等劳动防护用品。

4．7消防评价

XX石油化工总厂历来重视消防工作，成立了以厂长为首的总厂事故应急救援领导小组，建立企业专职消防队和气防站。气防站设在消防队内，气防员由消防队员兼任。消防队现有专职队员33人，设置队长1名，下辖4个班，包括防火班、驾驶班及2个战斗班。现有泡沫消防车5辆、气防车1辆、消防艇1艘。厂区建有稳高压消防给水系统、低压消防给水系统、固定式消防泡沫站，配备了40余台消防炮、100余台消火栓及各类灭火器材近千台，配备了空气呼吸器、防火服、隔热服、可燃可爆气体检测仪、防爆对讲机等应急救援装备和器材；码头设置了一只消防艇，泡沫混合液流量180L/min。泡沫液储备量0.5T。编制了总厂“突发事件总体应急预案”及“火灾、爆炸”等13个专项预案，各分厂车间分别结合装置特点编制了生产应急预案。消防队根据厂区各装置、罐区特点分别编制了灭火专项预案。消防队坚持日常消防训练，不断提高作战能力，结合装置特点，不定期模拟油罐、装置火灾、危险品泄漏等突发性事件进行救灾救援演习。

2007年投资250万元，开展了“固定式消防泡沫站建设”、“消防水系统局部改造”。投资400余万元进行了“新建消防楼”项目建设，使XX石油化工总厂的消防装置，能够满足企业消防灭火要求。

消防安全检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业成立专职消防和义务消防组织结构 | 《中华人民共和国消防法》 | 成立专职消防队 | 符合要求 |
| 2 | 贯彻“预防为主．防消结合,综合治理” 的消防方针，提高职工的消防安全意识， | 《中华人民共和国消防法》 | 开展全员消防安全培训，定期进行模拟演练。 | 符合要求 |
| 3 | 落实消防安全责任，制定消防安全管理制度 | 《中华人民共和国消防法》、中国石化《安全生产监督管理制度》 | 有消防安全责任，制定消防安全管理制度 | 符合要求 |
| 4 | 应制定生产装置区和储罐区的消防灭火预案：≥5000m3储罐，应做到“一罐一案” | 《中华人民共和国消防法》、中国石化《安全生产监督管理制度》 | 制定了生产装置区和储罐区的消防灭火预案 | 符合要求 |
| 5 | 是否进行消防灭火预案实战和重大火灾事故应急预案演练 | 《中华人民共和国消防法》、中国石化《安全生产监督管理制度》 | 定期进行消防灭火预案实战和重大火灾事故应急预案演练 | 符合要求 |
| 6 | 消防站配置消防车类型应适合企业消防的需要 | 《石油化工企业设计防火规范》(99版) | 增加气防车，适合企业消防的需要 | 符合要求 |
| 7 | 消防站布置及配套设施是否符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》(99版) | 消防站布置及配套设施符合规范要求 | 符合要求 |
| 8 | 消防水源、消防水泵流量是否满足规定的最大火灾的需求 | 《石油化工企业设计防火规范》(99版) | 消防水源、消防水泵流量满足规定的最大火灾的需求 | 符合要求 |
| 9 | 消防给水管道设置是否符合要求 | 《石油化工企业设计防火规范》(99版) | 消防给水管道设置符合要求 | 符合要求 |
| 10 | 泡沫灭火方式的选用是否符合要求 | 《石油化工企业设计防火规范》(99版) | 二氧化碳、泡沫灭火器的选用符合要求 | 符合要求 |
| 11 | 泡沫产生器混合液管道的设置是否符合要求 | 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(2000年版) | 泡沫产生器混合液管道的设置符合要求 | 符合要求 |
| 12 | 生产装置甲乙类高于15m框架平台是否设置固定式消防竖管和消防蒸汽系统 | 《石油化工企业设计防火规范》 | 高于15m框架平台设置固定式消防竖管和消防蒸汽系统 | 符合要求 |
| 13 | 生产装置和储罐区的灭火器配置 | 《石油化工企业设计防火规范》 | 生产装置和储罐区按规范配置小型灭火器 | 符合要求 |
| 14 | 生产装置和储罐区控制室是否有火灾报警专用电话 | 《石油化工企业设计防火规范》 | 有火灾报警专用电话 | 符合要求 |

评价结论：XX石化总厂不属于大型石油化工企业，其消防水系统的供水量和供水压力，现有的低压消防与稳高压消防两种共存的供水方式以及各种消防设施符合消防安全要求。

4．8定性、定量评价分析结果

4．8．1符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各项安全条件情况

（1）XX石化总厂建立了各级各类人员和各职能部门的安全生产责任制，形成安全管理体系。

（2）XX石化总厂制订、执行安全教育管理规定、安全检查制度、事故隐患治理及“三同时”管理规定、劳动保护用品发放规定、事故管理制度、安全管理奖惩办法、安全台帐管理规定、职业卫生、气体防护管理规定、危险化学物品储存、装运安全管理规定、安全检修制度、设备安全管理制度、消防设施、器材管理规定等一系列安全管理制度，安全生产规章制度比较健全。

（3）各作业岗位均编制了工艺操作规程，生产过程中有操作数据记录，有交接班记录，在操作规程中规定了停车及紧急处理规定，可以指导岗位人员的安全操作。

（4）有独立的安全生产管理机构一安全环保处，配有6名专职安全管理人员。各单位设安全管理部门，设置专职安全管理人员。

（5）公司根据国家有关规定，为职工缴纳了工伤保险费。

（6）XX石化总厂重视安全生产的投入，每年投入大量资金用于各生产单位安全设施、防护设施等的配置和更换，2006年以来用于安全生产方面的投入3000多万元，2007年安全投入约700万元。

（7）XX石化总厂厂长、副厂长及专职安全管理人员共32人经XX市安全生产监督管理局的培训考核合格。

（8）各生产经营单位的特殊工种作业人员全部取得特殊工种作业证。

（9）每年组织对各生产经营单位的从业人员进行安全教育，由各生产经营单位进行考核，经考试合格方能上岗。各生产经营单位建立了三级安全教育制度。

（10）XX石化总厂所占土地经XX土地管理局、XX市规划局批准，具有国有土地使用证和建设用地规划许可证，符合城市规划要求。

（11）XX石化总厂危险化学品生产单位的厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺基本符合有关法律、法规、规章和标准的规定，安全防护设施比较完整，基本能满足安全生产的要求。

（12）XX石化总厂生产、储存危险化学品的区域内没有员工宿舍。

（13）XX石化总厂XX市西北郊，距人口稠密的社区、公共设施及单位的距离符合规范要求，发生意外事故时，影响范围及程度不大。

（14）距厂区周围200米内没有人口稠密的居住区和公共设施，符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

（15）未采用和使用国家明令禁止使用的工艺、设备。

（16）定期对作业场所进行职业卫生检测、检验，按规定对职工进行体检。

（17）公司为作业人员配备了过滤式防毒面具、空气呼吸器以及各种劳动防护用品。

（18）公司对危险化学品生产、储存装置能定期进行安全评价。

（19）公司对评价报告中提出的问题进行了整改。

（20）对构成重大危险源的压力容器、储罐等进行定期检测，日常加强巡检，发现问题及时处理。

（21）建立了重大危险源检测、检查档案。重大危险源在市安全生产监督管理局各案。

（22）公司按照国家安全生产监督管理局《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的要求，编制了事故预案，并报市安全生产监督管理局备案。

（23）建立了事故应急救援组织，配备了应急救援人员。

（24）配备了应急救援器材和设备，并定期进行检测、检验和维护保养。

（25）XX石化总厂有专职消防队，受总厂HSE管理委员会及安全环保部的直接领导。各单位有义务消防组织，实行专、群结合，定期演练。

4．8．2不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各项安全条件情况

公司在平面布置、安全管理、防护设施、设备等方面尚存在隐患和不足(具体见表 4．8．3存在的事故隐患及紧迫程度表)，应按照评价组提出的建议对策措施进行整改。

4．8．3存在的事故隐患及紧迫程度表

| 单元 | 主要安全隐患 | 整改意见 | 紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常压蒸馏装置 | 部分承重钢框架、管架未完全覆盖耐火层。 | 所有承重钢框架、管架应覆盖耐火层。 | 紧迫 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 各种危险化学品均需有安全周知卡，内容应仿照已烷。 | 紧迫 |
| 重油催化裂化装置 | 在易燃易爆、有毒有害作业区域未设置风向标。 | 在易燃易爆、有毒有害作业区域应设置风向标。 | 紧迫 |
|  | 压缩机房储存相当多的丙类火险物质燃料油。 | 危险化学品必须储存在专用仓库内。厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与厂房隔开。 | 紧迫 |
|  | 硫化氢属高毒物品，作业场所周围无红色警示线。 | 高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标记和中文说明，并设置报警设备。 | 紧迫 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 各种危险化学品均需有安全周知卡，内容应仿照已烷。 | 紧迫 |
| 酮苯脱蜡装置 | 氨罐安全阀排放至大气 | 间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上。 | 紧迫 |
|  | 操作室西门距真空压缩机距离不足10m | 压缩机厂房东侧门应改成防火门，并及时关闭 | 紧迫 |
|  | 在易燃易爆、有毒有害作业区域未设置风向标。 | 在易燃易爆、有毒有害作业区域应设置风向标。 | 紧迫 |
|  | 高毒作业场所无红色警示线。 | 高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标记和中文说明，并设置报警设备。 | 紧迫 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 各种危险化学品均需有安全周知卡，内容应仿照已烷。 | 紧迫 |
|  | 同一储罐区内甲苯与氨罐之间无隔堤。 | 水溶性与非水溶性可燃液体之间应设置隔堤，隔堤顶应比防火堤顶低0.2m至0.3m。 | 紧迫 |
|  | 操作室有电饭堡。 | 生产区内禁止用电炉、煤气炉、取暖、热饭等。 | 紧迫 |
| 石蜡装置 | 氨压机厂房五台氨压机用非防爆型电机拖动。 | 逐步更换为防爆型 | 紧迫 |
|  | 氨作业场所周围无红色警示线。 | 高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标记和中文说明，并设置报警设备。 | 紧迫 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 各种危险化学品均需有安全周知卡，内容应仿照已烷。 | 紧迫 |
|  | 氨作业场所气防设施较少。 | 增设空气呼吸器或滤氨罐。 | 紧迫 |
| TBA—MTBE装置 | 部分钢框架、管架未覆盖耐火层。 | 所有承重钢框架、管架应覆盖耐火层。 | 紧迫 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 各种危险化学品均需有安全周知卡，内容应仿照已烷。 | 紧迫 |
|  | 可燃液体储罐与厂区围墙距离小于5m。 | 加强管理，清除防火堤外杂草。 | 紧迫 |
|  | 有两只消防水栓与建筑物距离小于5m。 | 这两只消防水栓可以移至与建筑物距离5m处。 | 紧迫 |
| 甲乙酮—环已烷装置 | 部分钢框架、管架无覆盖耐火层。 | 所有承重钢框架、管架应覆盖耐火层。 | 紧迫 |
|  | 有毒作业场所无洗眼器。 | 在有毒性危害的作业环境中应设计必要的淋洗器、洗眼器等，其服务半径小于15m。 | 紧迫 |
|  | 进入装置区未设置醒目的“严禁烟火”等标志。 | 化工装置区、油库、罐区，化学危险品仓库等危险区应设置永久性“严禁烟火”标志。 | 紧迫 |
|  | 在有毒有害的生产区域未设置风向标。 | 在易燃易爆、有毒有害作业区域应设置风向标。 | 紧迫 |
|  | 已烷储存于生产厂房内。 | 危险化学品必须储存在专用仓库内。厂房内设置甲、乙类中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部分离开。 | 紧迫 |
|  | 高毒作业场所无红色警示线。 | 高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标记和中文说明，并设置报警设备。 | 紧迫 |
|  | 环已烷6.5 m高处平台仅设置一个安全进出口。 | 增设一只钢直梯至二楼平台。 | 紧迫 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 各种危险化学品均需有安全周知卡，内容应仿照已烷。 | 紧迫 |
|  | 立式储罐至防火堤内堤脚线距离小于罐高的一半。 | 防火堤增高至2.2m。 | 紧迫 |
| 危险化学品仓库 | 危险化学品仓库与主干道安全距离小于10m。 | 危化品仓库东西两侧30m之内主干道列为“管制路”，禁止会车并在远离仓库一侧半幅通行。 | 紧迫 |
| C4罐区 | C4罐区球罐北侧消防道路为5m。 | 该道路列为“管制路”，为消防车、救护车专用的通道路线，禁止其它车辆停留。 | 紧迫 |
| 原油罐区 | 原油罐区的原油罐为固定顶罐。 | 固定顶罐不在“不应选用”范围内，但固定顶罐放空管应装设阻火器。 | 紧迫 |
| 化工装卸场 | 装卸泵运营管线法兰金属跨接线不全或损坏。 | 及时修复、整理。 | 紧迫 |
| 制氮装置 | 控制制氮装置氮气浓度及产量未能提出可行措施。 | 反复实践，掌握氮气浓度及产量的关系，确保作业场所空气中氧含量小39%。 | 紧迫 |

第五章  对可能发生的危险化学品事故的预测

5．1生产过程可能发生的危险化学品事故的预测后果

5．1．1风险程度最高的事故

通过对各生产装置中危险化学品的危害特性及生产过程危险性分析表明，常压蒸馏装置、催化装置、酮苯脱蜡装置和石蜡、叔丁醇—甲基叔丁基醚、甲乙酮—环已烷装置可能发生的最高的危险化学品事故主要是火灾、爆炸事故，酮苯脱蜡装置发生中毒事故的风险也是很高的。

（1）常压蒸馏装置

①高温油品泄漏会发生火灾事故；

②原油电脱盐罐脱水不稳定会引起操作波动，严重时会使常压塔安全阀起跳而导致着火事故；

③加热炉易发生火灾和爆炸事故：

④塔底泵不正常运行可造成火灾事故；

⑤装置生产时动态油量储存比较多，一旦发生事故，处理不当容易发生重大火灾。

（2）重油催化裂化装置

①催化裂化装置的反再系统、分馏系统、吸收稳定系统以及汽油脱硫醇系统都易发生火灾爆炸事故；

②主风机负责给再生器送风，如果风压变化会影响两器平稳运行。气压机中的介质是富气，一旦泄漏遇明火发生爆炸。

（3）气体分馏装置

气体分馏本装置生产介质为液化气和丙烯，泄漏极易引起爆炸着火。

（4）酮苯脱蜡装置

①在结晶系统、过滤、真空系统和溶剂回收系统都存在爆炸和火灾的危险。

②结晶系统大量氨气泄漏，导致中毒事故。本装置高低压液氨罐切换频繁，如果切换错误，液氨泄漏出来将发生中毒事故。

（5）石蜡装置

本装置加工物料为丙类火灾危险物，有火灾的危险。液氨泄漏也会导致火灾、爆炸事故。

（6）化工装置

化工装置使用的原料及产品大多为甲类火灾危险物质，且装置冷换设备多，大部分采用浮头式换热器，如因浮头密封涨口不良，管束腐蚀及机泵的泄漏，都会导致火灾爆炸事故。

5．1．2风险程度中等的事故

通过对各生产装置中危险化学品的危害特性及生产过程危险性分析表明，重油催化裂化装置、石蜡甲乙酮—环已烷装置还可能发生中毒事故。

（1）重油催化裂化装置

在分馏塔顶系统以及稳定系统都存在H2S，如果操作不当就有中毒的危险：

脱硫、脱硫醇系统有H2S存在，特别是富胺再生分离罐附近设备管线中有浓度很高的酸性气，一旦泄漏扩散到空气中会发生H2S中毒事故。

加工进口高含硫原油，干气和液化气中的H2S会大幅度上升，泄漏后易发生H2S中毒事故。

（2）气体分馏装置

液化气泄漏会急剧汽化将大量吸热，易发生冻伤。大量吸入液化气将使人窒息中毒，在分馏塔顶系统以及稳定系统都存在H2S气体，如果操作不当就有中毒的危险。液化气泄漏急剧汽化将降大量吸热，在机泵泄漏或采样时易发生冻伤事故。大量吸入液化气也会使人窒息中毒。如果丙烯中硫化氢含量超标，一旦丙烯泄漏，也会导致硫化氢中毒事故。

（3）石蜡装置

石蜡装置中液氨泄漏会导致人员中毒，甚至爆炸。

（4）化工装置

生产过程中原料苯泄漏会引起中毒，而且操作设备多数在高温下进行，若设备损坏或隔热不好，会造成人员灼伤。水处理单元的盐酸、烧碱等泄漏，如防护不当，也会造成灼伤。

5．1．3风险程度低的事故

（1）催化装置反再系统最高操作温度在700℃，分馏部分也在350℃以上，有大量的换热器和热油机泵，易发生烫伤事故。另外液化气泄漏，汽化过程中吸收大量热量，易发生冻伤事故。碱洗和水洗过程中可能发生NaOH灼烫事故。

（2）装置大量使用往复式压缩机、机泵空冷等，都是产生噪音的设备。往复式压缩机均在厂房中，更增加了噪音的危害。

（3）酮苯脱蜡装置大量使用蒸汽加热器，易发生蒸汽和冷凝水的烫伤。液氨在泄漏时，急剧汽化将吸收大量热量，易发生冻伤。

（4）石蜡装置的石蜡、润滑油等贮罐多，贮存温度都较高，酮苯装置送来的石蜡温度也较高，可能发生突沸。冷冻机抽液氨可能发生撞缸事故。液氨泄漏将汽化吸热，板框压滤机的厂房室温低，潮湿，可能发生冻伤和跌伤事故。本装置使用的白土有粉尘危害。

（5）在装置区的巡检、维护和检修作业，如违反规范，违章作业，还可能发生高处坠落、机械伤害、物体打击等事故。

5．2储存系统可能发生的危险化学品事故的预测后果

5．2．1风险程度最高的事故

通过对储存中危险化学品的危害特性及生产过程危险性分析表明，储存系统可能发生的危险程度最高的事故是火灾、爆炸事故。

（1）液化气罐区

①液化气球罐和卧罐脱水时发生脱水带出液化气在罐外迅速漫延扩散，遇明火就会发生火灾爆炸事故。

②球罐底第一道阀门、法兰、垫片泄漏，液化气泵泄漏，液化气罐在制造过程中焊缝应力未消除，或液化气含H2S超高，会造成焊缝应力腐蚀，焊缝处产生裂缝，导致液化气喷出，引发火灾爆炸事故。

（2）油品罐区

①油罐随着收油和付油作业，油的液位都在发生上升和下降，如果油罐液位控制不好、失灵或发生误操作都有可能发生冒顶跑油引发火灾、爆炸事故。

②油罐防雷电设施有缺陷，或地区雷电来势过猛，也会发生由于打雷而引发罐区大火。

③进罐区的油品温度较高或油罐底部有水，最易发生热油进罐油罐突沸爆炸事故。汽油中含轻组分超过规定指标，汽油进罐后，轻组分快速气化，也容易发生油气外逸挥发，遇明火爆炸着火。

（3）丙烯罐区

罐区储存大量液化丙烯，在汽化状态下与空气混合能形成爆炸性气体，易引起火灾甚至爆炸事故。

（4）化工罐区

①罐区的储罐根部阀门破裂或法兰垫片损坏会导致C4等介质的泄漏，C4罐切水时也易携带出C4，而引发重大的火灾、爆炸事故。

②C4等介质突然大量泄漏，操作人员在切换泵及检修过程中会导致中毒。

5．2．2风险程度中等的事故

（1）轻油罐区由于装置操作不正常，有时会有H2S存在。作业人员如未及时发现，会发生H2S中毒事故。

（2） C4在常温、常压下为气体，在设备、管线、容器中为液态烃，一旦泄漏或压力突然下降，C4吸热蒸发，设备管线周围温度急降，易造成人员冻伤。若在设备和管道中发生，会产生绝热膨胀现象，也会造成材质低温损害。

5．2．3风险程度低的事故

（1）罐区在作业中常会发生串油事故，影响出厂的油品质量。由于操作失误，跑油事故也曾在许多炼油厂重复发生，例如油罐切水时，大量油随水而流而导致污染事故。

（2）其他油罐盘梯和罐顶及平台腐蚀减薄严重，会对上罐作业人身安全带来威胁。

（3）液化气、C4一属于低毒物质，突然发生泄漏的高浓度气体会窒息中毒。

（4）储罐和管线中的介质泄漏时吸收大量热，易发生冻伤。若在设备管道里，产生绝热膨胀现象，也会造成材质的低温损害

5．3其他重点单元可能发生的危险化学品事故的预测后果

5．3．1风险程度最高的事故

（1）电气

电器设备有火灾、爆炸的危险。由于电气设备处于有易燃、易爆物质的环境，电气设备的动作火花会引发所处环境泄漏介质的燃爆。

（2）锅炉

锅炉及系统中的介质虽然不属易燃、易爆的危险物质，但锅炉是承压又直接受火焰加热的特种热力设备，若安装质量不良，安全附件失灵，操作失误，可能导致爆炸事故。

（3）污水处理装置

装置及罐排出的污水中，含有各种轻质油、重质油以及硫和硫化物，酚、苯、碱、酸及少量氰化物等易燃易爆和有毒物质，在运行中一旦进水、排水等环节操作指标失控、设备损坏，都会产生安全隐患，导致火灾爆炸或人身事故，也可能导致人员中毒。

装置设备的泄漏会有各种油品漏到循环水中，随回水流到冷却塔及水池中，轻质油品的挥发气体遇静电或火源会燃爆。

当上游装置操作失误、失控或事故时，排水中易燃、易爆的轻质油大量涌入，在隔油池、气浮池的敞口上空有轻质油气的挥发气体，遇静电或火源即有着火、爆炸的危险。

5．3．2风险程度低的事故

（1）氮气站

制氮装置管道、阀门突然爆裂，高浓度氮气泄漏有引起窒息的可能；高浓度氧气排放有使装置周围形成富氧地段的可能，该地段可燃物易引起燃烧、而从业人员亦有发生氧气中毒的可能。

（2）空气压缩机的往复运动造成机组的振动，会导致设备损伤。

空气压缩机站的故障会影响工艺装置的仪表用风及催化等装置部分设施的供风，对平稳操作构成威胁。

（3）在辅助设施区的巡检、维护和检修作业，如违反规范，违章作业，还可能发生高处坠落、机械伤害、物体打击等事故事故。

第六章  安全生产对策措施与建议

6．1安全管理对策措施

（1）对厂区内目前有噪声作业超标点，应加强管理，增加必要的措施，如采用隔音设施、从业人员佩戴耳塞、减少在高强度噪声点的停留时间等以降低危害。

（2）总厂的各项安全管理制度应不断修订和补充完善，建议补充、修订事故应急救援预案及重大危险源管理制度。

6．2工厂平面布置方面对策措施

XX石油化工总厂的酮苯脱蜡装置操作室西门距真空压缩机距离不足l0m；石蜡装置设备与道路的安全距离不够。气体分馏装置精馏塔及机泵距西边南北道路间距不足，均不符合《石油化工企业设计防火规范》的要求。应根据本评价报告“4．8．3存在的事故隐患及紧迫程度”中提出的建议对策措施，按轻、重、缓、急进行整改。

6．3工艺设备等方面对策措施

总厂应对本评价报告“4．8．3存在的事故隐患及紧迫程度”中提出的工艺设备等方面存在问题，根据提出的建议对策措施，按轻、重、缓、急进行整改，并制订安全保障措施。

6．4危险化学品储存安全对策措施

（1）危险化学品必须储存在专用仓库内。

（2）危险化学品厂房内设置甲、乙类中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部分隔开；

（3）厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与厂房隔开；

（4）厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独的厂房内，其容积不应小于1m3。设置该中间储罐的房间，其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求，房间的门应采用甲级防火门。

6．5变、配电室建筑安全对策措施

（1）变、配电所应符合建筑设计要求，室内做到“五防一通”（防水、防火、防雪、防雷、防小动物、保持通风良好）。

（2）通风口用水泥或金属百叶窗，且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网，保证任何季节安全运行。

（3）与配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性的材料作为电缆沟的盖板。

（4）门窗应配备纱门、纱窗，并及时关闭。

6.6安全管理对策措施

努力建设危险化学品安全标准化企业。

第七章  安全评价结论

7．1  安全评价隐患整改情况复查

（1）2005年7月北京安星达技术发展有限公司对XX石油化工总厂隐患整改情况共复查93项，其中完成项73项，未完成项20项。

此次复查的重点，包括2005年未完成的20项安全隐患。

北京安星达技术发展有限公司2005年对XX石油化工总厂隐患整改情况复查原表如下。

| 单元 | 主要安全隐患 | 整改情况或采取的安全保障措施 | 整改部门 | 完成时间或计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#常 减压 装置 | 减压塔顶抽真空，不凝气直接排放大气 | 已将不凝气引到加热炉，采用蒸汽携带进入炉内燃烧 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 常压塔顶安全阀放空直排大气 | 已设置专用线排放 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 电脱盐罐安全阀泄放管排至地面 | 已设置专用线排放 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 汽油碱洗罐安全阀泄放管排至地沟 | 已设置专用线排放 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 瓦斯及汽油泄漏无检测报警器 | 已安装可燃气体检测报警器 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 装置操作室玻璃面向装置 | 严格监视操作，发现问题严格按规程及时处理，在紧急情况下可以撤离。 | 炼油厂 | 2005.12 | 未完成 |
|  | 装置设备腐蚀比较严重 | 选用耐腐蚀材料更换易腐蚀部位管线及阀门；选用合适高效的破乳剂。 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  |  | 已对换热流程进行改造 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
| 2#常减压装置 | 减压塔顶抽真空，不凝气直接排放大气。 | 已将不凝气引到加热炉，采用蒸汽携带进入炉内燃烧。 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 常压塔顶安全阀放空直排大气。 | 已设置专用线排放 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 电脱盐罐安全阀泄放管排至地面。 | 已设置专用线排放 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 汽油碱洗罐安全阀泄放管排至地沟。 | 已设置专用线排放 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  | 瓦斯及汽油泄漏无检测报警器。 | 已安装可燃气体检测报警器。 | 炼油厂 | 2004.5 | 已完成 |
|  | 常减压装置操作室玻璃宙面向装置。 | 严格监视操作，发现问题严格按规程及时处理，在紧急情况下可以撤离。 | 炼油厂 | 2005.12 | 已完成 |
|  | 常减压装置设备腐蚀比较严重。 | 选用耐腐蚀材料更换易腐蚀部位管线及阀门；选用合适高效的破乳剂。 | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
|  |  | 4适当提高电脱盐温度(需改造换热流程) | 炼油厂 | 2005.7 | 已完成 |
| 3#常减压装置 | 电脱盐罐安全阀泄放管排至地下管沟。 | 已设置专用线排放。 | 沥青厂 | 2005.3 | 已完成 |
|  | 汽油、常一线碱洗罐安全阀泄放管排至地面。 | 已设置专用线排放。 | 沥青厂 | 2005.3 | 已完成 |
|  | 电脱盐脱后的原油舍盐偏高 | 选用耐腐蚀材料更换易腐蚀部位管线及阀门；选用合适高效的破乳剂；调整操作参数脱盐后的原油盐含量达到≤5 mg／L，提高了电脱盐温度。 | 沥青厂 | 2005.3 | 已完成 |
|  | 装置设备腐蚀比较严重· | 选用耐腐蚀材料更换易腐蚀部位管线及阀门 | 沥青厂 | 2005.3 | 已完成 |
| 酮苯 脱蜡 装置 | 安全阀排放至大气 | 计划将安全阀排放气进入加热炉燃烧。增加巡检频次，加强工艺操作，发现异常情况及进处理。 | 润滑油厂 | 2006年大修 | 未完成 |
|  | 去蜡和蜡出口温度大于100℃ | 已制定相关规定，调整操作参数，严格控制蜡油温度 | 润滑油厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 氨压机的控制流程落后，高低压 | 已制定操作规程及操作记录；计划对该流程进行改造。 | 润滑油厂 | 2006年大修 | 未完成 |
|  | 净化风有带水现象 | 动力车间对净化风脱水系统进行调整，严格保证净化风干燥 | 动力车间 | 2005.3 | 已完成 |
|  | 加热器冷凝液罐压力靠人工现场调节，且压力无指示。 | 已增加调节阀，在操作室内压力指示。 | 润滑油厂仪表车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 氨压机厂房电机为非防爆型 | 已制定紧急预案，加强设备管理，确保设备运行平稳，电机更换为防爆电机风。 | 润滑油厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 过滤机厂房内东面距过滤机5m处有4面配电盘 | 加强检查，发现异常情况及时处理。 | 润滑油厂电工车间 | 2006年大修 | 未完成 |
|  | 装置环形消防通道东侧有标高为3.5m的营线障碍 | 已按要求整改 | 润滑油厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 装置北侧回收系统距消防通道只有10m距离 | 已按要求整改 | 润滑油厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 操作室西门距真空压缩机距离不足10m | 加强检查，发现异常情况及时处理。 | 润滑油厂技改处 | 2006年大修 | 未完成 |
|  | 冷冻机厂房内无灭火器 | 已配备2只灭火器 | 安环处 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 氨气瓶间杂物多，气瓶放置较乱。 | 已按要求整改 | 润滑油厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 框架管架柱未涂防火涂料 | 已按要求整改 | 技改处 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 装置气防设施少 | 已配备空气呼吸器 | 安环处 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 装置可燃气检测报警仪工程仍未完工 | 已完成可燃气检测报警仪安装和调试 | 安环处仪表车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 装置外退溶剂罐和退氨罐基础不规范 | 已按要求整改 | 技改处 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 退溶剂、退氨罐处无含油污水排放口 | 已按要求整改 | 润滑油厂 | 2005.8 | 已完成 |
| 2#催裂化装置 | 操作室朝装置侧有门窗 | 严格监视操作，发现问题严格按规程及时处理，在紧急情况下可以撤离。 | 液化气厂技改处 | 2005.12 | 未完成 |
|  | 分馏塔安全阀放空直排大气 | 已按要求整改 | 液化气厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 装置无自保联锁 | 已恢复、增设自保联锁装置 | 液化气厂仪表车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 3#主风机故障率高 | 已1#/2#主风机进行改造，3#作为备用机。 | 液化气厂机动处 | 2005.6 | 已完成 |
|  | 脱硫部位无H2S检测报警器 | 已按要求整改 | 液化气厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 进入设备作业用便携式仪器分析燃气、O2。 | 成立气体分析岗位，由化验室采样分析，并出具化验单。 | 安环厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 操作室未放灭火器 | 已配置CO2灭火器 | 安环厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 承重支架、框架未覆盖防火层。 | 已按要求整改 | 液化气厂 | 2005.8 | 已完成 |
| 石蜡装置 | 设备与道路的安全距离不够。冷榨冷冻机厂房与纬二路、冷冻机出口冷却器和出口液氨罐与经一路、原料油罐与纬二路、系统加氨管线与经一路安全距离不足。 | 已按要求整改 | 安环处 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 成型厂房经一路车辆太多，堵塞经一路交通。 | 已按要求整改 | 石蜡制品厂安环处 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 石蜡贮存温度大于100℃ | 已制定相关规章制度，严格操作指标的执行。 | 石蜡制品厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 冷冻系统油氨分离罐放油无规程。 | 制订规程，严格按规程执行操作。 | 石蜡制品厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 高压罐节流阀为针型阀，只有一道线阀，且丝扣连接。 | 严格监视操作，发现问题严格按规程及时处理。 | 石蜡制品厂 | 2005.12 | 已完成 |
|  | 装置退氨采用氨瓶 | 增加巡检频次，加强工艺操作异常情况及时处理。 | 石蜡制品厂 | 2005.12 | 已完成 |
|  | 氨罐安全阀向大气排放 | 已按要求整改 | 石蜡制品厂 | 2005.8 | 已完成 |
| 气体分馏装置 | 精馏塔及机泵距西边南北道路间距不足。 | 此道路作为装置的消防道路，正常生产时禁止机动车通行。 | 安环处 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 操作规程与设计说明中工艺参数尤其是安全阀定压参数。 | 已对操作规程进行完善。 | 液化气厂生技处 | 2005.8 | 已完成 |
| 化工 装置 | 安全阀直排大气。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 装置无可燃气报警仪。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 个别安全阀手阀未开足。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 个别设备有压力表头，无压力表。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 个别设备按设计应有各用安全阀，现场没有。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 装置少数阀门泄漏C4。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 装置各平台有消防蒸汽接口，但消防蒸汽皮龙很少。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 操作室无消防器材。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 操作室朝向装置一侧有玻璃门窗。 | 已按要求整改 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 操作规程需重新修订。 | 重新修订完善。 | 石油化工厂 | 2005.8 | 已完成 |
| 油品车间 | 液化气罐区球罐北侧消防道路为5m。 | 此道路已无法进行拓宽，严格进行封闭式管理。 | 油品车间安环处 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 液化气罐区412、413球罐玻璃板液面计腐蚀。 | 已按要求整改 | 油品车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 液化气罐区412球罐支腿防火层缺损。 | 已按要求整改 | 油品车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 液化气罐区充装台橡胶板未铺满 | 已按要求整改 | 油品车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 液化气罐区充装台可燃气体检测报警器不足 | 已按要求整改 | 油品车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 原油罐区的原油罐为固定顶罐 | 增加巡检频次，发现异常情况及时处理。 | 机动处 | 2006.6月前 | 未完成 |
| 北部罐区 | 罐区无可燃气报警器。 | 增加巡检频次，加强工艺操作，发现异常情况及时处理。 | 安环处仪表车间 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 罐区西南侧消防路路面只有4m。 | 加强管理，无关车辆严禁通行。 | 安环处技改处 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 个别穿堤管线未封堵。 | 已按要求整改 | 油品车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 罐区无手动火灾报警按钮。 | 增加巡检频次，加强工艺操作，发现异常情况及时处理。 | 安环处仪表车间 | 2006.6月前 | 未完成 |
| 丙烯罐区 | 罐区来安装可燃气报警器 | 已按要求整改 | 油品车间 | 2005.8 | 已完成 |
| 化工 罐区 | 油罐底板腐蚀变形 | 已按要求整改 | 油品车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 拱顶罐装轻质油或原油 | 增加巡检频次，加强工艺操作，发现异常情况及时处理。 | 机动处 | 2006.6月前 | 未完成 |
| 电气 | 总变高压配电间门和楼上操作间出入同一大门 | 已按要求整改 | 电工车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 重变沥青配电间变频室地面风机安装不全 | 已按要求整改 | 电工车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 一污水配电间不合安全规定 | 已按要求整改 | 电工车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 电气设施的检验周期全部定二年 | 已按要求整改 | 电工车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 仍使用陈旧、淘汰产品 | 已按要求整改 | 电工车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 封堵电缆进出口的水泥不阻燃 | 已按要求整改 | 电工车间 | 2005.8 | 已完成 |
| 蒸汽锅炉 | 安全技术措施落后于新规定 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 无熄火保护设施 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 锅炉结垢 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 部分电气设施不防爆 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 气柜钟罩上杂物多且未固定 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
| 制氮装置 | 装置与乙类、丙类火险储罐安全距离不符合规范要求。 |  |  |  |  |
|  | 控制制氮装置氮气浓度及产量未能提出可行措施。 |  |  |  |  |
| 空压站及 供风系统 | 填料密封泄漏 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 中间冷却器泄漏不易检查 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
| 第一污水处理场 | 隔油池无非可燃材料盖板 | 增加巡检频次，加强工艺操作，发现异常情况及时处理 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 曝气池油多 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 暴气池裂纹 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 配电间安全距离不足15m | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
| 第二污水处理场 | 250t/h隔油池无蒸汽消防设施 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2006.6月前 | 未完成 |
| 供排水及循环水 | 循环水腐蚀 | 已按要求整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
|  | 循环水场部分电气设施不防爆 | 计划整改 | 动力车间 | 2005.8 | 已完成 |
| 消防 | 现有有两台稳压泵，流量过小，不能满足要求。 |  | 安环处 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 化工罐区甲乙酮、丁醇、MTBE罐采用半固定式泡沫灭火，不符合《石化规》要求。 | 已按要求整改 | 安环处 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 码头由于有围墙和障碍物，消防车难于靠近。 | 已按要求整改 | 安环处 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 化工罐区储有水溶性易燃液体储罐内未按《低倍规》要求设泡沫缓冲设施。 | 已按要求整改 | 安环处 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 1#2#油罐泡沫产生器安半方式有误。 | 已按要求整改 | 安环处 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 泡沫混合液立管上未安装锈渣清扫口。 | 已按要求整改 | 安环处 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 低压消防给水管网为枝状布置，不符合规范要求。 | 已按要求整改 | 安环处 | 2006.6月前 | 未完成 |
|  | 消防站建设年低早，大部分设施不符合规范要求，影响使用。 | 已按要求整改 | 安环处 | 2006.6月前 | 未完成 |

（2）XX市诚成咨询服务有限公司对XX石化总厂2005年安全隐患整改未完成项目及本年度新发现安全隐患综合为2008年安全生产隐患。整改情况复查情况如下表所示。

2008年隐患整改情况复查

| 单元 | 主要安全隐患 | 整改情况或采取的安全措施 | 复查 时间 | 复查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常压蒸馏装置 | 装置操作室玻璃面向装置 | 2005年未完成整改，实测距离大于25m，操作室处于爆炸危险区域范围外。 | 08年6月17日 | 符合要求 |
|  | 部分承重钢框架、管架未完全覆盖耐火层。 | 按要求覆盖耐火层。 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 按要求重新设置 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 重油催化裂化装置 | 操作室朝装置侧有门窗 | 门窗已用非燃烧体材质砌成实墙 | 08年6月17日 | 符合要求 |
|  | 在易燃易爆、有毒有害作业区域未设置风向标。 | 已设置风向标 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 压缩机房储存相当多的丙类火险物质燃料油。 | 燃料油已从车间搬走 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 硫化氢属高毒物品，作业场所周围无红色警示线。 | 按要求划定红色警示线 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 按要求重新设置 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 酮苯脱蜡装置 | 氨罐安全阀排放至大气 | 放空管高出周围10 m范围内最高建筑或平台3.5m以上 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 氨压机的控制流程落后 | 不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》第一批、第二批、第三批范围内 | 08年6月17日 | 符合要求 |
|  | 同一储罐区内甲苯与氨罐之间无隔堤。 | 按要求设置隔堤 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 过滤机厂房东面距过滤机5m处有4面配电盘 | 配电盘室已砌密闭小屋 | 08年6月17日 | 符合要求 |
|  | 操作室西门距真空压缩机距离不足10m | 压缩机厂房东侧门已改成防火门 | 08年6月17日 | 符合要求 |
|  | 在易燃易爆、有毒有害作业区域未设置风向标。 | 按要求设置风向标 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 高毒作业场所无红色警示线。 | 按要求划定红色警示线 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 按要求重新设置 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 生产作业场所是否使用明火电器。 | 无 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 石蜡装置 | 氨压机厂房五台氨压机用非防爆型电机拖动。 | 已更换一台为防爆电机 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 氨作业场所周围无红色警示线。 | 按要求划定红色警示线 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 按要求重新设置 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 氨作业场所气防设施较少。 | 增设了滤毒罐、空气呼吸器 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| TBA—MTBE装置 | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 按要求重新设置 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 可燃液体储罐与厂区围墙距离小于5m。 | 加强管理，土地征用后设置消防通道 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 有两只消防水栓与建筑物距离小于5m。 | 在装置5m外增设了2只消防水炮 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 甲乙酮—环已烷装置 | 部分钢框架、管架无覆盖耐火层。 | 按要求覆盖耐火层 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 有毒作业场所无洗眼器。 | 增设洗眼器 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 进入装置区未设置永久性 “严禁烟火”等标志。 | 按要求设置“严禁烟火”等标志 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 在有毒有害的生产区域未设置风向标。 | 按要求设置风向标。 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 已烷储存于生产厂房内。 | 复查时未见危险化学品原料 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 高毒作业场所无红色警示线。 | 按要求划定红色警示线 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 环已烷6.5 m高处平台仅设置一个安全进出口。 | 已增设钢直梯 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 可燃可爆、有毒作业场所安全周知卡的品种不全、内容不完全符合规范要求。 | 按要求重新设置 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 立式储罐至防火堤内堤脚线距离小于罐高的一半。 | 防火堤高度增至2.2m | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 危化品仓库 | 危险化学品仓库与主干道安全距离小于10m | 主干道南侧列为非机动车道，北侧东西100m内禁止会车 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| C4罐区 | C4罐区球罐北侧消防道路为5m。 | 列为管制路 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 原油 罐区 | 原油罐区的原油罐为固定顶罐 | 固定顶罐不在“不应选用” 范围内， | 08年6月17日 | 符合要求 |
| 北部 罐区 | 罐区无可燃气报警器。 | 北部罐区为中海沥青管辖区域、不在本评价报告范围内 |  |  |
|  | 罐区西南侧消防路路面只有4m。 |  |  |  |
|  | 罐区无手动火灾报警按钮。 |  |  |  |
| 丙烯 罐区 | —— |  |  |  |
| 化工装卸场 | 装卸泵运营管线法兰金属跨接线不全或损坏。 | 已按要求修复 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 电气 | 缺少通风装置 | 已安装排风扇等 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 缺少五防措施 | 按要求增设了纱门、纱窗并及时关闭 | 08年7月16日 | 符合要求 |
|  | 部分淘汰落后产品未能及时更换 | 计划停车时更换 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 蒸汽 锅炉 | —— |  |  |  |
| 制氮装置 | 控制制氮装置氮气浓度及产量未能提出可行措施。 | 满足氮含量符合工艺要求的情况下，降低氮气浓度 | 08年7月16日 | 符合要求 |
| 空压站及供风 系统 | —— |  |  |  |
| 第一 污水 处理 场 | —— |  |  |  |
| 第二 污水 | 250t/h隔油池无蒸汽消防设施 | 为中海沥青管辖区域、不在本评价报告范围内 |  |  |

的补偿措施，能满足安全生产需要。

7．2评价结论

在本次安全评价过程中，评价组按照有关标准、规范的要求，对XX石化总厂的危险化学品生产进行了分析评价，并对2005年安全隐患整改未完成19项目及目前生产装置查出的34项隐患进行复查。

（1）2005年未完成的4项在中海沥青装置区，本年度中海沥青自主地选择了具有安全评价资质的中介机构进行了安全评价，因此此4项不属本评价报告内容。

（2）2005年未完成的3项通过本公司对现场安全距离实测、查找相关法律、法规，认定符合规范要求。

（3）2005年未完成的12项在本评价组初次现场检查时就发现石油化工总厂已整改到位。

（4）2008年检查时发现的34项安全隐患，XX石油化工总厂根据评价组提出的整改建议，进行了认真的整改，符合规范要求。

XX石油化工总厂应严格执行有关法规、标准，按企业规章制度加强管理，对其危险化学品生产、储存的装置发现新的隐患按轻、重、缓、急进行整改，可以达到长周期、安全运行。

评价组认为，XX石油化工总厂基本符合《危险化学品生产企业安全生产认可证实施办法》中规定的安全生产条件。

第八章 申请领取安全生产许可证应具备的安全生产条件评价

申请安全生产许可证具备的安全生产条件评价表

| 项目 | 序号 | 评 价 内 容 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 管 理 | 1 | 建立、健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全责任制 | 是 |
|  | 2 | 制定了安全教育和培训制度、安全费用投入保障制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、劳动防护用品（具）及保健品发放管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度、消防安全管理制度等规章制度 | 是 |
|  | 3 | 编制了各岗位的安全操作规程、技术规程等 | 是 |
|  | 4 | 设置了安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员 | 是 |
|  | 5 | 依法参加工伤保险 | 是 |
|  | 6 | 安全投入符合要求 | 是 |
| 安全教育与 培训 | 7 | 主要负责人经安监部门考核合格，并取得安全资格证书 | 是 |
|  | 8 | 安全生产管理人员经安监部门考核合格，并取得安全资格证书 | 是 |
|  | 9 | 特种作业人员经有关部门的培训、考核合格，并取得特种作业操作证书 | 是 |
|  | 10 | 新入厂从业人员全部通过三级安全教育 | 是 |
|  | 11 | 从业人员每年经安全生产培训并考核合格 | 是 |
| 生 产 作 业 场 所 管 理 | 12 | 生产场所在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内 | 是 |
|  | 13 | 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 是 |
|  | 14 | 生产、储存危险化学品的车间、仓库与员工宿舍不在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离 | 符合 |
|  | 15 | 生产装置和构成重大危险源的储存设施与周边居民区、商业区等人员密集区和学校、医院、车站、码头等场所及国家规定的一些区域和场所的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 |
|  | 16 | 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 |
|  | 17 | 未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备 | 是 |
|  | 18 | 进行消防设计的建筑工程经公安消防机构验收合格 | 是 |
|  | 19 | 生产作业场所配备了符合国家规定的职业危害防护设施，定期进行职业卫生检测、检验，并为从业人员进行职业病检查 | 是 |
| 新、改、扩建设项目管理 | 20 | 为从业人员配备了符合有关国家标准和行业标准规定的劳动防护用品 | 是 |
|  | 21 | 新、改、扩建设项目经省辖市以上安监部门的设立批准 | 是 |
|  | 22 | 新、改、扩建设项目安全设施经安监部门初步设计审查 | 是 |
|  | 23 | 新、改、扩建设项目安全设施经安监部门竣工验收 | 进行“三同时”验收 |
| 装置安全评价 | 24 | 按照《危险化学品安全管理条例》的规定定期对生产、储存装置进行安全评价 | 是 |
|  | 25 | 对安全评价报告中提出的整改意见及时进行了整改 | 是 |