山东省光伏发电站并网安全条件及现场查评标准

山东能源监管办

2014年4月

目    录

1 范围	- 1 -

2 规范性引用文件	- 1 -

3 术语和定义	- 3 -

4 必备项目	- 4 -

5 评价项目	- 6 -

5.1 电气一次设备	- 6 -

5.1.1 光伏组件	- 7 -

5.1.2 逆变器	- 7 -

5.1.3 变压器（含组合式箱式变压器）	- 7 -

5.1.4 电力电缆	- 8 -

5.1.5 高压配电装置	- 9 -

5.1.6 接地装置	- 9 -

5.1.7 过电压	- 10 -

5.2 电气二次设备	- 11 -

5.2.1 继电保护及安全自动装置	- 11 -

5.2.2 直流系统	- 13 -

5.3 调度自动化及通信	- 13 -

5.3.1 调度自动化	- 14 -

5.3.2 电力系统通信	- 15 -

5.4 安全生产管理	- 16 -

5.4.1 生产运行管理	- 16 -

5.4.2 生产技术管理	- 17 -

5.4.3 安全管理	- 18 -

5.4.4 设备管理	- 19 -

5.4.5 消防管理	- 19 -

5.4.6 应急管理	- 20 -

- 1 范围

本标准规定了并网光伏发电站的电气一次设备、电气二次设备、调度自动化及通信、安全生产管理四个方面安全性评价的必备项目和评价项目、相关的评价方法和相应的评价依据。

本标准适用于通过35kV及以上电压等级并网，以及通过10kV电压等级与公共电网连接的地面光伏发电站，其他类型的光伏发电站参照执行。

新建、改建和扩建的光伏发电站应当通过并网安全性评价，已投入运行的光伏发电站应当定期进行并网安全性评价。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用本规范。然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB 1094.2-1996  电力变压器 第2部分 温升

GB 2893-2008  安全色

GB 2894-2008  安全标志及其使用导则

GB 14050-2008  系统接地的型式及安全技术要求

GB 26860-2011  电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）

GB 50057-2010  建筑物防雷设计规范

GB 50059-2011  35～110kV变电所设计规范

GB 50061-2010  66kV及以下架空电力线路设计规范

GB 50065-2011  交流电气装置的接地设计规范

GB 50150-2006  电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB 50168-2006  电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范

GB 50169-2006  电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB 50171-1992  电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50229-2006  火力发电厂与变电站设计防火规范

GB 50794-2012  光伏发电站施工规范

GB 50797-2012  光伏发电站设计规范

GB/T 5582-1993  高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 7252-2001  变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 12325-2008  电能质量 供电电压允许偏差

GB/T 12326-2008  电能质量 电压波动和闪变

GB/T 13729-2002  远动终端设备

GB/T 14285-2006  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14549-1993  电能质量 公共电网谐波

GB/T 15945-2008  电能质量 电力系统频率允许偏差

GB/T 16434-1996  高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T 18210-2000  晶体硅光伏（PV）方阵Ⅰ-Ⅴ特性的现场测量

GB/T 19964-2012  光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 20047.2-2006  光伏（PV）组件安全鉴定 第2部分：试验要求

GB/T 26218.1-2010  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2-2010  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB/T 29321-2012  光伏发电站无功补偿技术规范

GB/T 50796-2012  光伏发电工程验收规范

DL 5027-1993  电力设备典型消防规程

DL/T 475-2006  接地装置特性参数测量导则

DL/T 516-2006  电力调度自动化系统运行管理规程

DL/T 544-1994  电力系统通信管理规程

DL/T 545-2011  电力系统微波通信运行管理规程

DL/T 547-2010  电力系统光纤通信运行管理规程

DL/T 548-2012  电力系统通信站过电压防护规程

DL/T 553-1994  220～500kV电力系统故障动态记录技术准则

DL/T 572-2010  电力变压器运行规程

DL/T 574-2010  变压器分接开关运行维修导则

DL/T 587-2007  微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 593-2006  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596-1996  电力设备预防性试验规程

DL/T 620-1997  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621-1997  交流电气装置的接地

DL/T 664-2008  带电设备红外诊断应用规范

DL/T 724-2000  电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DL/T 795-2001  电力系统数字调度交换机

DL/T 969-2005  变电站运行导则

DL/T 995-2006  继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 1040-2007  电网运行准则

DL/T 1051-2007  电力技术监督导则

DL/T 1054-2007  高压电气设备绝缘技术监督规程

DL/T 5003-2005  电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 5044-2004  电力工程直流系统设计技术规程

DL/T 5056-2007  变电站总布置设计技术规程

DL/T 5092-1999  110～500kV架空送电线路设计技术规程

DL/T 5157-2002  电力系统调度通信交换网设计技术规程

DL/T 5202-2004  电能量计量系统设计技术规程

SJ/T 11209-1999  光伏器件 第6部分：标准太阳电池组件的要求

AQ/T 9002-2006  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

中华人民共和国消防法

中华人民共和国安全生产法

电网调度管理条例

电力安全事故应急处置和调查处理条例

国家安全生产监督管理总局令第3号  生产经营单位安全培训规定（2006）

国家电力监管委员会令第2号  电力安全生产监管办法

国家电力监管委员会令第5号  电力二次系统安全防护规定

国家电力监管委员会令第22号  电网运行规则（试行）

电监会 工商总局 GF-2003-0512  并网调度协议（示范文本）

电监安全〔2006〕34号附件一  电力二次系统安全防护总体方案

电监市场〔2006〕42号  发电厂并网运行管理规定

电监安全〔2009〕22号  电力突发事件应急演练导则（试行）

电监安全〔2009〕61号  电力企业应急预案管理办法

电监安全〔2012〕11号  电力安全事件监督管理暂行规定

国电发〔2000〕589号  防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

（82）水电生字第11号  继电保护及安全自动装置运行管理规程

电安生〔1994〕191号  电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 必备项目

光伏发电站并网运行的最基本要求，主要包含对电网和并网电站安全运行可能造成严重影响的技术和管理内容。

3.2 评价项目

除必备项目外，光伏发电站并网运行应当满足的安全要求，主要用于评价并网光伏发电站及直接相关的设备、系统、安全管理工作中影响电网和光伏发电站安全稳定运行的危险因素的严重程度。

4 必备项目

表1　必备项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 评价方法 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏发电站接入电网方式应符合电网公司接入系统批复文件，立项审批文件应齐全，按规定经政府有关部门核准，并与电网经营企业签订的《并网调度协议》以及与电网经营企业签订的《购售电合同》。 | 查阅有关文件、资料 | 1.该工程初步设计中，电气主接线接入系统设计审查意见书； 2.经政府有关部门批准或者核准的文件 3.《并网调度协议》与《购售电合同》。 |
| 2 | 在涉网输出汇总点设置易于操作、可闭锁的并网总断路器，且断路器遮断容量、三相故障清除时间应满足电网安全运行要求。110kV及以上变压器中性点接地方式应当经电力调度机构审批，并按有关规定执行。 | 查阅断路器资料及年度系统短路容量校核计算书，保护装置文档资料。 查阅电力调度部门文件。 | - 《电网运行规则（试行）》第二十一条； - 《电网运行准则》第5.3.2.1条b、5.4.2.1条。 |
| 3 | 光伏发电站和并网点设备的防雷和接地应符合规范和设计要求，接地网的接地电阻实测值满足设计要求；变电站防雷保护范围应满足要求。 | 查阅交接试验报告。 | - 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》第26.0.3条； - 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7条； 3.《接地装置特性参数测量导则》第3.7、4.3、5条； 4.《交流电气装置的接地设计规范》第4.3.5条。 |
| 4 | 高压配电装置的外绝缘爬电比距和电气安全距离应满足安装点的环境污区分级及外绝缘选择标准（海拔）要求。 | 查阅升压站绝缘母线、高压开关柜等各带电设备的技术资料、设计资料，现场检查。 | - 《高压电力设备外绝缘污秽等级》第4条； - 《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则》、《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子》； - 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第10.1.7、10.1.8、10.1.9条； - 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》第4.1、4.7条。 |
| 5 | 涉网变压器及电气设备交接试验报告合格；逆变器应具备低电压穿越能力；预防性试验按周期性进行。 | 查阅设备的技术资料、设计资料及相关权威部门出具的《光伏发电站逆变器低电压穿越能力测试报告》，现场检查。 | 《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8章。 |
| 6 | 光伏发电站接入的公共连接点的电能质量应满足规程要求，电压偏差、电压波动、闪变和谐波在规定的范围内。光伏电站运行频率在规程要求的偏离范围内，能够正常运行。 | 现场检查，查阅有关资料，查阅电能质量检测数据，查阅运行记录。 | - 《电网运行准则》第5.2.2、5.2.3、5.2.4条； - 《电能质量 供电电压允许偏差》第4章； - 《电能质量 电压波动和闪变》第4、5章； - 《电能质量 公共电网谐波》第4、5章； - 《电能质量 电力系统频率允许偏差》第3章。 |
| 7 | 与电网直接连接的一次设备的保护装置及安全自动装置的配置应满足相关的技术规程以及反措的要求，选型应当与电网要求匹配，并能正常投入运行。 | 查母线、辅助保护、出线保护配置，后备保护范围；自动装置应按电网要求设置等。 | - 《继电保护和安全自动装置技术规程》第3.3条； - 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》第1-15章； - 《电网运行准则》第5.3.2条； - 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第13.5、13.6条； - 《并网调度协议（示范文本）》第10章。 |
| 8 | 继电保护定值应当执行定值通知单制度并与定值单相符。并网点电气设备的继电保护及安全自动装置应按该设备调度管辖部门编制的继电保护定值通知单进行整定，且每年应依据电网短路电流的变化进行校核或修订。与电网保护配合的光伏电站内的保护定值须满足电网配合的要求。 | 现场检查，查阅保护设置方案。查阅继电保护及安全自动装置定值通知单、调试报告、整定计算方案。 | 1.《电网运行准则》第5.3.2.1、5.3.2.3、5.3.2.6、6.11.1条； 2.《发电厂并网运行管理规定》第十七条； 3.《微机继电保护装置运行管理规程》第11.3条。 |
| 9 | 光伏发电站的二次用直流系统的设计配置及蓄电池的放电容量应符合相关规程的技术要求。 | 查阅设计文件、交接试验报告，现场检查。 | - 《电力工程直流系统设计技术规程》 第4.1.2、4.2、6.3、7.1.5、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4.1、7.4.2条； - 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第5.2.1、5.3.3、6.1、6.2、6.3条。 |
| 10 | 光伏发电站的低电压穿越与低电压保护定值配合符合相关规程要求。 | 查光伏电站低电压保护定值整定记录，逆变器低电压穿越技术资料。 | - 《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8章； - 《光伏发电站设计规范》第6.3条。 |
| 11 | 电站正式并网前，调度自动化相关设备、计算机监控系统应满足当地调度部门及调度自动化有关技术规程的要求。接入220kV及以上电压等级的大型光伏电站应装设同步相量测量单元（PMU）。 | 查系统配置情况，接入系统审查资料，设计资料以及相关的调试记录，并与相关调度部门核对。 | - 《电力系统调度自动化设计技术规程》第5.2.1条； - 《并网调度协议（示范文本）》第11章； - 《电网运行准则》第4.2.9、5.3.4条。 |
| 12 | 电力调度数据网采取相应的安全防护措施，与公共信息网安全隔离，禁止以各种方式与互联网连接。 | 查阅设备资料，现场检查。 | - 《电力二次系统安全防护规定》第五条； - 《电力二次系统安全防护总体方案》第2.2、2.3.1、2.3.3、2.4.1、2.4.3条。 |
| 13 | 在并网前按照相关规程规定，光伏发电站应配置有功/无功功率控制系统、光电功率预测系统，并满足调度机构数据接入要求。 | 查系统配置情况以及相关的调试记录，并与相关调度部门核对。 | - 《电力系统调度自动化设计技术规程》第5.2.1条； - 《电网运行准则》第5.4.4.2、6.6.1、6.6.2条； - 《并网调度协议（示范文本）》第11章。 |
| 14 | 光伏发电站至电网调度机构必须具备两条独立路由或不同通信方式的调度通信通道，其中主用通信路由应实现光纤化。 | 现场检查,查阅设计资料。 | - 《电网运行规则（试行）》第二十条(七)； - 《电网运行准则》第5.3.3条； - 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》。 |
| 15 | 应建立、健全安全生产管理机构，制定相关安全生产管理制度，落实各级人员的安全生产责任。 | 查阅光伏电站安全生产责任制度及企业安全生产责任制度落实管理办法或细则等文档资料；实际抽查与并网运行有关的主要岗位人员3-5人，询问了解安全生产责任制度掌握和落实情况。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第四、十七、十九、二十条； - 《电力安全生产监管办法》第3章第9条。 |
| 16 | 应具备满足安全生产需要的运行规程、系统图和管理制度和应急预案。 | 查阅电站资料及系统图、管理制度文件资料和应急预案。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第十七条第2款； - 《发电厂并网运行管理规定》第六条； - 《并网调度协议（示范文本）》第4.7条。 |
| 17 | 有权接受调度指令的值班人员，应经过调度管理规程的培训，并考核合格。 | 查阅光伏电站有关人员配置文档资料，核实实际有权接受调度指令人员状况；逐一核查电网调度机构培训、颁发的证件。 | - 《电网调度管理条例》第11条； - 《电网运行准则》第5.3.1条； - 《并网调度协议（示范文本）》第4.8条。 |

- 5 评价项目

- 5.1 电气一次设备  400分

- 5.1.1 光伏组件  20分

表2　光伏组件项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件、汇流箱制造方提供的技术文件、图纸、试验报告、调试报告应完整齐全，并符合相关标准。 | 10 | 查阅光伏组件技术资料、试验、调试报告，查阅监控系统参数设定值。 | 缺少一种资料扣2分；资料内容不齐全、不规范扣1-2分。 | 1.《光伏发电站设计规范》第6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4、6.3.10、6.3.11、6.3.12、6.3.13条； 2.《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》； 3.《光伏（PV）组件安全鉴定 第2部分：试验要求》； 4.《光伏器件 第6部分 标准太阳电池组件的要求》。 |
| 2 | 汇流箱应配置防止过电压的设施。 | 10 | 查阅设备资料、图纸资料，现场查看。 | 无防止过电压的设施不得分；设施不完善扣3-5分。 | 《光伏发电站设计规范》第6.3.12条。 |

- 5.1.2 逆变器  30分

表3　逆变器项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器、直流配电柜制造方提供的技术文件、图纸、试验报告、调试报告应完整齐全，并符合相关标准。 | 10 | 查阅逆变器的技术资料、试验、调试报告，查阅监控系统参数设定值。 | 缺少一种资料扣2分；资料内容不齐全、不规范扣1-2分。 | 《光伏发电工程验收规范》第6.2条。 |
| 2 | 逆变器应具有防孤岛能力及电网恢复后的延时送电能力。 | 10 | 查阅逆变器技术资料。 | 无防孤岛能力不得分。 | 《光伏发电站设计规范》第6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.8、6.3.9、9.3.3条。 |
| 3 | 逆变器温度控制、通风系统完备。 | 10 | 现场检查。 | 无温度控制扣10分；通风系统不完善扣3-5分；存在超温现象扣5分。 | - 《光伏发电站设计规范》第11.2.9条； - 《光伏发电工程验收规范》第4.3.7条。 |

5.1.3 变压器（含组合式箱式变压器）  80分

表4　变压器项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器交接试验项目应齐全，预防性试验项目、结果合格；110kV及以上变压器局部放电试验合格。 | 25 | 查阅试验、分析报告。 | 超试验周期不得分；试验漏项或试验不合格每项扣3分。 | - 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》第7章； - 《电力设备预防性试验规程》第6.1、6.2、6.3、6.4条。 |
| 2 | 运行中变压器的温度不应超出规定值，就地及远方测温装置应准确，误差应符合规范要求；测温装置应校验合格。 | 10 | 查阅运行记录、温度计校验报告，现场检查。 | 运行温度超规定值扣3-10分；就地和远方温度计数值不一致扣3分；测温装置超检验周期扣3-5分。 | - 《电力变压器 第2部分 温升》第4条； - 《电力变压器运行规程》第3.1.5、4.1.3、4.1.4、 6.1.5、6.1.6条。 |
| 3 | 涉网变压器分接开关动作正常（有载开关及操作机构应无缺陷）、接触良好，测试合格。 | 20 | 查阅交接试验报告；查阅预防性试验、大修后试验报告。 | 有载调压开关未做传动试验扣10分；未测量每个分头的直流电阻扣10分；传动机构不灵活扣3-5分；调压开关箱有渗漏油缺陷扣3-5分。 | - 《电力变压器运行规程》第5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条； - 《变压器分接开关运行维修导则》第5、7.2、7.3条； - 《电力设备预防性试验规程》第6.1条表5之18。 |
| 4 | 变压器油按规定周期进行测试，油色谱分析结果合格；油浸变压器的油枕及套管的油位正常，各部位无渗漏现象，35～66kV的8MVA及以上变压器和110kV及以上变压器油枕中应采用胶囊、隔膜、金属波纹管式等油与空气隔离措施，维护情况良好；强迫油循环变压器冷却装置的电源设置符合规程要求、冷却系统运行正常。 | 25 | 查阅产品说明书及有关资料、试验报告，现场检查。 | 变压器常规试验或色谱分析超周期扣10分；乙炔超标扣5-15分；油枕与空气隔离措施不符合要求扣5分；变压器冷却电源定期试验超周期扣5分。 | - 《电力变压器运行规程》第5.1.4条a、b、f，5.1.6条c； - 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》第9、10章。 |

- 5.1.4 电力电缆  40分

表5　电力电缆项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆试验项目应齐全，试验结果合格。 | 15 | 查阅交接试验报告或预防性试验报告。 | 电缆试验超周期扣10-15分；试验项目不全或不合格扣5-10分。 | - 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》第18章； - 《电力设备预防性试验规程》第11章。 |
| 2 | 10kV及以上高压电缆头制作人员应经过专业培训，并持证上岗；电缆头无过热现象。 | 15 | 查特殊工种上岗证 现场检查 | 电缆头制作人员未取证扣5分 电缆头过热每处扣3分。 | 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》第6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4条。 |
| 3 | 电缆沟内电缆敷设应整齐。直埋电缆应规范，地面标志符合要求。 | 10 | 现场检查。 | 电缆沟积水扣3分；电缆排列不整齐扣3-5分；直埋电缆无标识扣3-5分。 | 1.《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》第4.2、5.1、5.2条； 2.《电力工程电缆设计规范》。 |

- 5.1.5 高压配电装置  80分

表6　高压配电装置项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备交接试验项目应齐全、结果合格；SF6气体绝缘的电气设备，SF6气体检测项目齐全，结果满足要求。SF6气体密度继电器及压力动作阀应符合产品技术条件的规定。 | 25 | 查阅电气设备出厂资料、交接试验报告、查阅缺陷记录、现场检查。 | 电气设备超试验周期扣5-20分；试验漏项或不合格每项扣3分；SF6气体未做微水分析或含水量超标扣10分；密度继电器压力表超检验周期扣5-10分；压力表未做动作试验扣5分。 | - 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》第11、12、13、14章； - 《电力设备预防性试验规程》第8.1、8.2、8.3、8.6、8.10条； - 《变电站运行导则》第6.6.1条。 |
| 2 | 升压站断路器额定电流符合实际工况；各类电气设备连接引线接触良好；各部位不应有过热现象。 | 20 | 查阅红外测温、夜间巡视记录，现场检查。 | 断路器开断电流不满足要求不得分；未按规定测量引线接头温度扣5分；设备接头有过热现象扣3-5分。 | - 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》第4.4.1、4.4.2、4.4.3条； - 《带电设备红外诊断应用规范》第4、5章。 |
| 3 | 无功补偿装置的调节符合设计要求，投切方式按电网调度部门的要求执行。 | 20 | 查阅无功补偿装置技术资料，光伏电站输出电压历史记录等。 | 无功补偿装置容量不符合要求扣10-20分；调节、投切方式不符合设计或调度要求扣10分。 | - 《电网运行准则》第6.6.2.1、6.6.2.2条； - 《并网调度协议（示范文本）》第7.4条； - 《光伏发电站设计规范》第8.6条； - 《光伏发电站无功补偿技术规范》第9.1条。 |
| 4 | 高压配电装置应满足“五防要求”，户内高压开关柜具备连锁和防误功能。 | 15 | 现场检查 | 有一项不满足要求，扣5分 |  |

- 5.1.6 接地装置 70 分

表7　接地装置项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，其截面应满足系统最大短路电流热稳定要求。 | 25 | 查隐蔽工程记录，现场检查。查阅调度部门参数文件，核对热稳定计算。 | 未采用两根接地引下线与地网连接或接地引下线截面不满足热稳定要求不得分。 | 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第17.7条。 |
| 2 | 光伏发电系统及高、低压配电装置实测接地电阻应满足设计及规程要求，并应进行接地引线的电气导通测试。 | 20 | 查阅测试记录，现场检查。 | 接地网电阻不合格不得分；未在雷雨季节前进行接地引下线导通试验扣5-10分。 | - 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》第26章； - 《系统接地的型式及安全技术要求》第5条。 |
| 3 | 升压站主接地网及电气设备接地引线的截面应满足系统最大短路电流热稳定要求。 | 15 | 查阅热稳定校验计算书。 | 接地网、接地引下线截面不满足热稳定要求不得分。 | - 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.2.6条； - 《交流电气装置的接地》第6.2.7、6.2.8、6.2.9条，附录C。 |
| 4 | 汇流箱、电池支架应可靠接地。 | 10 | 现场检查。 | 汇流箱、电池支架未接地或接地不良扣5-10分。 | 1.《光伏发电站施工规范》第5.8.3、5.8.5条； 2.《光伏发电工程验收规范》第4.3.6条。 |

- 5.1.7 过电压  80分

表8　过电压项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升压站防直击雷保护范围应满足被保护设备、设施和架构、建筑物安全运行要求；避雷器配置和选型应正确，泄漏电流指示应在正常范围内，避雷器试验合格。 | 25 | 现场检查，按规程要求进行查阅分析，查阅有关图纸及设备说明书。 | 防直击雷保护范围不满足要求不得分；避雷器选型不合格或试验结果不合格扣5-15分；泄露电流检测表指示不准确或未做记录扣3-5分。 | - 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第5.2.1-5.2.7、7.1.6-7.1.9条； - 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》第21章； - 《建筑物防雷设计规范》。 |
| 2 | 110kV及以上变压器中性点过电压保护应完善、可靠。 | 10 | 现场检查，查阅相关图纸资料，如无间隙可装设避雷器。 | 变压器中性点过电压保护方式不符合要求不得分。 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.1条b、4.1.5条c、7.3.5条。 |
| 3 | 10kV-35kV高压配电装置应有防止谐振过电压的措施。 | 10 | 查阅有关图纸资料、变电站运行规程和反事故措施等，现场检查。 | 10-35kV配电装置无防止谐振过电压措施不得分。 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.2、4.1.5、4.1.6、4.1.7条。 |
| 4 | 光伏发电站送出线路的过电压保护应满足相应规程要求，图纸、资料应齐全。 | 10 | 查阅有关资料，现场检查。 | 不符合要求不得分；图纸资料不齐全扣3-5分。 | - 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.7、6.1.8、6.1.9条； - 《66kV及以下架空电力线路设计规范》第6.0.14条； - 《110～500kV架空送电线路设计技术规程》第9.0.1条。 |
| 5 | 光伏电池及汇流系统应具备防雷保护功能（每个光伏子系统的输入输出端应具有防止雷电串扰的保护措施），图纸资料齐全。 | 25 | 现场检查，查阅汇流箱资料、接地电阻试验报告和有关图纸资料。 | 防雷保护功能不符合要求不得分；图纸资料不齐全扣3-5分。 | 《光伏发电站设计规范》第6.3.12条。 |

- 5.2 电气二次设备  400分

- 5.2.1 继电保护及安全自动装置  200分

表9　继电保护及安全自动装置项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电保护及安全自动装置的配置和选型符合国家和电力行业标准,满足电网安全要求。 | 15 | 现场检查保护配置。 | 配置和选型不符合国家和电力行业标准不得分。 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》第3.3条。 |
| 2 | 严格执行继电保护及安全自动装置的反事故措施。 | 15 | 重点检查双重化、电源、交流回路接地、抗干扰接地等。 | 没有按反措要求实施双重化配置不得分；没有采取抗干扰接地的扣5-10分。 | 1.《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第13章； 2.《电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点》第1-15章。 |
| 3 | 直接并网侧的保护用电压互感器和电流互感器的精度应满足要求，电流互感器（包括中间变流器）应进行规定的误差校核并合格。 | 10 | 查阅有关设备资料、检验报告。 | 电压互感器、电流互感器精度不满足要求不得分；误差校核不合格或未进行校核扣3-5分。 | - 《继电保护和安全自动装置技术规程》第6.2.1、6.2.2条； - 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》第6.1.2条。 |
| 4 | 二次系统回路应图实相符；应建立二次图纸管理制度，规范图纸管理；应有满足二次系统及时维护需要的易损和关键器件的备品备件。 | 10 | 抽查部分设备的图纸与实际核对，图纸实行微机化管理。 | 未建立图纸资料管理制度不得分，图纸资料管理不完善扣3-5分，备品配件不齐全扣3-5分。 | - 《微机继电保护装置运行管理规程》第6.2条； - 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第13.2条。 |
| 5 | 凡属电网调度管辖范围内的继电保护及安全自动装置，应经过相关调度部门的审查，并与电网调度联合调试。光伏发电站站内的继电保护及安全自动装置整定计算方案或定值通知单的审批手续需完备；所有继电保护装置只有在检验和整定完毕，并经验收合格后，方具备并网试验条件。 | 15 | 查阅保护经相关调度部门审查后的资料，相关保护调试完成后的报告、记录。 | 继电保护和安全自动装置未经调度部门审查或未进行联合调试不得分；整定计算方案或定值单审批手续不完善扣3-5分；整定和校验各未履行验收和交待手续扣3-5分。 | - 《继电保护及安全自动装置运行管理规程》第8.5条； - 《电网运行准则》第5.3.2.2、5.3.2.3条； - 《并网调度协议（示范文本）》第10章。 |
| 6 | 电压、电流二次回路应按规定（如用一次负荷电流和工作电压）检查二次回路接线、相位及极性的正确性。 | 5 | 查阅相关试验、验收记录。 | 未检查接线、相位及极性的正确性扣2-5分。 | 《继电保护及电网安全自动装置检验规程》第5.2.4、6.2.7、8.2条。 |
| 7 | 逆变器应具备控制、保护和滤波功能。 | 10 | 查阅逆变器技术资料、试验报告、调试报告。 | 控制、保护和滤波功能不完备扣3-10分。 | 《光伏发电站设计规范》第6.3.5、6.3.6条。 |
| 8 | 涉网的继电保护和安全自动装置（含故障录波装置、保护及故障信息管理系统）应完成必要的联调试验，并与相关一次设备同步投入运行。 | 15 | 查阅继电保护及安全自动装置、故障录波等系统的定值通知单、调试报告。 | 未进行联调试验不得分；不能与一次设备同步投入扣5-10分。 | - 《电网运行准则》第5.3.2.1条d； - 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第13.8条。 |
| 9 | 建立完备技术档案（设备台帐、试验报告、测试设备检定记录、测试数据等），且资料管理规范整齐。 | 10 | 查阅资料或记录。 | 未建立技术档案不得分；档案材料不齐全扣3-5分，资料不规范扣2-3分。 | 《微机继电保护装置运行管理规程》第6.3条。 |
| 10 | 有符合现场实际的运行规程，运行人员应认真学习掌握，并做好保护装置的日常维护管理工作。 | 10 | 现场检查。 | 未制定现场运行规程不得分；规程内容不完善扣3-5分；未组织运行人员学习考试扣2-3分。 | 《微机继电保护装置运行管理规程》第4.2.3、5.2条。 |
| 11 | 保护柜及端子箱内按钮、继电器、压板、试验端子、空气开关名称齐全、清晰准确，着色符合规范要求；二次系统回路标识清晰、正确、齐全；变电站静态型保护应在装置箱体和保护屏下部设置等电位接地母线，与接地网的联接应符合规范要求；防火封堵整洁严密。 | 15 | 现场检查。 | 柜内及端子箱内设备元件等名称不全不清晰扣3-5分；未设等电位接地线扣10分；柜、箱接地不符合要求扣3-5分；封堵不符合要求扣3-5分。 | 1.《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》第1-5章； 2.《继电保护和安全自动装置技术规程》第6.5.3条； 3.《微机继电保护装置运行管理规程》第9.3.2条。 |
| 12 | 光伏发电站应具备防孤岛能力、低电压穿越能力和逆功率保护的功能，各保护之间的定值应相互配合。 | 20 | 查阅试验报告或记录，现场检查。 | 防孤岛能力、低电压穿越能力和逆功率保护功能不完善扣5-20分。 | 《光伏发电站设计规范》第6.3.5、9.2.4、9.3.2、9.3.3条。 |
| 13 | 光伏发电站应装设专用故障录波装置。故障录波装置应记录故障前10s到故障后60s的情况，并能够与电力调度部门进行数据传输。 | 15 | 查阅装置的故障量清单，并进行现场检查；现场检查录波资料的管理情况。 | 未装设专用故障录波装置不得分；故障录波记录不符合要求或不能与调度部门进行数据传输扣5-10分。 | - 《继电保护和安全自动装置技术规程》第5.8条； - 《光伏发电站设计规范》第9.3.6条； - 《220～500kV电力系统故障动态记录技术准则》第4.1、4.2、4.3条。 |
| 14 | 按继电保护及安全自动装置定检计划完成定检。 | 10 | 查阅定检计划和检验完成情况及检验报告。 | 未制定年度检验计划或未按计划完成定检扣3-10分。 | 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》第4.1.2、4.1.3、4.2条的规定。 |
| 15 | 光伏发电站应配备足够的、连续平滑调节的无功补偿设备，无功功率的调节范围和响应速度，应满足光伏电站并网点电压调节的要求，通过并网验收测试。 | 25 | 查阅无功补偿装置的设计图纸、厂家有关资料和现场检验报告或记录。 | 配置的无功补偿容量不足扣5-10分；调节功能、调节范围和响应速度不满足要求扣5-10分；未进行并网验收测试扣3-5分 | 《光伏发电站接入电力系统技术规定》第6.2、7.1、8.4条。 |

- 5.2.2 直流系统  40分

表10　直流系统项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池组容量应满足需要，蓄电池不应存在连接片松动和腐蚀现象，壳体无渗漏和变形，极柱与安全阀周围无酸雾溢出。 | 10 | 查阅设计资料，现场检查蓄电池状况。 | 容量不足不能满足要求不得分；蓄电池存在缺陷扣2-3分。 | - 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第6.3.4条b； - 《电力工程直流系统设计技术规程》第4.1.1、4.1.2、4.2.1、4.3.2、5.1、5.2.1、5.2.2、7.1.1、7.1.5、7.1.6、9.1条。 |
| 2 | 对蓄电池组的单只电池端电压应进行在线监测或定期测量检查。 | 5 | 查阅测试记录，现场检查在线监测装置运行状况。 | 未定期测量电池端电压或无记录不得分；记录不完整扣2-3分。 | 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第6.1.1条b、第6.2.1条c、第6.3.1条b。 |
| 3 | 浮充运行的蓄电池组浮充电压、电流的调节应适当；蓄电池应定期进行核对性充放电试验，保证其容量在规定范围内；应对UPS交直流电源输入进行切换试验，并做好试验记录（含调度自动化及通信专业、逆变器控制用直流系统）。 | 10 | 查阅充放电记录，现场检查浮充电电压、电流。 | 未按规定进行核对性充放电扣5分；未对UPS电源进行切换试验扣2-3分。 | - 《电力工程直流系统设计技术规程》第7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4.1、7.4.2、9.1条； - 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第5.2.10、6.1、6.2、6.3条。 |
| 4 | 直流母线电压波动范围、纹波系数符合规程要求；直流系统绝缘监察或绝缘选检装置应定期试验，运行正常。 | 10 | 查阅试验报告或记录，现场检查。 | 直流母线电压变动或纹波系数不符合规程规定扣3-5分；未按规定对直流系统绝缘监察装置进行定期试验扣2-3分。 | - 《电力工程直流系统设计技术规程》第4.2、6.3、6.4.2、7.2.1条； - 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第5.3、5.4条。 |
| 5 | 直流设备档案和运行维护记录应齐全。 | 5 | 查阅相关资料、记录。 | 未建立直流设备档案不得分；运行和维护记录不齐全扣1-3分。 | 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第5.3.9条。 |

- 5.3 调度自动化及通信  160分

- 5.3.1 调度自动化  110分

表11　调度自动化项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化设备及与其通信的其他设备的运行应稳定可靠，自动化各项指标达到规定要求。 | 5 | 现场检查，查阅运行资料。 | 设备在运行中经常发生异常现象扣1-3分；自动化设备各项运行指标达不到规定要求扣2-3分。 | - 《电网运行准则》第5.3.4条； - 《电力系统调度自动化设计技术规程》第5.2、5.3条； - 《并网调度协议（示范文本）》第11.2、12.2条； - 《远动终端设备》第3章。 |
| 2 | 电站自动化子站设备应完成与相关电网调度自动化系统（EMS、TMR、WAMS）及相关各系统的联调试验和信息采集（含逆变器信息量）核对工作，并满足调度自动化数据接入要求。 | 15 | 查阅设计资料、设备说明书、接入系统审查资料，现场检查。 | 未进行联调试验和信息采集核对扣5-15分。 | 1.《电网运行准则》第5.3.2条； 2.《电力调度自动化系统运行管理规程》第5.4条。 |
| 3 | 计量关口应装设电量计量表计、自动采集装置，应按调度要求传送数据。 | 10 | 现场检查关口表及采集传送装置状况。 | 未装设关口计量表计扣5-10分；传送的数据不满足调度要求扣3-5分。 | - 《电网运行规则（试行）》第二十条第八款； - 《电能量计量系统设计技术规程》第4.0.1、4.0.6条； - 《并网调度协议（示范文本）》第11.2条。 |
| 4 | 电度表及采集器精度配置满足计量要求并进行综合误差校验。 | 5 | 现场检查，查阅运行资料。 | 精度不满足要求或未进行综合误差试验扣2-5分。 | 《电能量计量系统设计技术规程》第7.1.2、7.1.14条。 |
| 5 | 调度自动化设备技术、管理资料（设备台帐、试验报告、测试设备检定记录、测试数据等）应完整、齐全，且资料管理规范。 | 10 | 现场检查，查阅管理文件、运行资料。 | 设备技术资料、管理资料不齐全、不规范扣3-5分。 | 《电力调度自动化系统运行管理规程》第5.4条。 |
| 6 | 远动、通信专业人员不能随意断、停自动化子站系统设备使用的数据传输信道，因工作需要断开通道，改变远动信息序位、参数值时须事先征得有关调度部门的同意。 | 10 | 现场检查，并与上级调度自动化部门核实。 | 断开通道，改变远动信息序位，参数值事先未征得调度部门的同意扣3-5分。 | 《电力调度自动化系统运行管理规程》第5.2.7、5.4、8.4条。 |
| 7 | 自动化设备应配备两路独立电源，应配置不间断电源（UPS）,容量使用时间不小于1h。 | 10 | 查阅设计图纸和UPS说明书，现场检查设备状况。 | 自动化设备未配备两路独立电源或UPS电源供电时间小于1小时扣3-5分。 | 《电力系统调度自动化设计技术规程》第5.2.10、7.0.3、7.0.4条。 |
| 8 | 自动化屏柜、设备及二次线缆的屏蔽层应可靠接地，接地电阻应满足自动化设备要求；远动通信通道与通信设备的接口处应设置通道防雷保护器。 | 10 | 现场检查。 | 屏柜、二次电缆屏蔽层接地不可靠，未测量接地电阻或电阻不合格扣5-10分；接口处未装设防雷保护器扣3-5分。 | - 《电力系统调度自动化设计技术规程》第5.2.8条； - 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》第2.0.6条。 |
| 9 | 自动化屏柜、设备及线缆应悬挂规范清晰的标志牌，布线应符合规程要求。 | 5 | 现场检查。 | 标志牌不齐全或不清晰，布线不符合要求扣2-3分。 | 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》第3.0.4、4.0.4条。 |
| 10 | 应制定自动化子站设备安全应急预案和故障处理措施，并报主管安全部门备案；应定期进行应急预案演练。应建立健全自动化子站设备运行、检修规程与消缺等各项管理制度；应有设备运行、检修与消缺记录。 | 15 | 查阅资料和备份的介质等。 | 未制定应急预案和故障处理措施不得分；未进行应急预案演练扣2-3分；未制定运行检修规程扣3-5分；无检修运行消缺记录扣2-3分。 | 1.《电力二次系统安全防护规定》第十、十二条； 2.《电力二次系统安全防护总体方案》第4章； 3.《电力调度自动化系统运行管理规程》第5.3条。 |
| 11 | 建立健全电力二次系统安全管理制度和体系，制定《电力二次系统安全防护方案》，落实安全分级负责制；建立健全电力二次系统安全的联合防护和应急机制，制定并完善应急预案。 | 10 | 查阅《电力二次系统安全防护方案》，控制区功能资料及相关的安全措施，电力二次系统安全管理制度及体系、应急预案。 | 未建立二次系统安全管理制度和体系，未制定应急预案扣3-10分。 | - 《电力二次系统安全防护规定》第五条； - 《电力二次系统安全防护总体方案》第2.2、2.3.1、2.3.3、2.4.1、2.4.3条。 |
| 12 | 光伏发电站并网、运行、检修等应严格执行电网调度指令。若光伏电站的运行危及电网安全稳定运行，调度有权暂时将光伏电站解列。光伏电站在紧急状态或故障情况下退出运行后，应在调度的安排下有序并网恢复运行。 | 5 | 查阅运行记录。 | 违反调度纪律 不按调度要求操作指令进行光伏电站的操作扣2-3分。 | - 《电网运行准则》第6.8、6.15条； - 《并网调度协议（示范文本）》第七章。 |

- 5.3.2 电力系统通信  50分

表12　电力系统通信项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度通信设备应执行所在电网调度机构有关通信设备维护检修管理规定。应建立健全运行设备维护、检修与消缺等管理制度；按相关技术标准定期对通信设备进行维护和检修，并有设备检修与消缺记录。 | 10 | 查阅检测、维护记录，现场检查。 | 未建立调度通信设备维护检修和消缺管理制度不得分；无维护消缺记录或记录填写不规范、内容不具体扣3-5分。 | - 《电网运行准则》第6.13.3条； - 《电力系统通信管理规程》第4.1.1、4.1.2、5.7.1、5.7.4条； - 《电力系统微波通信运行管理规程》第4.1、4.2条； - 《电力系统光纤通信运行管理规程》第4.4条。 |
| 2 | 通信设备技术、管理资料应完整、齐全。 | 5 | 现场检查，查阅管理资料。 | 技术管理资料不完整齐全扣1-3分。 | 《电力系统通信管理规程》第6.4.3条。 |
| 3 | 通信屏柜、设备、配线架及二次线缆的屏蔽层应可靠接地，接地电阻测试结果应合格；每年雷雨季节前应对通讯屏柜和通信设备接地设施进行检查。 | 10 | 现场检查屏体接地及接地网状况；查阅接地电阻测试报告。 | 柜、设备、配线架、屏蔽电缆接地不可靠，未测量接地电阻或测量结果不合格扣5-10分；未在雷雨季节前检查通讯设备接地状况扣2-3分。 | - 《电力系统通信站过电压防护规程》第3.1.3条、附录B； - 《电力系统通信管理规程》第5章； - 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》第2.0.6、4.0.4条。 |
| 4 | 通信屏柜、设备及线缆应悬挂规范清晰的标志牌，布线应符合规程要求；保护复用通道、部件和接线端子应采用与其它设备有明显区分的标志牌。 | 10 | 现场检查。 | 屏柜、设备及电缆标志不齐全不清晰扣2-3分；保护复用通道、部件和接地端子与其它设备无明显区分的标志扣3-5分。 | 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》第三、四章。 |
| 5 | 通信调度台或电话机的配置应满足安全生产的要求；调度录音系统应运行可靠、音质良好。 | 10 | 现场抽查，听录音。 | 未装设录音电话扣5分；调度电话和录音系统运行不可靠、音质不良扣3-5分。 | - 《电力系统数字调度交换机》； - 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》； - 《电力系统通信管理规程》第5.1.1、5.1.2、5.1.3条。 |
| 6 | 应制定通信设备安全应急预案和故障处理措施，并报主管安全部门备案。 | 5 | 现场检查应急措施、制度及记录。 | 未制度通信设备安全应急预案或未上报安全部门备案扣2-5分。 | - 《电力系统通信管理规程》第8.3条； - 《电网运行规则（试行）》第四十六条； - 《发电厂并网运行管理规定》第八条。 |

- 5.4 安全生产管理  200分

- 5.4.1 生产运行管理  40分

表13　生产运行管理项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实各级人员岗位职责任落实并签订责任书。 | 5 | 查阅资料、责任书。 | 无各级人员安全责任书扣2-5分。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、十七条。 |
| 2 | 光伏电站应具备并严格执行满足电力安全运行管理的并网设备、装置、系统运行、检修相关的工作票制度、操作票制度、交接班制度、设备巡回检查制度、操作监护制度、维护检修制度、消防制度（简称“两票五制”）以及缺陷管理制度、现场运行管理制度、运行分析制度等。 | 10 | 查阅管理文件、相关制度、规程等资料。 | “两票五制”每缺少一种制度扣3分；未制定缺陷管理制度、现场运行分析制度扣3分。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第四、十七、十九条； - 《电力安全生产监管办法》第九条； - 《发电厂并网运行管理规定》第六条。 |
| 3 | 光伏电站应具备适应电力安全运行需要的相关记录（事故、异常运行记录、设备定期试验记录、巡回检查记录、运行日志、缺陷记录） | 10 | 查阅各项记录。 | 每缺少一种记录扣3分。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条。 |
| 4 | 应按照电力调度机构制定的运行方式组织电力生产。严格执行调度指令并具备相关记录（包括调度指令记录、负荷曲线记录等）。 | 5 | 现场查阅调度操作命令记录等。查阅相关制度、规程等资料。 | 调度记录不齐全或记录不规范扣1-2分。 | - 《发电厂并网运行管理规定》第十八、十九、二十条； - 《电网运行规则（试行）》第三十七条。 |
| 5 | 生产场所应整洁，照明充足，事故照明良好。 | 5 | 现场检查。 | 现场脏乱、照明不充足扣2-5分。 | 《35～110kV变电所设计规范》第3.8条。 |
| 6 | 高低压配电室应有防止小动物进入的措施。 | 5 | 现场检查。 | 无防小动物措施扣2-5分。 | 《变电站运行导则》第8.7条。 |

- 5.4.2 生产技术管理  40分

表14　生产技术管理项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料健全。 | 5 | 查阅相关的国家、行业技术标准资料收集情况。 | 与设备有关的运行检修等技术资料不全扣1-2分。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第十条； - 《电力安全生产监管办法》第九条。 |
| 2 | 应建立生产技术管理机构，健全技术管理制度，健全设备技术档案。 | 10 | 查阅管理资料。 | 未建立生产技术管理机构扣3-5分；生产技术管理制度不全扣2-3分；设备档案不全扣2-3分。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第十七、二十、二十九条； 2.《电力安全生产监管办法》第九条。 |
| 3 | 应具备满足光伏电站安全运行需要的维护检修制度。 | 5 | 查阅制度等资料。 | 未制定生产设备维护检修制度扣2-3分。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第十七条第（二）款； - 《电网运行准则》第6.3条； - 《发电厂并网运行管理规定》第六条。 |
| 4 | 应落实电气绝缘、继电保护、电能质量等技术监督机构，健全技术监督制度。 | 10 | 检查机构、计划、记录、报告、总结。 | 未制定电气绝缘、继电保护、电能质量等技术监管制度扣3-5分。 | - 《电网运行准则》第5.4.5条e； - 《电力技术监督导则》第3.1、3.2、3.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.10、5.4条； - 《高压电气设备绝缘技术监督规程》第3.1、4、5、6、7、8.1.1、8.1.3、8.2、8.3条。 |
| 5 | 根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》制定本站反事故措施（防止人身伤亡、防止火灾、防止电气误操作、防止继电保护、防止污闪事故等措施）。 | 10 | 查阅电站反事故措施资料。 | 未按“25项反措”要求制定有关的反事故技术措施计划扣3-5分。 | 1．《电网运行规则（试行）》第四十六条； 2.《发电厂并网运行管理规定》第七、八条； 3.《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 |

- 5.4.3 安全管理  60分

表15　安全管理项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度安全生产目标明确，有保证安全目标实现的相关措施。 | 5 | 查阅相关资料。 | 未制定年度安全目标和措施扣2-5分。 | 《电力安全生产监管办法》第三、九条（一）款。 |
| 2 | 严格执行《电力安全事件监督管理暂行规定》，并结合站内实际制定安全管理规定，明确电力安全事件分级分类标准、信息报送制度、调查处理程序和责任追究制度等内容。 | 10 | 现场检查。 | 未根据国家有关规定制定安全管理制度或制度内容不齐全、操作性不强扣1-3分。 | 1.《电力安全事件监督管理暂行规定》第四条。 |
| 3 | 应定期开展安全活动，及时分析各种不安全问题。 | 5 | 查阅安全活动记录，月度生产安全分析会记录。 | 未按规定组织班组安全活动，召开月度安全分析会扣2-3分。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第十一、二十一条； - 《电力安全生产监管办法》第九条。 |
| 4 | 认真执行培训制度，制定培训计划。 | 5 | 查阅计划等资料。 | 未制定培训管理制度和年度培训计划或没有人员培训记录的扣2-3分。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条； - 《生产经营单位安全培训规定》第二章第六条。 |
| 5 | 工作票、操作票制度执行情况良好。 | 15 | 查阅相关资料。 | 发生无票操作扣5分；两票合格率达不到100%扣1-3分。 | - 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第20.2.1条； - 《发电厂并网运行管理规定》第六条。 |
| 6 | 反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划（简称“两措”计划）执行正常。建立“两措”计划管理制度和隐患排查制度。 | 10 | 查阅管理制度、计划文件，执行总结。 | 未按“25项反措”要求结合设备实际制定“两措”计划扣2-3分；未完成“两措”计划扣1-2分。 | - 《电网运行规则（试行）》第四十六条； - 《发电厂并网运行管理规定》第七、八条； - 《并网调度协议（示范文本）》第3章。 |
| 7 | 作业现场管理规范。 | 5 | 现场检查。 | 发现现场存在作业性违章、装置性违章等扣2-3分。 | 《电力安全工作规程》（发电厂和变电站电气部分）。 |
| 8 | 做好自然灾害的预防及应急救援工作，防汛工程设施完备齐全，应定期检查防洪沟是否畅通。 | 5 | 查设计文件，现场实地检查。 | 未制定防汛管理制度或未进行防汛安全检查扣2-3分。 | - 《变电站总布置设计技术规程》第4.0.1条； - 《变电站运行导则》第8.6条。 |

- 5.4.4 设备管理  20分

表16　设备管理项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备台帐健全。 | 5 | 查阅台帐资料。 | 未建立设备台账或台账内容不齐全不规范扣2-5分。 | 1.《电力技术监督导则》第6.7条； 2.《光伏发电工程验收规范》第6.2.1条。 |
| 2 | 应制定并执行设备缺陷管理制度。 | 5 | 查阅制度、缺陷记录。 | 未制定设备缺陷管理制度扣5分；执行制度不严扣1-2分。 | 《电力安全生产监管办法》第九条。 |
| 3 | 安全警示牌及设备铭牌、名称、编号等标志清晰、齐全。 | 10 | 现场检查。 | 现场设备标示牌双重称号不齐扣2-3分；各类警示牌不全或不规范扣2-3分。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条； - 《安全色》； - 《安全标志及其使用导则》。 |

- 5.4.5 消防管理  20分

表17　消防管理项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏发电站消防设计及设施应符合规程要求，并进行消防验收、备案。 | 5 | 查设计文件，现场检查，查阅资料。 | 现场消防设备（设施）、灭火器材配置不符合规程要求扣1-3分；消防设备（设施）未经地方消防部门验收不得分。 | - 《中华人民共和国消防法》第九、十三条； - 《电力设备典型消防规程》第4.0.1.6、7.4.3、7.4.4、7.4.7条； - 《火力发电厂与变电站设计防火规范》第11章。 |
| 2 | 防火安全管理机构及制度健全，班组设有义务消防员，并定期培训。 | 5 | 查阅相关制度、规程等资料，查阅培训资料。 | 没有建立消防组织扣1-5分。 | 《中华人民共和国消防法》第十六、十七条。 |
| 3 | 消防水、消防监测系统及消防器材等消防设施完备齐全，试验合格。 | 5 | 现场检查，查消防检测报告。 | 消防监测系统未定期进行检查测试，消防器材配置不齐，各类灭火器超有效期扣1-3分。 | - 《中华人民共和国消防法》第十六条； - 《电力设备典型消防规程》第5章； - 《变电站运行导则》第8.4条。 |
| 4 | 电缆沟、箱、柜、屏的防火封堵应符合规范要求。 | 5 | 现场检查。 | 防火封堵不符合要求扣1-5分。 | 1.《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》第7章； 2.《电力设备典型消防规程》第4.0.1.6、7.4.3、7.4.4、7.4.7条。 |

- 5.4.6 应急管理  20分

表18　应急管理项目内容、评价方法和评价依据

| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评价方法 | 评分标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立电力应急预案管理体系，依据《电力企业应急预案管理办法》（电监安全〔2009〕61号），结合本单位实际，编制电力应急预案。并经评审报电力监管机构备案。 | 10 | 查阅预案等资料。 | 未按国家有关规定制定各类应急预案扣2-10分；预案未经评审或未报电力监管机构备案扣2-3分。 | - 《中华人民共和国安全生产法》第十七条第（五）款； - 《电网运行规则（试行）》第四十六条； - 《发电厂并网运行管理规定》第八条； - 《电力企业应急预案管理办法》第一、二、三、四章； |
| 2 | 预案应定期组织培训，制定演练计划，组织演练并进行评估分析，有完整的演练、培训考核记录、有演练后总结和预案补充完善记录。 | 5 | 查阅培训、演练资料。 | 未制定预案演练计划、定期组织演练扣2-5分；无演练总结分析记录扣1-2分。 | - 《发电厂并网运行管理规定》第八条； - 《电网运行规则（试行）》第四十六条； - 《电力企业应急预案管理办法》第五、六章； - 《电力突发事件应急演练导则(试行)》。 |
| 3 | 具有保站用电措施并报电网调度备案。 | 5 | 查阅资料。 | 未制定保站用电措施或未报调度机构备案扣1-5分。 | - 《发电厂并网运行管理规定》第八条； - 《电网运行规则（试行）》第四十六条。 |