湖南省消防安全检测评价暂行规程

1  范围

本规程规定了消防安全检测评价的术语和定义、检测评价基本规定、建筑消防设施检测评价技术要求、电气防火检测评价技术要求、消防安全管理、检测评价规则等。

本规程适用于新建、改建、扩建及既有建筑的消防安全检测评价。

本规程不适用于生产和储存火药、炸药、火工品等有爆炸危险的场所的消防安全检测评价。

2  引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规程，然而，鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。

GB 4717   火灾报警控制器

GB 12955  防火门

GB 14102  防火卷帘

GB 14287  电气火灾监控系统

GB 16806  消防联动控制系统

GB 16808  可燃气体报警控制器技术要求和试验方法

GB 17945  消防应急灯具

GB 20286  公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB25506  消防控制室通用技术要求

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50045  高层民用建筑设计防火规范

GB 50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50151  泡沫灭火系统设计规范

GB 50219  水喷雾灭火系统设计规范

GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50261  自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB 50263  气体灭火系统施工及验收规范

GB 50275  压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

GB 50281  泡沫灭火系统施工及验收规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50338  固定消防炮灭火系统设计规范

GB 50339  智能建筑工程质量验收规范

GB 50347  干粉灭火系统设计规范

GB 50370  气体灭火系统设计规范

GA 503    建筑消防设施检测技术规程

GA 588    消防产品现场检查判定规则

GA653    重大火灾隐患判定方法

GA654    人员密集场所消防安全管理

CECS76   气压给水设计规范

CECS154  建筑防火封堵应用技术规程

IEC 60364—4—482火灾防护

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

3.1  消防安全检测评价

依据消防法律、法规和消防技术标准及其它有关技术标准的规定，对建筑防火、灭火、保障人身和财产安全方面进行检测评价，包括建筑消防设施检测评价和电气防火检测评价。

3.2  建筑消防设施

建筑物、构筑物中设置的火灾报警、防火分隔、防烟排烟、安全疏散、灭火救援等设施。

3.3  人员密集场所

人员聚集的室内场所。如：宾馆、饭店等旅馆，餐饮场所，商场、市场、超市等商店，体育场馆，公共展览馆、博物馆的展览厅，金融证券交易场所，公共娱乐场所，医院的门诊楼、病房楼，老年人建筑、托儿所、幼儿园，学校的教学楼、图书馆和集体宿舍，公共图书馆的阅览室，客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅（楼），人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍等。

3.4  电气火灾

因电气设备、线路自身或诱发故障而引发的火灾。

3.5  防火封堵

采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞，使其在规定的耐火时间内与相应构件协同工作，以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。

3.6  火灾隐患

因违反或不符合消防法律、法规及有关技术标准而导致的各类潜在不安全因素。

4  检测评价基本规定

4.1  从业资格

进行消防安全检测评价的组织应具备依法取得的相应的从业资格证明文件。

4.2  消防安全检测评价的范围、周期

4.2.1  应当实施建筑消防设施检测评价的单位或场所

a.建筑消防设施存在严重问题且被列为重大火灾隐患的单位、场所；

b.人员密集场所；

c.高层、地下民用建筑；

d.竣工验收前的建设工程；

e.其他设有建筑消防设施的单位或场所。

4.2.2  应当实施电气防火检测评价的单位或场所

a.电气设施存在严重问题且被列为重大火灾隐患的单位、场所；

b.人员密集场所；

c.高层、地下民用建筑；

d.易燃易爆场所；

e.竣工验收前的建设工程；

f.其他电气火灾危险性及危害性较大的场所。

4.2.3  检测评价周期

本规程4.2.1条中的a、d项应适时进行建筑消防设施检测评价，其他应每年进行一次建筑消防设施检测评价；4.2.2条a、e项应适时进行电气防火检测评价，b项中的公共娱乐场所、宾馆、饭店、商场、市场及d项应每年进行一次电气防火检测评价，其他应每二年进行一次电气防火检测评价。

4.3  检测评价内容

4.3.1  建筑消防设施检测评价：对本规程4.2.1条a、b、c、e所列项进行消防设施完好性及功能、安全疏散及消防安全管理检测评价；对4.2.1条d项应进行资料审查、建筑防火、建筑内部装修防火、消防设施的配置、安装质量及功能的检测评价；

4.3.2  电气防火检测评价：按照本规程第6章节中的项目进行检测评价。

4.4  检测评价项目缺陷分类

a.A类项（严重缺陷项）：指直接关系到消防系统运行功能和可能对人身安全造成危害的项目；

b.B类项（重缺陷项）：指对消防系统的工程质量有重要影响，可能间接影响消防系统运行功能的项目；

c.C类项（轻缺陷项）：指对消防系统工程质量有轻微影响的项目。

4.5  检测评价项目要求

4.5.1  建筑消防设施应100％检测，供配电设施、易燃易爆及发生火灾时仍需保持工作的特殊场所的电气设施应100％检测；

4.5.2  各类布线、管道按每个防火分区（多个楼层为一个防火分区的按每个楼层）不少于五处，并应保证检测项目完整；

4.6  检测设施、设备

检测评价用的设施、设备等，应按有关要求配备，并按国家现行有关规定计量检定合格。

4.7其他要求

消防安全检测评价除执行本规程外，尚应符合国家、行业、地方现行有关标准的规定。

5  建筑消防设施检测评价技术要求

5.1  建筑消防设施设置情况及资料审查

5.1.1  建筑消防设施的设置情况

火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、应急照明和疏散指示、防烟排烟系统、防火门和防火卷帘、灭火器，其设置的场所、部位应符合设计要求及现行国家相关设计规范的规定。

5.1.2  资料审查

a.消防监督部门的审核意见书或备案检查文书；

b.经法定机构审批认可的施工图、设计说明书、设计变更通知单等设计文件；

c.竣工图、竣工报告、调试报告；

d.施工过程检查记录；

e.隐蔽工程验收记录、消防产品监督检查记录；

f.消防设备及其主要组件的原理、使用说明书；

g.设备及其主要组件的产品出厂合格证、市场准人制度要求的法定机构出具的有效证明文件及检验报告；

h.系统操作规程、消防安全管理制度等。

5.2消防产品的检查

5.2.1  消防产品的市场准入检查、一致性检查应符合GA588的规定。

5.3建筑防火

5.3.1  建筑防火构造

a.现场建筑高度、建筑面积、楼层及使用性质应与消防审核或备案检查合格后的设计图纸一致；

b.现场建筑构件、配件或结构的耐火极限应符合现行国家相关规范的规定或经专家论证通过。

5.3.2  防火间距

现场防火间距应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过。

5.3.3  平面布置

现场平面布置应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过。

5.3.4  防火分区

现场防火分区的划分应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过。

5.3.5  防火分隔

现场防火分隔应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过。

5.3.6  消防车道

现场消防车道的设置应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过。

5.3.7  安全疏散

5.3.7.1  安全出口、疏散通道

a.安全出口、疏散通道的设置、数量、宽度应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过；

b.严禁将安全出口上锁，安全出口、疏散通道应保持畅通；

c.安全疏散距离应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过。

5.3.7.2  疏散楼梯、楼梯间及前室

a.防烟楼梯间、封闭楼梯间、疏散楼梯的设置应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过：

b.防烟楼梯间前室、消防电梯前室及其合用前室的设置、面积应符合设计要求及现行国家相关规范的规定或经专家论证通过。

5.3.8  钢结构防火

5.3.8.1  采用超薄型防火涂料保护的钢结构

a.外观：涂层无开裂、脱落、脱粉；

b.涂层表面裂纹宽度不应大于0.1mm：

c.厚度应不低于设计或产品耐火极限技术要求厚度；

d.膨胀倍数K应不小于10。

5.3.8.2  采用薄型（膨胀型）防火涂料保护的钢结构

a.外观：涂层无开裂、脱落、脱粉；

b.涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm，且1m长度内不应多于一条；

c.厚度应不低于设计或产品耐火极限技术要求厚度；

d.膨胀倍数K应不小于5。

5.3.8.3  采用厚型防火涂料保护的钢结构

a.外观：涂层无开裂、脱落；    .

b.涂层表面裂纹宽度不应大于1.mm，且1m长度内不应多于三条；

c.厚度应不低于设计或产品耐火极限技术要求厚度。

5.3.8.4  采用防火板保护的钢结构

a.应安装牢固稳定，封闭良好；

b.表面应平整、无裂痕、缺损和泛出物；有装饰要求的防火板表面应洁净、色泽一致、无明显划痕；

c.防火板接缝应顺直，接缝边缘应整齐；分层包裹时，防火板应分层固定，相互压缝。

5.3.8.5  采用柔性毡状隔热材料保护的钢结构

a.包覆构造的外层应设金属保护壳，且金属保护壳应固定在支撑构件上，支撑构件应固定在钢构件上；

b.支撑件的安装间距应符合设计要求，并垂直于钢结构表面，且安装牢固无松动；

c.金属保护壳的环向、纵向和水平接缝成顺水方向，搭接处应做密封处理；

d.金属保护壳应无翻边、翘缝和明显凹坑；

e.防火保护层厚度应符合设计要求。

5.3.9  隧道承重结构体防火

a.涂层应颜色一致，疏密均匀，涂层表面不得有乳突，不得有漏涂、露底和明显裂缝，如有个别裂缝，其宽度不应大于0.5mm；

b.涂层与混凝土基层应粘结牢固，不得有空鼓、脱层、松散现象；

c.涂层表面应平整，不得有明显凹凸；

d.使用厚涂型防火涂料的，每个测量点的涂层厚度不应小于设计涂层厚度的90％，所有测量点的平均涂层厚度不应小于设计涂层厚度；使用薄涂型防火涂料的，每个测量点的涂层厚度均不应小于设计涂层厚度。

注：按每100m随机抽取1m，随机抽取20个测量点进行测试。

5.3.10建筑内部装修防火

a.建筑内部装修材料燃烧性能等级应符合GB50222的规定，并应提供建筑内部装修材料、阻燃剂性能型式检验报告、进场验收记录、见证取样检验报告及施工作业完成后的抽样检验报告；

b.建筑内部装修不应减少安全出口、疏散出口、疏散走道的数量和设计所需的净宽度；不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口，并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用；

c.在公共场所使用的阻燃建筑制品、阻燃织物、阻燃塑料／橡胶、阻燃泡沫塑料、阻燃家具及组件和阻燃电线电缆等六大类产品应符合GB20286的规定，且须加施阻燃制品标识，标识应清晰可见。

5.3.1 1  建筑防火封堵

5.3.1 1.1  贯穿防火封堵

a.可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙；其他管道不宜穿过防火墙，当必须穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实；

b.建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵；

c.建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵；

d.电线电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝，当必须穿过时，应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并应采用防火封堵材料封堵；

e.管道贯穿孔口的防火封堵应符合CECSl54的规定；

f.导线管和电缆贯穿孔口的防火封堵应符合CECSl54的规定；

g.其他贯穿孔口的防火封堵应符合CECSl54的规定。

5.3.1 1.2  缝隙防火封堵

a.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵；

b.防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道，在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用防火封堵材料封堵；

c.防火卷帘做防火分隔时，应具有防烟性能，与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵；    .

d.防火封堵措施应符合CECSl54的规定。

5.4  消防给水

5.4.1  天然水源

5.4.1.1  技术要求

a.所使用水源应保证消防设施正常使用，保证率不应小于97％，且应设置可靠的取水设施，消防车的吸水高度不应大于6m；

b.应确保枯水期最低水位时的消防用水量；

c.应有防止杂质、漂浮物等物质堵塞供水设施的技术措施。

5.4.1.2项目类别：a.为A类项；b.为B类项；c..为C类项。

5.4.2  市政供水

5.4.2.1  技术要求：应符合设计要求及现行国家相关规范的规定。

5.4.2.2  项目类别：A类项。

5.4.3  消防水池

5.4.3.1  技术要求

a.消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求；

b.补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s；

c.消防水池的补水时间不宜超过48h；对于缺水地区或独立的石油库区，不应超过96h；

d.容量大于500m3的消防水池，应分设成两个能独立使用的消防水池；

e.供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井，且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m；与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m；与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，如采取防止辐射热的保护措施时，可减为40m。

f.消防水池的保护半径不应大于150.0m；

g.消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施；

h.消防水池应设有现场水位计，设有消防控制室时应将水位信号反馈至消防控制室。

5.4.3.2项目类别：a.、b.、c.、d.、e.、f.、g、h为B类项

5.4.4消防水箱

5.4.4.1  技术要求

a.设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱（包括气压罐、水塔、分区给水系统的分区水箱）；

b.消防水箱应设置在建筑的最高部位；

c.高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时，高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；当建筑高度超过100m时，高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa；当高位水箱不能满足静水压力要求时，应设置增压设施，增压设施应满足以下要求：

1）增压水泵的出水量，对消火栓给水系统不应大于5L/s；对自动喷水灭火系统不应大于1L/s；

2）气压水罐的调节水容量宜为450L。

d.消防水箱应储存10min的消防用水量，且高层建筑中的高位消防水箱的消防储水量，一类公共建筑不应小于18m3；二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3；二类居住建筑不应小于6.00m3；

e.消防用水与其他用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施；

f.并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同；

g.除串联消防给水系统外，发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱；

h.消防出水管上的止回阀关闭时应严密；

i.消防水箱的安装应符合设计要求及相关规范的规定；

j.消防水箱应设有现场水位计，设有消防控制室时应将水位信号反馈至消防控制室。

5.4.4.2项目类别：a、g.为A类项； b.、c.、d.、e、f为B类项；h.、i、j.为C类项。

5.4.5  气压、稳压装置

5.4.5.1  技术要求

a.气压、稳压装置的安装应符合设计要求及相关规范的规定，进出口阀门应常开；

b.气压、稳压装置型号、规格应符合设计要求，启动运转应正常，启泵与停泵压力应符合设定值且压力表显示正常；

c.气压水罐的容积、工作压力应符合设计要求及CECS76的规定；

d.消防泵启动后30s内，稳压泵应停止运行；

e.气压、稳压装置组件应齐全、外观应无损伤等缺陷。

5.4.5.2项目类别：b.为A类项；a.、c.为B类项；d.、e.为C类项。

5.4.6  消防水泵

5.4.6.1  技术要求

a.消防水泵应有标明系统名称和编号的标识；

b.消防水泵（包括备用泵、稳压泵）的型号、规格应符合系统设计要求；

c.进出口阀门应常开，且设有启闭标志；

d.一组消防水泵，吸水管不应少于两条，任一条均能通过全部水量；

e.消防水泵应保证在火警后30s内启动；

f.消防水泵与动力机械应直接连接；

g.消防水泵出水管上应设置试验和检查用的压力表、试水阀，当存在超压可能时，出水管上应设置防超压设施，且压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。

h.启泵运转及主、备泵切换应正常；

i.消防水泵状态信号应能反馈至消防控制室；

j.消防水泵应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防水泵；

k.消防水泵应采用自灌式吸水，并应在吸水管上设置检修阀门；

l.消防水泵的安装应符合GB50231、GB50275的规定。

5.4.6.2项目类别：b.、e.、h.、j.为A类项；c.、d.、f.、g.、i.、k.为B类项；a.、l为C类项。

5.4.7  消防水泵控制柜

5.4.7.1  技术要求

a.水泵控制柜应有标明系统及编号的标志；

b.操作按钮应能启、停所控制的水泵；

c.消防水泵应自动、手动和现场启动灵敏、可靠，主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵；

d.应能接收控制室的远程控制信号；

e.仪表、指示灯应正常。

5.4.7.2项目类别：b.、c.、d.为A类项；a.、e.为C类项。

5.4.8  室外消防给水

5.4.8.1  技术要求

a.室外消防给水管网应布置成环状，当室外消防用水量小于等于15L／s时，可布置成枝状；

b.向环状管网输水的进水管不应少于二条，当其中一条发生故障时，其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求；

c.环状管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个，阀门的启闭状态应有明显标识；

d.室外消防给水管道的直径应符合设计要求，并不应小于100mm：

e.室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时，管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不应小于10.0m；当采用低压给水系统时，室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1 Mpa；

5.4.8.2项目类别：e.为A类项；a.、b.、d为B类项；c为C类项。

5.4.9  水泵接合器

5.4.9.1  技术要求

a. 消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点，与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15.0～40.0m；

b.数量应符合设计要求；

c.应有注明所属系统和分区的标识；

d.组件应完整无损，安装应符合要求，控制阀应常开，且启闭灵活，止回阀应关闭严密；

e.消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识.

5.4.9.2项目类别：d.为A类项；b.、c.为B类项；a.、e.为C类项。

5.5灭火设施

5.5.1  消火栓系统

5.5.1.1室内消火栓布置

5.5.1.1.1  技术要求

a.消防电梯间前室应设置消火栓；

b.室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。

c.应保证每一防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库，可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位；

d.多层建筑平屋顶和高层建筑的屋顶应设有带压力显示装置的试验消火栓；

e.单元式、塔式住宅当设2根消防竖管确有困难时，可设1根消防竖管，但必须采用双口双阀型消火栓;

f.高层厂房（仓库）和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑，应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮，并应有保护设施；

g.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25.0m;

h.室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时，应设置减压设施；静水压力大于1.0MPa时，应采用分区给水系统；

i.室内消火栓的间距应由计算确定。高层建筑、高层厂房（仓库）、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m；其它建筑及高层建筑裙房中室内消火栓的间距不应大于50.0m；

j.水枪的充实水柱经计算确定，甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房（仓库），不应小于10.0m；高层厂房（仓库）、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑，车站、码头、机场建筑和建筑高度超过100m的高层建筑等，不应小于13.0m；其它建筑，不宜小于7.0m；

k.消防卷盘的设置应符合现行国家相关规范的规定。

5.5.1.1.2项目类别：e、h、j为A类项，a.、b.、c.、d、f.、i为B类项；g、k为C类项。

5.5.1.2室内消火栓箱安装质量

5.5.1.2.1  技术要求

a.消火栓箱应有明显标记，箱内组件完整，无明显缺陷，开关灵活，无生锈漏水，接口及垫圈无缺陷；

b.栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接；

c.栓口中心距地面或操作基面高度宜为1.1m；

d.栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面垂直。

5.5.1.2.2项目类别：a.、b.、d.为B类项；c.为C类项。

5.5.1.3室内消火栓管道

5.5.1.3.1  技术要求

a.多层建筑室内消防给水系统宜与生产、生活给水系统分开设置，高层建筑室内消防给水系统应与生产、生活给水系统分开设置；

b.室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管网分开设置，如有困难时，可合用消防泵，但在自动喷水灭火系统的报警阀前（沿水流方向）必须分开设置；

c.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L／s时，其消防给水管道应连成环状，且至少应有两条进水管与室外环状管网或消防水泵连接；高层厂房（仓库）应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状；

d.室内消火栓管道管道直径应符合设计要求，且不应小于100mm；

e.室内消火栓管道管道安装位置、管道固定等应符合设计要求；

f.室内消防给水管道外壁应刷红色漆或红色色环，并有明显的识别和方向的标识；

g.室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，阀门应保持常开，并应有明显的启闭标志或信号。

5.5.1.3.2项目类别：a.、b.、c.、d.、g为B类项；e.、f.为C类项。

5.5.1.4室外消火栓

5.5.1.4.1  技术要求

a. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外；室外消火栓距路边不应大于2.0m，距房屋外墙不宜小于5.0m；工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围，其间距不宜大于60.0m；

b.室外消火栓的间距不应大于120.0m；

c.数量应符合设计要求，且每段环状管网上的室外消火栓的数量不宜超过5个；

d.阀门应启闭灵活；

e.地下式消火栓井内应无积水；

f.室外消火栓设置地点应设置相应的永久性固定标识；

5.5.1.4.2项目类别：a.、b.、c.、d为B类项；e、f为C类项。

5.5.1.5消防炮

5.5.1.5.1  技术要求

a.消防炮的选型布置、数量应符合现行国家相关规范的规定；

b.控制阀应启闭灵活；

c.回转与仰俯操作应灵活，且操作角度应符合设定值，定位机构应可靠;

d.触发启泵按钮时，消防水泵应启动；出水压力应符合设计要求。

5.5.1.5.2项目类别：d为A类项，a、b、c为B类项。

5.5.1.6启泵按钮

5.5.1.6.1  技术要求

a.外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具；

b.被触发时，应直接启动消防泵，同时确认灯显示；

c.按钮手动复位，确认灯随之复位。

5.5.1.6.2项目类别：b.为A类项；a、c为C类项。

5.5.2  自动喷水灭火系统

5.5.2.1  系统要求

5.5.2.1.1  技术要求

a.自动喷水灭火系统类型应符合GB50084规定；

b.自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置等组件、配件和设施必须完整，且应符合GB50084的规定；

c.局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中，局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统，应符合GB50084.和GB50261的规定;

d.湿式、干式、预作用系统应设置在自动控制状态。

5.5.2.1.2项目类别：全为A类项。

5.5.2.2报警阀组

5.5.2.2.1报警阀组组件

5.5.2.2.1.1  技术要求

a.报警阀的型号、规格、数量符合设计要求；

b.报警阀及其组件应完整无损，密封性好，压力表显示应符合设定值；

c.水流方向与阀组标志方向相同；

d.配有充气装置的预作用报警阀组及干式报警阀组的空气压缩机和气压控制装置应符合设计要求，状态应正常；

e.雨淋报警阀组及预作用报警阀组电磁阀的启闭及反馈信号应灵敏可靠；

f.雨淋报警阀组配置传动管时，传动管的压力表显示应符合设定值；气压传动管的供气装置应状态正常。

g.报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

5.5.2.2.1.2项目类别：a.、c.为A类项；b.、d.、e、f、g为B类项。

5.5.2.2.2报警阀组安装

5.5.2.2.2.1  技术要求

a.报警阀组设置的位置及安装应符合设计要求和GB50261的规定；

b.报警阀应有永久、明显的分区标识，注明系统名称和保护区域；

c.安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

5.5.2.2.2.2项目类别：全为C类项。

5.5.2.2.3供水总控制阀

5.5.2.2.3.1  技术要求

a.连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀，反馈信号应正确；当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具；

b.连接报警阀进出口的控制阀安装方向应正确，开、关应灵活可靠，应有明显启闭标志且处于开启状态。

5.5.2.2.3.2项目类别：全为B类项。

5.5.2.2.4压力开关与水力警铃

5.5.2.2.4.1  技术要求

a.压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，管道连接应牢固可靠；

b.水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，并且应安装检修、测试用的阀门；水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m。

5.5.2.2.4.2项目类别：全为B类项。

5.5.2.2.5报警阀控制喷头

5.5.2.2.5.1  技术要求

a.采用闭式喷头的自动喷水湿式系统、预作用系统每个报警阀组控制喷头数不宜超过800只，干式系统不宜超过500只；

b.每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差不宜大于50m；

c.串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统，应分别设置独立的报警阀组，其控制的喷头数计入湿式报警阀组控制的喷头总数。

5.5.2.2.5.2项目类别：全为C类项。

5.5.2.2.6报警阀功能试验

5.5.2.2.6.1  技术要求

a.湿式报警阀功能试验时，在报警阀试水装置处放水，当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa时、放水流量大于1L/s时，报警阀应及时启动：

1）带延迟器的水力警铃应在5—90s内开始连续报警；

2）不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；

3）距水力警铃3m处警铃声强不应小于70dB；

4）压力开关应及时动作，并反馈信号；

5）关闭试水装置后，水力警铃、压力开关应停止动作，报警阀上下压力表指示应正常。

b.干式报警阀功能试验时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求。

5.5.2.2.6.2项目类别：全为B类项。

5.5.2.3水流指示器

5.5.2.3.1  技术要求

a.水流指示器应有明显标志，外观、设置位置应符合设计要求；

b.每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器，仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器；

c.水流指示器应将电器部件竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；

d.当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀，信号阀应全开，并应反馈启闭信号；

e.水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。

5.5.2.3.2项目类别：b.、c.、d.、e.为B类项；a.为C类项。

5.5.2.4管网

5.5.2.4.1管道材料

5.5.2.4.1.1  技术要求：报警阀后的管道应采用内外壁热镀锌钢管，铜管、不锈钢管以及涂敷其他防腐材料的钢管应符合现行国家或行业标准。

5.5.2.4.1.2项目类别：B类项。

5.5.2.4.2管道安装

5.5.2.4.2.1技术要求

a.镀锌钢管应采用沟槽式连接件（卡箍）、丝扣和法兰连接；

b.系统中直径等于或大于l00mm的管道，应分段采用法兰或沟槽式连接件（卡箍）连接；

c.自动喷水灭火系统管道固定、位置及附件应符合GB50261的规定；

d.管网不同部位设置的减压孔板、节流管、减压阀等减压装置均应符合设计要求；

e.报警阀后的管道上不应设置其它用水设施；配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数应符合设计要求；

f.应在报警阀人口前与消防水箱连接；轻危险级、中危险级场所的系统，连接管的管径不应小于80mm；严重危险级和仓库危险级场所的系统，连接管的管径不应小于l00mm；所有配水管、配水支管及短立管的直径均不应小于25ram：

g.配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。

5-5.2.4.2.2项目类别：a.、b.、d.、e.、f.为B类项；c.、g.为C类项。

5.5.2.5喷头

5.5.2.5.1一般技术要求

a.喷头的型号、规格、数量应符合设计要求；

b.严禁给喷头附加任何装饰性涂层，不得有变形和附着物、悬挂物；

c.喷头外观无变形、损伤等缺陷，标志应清晰、齐全；闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求。

5.5.2.5.2项目类别：b.为B类项；a.、c.为C类项。

5.5.2.5.3喷头安装

5.5.2.5.3.1  技术要求：喷头的安装应符合GB50084、GB50261的规定。

5.5.2.5.3.2项目类别：B类项。

5.5.2.6末端试水装置

a.每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀；末端试水装置和试水阀应便于操作，且应有足够排水能力的排水设施；

b.末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成；试水接头出水口的流量系数，应等同于楼层或防火分区的最小流量系数喷头；末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排人排水管道；

c.连接管和排水管直径不应小于25mm。

5.5.2.6.2  项目类别：a.、b.为B类项；c.为C类项。

5.5.2.7  系统功能试验

5.5.2.7.1  技术要求

a.湿式系统功能试验时：

1） 以0.94～1.5L／s的流量从末端试水装置处放水，压力表在放水前和放水后的读数均不应小于0.05MPa：

2） 4.6.5.2.1　开启末端试水装置阀门后，报警阀、压力开关应动作，联动启动排气阀入口电动阀与消防水泵，水流指示器报警；

3）开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。

b.预作用系统、雨淋系统、水幕系统的功能试验：

1）对保护区域的探测器输入模拟火灾信号，火灾报警控制器确认火灾后，预作用系统应自动启动雨淋阀、排气阀入口电动阀及消防水泵，雨淋系统、水幕系统应自动启动消防水泵和雨淋阀；

2）采用传动管启动的系统试验时，模拟启动一只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，消防水泵启动；

3）预作用系统火灾报警控制器确认火灾后2min，末端试水装置的出水压力不应低于0.05MPa；

c.干式系统功能试验：

1）开启末端试水装置阀门后，报警阀、压力开关应动作，联动启动排气阀入口电动阀与消防水泵，水流指示器报警。

2）开启末端试水装置后1min，其出水压力不应低于0.05Mpa。

d.消防控制室应能自动和手动控制电磁阀、电动阀等操作；

e.消防控制室应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、消防水泵、有压气体管道气压、以及电源和备用动力等工作状态和反馈信号。

5.5.2.7.2  项目类别：a.、b.、c.、d.为A类项；e.为C类项。

5.5.2.8  大空间智能型主动喷水灭火系统

5.5.2.8.1  系统要求

a.系统类型应符合设计要求；

b.系统组件、配件和设施必须完整。

5.5.2.8.2项目类别：全为A类项。

5.5.2.8.3系统功能

5.5.2.8.3.1  技术要求

a.系统应在报警确认后自动启动供水装置并报警；

b.系统中的电磁阀应有如下的控制方式：

1）红外探测组件自动控制；

2）消防控制室手动强制控制，并设有防误操作措施；

3）现场人工控制。

c.系统喷水后，水流指示器应动作，消防控制室应显示报警信号、水流指示器、信号阀、消防水泵的反馈信号；

d.在经常有人工作场所应设置手动和自动控制的转换装置，当有人工作时，应将系统转换到手动控制，当人离开后，应恢复到自动控制。

5.5.2.8.3.2项目类别：a.、b.为A类项；c.、d.为B类项。

5.5.3  水喷雾灭火系统

5.5.3.1  系统要求

5.5.3.1.1  技术要求

a.水喷雾灭火系统的设置应符合设计要求；

b.水喷雾灭火系统的水雾喷头、雨淋阀组、过滤器、管道等组件、配件和设施应完整，并应符合GB50219的规定。

5.5.3.1.2项目类别：全为A类项。

5.5.3.2雨淋阀组

5.5.3.2.1雨淋阀组组件

5.5.3.2.1.1 技术要求

a.雨淋阀的型号、规格应符合设计要求，雨淋阀及其组件应完整无损；

b.应具有手动应急操作阀。

5.5.3.2.1.2项目类别：b.为A类项；a.为B类项。

5.5.3.2.2雨淋阀组安装

5.5.3.2.2.1技术要求

a.雨淋阀组安装的位置应符合设计要求；

b.雨淋阀应有永久、明显的分区标识；

c.雨淋阀组应设在环境温度不低于4℃，并有排水设施的室内，其位置宜靠近保护对象并在便于操作的地点；

d.雨淋阀组应保证水流方向正确；

e.并联设置雨淋阀组的系统，其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀；雨淋阀组的电磁阀前应设过滤器。

5.5.3.2.2.2项目类别：d.、e.为B类项；a.、b、c.为C类项。

5.5.3.2.3雨淋阀组功能

5.5.3.2.3.1  技术要求

a.自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s内启动；公称直径大于200mm的雨淋阀试验时，应在60s之内启动

b.报警水压达到0.05MPa时，水力警铃应发出报警铃声；

c.距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB。

5.5.3.2.3.2项目类别：a、b为A类项，c为B类项。

5.5.3.3管网

5.5.3.3.1  技术要求

a.管网的设置、安装和固定应符合本规程5.5.2.4的有关要求和GB50219的规定；

b.雨淋阀后的管道上不应设置其它用水设施并应设泄水阀、排污口。

5.5.3.3.2项目类别：a.与5.5.2.4相同；b.为C类项。

5.5.3.4喷头

5.5.3.4.1一般技术要求

a.扑救电气火灾应为离心雾化型水雾喷头；

b.腐蚀性环境应为防腐型水雾喷头；

c.粉尘场所设置的水雾喷头应有防尘罩。

5.5.3.4.2项目类别：全为B类项。

5.5.3.4.3喷头布置

5.5.3.4.3.1  技术要求

a.水雾喷头的型号、规格、数量应符合设计要求；

b.水雾喷头的布置应符合GB50219的规定；

c.水雾喷头、管道与电气设备带电（裸露）部分的安全净距应符合现行国家相关规范的规定。

5.5.3.4.3.2项目类别：全为B类项。

5.5.3.5控制方式

5.5.3.5.1  技术要求

a.水喷雾灭火系统应有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式；当响应时间大于60s时，可采用手动控制和应急操作两种控制方式；

b.采用传动管传输火灾信号时，传动管的长度不宜大于300m，公称直径宜为15～25mm；传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于2.5m；

c.水喷雾灭火系统的控制设备应具有选择控制方式，重复显示保护对象状态，监控消防水泵启、停状态，监控雨淋阀启、闭状态，监控主备电源自动切换等功能；

d.保护液化气储罐的水喷雾灭火系统的控制，除应能启动直接受火罐的雨淋阀外，尚应能启动距离直接受火罐1.5倍罐径范围内邻近的雨淋阀；

e.分段保护皮带输送机的水喷雾灭火系统，除应能启动起火区段的雨淋阀外，尚应能启动起火区下游相邻区段的雨淋阀，并应能同时切断皮带输送机的电源。

5.5.3.5.2项目类别：a.、c.、d.、e.为B类项；b.为C类项。

5.5.3.6系统功能试验

5.5.3.6.1  技术要求

a.水喷雾灭火系统的响应时间，当用于灭火时不应大于45s；当用于液化气生产、储存装置或装卸设施防护冷却时，不应大于60s；用于其他设施防护冷却时，不应大于300s；

b.水喷雾灭火系统的雾化效果应良好；    .

c.水喷雾灭火系统的喷雾强度应符合GB50219的规定，且水雾应直接喷射和覆盖保护对象；

d.水喷雾灭火系统的工作压力，当用于灭火时不应小于0.35MPa；用于防护冷却时不应小于0.2MPa：

e.雨淋阀应及时启动，压力开关应准确、可靠动作并自动启动供水泵。

5.5.3.6.2项目类别：全为A类项。

5.5.4  气体灭火系统

5.5.4.1  系统要求

5.5.4.1.1  技术要求

a.系统选型应符合现行国家相关规范的规定；

b.系统组件、配件和设施应完整，且应符合现行国家相关规范的规定。

5.5.4.1.2项目类别：全为A类项。

5.5.4.2安全要求

5.5.4.2.1  技术要求：应符合GB50370的规定。

5.5.4.2.2项目类别：B类项。

5.5.4.3储瓶间

5.5.4.3.1  技术要求

a.应靠近防护区，出口应直通向室外或疏散通道；

b.设在地下的贮瓶间应设机械通风设施，排风口应设在下部，可通过排风管排出室外；

c.应设应急照明，照明灯照度不得低于301x；

d.应保持干燥和良好通风，防止阳光直射；

e.室内温度应符合要求；

f.贮瓶间的门应为乙级防火门并应向外开启。

5.5.4.3.2项目类别：a.、b.、f.为B类项；c.、d.、e.为C类项。

5.5.4.4操作与控制

5.5.4.4.1  技术要求

a.管网灭火系统应设自动、手动、机械应急操作三种启动方式，机械应急操作装置应设在贮瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方，并应能在一处完成系统启动的全部操作；

b.预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式；

c.自动控制装置应在接到两个独立火灾信号后才能启动；

d.在自动控制程序中，根据人员安全撤离防护区的需要，应有0～30s的延迟喷射时间，且不应大于30s；

e.手动启动、停止操作装置或手动与自动控制转换装置，应设在防护区外便于操作的地方，并应能在一处完成系统启动的全部操作；

f.灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度（NOAEL）的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区应设手动与自动控制转换装置，当人员进入防护区时应能将灭火系统转换为手动控制方式，当人员离开时，应能恢复为自动控制方式，防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置；

g.气体灭火系统的操作与控制，应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制；

h.设有消防控制室的场所，各防护区灭火控制系统的有关信号，应传送给消防控制室；

i.灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施，并有文字及图形符号标明操作时的方法步骤。

5.5.4.4.2项目类别：a.、b.、c.、d.为A类项；e.、f.、g.、h.、i.为B类项。

5.5.4.5储存装置

5.5.4.5.1灭火剂设计用量

5.5.4.5.1.1  技术要求

a.灭火剂存储量和备用储存量应符合设计要求；

b.灭火剂型号、规格应符合设计要求；

c.热气溶胶应在有效期内。

5.5.4.5.1.2项目类别：全为A类项。

5.5.4.5.2灭火剂储存容器

5.5.4.5.2.1  技术要求

a.外观及安装应符合设计要求；

b.贮存容器应有永久性记录，其内容包括编号、质量、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压等标志，并应符合设计要求；

c.手动操作装置应有铅封；

d.储瓶上的检漏装置应能正常工作；当二氧化碳泄漏量达到充装重量的10％时，应发出报警信号；

e.容器阀应有手动操作机构；

f.灭火剂贮存器的充装量不应小于设计充装量；

g.七氟丙烷、IG541贮存容器内的实际压力不应小于设计储存压力的90％，且不得超过贮存压力的5％；

h.低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行，控制的温度和压力符合设定值，液位显示装置应正常，并便于观测；

i.灭火剂储存装置的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面；

j.低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外；

k.储存容器或容器阀上，应设安全泄压装置和压力表，安全泄压装置的动作压力，应符合气体灭火系统的设计规定。

5.5.4.5.2.2项目类别：a.、b.、i.、j为C类项；其余为B类项。

5.5.4.6集流管

5.5.4.6.1  技术要求

a.集流管外观、安装符合要求；

b.同一集流管上的储存容器其规格、充压压力和充装量应相同；

c.同一防护区，当设计两套或三套管网时，集流管可分别设置，但系统启动装置必须共用。

5.5.4.6.2项目类别：b.、c.为B类项；a.为C类项。

5.5.4.7贮存装置要求

5.5.4.7.1  技术要求

a.贮存装置组件应齐全；

b.容器阀和集流管之间应采用挠性连接的高压软管；

c.连接储存容器阀与集流管间的单向阀流向指示箭头应和介质流动方向相同

5.5.4.7.2项目类别：全为A类项。

5.5.4.8选择阀、信号反馈装置和减压装置

5.5.4.8.1  选择阀

5.5.4.8.1.1  技术要求

a.应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌.并应将标志牌固定在操作手柄附近；

b.流向指示箭头应和介质流动方向相同；

c.操作手柄应安装在操作一面，当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施；

d.系统启动时，选择阀应在容器阀动作之前或同时打开；

e.在组合分配系统中，每个防护区或保护对象应设一个选择阀。

5.5.4.8.1.2项目类别：全为B类项。

5.5.4.8.2信号反馈装置和减压装置

5.5.4.8.2.1  技术要求

a.在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器；

b.预制式系统每台灭火装置均应具备启动反馈信号功能；

c.减压装置应安装在系统压力入口处，箭头标示的气流方向应与介质流动方向相同。

5.5.4.8.2.2项目类别：全为B类项。

5.5.4.9阀驱动装置

5.5.4.9.1  电磁驱动装置和引爆型驱动装置

5.5.4.9.1.1  技术要求

a.电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定；

b.驱动器在额定工作电压下应正常动作，且动作灵活无卡阻现象。

5.5.4.9.1.2项目类别：b.为A类项；a.为B类项。

5.5.4.9.2气体驱动装置

5.5.4.9.2.1  技术要求

a.驱动气瓶规格应一致，外观、安装应符合要求，手动启动装置铅封完整；

b.驱动气瓶正面应有标明驱动介质的名称和对应防护区名称或保护对象名称或编号的永久性标志；

c.驱动管道应连接紧密，并符合横平竖直，管路应用管卡固定，平行或交叉管路之间的间距应保持一致。

5.5.4.9.2.2项目类别：c.为B类项；a.、b.为C类项。

5.5.4.10灭火剂输送管道

5.5.4.10.1灭火剂输送管道材料

5.5.4.10.1.1  技术要求：管道规格、型号及组件应符合设计要求。

5.5.4.10.1.2项目类别：B类项。

5.5.4.10.2输送管道的安装

5.5.4.10.2.1  技术要求

a.管网上不应采用四通管件进行分流；

b.管道穿过墙壁、楼板处应安装套管，穿墙套管长度应与墙厚相等，穿楼板套管长度应高出地板50mm，管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实；

c.管道穿越建筑物的变形缝时，应设置柔性管段；

d.管道的三通管接头的分流出口应水平安装；

e.管道的外表面宜涂红色油漆，在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于.50mm，每个防护区的色环密度应一致，间距应均匀；

f.管道的安装、固定应符合设计要求及现行国家相关规范的规定。

5.5.4.10.2.2项目类别：a.、d.为B类项；其余为C类项。

5.5.4.1 1  喷嘴

5.5.4.1 1.1  技术要求

a.喷嘴的规格、型号、数量应符合设计要求；

b.喷嘴安装的位置、保护半径和连接方式应符合GB50370、GB50263的规定；

c.设置在有粉尘、油雾的场所的喷嘴应增设不影响喷射效果的防护罩；

d.当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向不应朝向液体表面；

e.干粉系统的喷头应有防止灰尘或异物堵塞喷孔的防护装置，防护装置在灭火剂喷放时应能自动吹掉或打开。

5.5.4.1 1.2项目类别：全为B类项。

5.5.4.12预制式灭火系统

5.5.4.12.1  技术要求

a.预制式灭火系统的型号、规格、数量应符合设计要求；

b.预制式灭火系统的安装、固定、外观及标识应符合GB50263的规定；

c.同一防护区内的预制式灭火装置大于一台时，应能同时启动，其动作响应时差不得大于2s；

d.一个防护区设置的预制式灭火系统其装置数量不宜超过10台；

e.干粉预制式装置应符合GB50347的规定；

f.柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统装置周围空间环境应符合设计要求；

g.柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统装置每个操作部位应以文字、图形符号标明操作方法。

5.5.4.12.2项目类别：a.、c.为A类项；b.、e.、f.为B类项；d.、g.为C类项。

5.5.4.13气体灭火控制组件

5.5.4.13.1  技术要求

a.气体灭火控制组件功能应符合GB501 16的规定；

b.灭火系统的驱动控制盘宜设置在经常有人的场所，并尽量靠近防护区。

5.5.4.13.2项目类别：a.为B类项；b.为C类项。

5.5.4.14系统功能试验

5.5.4.14.1模拟启动试验

5.5.4.14.1.1  技术要求

a.手动模拟启动试验：

1）按下手动启动按钮，观察相关动作信号及联动设备动作正常；

2）人工使压力信号反馈装置动作，观察防护区门外的气体喷放指示灯应正常；

3）有关的联动设备动作可靠，能可靠的切断火场电源。

b.自动模拟启动试验：

1）将灭火控制器的启动输出与灭火系统相应防护区的驱动装置连接，驱动装置应与阀门的动作机构脱离；

2）人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作，观察单一火警信号输出后，相关报警设备动作应正常；

3）人工模拟火警使防护区内另一个火灾探测器动作，观察复合火警信号输出后，延迟时间与设定时间相符，响应时间应满足要求，有关声光报警信号正确，联动设备动作正确，驱动装置动作可靠；

c.试验数量应按防护区或保护对象总数的20％，且不少于一个。    .

5.5.4.14.1.2项目类别：全为A类项。

5.5.4.14.2模拟喷气试验

5.5.4.14.2.1  技术要求

a.二氧化碳灭火系统试验时，应采用二氧化碳灭火剂进行模拟；

b.其它气体灭火系统试验时宜采用氮气或压缩空气，氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同，连接方式与控制方式应一致；

c.试验所需容器数量应符合GB50263的规定；

d.模拟喷气试验宜采用自动启动方式；

e.灭火系统喷气试验应符合下列要求：

1）延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求；

2）有关声、光报警信号正确；

3）有关控制阀门工作正确；

4）信号反馈装置动作后，气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常；

5）有关联动设备动作正确，符合设计要求。

f.贮存容器间内的设备和被试防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性破坏，喷头能均匀喷放。

5.5.4.14.2.2项目类别：全为A类项。

5.5.5  泡沫灭火系统

5.5.5.1  一般要求

5.5.5.1.1  技术要求

a.系统的选型应符合设计要求，

b. 泡沫液、泡沫消防水泵，泡沫混合液泵，泡沫液泵，泡沫比例混合器（装置），压力容器，泡沫产生装置，火灾探测与启动控制装置，控制阀门及管道等组件、配件和设施应完整，并应符合GB50151的规定；

c.泡沫液的类型、混合比、发泡倍数应与系统类型相适应，且型号、规格应符合设计要求；

d.泡沫液应在有效期限内，其用量应符合设计要求；

e.供给泡沫混合液需要的水源质量和用量应符合设计要求；

f.供水装置宜设水位指示。

5.5.5.1.2项目类别：a.、b、d.、e.为A类项；c.为B类项；f.为C类项。

5.5.5.2泡沫液储罐

5.5.5.2.1泡沫液储罐材料

5.5.5.2.1.1  技术要求

a.低倍数泡沫液、中倍数泡沫液储罐宜采用耐腐蚀材料制作；当采用钢罐时，其内壁应作防腐处理，与泡沫液直接接触的内壁或防腐层不应对泡沫液的性能产生不利影响；

b.高倍数泡沫液储罐应采用耐腐蚀材料制作。

5.5.5..1.2项目类别：b.为B类项；a.为C类项。

5.5.5..2泡沫液储罐的安装

5.5.5.2.2.1  技术要求

a.泡沫液储罐的选型应与比例混合器的类型相适应；

b.泡沫液储罐液位计、呼吸阀、安全阀及压力表等组件、配件应齐全、完好，外观应符合GB50281的规定；

c.泡沫液储罐的安装应符合设计要求；

d.罐体或铭牌、标志牌上应清晰注明泡沫灭火剂的型号、配比浓度、泡沫灭火剂的有效日期和储量。

5.5.5.2.2.2项目类别：a.为B类项；b.、c.、d为C类项。

5.5.5.3泡沫比例混合器

5.5.5.3.1  技术要求

a.型号、规格应符合设计要求；

b.组件应齐全、完好，外观应符合GB50281的规定；

c.进口工作压力，应在标定的工作压力范围内；

d.固定设置的比例混合器入口前的管道应设置管道过滤器，管道过滤器两端、比例混合器的水和泡沫液入口处宜设置压力表；

e.应在泡沫液入口处设置单向阀，泡沫液流方向应与标注的方向一致，并应设置压力开关和控制阀。

f.固定设置的泡沫液桶（罐）和比例混合器不应设置在防护区内；

g.阀门启闭应灵活；

h.比例混合器的安装应符合GB50281的规定。

5.5.5.3.2项目类别：a.、c.、e.为A类项；f、g为B类项；b.、d.、h.为C类项。

5.5.5.4消防泵组

5.5.5.4.1  技术要求

a.消防水泵、泡沫液泵和泡沫混合液泵的型号、规格应符合设计要求；

b.消防水泵进水管上，应设置压力表或真空表；消防水泵的出水管上，应设置压力表、单向阀和带控制阀的回流管；

c.消防水泵、泡沫液泵和泡沫混合液泵的安装应符合GB50281的规定；

d.泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于30m，且应满足在泡沫消防泵启动后，将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时问不宜大于5min；

e.泡沫泵站内，应设水池水位指示装置；

f.严禁将独立泡沫站设置在防火堤内、围堰内或泡沫喷淋系统保护区内。设置在防火堤外的独立泡沫站与储罐罐壁的间距，应大于20m，且应具备遥控功能。

5.5.5.4.2项目类别：a.、f.为A类项；b.为B类项；c.、d.、e.为C类项。

5.5.5.5泡沫产生器

5.5.5.5.1  技术要求

a.规格、型号及数量应符合设计要求；

b.泡沫产生器的安装应符合GB50281的规定；

c.吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口，不得有杂物进入或堵塞；泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。

5.5.5.5.2项目类别：a、c为B类项；b.为C类项。

5.5.5.6泡沫喷头

5.5.5.6.1  技术要求

a.规格、型号、数量应符合设计要求；

b.外观应完整、无机械损伤，安装应牢固，无松动、杂物进入或堵塞现象，附件齐全；

c.顶部安装的泡沫喷头应安装在被保护物的上部；

d.侧向安装的泡沫喷头应安装在被保护物的侧面并应对准被保护物体；

e.地下安装的泡沫喷头应安装在被保护物的下方，并应在地面以下，在未喷泡沫时，其顶部应低于地面10～15mm。

5.5.5.6.2项目类别：a.为B类项；其余为C类项。

5.5.5.7泡沫消火栓

5.5.5.7.1  技术要求

a.泡沫混合液管道上设置泡沫消火栓的规格、型号、数量、位置、安装方式、间距应符合设计要求

b.地上式泡沫消火栓应垂直安装，地下式泡沫消火栓应安装在消火栓井内泡沫混合液管道上；

c.地上式泡沫消火栓的大口径出水口应朝向消防车道；

d.泡沫泵站内或站外附近泡沫混合液管道上设置的消火栓，应符合设计要求;

e.阀门启闭应灵活。

5.5.5.7.2项目类别：e为A类项，其余为C类项。

5.5.5.8管道和阀门

5.5.5.8.1  管道

5.5.5.8.1.1  技术要求

a.管道、支、吊架及其它附件的材质和安装应符合设计要求；

b.水平管道安装时，其坡度坡向应符合设计要求，当出现u形管时应有放空措施；

c.金属软管设置和安装应符合设计要求；

d.储罐上泡沫混合液立管下端应设置锈渣清扫装置；锈渣清扫口可采用闸阀或盲板封堵，当采用闸阀时，应竖直安装；

e.泡沫液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器应涂红色，当管道较多与工艺管道涂色有矛盾时，也可涂相应的色带或色环；

f.消防水泵、给水管道应涂绿色；

g.在固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液主管道上应留出泡沫混合液流量检测仪器安装位置或设置试验检测口，其设置位置和数量应符合设计要求；

h.半固定式系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口。

5.5.5.8.1.2项目类别：c.为B类项；a.、b.、d.、e.、f.、g.、h.为C类项。

5.5.5.8.2  阀门

5.5.5.8.2.1  技术要求

a.泡沫混合液管道采用的阀门应符合设计要求，并应有明显的启闭标志；

b.泡沫混合液管道上的高处应设置自动排气阀，并应立式安装；

c.泡沫混合液管道上的放空阀应安装在最低处；

d.系统管道上的控制阀门应设在防护区以外，自动控制阀门应具有手动启闭功能。

5.5.5.8.2.2项目类别：a.、b.为B类项；c.、d.为C类项。

5.5.5.9高倍数泡沫系统的控制

5.5.5.9.1  技术要求

a.全淹没系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能；

b.自动控制的固定式局部应用系统应同时具备手动和应急机械手动启动功能

c.手动控制的固定式局部应用系统尚应具备应急机械手动启动功能。

5.5.5.9.2项目类别：全为A类项。

5.5.5.10泡沫—水喷淋系统

5.5.5.10.1  一般要求

5.5.5.10.1.1  技术要求

a.泡沫—水喷淋系统的设置应符合设计要求；

b.泡沫—水喷淋系统应具备自动、手动和应急机械启动功能。在自动控制状态下，系统的响应时间不应大于60s；

c.泡沫—水喷淋系统的其它要求应符合GB50261的规定。

5.5.5.10.1.2项目类别：全为B类项。

5.5.5.10.2泡沫喷头

5.5.5.10.2.1  技术要求：泡沫喷头的布置应符合GB5015l的规定。

5.5.5.10.2.2项目类别：C类项。

5.5.5.11  泡沫喷淋系统雨淋阀、水力警铃、压力开关的设置

5.5.5.1.1.1  技术要求：泡沫喷淋系统宜设置雨淋阀、水力警铃，并应在每个雨淋阀出口管路上设置压力开关；但喷头数小于10个的单区泡沫喷淋系统，可不设雨淋阀和压力开关。

5.5.5.1 1.2项目类别：B类项。

5.5.5.12系统试验

5.5.5.12.1  低、中倍数泡沫灭火系统试验

5.5.5.12.1.1  技术要求：选择最不利点的一个防护区或储罐，应以手动或自动控制的方式进行喷水试验；当喷水试验结束后，应以手动或自动控制的方式进行喷泡沫试验。

a.喷射泡沫的时间不应小于l min；

b.泡沫混合液的混合比和发泡倍数应符合设计要求；

c.到达最不利点防护区或储罐的时间应符合设计要求；

d.湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间应符合设计要求。

5.5.5.12.1.2项目类别：A类项。

5.5.5.12.2高倍数泡沫灭火系统试验

5.5.5.12.2.1  技术要求：选择最不利点的一个防护区或储罐，应以手动或自动控制的方式进行喷水试验；当喷水试验结束后，应以手动或自动控制的方式进行喷泡沫试验。

a.喷射泡沫时间不应小于30s；

b.泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率应符合设计要求；

c.自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间应符合设计要求。

5.5.5.12.2.2项目类别：A类项。

5.5.5.1 3泡沫喷雾灭火系统

5.5.5.13.1  系统控制

5.5.5.13.1.1  技术要求

a.启动源和控制阀应能以自动、手动等方式启动灭火系统；

b.在自动控制状态下，灭火系统的响应时间不应大于60s。

5.5.5.13.1.2项目类别：全为A类项。

5.5.5.13.2水雾喷头安装

5.5.5.1 3.2.1  技术要求：水雾喷头设置与安装应符合设计要求。

5.5.5.13.2.2项目类别：B类项。

5.5.5.13.3管网

5.5.5.13.2.1  技术要求

a.管网材质、布置应符合设计要求；

b.管道支架、吊架、防晃支架的要求应符合CB50261的规定。

5.5.5.13.2.2项目类别：全为C类项。

5.5.5.13.4储存间

符合本规程5.5.4.3的规定。

5.5.5.13.5储存装置的安装

5.5.5.13.5.1  技术要求

a.启动源、动力源的工作压力、贮气量应符合设计要求；

b.储液罐、动力源、控制阀的安装应符合设计要求。

5.5.5.13.5.2项目类别：a.为A类项，b.为C类项。

5.5.5.13.6泡沫喷雾

5.5.5.13.6.1  技术要求

a.泡沫液的型号、规格、数量应符合设计要求；

b.泡沫液的使用期限不应小于五年，且应在有效期内；

5.5.5.13.6.2项目类别：全为B类项。

5.5.5.13.7联动试验

5.5.5.13.7.1  技术要求

a.模拟自动喷雾功能试验：输入模拟火灾信号后，应能启动动力源，按设计要求进行延时后，打开控制阀进行喷射；

b.模拟手动喷雾功能试验：操作手动启动按钮，应能启动动力源，按设计要求进行延时后，打开控制阀；

5.5.5.13.7.2项目类别：全为A类项。

5.5.6  灭火器的设置

5.5.6.1灭火器的配置及选型

5.5.6.1.1  技术要求

a.灭火器的位置、类型、规格、数量、灭火级别及安装方式应符合设计要求和GB50140的有关规定；

b.在同一灭火器配置场所，宜选用同类型和相同操作方法的灭火器；当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器；

c.非必要场所不应配置卤代烷灭火器。

5.5.6.1.2项目类别：全为B类项。

5.5.6.2灭火器的设置

5.5.6.2.1  技术要求

a.灭火器应设置在明显和便于取用地点，且不得影响安全疏散；

b.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点；

c.灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施；

d.对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志；

e.灭火器的摆放应稳固，手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大1.5m，底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁；

f.灭火器设置在室外时，应有遮阳防晒、挡雨防潮、保温隔热以及防止撞击的措施；

5.5.6.2.2项目类别：a.、b.为B类项；c.、d.、e.、f.为C类项。

5.5.6.3灭火器箱和固定支架

5.5.6.3.1灭火器箱检查

5.5.6.3.1.1  技术要求

a.灭火器箱外表面应为红色，应有直观、醒目、匀整文字标注“灭火器箱”，字体的颜色为白色，灭火器箱门采用玻璃时，字的颜色为红色；

b.嵌墙式灭火器箱和置地式灭火器箱的箱体正面均应粘贴指示灭火器设置点的发光标识；

c.翻盖式灭火器箱宜在翻盖上标注其开启方向；

d.在灭火器箱的正面右下角应设置铭牌，应标注名称、型号、规格、生产厂名、生产日期等标志；

e.灭火器箱箱体应端正，不应有歪斜、翘曲等变形现象，箱体表面应无凹凸不平等加工缺陷和机械损伤；

f.置地型灭火器箱应安放平稳，不得倾斜、晃动；

g.开门式灭火器箱应设置门锁或箱门关紧装置，设置门锁的灭火器箱均应设置箱门紧急开启的手动装置；

h.灭火器箱箱门（箱盖）开启操作应轻便灵活，无卡阻现象。

5.5.6.3.1.2项目类别：全为C类项。

5.5.6.3.2固定支架

5.5.6.3.2.1  技术要求

a.对附有夹持带的固定架，当带子打开时，灭火器应不掉落，打开带子夹持器的部件应用灭火器的对比色，醒目易识别，打开的方法应从灭火器正面明显地看到；

b.固定架的悬挂圈或夹持带的位置应适当，使灭火器置于安装架内时，操作说明应朝外。

5.5.6.3.2.2项目类别：全为C类项。

5.5.6.4外观检查

5.5.6.4.1  技术要求

a.灭火器外表应为红色，应无明显损伤等缺陷，所有标志应完整、清晰；

b.压力指示器外表面无变形、损伤等缺陷，压力指示盘的工作压力应指示在绿色范围内；

c.灭火器的开启机构应设有保险装置，保险装置的解脱动作应有铅封（塑料带封）装置，且该装置应完好无损。

5.5.6.4.2项目类别：b.、c.为B类项；a.为C类项。

5.5.6.5推车式灭火器

5.5.6.5.1  技术要求

a.推车式灭火器不得设置在斜坡和台阶等上面，在没有外力作用下，推车式灭火器不应自行滑动；

b.推车式灭火器的设置和采用的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。

5.5.6.5.2项目类别：全为C类项。

5.5.6.6维修后的灭火器

5.5.6.6.1  技术要求

a.经过维修的各种灭火器应符合国家或行业标准；

b.经过维修的灭火器应在灭火器的筒身或贮气瓶上贴有永久性维修铭牌，铭牌应有如下内容：

1）维修单位的名称；

2）维修许可证编号；

3）筒体水压试验压力值MPa：

4）维修年、月。

c.每次维修的铭牌不允许相互覆盖。

5.5.6.6.2项目类别：a.为A类项；b.、c.为B类项。

5.5.6.7灭火器的维修与报废

5.5.6.7.1  技术要求

a.灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：

1）水基型灭火器——6年；

2）干粉灭火器——10年；

3）洁净气体灭火器——10年；

4）二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年。

b.没有生产厂名称和出厂年月的（含铭牌脱落，或虽有铭牌，但已看不清生产厂名称，出厂年月钢印无法识别的）。

5.5.6.7.2项目类别：全为A类项。

5.6消防电源

5.6.1  负荷等级

5.6.1.1  技术要求：消防电源的负荷等级及供电要求应符合设计要求及现行国家相关规范的规定。

5.6.1.2项目类别：A类项。

5.6.2  专用供电回路

5.6.2.1  技术要求

a.消防用电设备应采用专用供电回路，生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电；

b.消防设备配电柜应有消防用电设备名称和区别于其他配电箱的明显标志；配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠；

c.一、二级负荷供电的消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，其最末一级配电箱至变电所或低压总配电室的配电线路宜选用矿物绝缘类不燃性电缆。

5.6.2.2项目类别：a.为A类项；b.为B类项；c.为C类项。

5.6.3  末端切换装置

5.6.3-1  技术要求：消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

5.6.3.2项目类别：B类项。

5.6.4  线路敷设

5.6.4.1  技术要求

a.暗敷时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施；

b.当采用阻燃或耐火电缆时，敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施；

c.当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接敷设；

d.当敷设在同一井沟内时，宜分别布置在井沟的两侧。

5.6.4.2项目类别：a.、b.、c.为B类项；d.为C类项。

5.6.5  自备发电设备

5.6.5.1  技术要求

a.一级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置，且自动启动装置应能在30s内供电；

b.二级负荷供电的建筑，采用自备发电设备作备用电源时，当采用自动启动有困难时，可采用手动启动装置；

c.发电机仪表、指示灯及开关按钮应完好、显示应正常；

d.发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常；

e.储油箱内的油量应能满足发电机运行3h～8h用量，油位显示应正常；燃油标号应正确；

f.发电机组及其附件的型号、规格、功率、数量应符合设计要求，安装应符合设计要求及现行国家相关规范的规定；

g.油箱的位置及安装应符合设计要求；

h.发电机房通风设施运行正常。

5.6.5.2项目类别：a.、b.为A类项；c.、d.、e.、f.、g.、h为B类项。

5.6.6应急电源（FEPS）

5.6.6.1  应急电源（FEPS）没置要求

5.6.6.1.1  技术要求

a.系统中各种控制装置使用的备用电源容量应与设计容量相符；

b.消防设备供电的FEPS不得同时为应急照明供电。

5.6.6.1.2项目类别：全为B类项。

5.6.6.2应急电源（FEPS）防火要求

5.6.6.2.1  技术要求

a.消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方，在密封环境中使用时应有通风措施；

b.酸性蓄电池与碱性蓄电池应严格分开使用；

c.消防设备应急电源不应安装在靠近带有可燃气体的管道、仓库、操作间等场所；

d.蓄电池室不应采用明火采暖，当采用散热器采暖时，应采用焊接的钢管，且不应有法兰、螺纹接头、阀门等；采暖装置与酸性或碱性蓄电池的净距不应小于0.75m：

e.应急电源装置室与蓄电池室应分开设置。

5.6.6.2.2项目类别：全为B类项。

5.6.6.3应急电源（F'EPS）控制

5.6.6.3.1  技术要求

a.能接收联动信号的应急电源，应能在接收到联动信号后按预先设定的联动关系在5s内完成应急转换供电；

b.应能显示交流和直流的输入和输出的电压、电流，主电工作状态和应急工作状态；

c.具有手动控制电源输出功能的应急电源，应能通过手动启动或停止应急电源的输出；

d.同时具有手动和自动控制功能的消防设备应急电源，应设有手动／自动转换开关和手动／自动状态指示，在自动状态下，应能优先转为手动控制；处于手动状态下，应用密码或钥匙才能转换到自动状态；

e.应急电源应具有对蓄电池进行充电和放电功能，并有过充电和放电的保护功能；

f.应急电源应在故障时100S内发出故障声、光信号并指示出故障类型，故障声信号能手动消除；

g.任一输出回路保护动作，其他回路输出电压应正常工作。

5.6.6.3.2项目类别：a.、c.、d.为B类项；b.、e.、f.、g.为C类项。

5.7火灾自动报警系统

5.7.1  布线

5.7.1.1  管路

5.7.1.1.1  技术要求

a.火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时，应穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭线槽保护方式布线；

b.消防控制、通讯和警报线路采用暗敷设时，应采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并应敷设在不燃烧体内，其保护层厚度不应小于30mm；当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施；

c.当不穿金属管保护时，应采用经阻燃处理的电缆，且应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内；

d.在吊顶内敷设各类管路和线槽，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定，吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm；

e.敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处，均应作密封处理；

f.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱、控制柜、联动控制柜的线路均应穿金属软管保护，且穿管应到位；

g.当外接导线采用金属软管时，其长度不应大于2m；

h.金属管子入盒，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母，塑料管入盒应采取相应固定措施；

i.线槽接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角，并列安装时，槽盖应便于开启。

5.7.1.1.2项目类别：全为C类项。

5.7.1.2导线

5.7.1.2.1  技术要求

a.系统布线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆，当额定工作电压不超过50V时，选用导线电压等级不应低于交流250V；采用交流220／380V的供电和控制线路应采用导线电压等级不低于交流500V；

b.管敷绝缘导线截面积不应小于1.00mm2；槽敷绝缘导线截面积不应小于0.75mm2；多芯电缆截面积不应小于0.50mm2，穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40％；

c.导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。焊接连接时，焊点应饱满，端子连接时，连接牢固；

d.管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量；

e.系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内；

f.探测器的“+”线应为红色，“-”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分，但同一工程中相同用途的导线颜色应一致，接线端子应有标号；

g.如受条件限制系统必须与强电线路电缆合用竖井时，两种电缆应分别布置在竖井的两侧。

5.7.1.2.2项目类别：a.、b.为B类项；其余为C类项。

5.7.1.3线路接地与绝缘

5.7.1.3.1  技术要求

a.系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ；

b.工作接地电阻：专用接地时电阻值应小于4Ω，共用接地时，接地电阻值应小于1Ω；

c.接地干线由消防控制室引至接地体，接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆，其线芯载面积不小于25mm2；

d.由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线，应选用铜芯绝缘导线，其线芯载面积不应小于4mm2；

e.消防电子设备凡采用交流供电和36V以上直流供电时，设备金属外壳和金属支架等应作保护接地，接地线应与电气保护接地干线（PE线）相连接。

5.7.1.3.2项目类别：a.、b.为A类项；c.、d.、e.为C类项。

5.7.2系统供电

5.7.2.1  技术要求

a.系统应设有主电源和直流备用电源；

b.主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头；

c.主电源的保护开关不应采用脱扣型剩余电流保护器，可采用只报警的剩余电流式电气火灾监控探测器进行监控；

d.直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池应急控制电源系统（ECS）。

5.7.2.2项目类别：全为A类项。

5.7.3  火灾探测报警系统

5.7.3.1  一般规定

5.7.3.1.1  技术要求

a.系统应设自动和手动两种触发装置；

b.系统设备的规格、型号、数量应符合设计要求；

c.各设备表面涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象、无明显划痕、毛刺等机械损伤，文字符号和标志清晰。

5.7.3.1.2项目类别：a.、b.为A类项；c.为C类项。

5.7.3.2火灾探测器

5.7.3.2.1  一般要求

5.7.3.2.1.1  技术要求

a.类型应与安装场所的环境条件及设计要求相符合，并应符合GB50116的规定；

b.编码应与竣工图标识、控制器显示相对应；

c.底座安装应牢固，不得有明显松动；

d.导线连接必须可靠压接或焊接，当采用焊接时，不能使用带腐蚀性的助焊剂；

e.对探测器施加模拟火灾信号，应及时正确输出报警信号；

f.对探测器进行模拟故障试验时，应正确输出故障信号

g.探测器报警后，应启动探测器确认灯，确认灯应面向便于人员观察的主要人口方向，并保持至控制器复位。

5.7.3.2.1.2项目类别：e.为A类项；a.、b.、f.为B类项；其余为C类项。

5.7.3.2.2点型感烟、感温探测器

5.7.3.2.2.1  技术要求

a.探测器周围0.5m内不应有遮挡物；

b.至空调送风口的水平距离不应小于1.5m；

c.至顶棚多孔空调送风口的水平距离不应小于0.5m；

e.房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5％时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器；

f.在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时，应符合GB50116的规定；

g.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置，感温探测器的安装间距不应超过10m，感烟探测器的安装间距不应超过15m，距端墙距离不应大于探测器安装间距的一半；

h.感烟、感温探测器的保护面积和保护半径应符合GB50116的规定；

i.探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45°；

5.7.3.2.2.2项目类别：b.、c.、e.、f.、h为B类项；其余为C类项。

5.7.3.2.3线型火灾探测器

5.7.3.2.3.1红外光束探测器

5.7.3.1.1  技术要求

a.光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3～1.0m，距地高度不超过20m；

b.相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m；

c.探测器至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m；

d.探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m；

e.应设置在开窗或通风空调对流层下面1m处；

f.发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。

5.7.3.2.3.1.2项目类别：全为C类项。

5.7.3.2.3.2缆式线型定温探测器

5.7.3.2.3.2.1  技术要求

a.在电缆桥架或支架上设置时，宜采用接触式布置；

b.在各种皮带传送装置上设置时，宜设置在装置的过热点附近；

c.探测区域长度宜为20～100m。

5.7.3.2.3.2.2项目类别：全为C类项。

5.7.3.2.3.3空气管式线型差温探测器

5.7.3.2.3.3.1  技术要求

a.相邻管路之间水平距离不宜大于5m；

b.管路距墙壁的距离宜为1-1.5m；

c.顶棚下安装时至顶棚的距离宜为0.1m；

d.探测区域长度应小于200m。

5.7.3.2.3.3.2项目类别：全为C类项。

5.7.3.2.3.4光栅光纤感温火灾探测器

5.7.3.2.3.4.1  技术要求

a.光栅光纤感温火灾探测器保护油罐时，两个相邻光栅间距离不宜大于3m；

b.在公路隧道内敷设时，应采用专用吊架安装在隧道顶部，距地面高度不应超过12m，距顶部宜为75～150mm。

5.7.3.2.3.4.2项目类别：全为C类项。

5.7.3.2.4火焰探测器和图像型火灾探测器

5.7.3.2.4.1  技术要求

a.探测器的安装高度应与探测器的灵敏度等级相适应，并应符合生产厂家的产品说明要求；

b.探测器对保护对象进行空间保护时，应考虑探测器的探测视角及最大探测距离，避免出现探测死角；

c.应避免阳光或人工光源直接照射在探测器的探测窗口；

d.红、紫外火焰探测器或图像火焰探测器的探测视野内不能存在固定或流动的遮挡物；

e.安装在室外时应有防尘、防雨措施。

5.7.3.2.4.2项目类别：全为C类项。

5.7.3.2.5吸气式感烟火灾探测器

5.7.3.2.5.1  技术要求

a.吸气式感烟火灾探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求；

b.在单独的房间内设置采样孔时，不应少于二个；

c.应设置在开窗或通风空调对流层下面1m处；

d.当仓库内有货架时，在货架内部的垂直方向上应增加探测密度，每隔12m应增加一层采样管网；

e.当探测区域经常处于肮脏多尘的状态时，应对系统加装外置式过滤装置；

f.采样管网中的弯头、直连、三通、末端帽等管件应与管路连接紧密，采样管与探测器之间的连接处不应使用胶水粘接；

g.探测器壁挂安装时，其底边距地面高度应为1.5m；

h.在吊顶内及地板下敷设采样管路时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定；采样管的直线段应每隔1.5～2m设置一个管夹吊点或支点；吊装采样管的吊杆应选择不小于‘pl0的镀锌圆钢；

i.对于密闭的机柜，应将毛细采样管深入柜内进行采样；对于顶部设有通风口的机柜，应将采样管网布置在机柜上方；

j.非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过16m；

k.高灵敏度吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度可以超过16m，但至少应有二个采样孔布置在16m以下。

5.7.3.2.5.2项目类别：全为C类项。

5.7.3.3手动报警按钮

5.7.3.3.1  安装

5.7.3.3.1.1  技术要求

a.从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离不应大于30m；

b.手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处；

c.安装应牢固，不得有明显松动，不得倾斜；

d.手动报警按钮底边距地面1.3～1.5m处。

5.7.3.3.1.2项目类别：全为C类项。

5.7.3.3.2手动报警按钮报警功能

5.7.3.3.2.1  技术要求

a.报警按钮编码应与竣工图的标识、控制器显示相对应；

b.启动按钮，确认灯应点亮，并能保持至控制器复位；

c.对可恢复的手动火灾报警按钮，施加适当的推力使报警按钮动作，报警按钮应发出火灾报警信号；

d.对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮发出火灾报警信号（当有备用启动零件时，可抽样进行动作试验），报警按钮应发出火灾报警信号。

5.7.3.3.2.2  项目类别：全为A类项。

5.7.3.4  模块

5.7.3.4.1  技术要求

a.每个报警区域内的模块宜集中设置在本报警区域内金属模块箱中；

b.隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔；

c.在输入规定的信号后应点亮动作指示灯，并输出信号；

d.模块与提供输入信号的部件之间的连接线发生断线或短路时，应能将故障信号发送到报警控制器。

5.7.3.4.2项目类别：c.为A类项；d.为B类项；a.、b.为C类项。

5.7.3.5火灾报警控制器

5.7.3.5.1  安装

5.7.3.5.1.1  技术要求

a.柜式和台式控制器的安装尺寸如下：

1）其正面操作距离，当设备单列布置时，不应小于1.5m，双列布置时，不应小于2m；

2）在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m；

3）当其中一侧靠墙安装时，另一侧距离不应小于1m；

4）需从后面检修时，其后面板距墙不应小于lm；

5）柜式其底宜高出地（楼）面0.1—0.2m；

6）设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。

b.壁挂式控制器安装尺寸如下：

1）壁挂式控制器安装在墙上时，其底面距地（楼）面的高度为1.3～1.5m，且应操作方便；

2）靠近门轴的侧面，距墙不应小于0.5m；

3）正面操作距离不应小于1.2m。

c.安装牢固、平稳、无倾斜，安装在轻质墙上，应采取加固措施；

d.配线清晰、整齐、美观，避免交叉，并应固定牢固，端子接线不受应力；

e.电缆和所配导线的端部均应标明编号，编号应与图纸符合，字迹清晰，不易褪色；

f.端子板的每个接线端子，其接线不得超过两根；

g.导线应绑扎成捆，防止接错；

h.消防控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置，并有明显的永久性标志。

5.7.3.5.1.2项目类别：全为C类项。

5.7.3.5.2功能

5.7.3.5.2.1  技术要求

a.报警功能、报警控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、监管功能及自检操作级别、信息显示查询功能等应符合GB4717的规定；

b.主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态；

c.控制器用备用电源供电，持续进行火灾模拟试验，控制器应能连续正常工作60min。

5.7.3.5.2.2项目类别：全为A类项。

5.7.3.6火灾显示盘（区域显示器）

5.7.3.6.1  技术要求

a.火灾显示盘（区域显示器）的设置应符合设计要求；

b.火灾显示盘应设置在明显的和便于操作部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为1.3m-1.5m；

c.报警和记忆功能：能直接或间接地接受来自火灾探测器及其它火灾报警触发器件的火警信号时，能在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号，发出声、光警信号，指示火灾发生部位并予保持；

d.二次火警和消音功能：控制器第一次报警时，可手动消除声报警信号，此时如再次有火警信号输入时，应能重新启动；

e.自检功能：控制器应有本机自检功能；

f.对于非火灾报警控制器供电的区域显示器（火灾显示盘），应检查主、备电源的自动转换功能和故障报警功能。

5.7.3.6.2项目类别：a.、c.为B类项；b.、d.、e.、f.为C类项。

5.7.4消防联动控制系统

5.7.4.1  一般要求

5.7.4.1.1  技术要求

a.消防联动控制系统控制装置及显示应符合设计要求，并满足GB50116的规定；

b.消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除采用自动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置实现手动控制。

5.7.4.1.2项目类别：全为A类项。

5.7.4.2消防联动控制器功能

5.7.4.2.1  技术要求

a.消防联动控制器在接到火灾报警信号后，应按设计要求或有关标准规定的逻辑关系发出联动控制信号，直接或间接控制其连接的各类受控消防设备；

b.应能显示受控设备的工作状态，显示反馈信号；    .

c.应能以手动或自动两种方式完成设计要求或有关标准规定的联动控制功能，并能指示手动或自动操作方式的工作状态；

d.消防联动控制器其他功能应符合GBl6806的规定；

e.除GB50166中规定的各种联动外，当火灾自动报警及消防联动系统还与其它智能建筑子系统具备联动关系时，应符合GB50339的规定。

注：GB50339的规定：检测消防控制室向建筑设备监控系统传输、显示火灾报警信息的一致性和可靠性；检测与建筑设备监控系统的接口、建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式；检测消防控制室与安全防范系统等其他子系统的接口和通信功能。

5.7.4.2.2项目类别：a.、c.为A类项；b.、d.、e.为B类项。

5.7.4.3火灾事故广播

5.7.4.3.1  技术要求

a.火灾事故广播的设置、规格、数量应符合设计要

b.从一个防火分区内或本楼层内的任何部位到最近一个扬声器的距离不应大于25m，走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m；

c.在环境噪声大于60dB的场所，扬声器在其播放范围内最远点的声压级应高于背景噪声15dB；

d.火灾确认后，火灾应急广播与广播音响系统合用时，应按疏散顺序将火灾疏散层的扬声器和广播音响强制转入火灾应急广播状态；

e.应能进行选区（层）广播；

f.消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态，并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能；用传声器播音时，能自动对广播内容进行录音。

5.7.4.3.2项目类别：a.、d.、e.为B类项；其余为C类项。

5.7.4.4消防通讯

5.7.4.4.1  技术要求

a.消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话，并通话语音应清晰；

b.在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话，总机应能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰；

c.设置火灾自动报警系统的隧道，隧道出入口以及隧道内每隔100～150m处，应设置报警电话和报警按钮；

d.消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯房等应设置消防专用电话分机；

e.设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话插孔；

f.避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔；

g.消防电话的设置、数量应符合设计要求。

5.7.4.4.2项目类别：a.、d.为B类项；其余为C类项。

5.7.4.5火灾警报装置

5.7.4.5.1  技术要求

a.火灾警报装置的位置、数量应符合设计要求；

b.火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，安装在同一面墙上时，距离应大于1m；

c.有火警信号时，应按疏散顺序接通火灾警报装置，发出声警报或声、光警报；

d.在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时，其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB；

e.火灾警报装置的光报警，应在1lx一5001x环境光线下，25m处应清晰可见。

5.7.4.5.2项目类别：c为B类项，其余为C类项。

5.7.4.6电梯的消防功能

5.7.4.6.1  技术要求

a.火灾确认后，应在控制室手动或自动控制电梯全部停于首层；

b.消防电梯的设置、数量应符合设计要求；

c.消防电梯应在首层设置供消防人员专用的操作按钮，应用透明罩保护，当触发按钮时，能控制消防电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制；

d.消防控制柜应接收和显示其停于首层或转换层的反馈信号；

e.消防电梯轿厢内应设专用对讲电话，且通话清晰；

f.消防电梯的配电箱应设置双电源自动切换装置；

g.消防电梯的井底应设排水设施，排水井容量不应小于2m3，排水泵的排水量不应小于10L/s；

h.消防电梯从首层升至顶层运行时间不应超过60s；

i.消防电梯的载重量应大于800kg。

5.7.4.6.2项目类别：b.、c.为A类项；其余为B类项。

5.7.5  可燃气体报警系统

5.7.5.1  一般规定

5.7.5.1.1  技术要求

a.可燃气体报警系统设备的类型、规格、型号、数量应符合设计要求；

b.保护区域内有联动和警报要求时，可以由可燃气体控制器本身实现，也可以由消防联动控制器实现；

c.可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所；在有消防控制室且能将可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息传输给消防控制室时，可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近；

d.各设备表面涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象、无明显划痕、毛刺等机械损伤，文字符号和标志清晰；

e.各主要部件应齐全，紧固部位无松动现象。

5.7.5.1.2项目类别：a.为A类项；其余为C类项。

5.7.5.2可燃气体报警探测器

5.7.5.2.1  技术要求

a.探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时，应能发出报警信号；

b.当探测器连接线断路、短路、线型可燃气体探测器光路遮断，应输出故障信号；

c.探测器的报警值应按设计要求或现行国家相关标准进行设定；

d.可燃气体探测器应设置在可能产生可燃气体部位附近；

e.安装位置应根据探测气体密度确定：

1）若其密度小于空气密度（如氢气、甲烷等），探测器应位于可能出现泄漏点的上方或被探测气体的最高可能聚集点上方，应安装在高出气体释放气源0.5m一2.0m位置，当室内有排气口时，允许安装在排气口附近；

2）若其密度大于或等于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的下方，应安装在高度距地面0.3m～0.6m位置；

3）在探测器周围应适当留出更换和标定操作的空间；

4）线型可燃气体探测器在安装时，应使发射器和接收器的窗口避免日光直射，且在发射器与接收器之间不应有遮挡物，两组探测器之间的距离不应大于14m。

f.可燃气体探测器的保护半径不宜大于5m，线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60rn。；

g.有防爆要求的场所，探测器的设置与选型应符合防爆要求。

5.7.5.2.2项目类别：a.、e.为A类项；b.、g.为B类项；c.、d.、f.为C类项。

5.7.5.3可燃气体报警控制器

5.7.5.3.1  技术要求

a.可燃气体报警功能、故障报警功能、本机自检功能、显示与计时功能等，应符合GB16808的规定;

b.主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源状态。

5.7.5.3.2项目类别：全为A类项。

5.7.6电气火灾监控系统

5.7.6.1  一般规定

5.7.6.1.1  技术要求

a.电气火灾监控系统应符合设计要求；

b.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过八个时，可采用独立式电气火灾监控探测器；

c.电气火灾监控系统保护区域内有联动和警报要求时，可以由电气火灾监控设备本身实现，也可以由消防联动控制器实现；

d.电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作；

e.各设备表面涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象、无明显划痕、毛刺等机械损伤，文字符号和标志清晰；

f.剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适应，探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的二倍；

g.剩余电流式电气火灾监控探测器应作用于报警，不宜自动切断保护对象的供电电源；

h.在设置有火灾自动报警系统的建筑中，独立式电气火灾监控探测器的报警信息可以接人火灾报警控制器或消防控制室图形显示装置显示，但其报警信息显示应与火灾报警信息显示有明显区别。

5.7.6.1.2项目类别：a.、d.为B类项；其余为C类项。

5.7.6.2电气火灾监控设备

5.7.6.2.1  技术要求：功能应符合GBl4287的规定。

5.7.6.2.2项目类别：A类项。

5.7.6.3电气火灾监控探测器

5.7.6.3.1  技术要求

a.电气火灾监控设备显示的探测器地址应与实际安装地址相符；

b.当被监视部位达到报警设定值时，探测器应发出报警信号；

c.在未设置火灾自动报警系统的建筑中采用独立式电气火灾监控探测器时，应配接火灾声光警报器使用，当探测器发出报警信号时，应自动启动火灾声光警报器；

d.剩余电流式电气火灾监控探测器安装时，必须严格区分N线和PE线，PE线不得接入剩余电流式电气火灾监控探测器中；

e.测温式电气火灾监控探测器的设置应以探测电气系统异常时发热为基本原则，宜设置在电缆接头、电缆本体、开关触点等发热部位；

f.探测对象为低压供电系统时，宜采用接触式布置的测温式电气火灾监控探测器。在被探测对象为绝缘体时，宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面，采用接触式布置；

g.探测对象为配电柜内部温度变化时，可采用非接触式布置，但宜靠近发热部件设置。

5.7.6.3.2项目类别：b.为A类项；c.、d.为B类项；其余为C类项。

5.7.7消防控制室

5.7.7.1  技术要求

a.消防控制室的设置应符合GB50016、GB50045、GB25506的规定；

b.消防控制室的控制和显示、信息记录、信息传输等功能应符合GB50116、GB25506的规定。

5.7.7.2项目类别：全为A类项。

5.8应急照明和疏散指示标志

5.8.1  应急照明

5.8.1.1  技术要求

a.应急照明安装位置、数量、规格型号应符合设计要求；

b.应急灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部，安装应牢固、无遮挡；

c.应急转换时间应不大于5s；

d.疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.51x；人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.01x；楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.01x；

e.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度；

f.消防应急照明灯具的备用电源的持续时间不应少于30min；

g.对有语音提示的消防应急灯具，其语音宜使用“这里是安全（紧急）出口”、“禁止人内”等；

h.集中控制型消防应急灯具的控制器及应急电源应满足GB17945的规定；

i.应急照明灯具外观应无腐蚀、剥落和机械损伤等缺陷；

j.自带电源型和子母电源型消防应急灯具不应采用铅酸电池或其他非密封电池，电池种类、容量、型号应与检验报告记载内容一致；

k.消防应急灯具的外壳应选用不燃材料或难燃材料（氧指数≥132）制造。

5.8.1.2项目类别：c.、d.、e.、f.、j.、k.为B类项；a.、b.、g.、h.、i.为C类项。

5.8.2  疏散指示和安全标志

5.8.2.1  技术要求

a.疏散指示和安全标志设置位置、数量、规格型号应符合设计要求；

b.疏散指示灯的设置，应不影响正常通行，并在其周围不得有妨碍公共视读疏散指示灯的物体，安装应牢固；

c.安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志；

d.沿疏散走道设置的灯光指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m；

e.应正确指示疏散通道的方向，箭头指示方向应与疏散方向相同；

f.应急转换时间应不大于5s；

g.疏散指示和安全标志的备用电源的持续时间不应少于30min；

h.疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.51X；

i.疏散指示和安全标志外观应无腐蚀、剥落和机械损伤等缺陷；

j.最大观察距离大于10m的消防安全标志，其标志尺寸长度应不小于400mm；最大观察距离大于16m的消防安全标志，其标志尺寸长度应不小于600mm；超市和其他歌舞娱乐等人员密集场所的消防安全标志，其标志尺寸长度应不小于400mm，且不低于前述尺寸要求。

5.8.2.2项目类别：e.为A类项；f.、g.、h.、j.为B类项；a.、b.、c.、d.、i.为C类项。

5.9防烟、排烟系统

5.9.1  防烟、排烟装置

5.9.1.1  技术要求

a.设置机械防、排烟设施的场所、部位、数量应符合设计要求，并符合现行国家相关规范的规定；

b.设置自然排烟设施的场所，其自然排烟口的净面积应符合设计要求。

5.9.1.2项目类别：全为B类项。

5.9.2  控制柜

5.9.2.1  技术要求

a.应有标明系统名称和编号的标志；

b.按钮启停每台风机，仪表、指示灯应显示正常；

c.应有手动、自动切换装置，开关及控制按钮应灵活可靠。

5.9.2.2项目类别：c.为B类项；a.、b.为C类项。

5.9.3  防烟、排烟风机

5.9.3.1  技术要求

a.应有标明系统名称和编号的标志；

b.传动皮带的防护罩、新风人口的防护网应完好；

c.启动后叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响；

d.风机的型号、规格应符合设计要求。

5.9.3.2项目类别：c.、d.为B类项；a.、b.为C类项。

5.9.4送风口、送风阀

5.9.4.1  技术要求

a.安装符合要求，安装牢固；

b.开启、复位操作应灵活可靠，关闭时应严密，输出反馈信号应正确；

c.送风口的风叶无变形、动作无卡阻现象。

5.9.4.2项目类别：b.为B类项；a.、c.为C类项。

5.9.5  排烟阀（口）、排烟防火阀、活动挡烟垂壁

5.9.5.1  技术要求

a.安装应符合要求，且安装牢固，方向、位置正确；

b.开启、复位操作应灵活可靠，关闭应严密，输出反馈信号应正确；

c.排烟阀（口）、排烟防火阀动作应符合现行国家相关规范的规定；

d.活动挡烟垂壁应符合设计要求。

5.9.5.2项目类别：全为B类项。

5.9.6防火阀

5.9.6.1  技术要求

a.防火阀型号、规格、设置位置应符合设计要求；

b.防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修孔；

c.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

5.9.6.2项目类别：a.、c.为B类项；b.为C类项。

5.9.7管道

5.9.7.1  技术要求

a.防烟、排烟管道必须采用不燃材料，排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的间距；

b.管道表面应平整、无损坏，接管合理，风管的连接以及风管与风机的连接，应无明显缺陷，管道应安装牢固；

c.采用土建风道时，与风口连接处应严密不漏风。

5.9.7.2项目类别：a.、c.为B类项；b.为C类项。

5.9.8  系统功能

5.9.8.1  技术要求

a.应能自动和手动控制启动相应区域的送风阀、送风机或排烟阀、排烟风机，且风机运转正常；设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机。

b.风阀、风机动作的信号，应传至消防控制室，并能在消防联动控制器上显示；

c.送风口的风速不宜大于7m／s，排烟口的风速不宜大于10m／s，风机的风量应符合设计要求；

d.防烟楼梯间的余压值应为40～50Pa，前室、合用前室的余压值应为25～30Pa；

e.当通风与排烟共用风机时，火灾时应能自动切换到高速运行状态；

f.排烟阀（口）平时应关闭，并应设置手动和自动开启装置；

g.排烟阀（口）应与排风机连锁，当任意排烟阀（口）开启时，排烟风机应能自行启动；

h.消防联动控制器联动控制排烟阀（口）开启时，应同时停止该防烟分区的空气调节系统；

i.在排烟风机人口处的总管上应设排烟防火阀，该阀应与排烟风机联锁，当该防火阀关闭时，排烟风机应能停止运转，并能向消防控制室反馈信号；

j.电动排烟窗系统，应具有直接启动或联动控制开启功能。

5.9.8.2项目类别：a.、j为A类项；b.、d.、e.、i.为B类项；c.、f.、g.、h.为C类项。

5.10防火门和防火卷帘

5.10.1  防火门

5.10.1.1  技术要求

a.防火门的型号、规格、类别、数量、耐火等级应符合设计要求，且安装符合GBl2955的规定；

b.防火门的门框、门扇表面应无明显凹凸、擦痕等缺陷；闭门器、锁具的外观不应有明显损坏；

c.防火门组件应齐全完好，启闭灵活、关闭严密；

d.疏散通道上的防火门应向疏散方向开启，并具有自行关闭功能，双扇防火门应能按顺序关闭，且关闭后应能从内、外两侧人为开启；

e.常闭防火门面向人流方向应粘贴“常闭防火门，请保持关闭”标志；

f.常开电动防火门，应在火灾报警后自动关闭，并能向消防控制室输出反馈信号；

g.对镶玻璃防火门应采用具有防火性能的玻璃；

h.设置在疏散通道上并设有出人口控制系统的防火门和疏散用门，应能自动和手动解除出入口控制系统，并应在显著位置设置标示和使用提示。

5.10.1.2项目类别：c.、d.、f.、h.为B类项；a.、b.、e.、g.为C类项。

5.10.2  防火卷帘

5.10.2.1  技术要求

a.防火卷帘的型号、规格、类别、数量、位置、耐火等级应符合设计要求，且安装符合GBl4102的规定；

b.防火卷帘组件应齐全完好；

c.现场手动、远程手动、自动控制及应急机械操作应正常，且关闭严密；

d.运行应平稳顺畅、无卡涩现象；

e.安装在疏散通道上的防火卷帘，应在防火卷帘两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械控制的功能；自动控制时，在卷帘两侧的任意一个感烟探测器报警后下降至距地面1.8m处停止，待安装在卷帘两侧的任意一个感温探测器报警，完全下降至地面；

f.仅用于防火分隔的防火卷帘，应在该防火分区内任意点报警后直接下降至地面；

g.当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时，其耐火极限不低于3.00h；当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时，其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护，系统喷水延续时间不应小于3.00h；

h.防火卷帘动作后应向火灾报警控制器输出反馈信号；

i.防火卷帘应设有速放控制装置，能手动、自动实现防火卷帘自重下降功能。

5.10.2.2项目类别：c.为A类项；b.、d.、e.、f.、g.、h.、i.为B类项；a.为C类项。

6  电气防火检测评价技术要求

6.1  一般要求

a.电气设备和线路型号规格参数应与现场环境条件和规定的工作状态一致；

b.电气设备、线路和器件应符合国家产品质量标准，合格证齐全；

c.电气消防安全检测工作应在电气设备和线路有载运行lh以上，进入热稳定运行状态，其温度变化率不大于1℃／h方可进行。

6.2高压供配电装置

6.2.1  配电变压器

6.2.1.1油浸式变压器

6.2.1.1.1  直观检查

6.2.1.1.1.1  技术要求

a.储油柜油位与温度相对应，各部位应无渗漏油现象；

b.变压器声响应正常；

c.变压器外部表面无严重积污现象；

d.高低压接头、引线、电缆、母线无过热痕迹；

e.高低压套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹；

f.防爆膜和安全气道应完好无损；

g.变压器室防火间距应符合有关规范规定。

6.2.1.1.1.2项目类别：d.、e.为A类项；b.、f.为B类项；a.、c.、g.为C类项。

6.2.1.1.2仪器检查

6.2.1.1.2.1  技术要求

a.变压器的电气接头，引线接头，电缆终端头温度不超过表1数值，电缆温度不超过表2中规定值，低压部分不超过表4、表5中的规定值；

b.变压器顶层油温不应超过85℃，油、水冷或风冷变压器顶层油温不超过75℃；

c.变压器低压侧三相负荷不平衡度不应大于10％；

d.各连接点、绝缘子、套管、电缆的终端接头不应有放电现象；

e.变压器接地电阻不应大于4Ω。

6.2.1.1.2.2项目类别：见本规程6.6条的规定。

表1  交流高压电器触头及导体连接端子在空气中最高允许温度及允许温升值

| 部位 |  | 最高允许值,℃ | 周围空气温度为40℃的允许温升，K |
| --- | --- | --- | --- |
| 触头 | 裸铜、裸鲷合金 | 75 | 35 |
|  | 镀锡 | 90 | 50 |
|  | 镀银或镀镍 | 105 | 65 |
| 与外部导体连接的端子 和导体连接的接合部分 | 裸铜、裸铜合金 | 90 | 50 |
|  | 裸铝、裸铝合金 | 90 | 50 |
|  | 镀（搪）锡或镀银 | 105 | 65 |

表2  电力电缆最高允许温度和表面允许温升值

| 电缆类型 | 缆芯长期允许温度，℃ | 表面允许温升，K |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 带铠装 | 不带铠装 |
| 节油性浸渍绝缘电缆（10kV及以下） | 65 | 20 | 25 |
| 交联聚乙烯电缆 | 80-90 | 30-40 | 25-35 |
| 橡胶绝缘电缆 | 65 | 20 | 25 |

6.2.1.2干式变压器

6.2.1.2.1  直观检查

6.2.1.2.1.1  技术要求

a.变压器防护外壳不低于IP2X等级；

b.套管、绝缘子均无破损、裂纹、放电痕迹；

C.引线接头，电缆、母线无过热现象；

d.变压器的线圈浇注无裂纹和附着脏物，套管表面无严重积污现象；

e.变压器室防火间距应符合有关规范规定。

6.2.1.2.1.2项目类别：b.、c.为A类项；a.B类项；d.、e.为C类项。

6.2.1.2.2仪器检查

6.2.1.2.2.1  技术要求

a.干式变压器的最高允许温度不应超过表3中规定；

b.干式变压器各部位连接点（含端子）引线接头，电缆终端头的温度高压部分不超过表1中的数值，电缆温度不超过表2中规定值，低压部分不超过表4、表5中的额定值；

c.变压器低压侧三相负荷不平衡度不应大于10％；

d.各连接点、绝缘子、套管、电缆的终端接头不应有放电现象；

e.变压器接地电阻不应大于4Ω。

6.2.1.2.2.2项目类别：见本规程6.6条的规定。

表3干式电力变压器最高允许温度值

| 绝缘耐温等级℃ |  | 105（A. | 120（E. | 130（B. | 155（F. | 180（H. | 220（C. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流下绕组平均温升限值，K |  | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 参考温度℃ |  | 80 | 95 | 100 | 120 | 145 | 170 |
| 绕组热点温度℃ | 额定值 | 95 | 110 | 120 | 145 | 175 | 210 |
|  | 最高允许值 | 140 | 155 | 165 | 190 | 220 | 250 |
| 注：绕组热点温度不应超过参考温度值。 绕组热点温度额定值为正常寿命温度，绕组热点温度最高允许值为安全温度。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4  低压电器与外部连接线端子的允许温升值

| 接线端子材料 | 周围温度为40℃的允许温升，K |
| --- | --- |
| 裸铜 | 60 |
| 裸黄铜 | 65 |
| 铜（或黄铜）镀锡 | 65 |
| 铜（或黄铜）镀银镀镍 | 70 |

表5  交流低压母线装置各部位的允许温升值

| 部 位 |  | 周围空气温度为40℃的允许温升，K |
| --- | --- | --- |
| 母线上插接式触点 | 铜母线 | 60 |
|  | 镀锡铝母线 | 55 |
| 母线相互连接处 | 铜-铜 | 50 |
|  | 铜搪锡-铜搪锡 | 60 |
|  | 铜搪根-铝搪锡 | 80 |
|  | 铝搪锡-铝搪锡 | 55 |
|  | 铝搪锡-铜搪锡 | 55 |

6.2.2  高压电器

6.2.2.1  高压断路器、负荷开关、熔断器

6.2.2.1.1  技术要求

a.铭牌额定值应与所在回路标称值相适应，应与环境条件相同；

b.高压器电器连接部位相地问及相间无爬电或放电痕迹；

c.高压熔断器熔体管完好，无损伤变形，开裂现象；

d.充油电器的油色、油位应正常，无漏油现象。

6.2.2.1.2项目类别：b.、c.、d.为B类项；a.为C类项。

6.2.2.2高压互感器

6.2.2.2.1  技术要求

a.高压电流互感器二次侧严禁开路，高压电压互感器二次侧严禁短路；

b.互感器下列部位应良好接地：接地引线端子、铁芯引出接地端子、互感器外壳、倒装式互感器、二次绕组金属导管以及厂家规定接地专用端子。

6.2.2.2.2项目类别：a.为A类项；b.为C类项。

6.2.2.3电力电容器

6.2.2.3.1  技术要求

a.室内高压电力电容器应安装在单独房间内，其耐火等级为二级；

b.安装高压电力电容器的柜体及支架，应用不燃材料制作；

c.电容器组配套的断路器、熔断器和放电回路部件及引线应完好；

d.高压电容器的油箱无渗、漏油现象。

6.2.2.3.2项目类别：d.为B类项；其余为C类项。

6.2.2.4高压电器仪器检查

6.2.2.4.1  技术要求

a.高压电器触头及导体连接端子的允许温升与最高温度符合表1规定值；

b.高压电器的绝缘子、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象；

c.干式电压互感器绕组温度和油浸式电压互感器油顶温度应不超过表6中规定值。

6.2.2.4.2项目类别：见本规程6.6条规定。

表6  油浸式或干式高压电压互感器的允许温度

| 类别 | 项 目 |  |  | 最高允许温度，℃ | 环境温度40℃时温升极限，K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绕组 | 油浸式 |  |  | 95 | 55 |
|  | 油浸式全封闭 |  |  | 105 | 60 |
|  | 干式 | 绝缘 耐热 等级 | A | 105 | 55 |
|  |  |  | E | 120 | 75 |
|  |  |  | B | 130 | 85 |
|  |  |  | F | 155 | 110 |
|  |  |  | H | 180 | 135 |
| 油顶 | 一般情况 |  |  | 90 | 50 |
|  | 油面上充有惰性气体 |  |  | 95 | 55 |
| 铁芯及其他金属结构零件表面 |  |  |  |  | 不得超过接触邻近绝缘材料的温升极限 |

6.3低压配电装置

6.3.1  低压断路器、接触器、熔断器、负荷开关

6.3.1.1  技术要求

a.各电器连接部位无过热、锈蚀、烧伤、熔焊痕迹；

b.各设备套管、瓷件、附件无破损、裂纹、无放电痕迹；

&n, bsp; c.各相进出线接线端子无漏电、击穿现象；

d.电磁式电器应无异常声响；

e.配套熔断器熔体不得破损或合股使用，不得用金属丝替代使用；

f.带熔断器或灭弧装置的负荷开关断路器无损伤，灭弧器完好，固定可靠无松动；

g.电气开关、接触器等靠近高温物体、可燃物或安装在可燃结构上时，应采用隔热散热措施。

6.3.1.2项目类别：e.为B类项；其余为C类项。

6.3.2  配电箱（盘）和开关箱

6.3.2.1  技术要求

a.配电箱（盘）应采用不燃烧材料制作；

b.配电箱（盘）和开关箱内导线绝缘良好，排列整齐，固定可靠，导线端头应用螺栓紧固，并有防松装置，多股导线端头应有压接端头；

c.配电箱（盘）和开关箱内电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹；

d.照明配电箱（盘）内，对TN-S接地系统应分别设置中性线（N线）、保护地线（PE线）汇流排，N线和PE线分别接各自汇流排上，不得绞接，编号明显；

e.配电箱（盘）、开关箱下方或附近，不得堆放可燃物。

6.3.2.2项目类别：全为C类项。

6.3.3  插座及照明开关

6.3.3.1  技术要求

a.单相两孔插座，右孔（或上孔）与相线相接，左孔（或下孔）与零线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线相接，上孔与PE线相接，PE线不得与零线相接；

b.在潮湿场所，应采用密封良好的防水、防溅型插座；

c.插座连接导线应牢固可靠，螺丝压紧无松动，插座完好；

d.使用I类家用电器的场所，应设带有保护线触头的电源插座，并将该触头与PE线连成电气通路；

e.插座接地（PE）线应采用与相线导线截面、绝缘等级相同的铜芯线，且不少于2.5mm2；

f.移动插座应有保护接地线，严禁放在可燃物上，严禁串接使用，严禁超载使用；

g.移动式插座电源线（铜芯电缆护套软线）长度不得超过2m；

h.车间及实验室插座安装应符合GB50303的规定；

i.不同电压等级或交直流插座安装在同一场所，应有明显标志，不同规格插座不得互换，其插头应按交流直流或不同电压等级区别使用；

j.落地插座应采用牢固可靠，带有保护盖板的专用产品。

6.3.3.2项目类别：f.为A类项；其余为C类项。

6.3.4  低压配电线路

6.3.4.1  技术要求

a.室内配电应采用0.45／0.75kV以上额定电压绝缘导线，额定电压不低于0.6／1.0kV电力电缆；

b.在三相四线或二相三线配电线路中，当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时，其N线或PEN线截面不宜小于相线截面，以气体放电灯为主要负荷回路中，N线截面不应小于相线截面；

c.公共场所配电线路应采用不小于2.5mm2铜芯绝缘导线，吊顶灯不应采用各种聚乙烯绝缘铜芯导线明敷设；

d.在有可燃物吊顶内应采用金属管配线，不同回路不应穿同一管内，绝缘导线根数不得多于八根；

e.严重腐蚀场所（如酸、碱等）不宜采用金属管配线；潮湿环境场所，应采用镀锌钢管；

f.穿线金属管应可靠接地，金属软管与接线盒（箱）连接处应采用锁母固定且应接地；

g.在无可燃物吊顶内，应采用阻燃塑料管配线，不同回路不应穿同一管内；

h.塑料管不应敷设在高温和受机械损伤场所，塑料管之间或管与盒连接应采用插入法，接口应固定密封，导线不得外露；

i.护套线配线不应直接敷设在抹灰层、吊顶护墙板、灰幔角落和墙壁内；

j.导线与灯具、开关插座、吊扇，壁扇等电器设备连接应在设备接线盒内压接，截面10mm2及以下单股铜芯线可与设备端子连接，2.5mm2及以下多股铜芯线应搪锡或压接端子后与设备连接，大于2.5 mm2多股铜线除设备自带插接式端子外，应焊锡或压接端子与设备连接，接线端子连线不得多于两根；

k.绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎；

l.低压电力电缆在室内电缆沟、隧道明敷时带有黄麻或其他易燃材料制成的外护层应剥除；

m.三相四线制中应采用四芯电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护层作中性线，如另设PE线应靠近电缆敷设；

n.电力电缆芯线相间和中间接头引线及接线端子接触良好，无过热现象，接地线无松动断股现象；

o.电力电缆终端头和中间头应绝缘良好，密封防潮和保护层无机械损伤，绝缘套管应完整清洁，绝缘胶应无塌陷、无软化现象，电缆终端头应无漏油情况，铅包及封铅无龟裂现象；

p.电力电缆终端盒和接头盒的接地线（PE）应采用铜线或镀锡铜丝编织线，三芯电力电缆终端端口的金属护套应接地良好，钢铠装应锡焊接地线，其截面不应小于表7的规定；

q.电缆通过零序电流互感器时，电缆金属护套和接地线应对地绝缘，电缆接地点在互感器以下时，接地线应直接接地，接地点在互感器以上时接地线应穿过互感器接地。

6.3.4.2项目类别：a.为A类项；i.、n.、0为B类项；其余为C类项。

表7  电缆终端盒和接头盒接地线截面

| 电缆截面，mm2 | 接地线截面，mm2 |
| --- | --- |
| ≤120 | 16 |
| ≥150 | 25 |

6.3.5  低压配电装置仪器检查

6.3.5.1  技术要求

a.各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流；

b.低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过表4规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃；

c.低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象；

d.导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合表8规定；

e.绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ；

f.电力电缆表面允许温升应符合表2的规定；

g.交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合表5中的规定值。

6.3.5.2项目类别：见本规程6.6条的规定。

表8导线芯线长期工作最高允许温度

| 类型 | 长期工作最高允许温度，℃ |
| --- | --- |
| 聚氯乙烯绝缘电线 | 70 |
| 橡皮电线 | 65 |
| 交联聚烯烃绝缘电线 | 90 |

6.3.6  剩余电流动作保护器

6.3.6.1  技术要求

a.剩余电流动作保护装置负载侧的N线，只能作为中性线，不得与其他回路共用，且不能重复接地；PEN线或PE线不应穿过剩余电流保护器的互感器；

b.剩余电流动作保护器及其与之配套使用的短路保护电器，在任何情况下，不应单独切断N线；

c.电子式剩余电流保护装置，工作年限一般为六年，超过规定年限应进行全面检测，根据检测结果，决定可否继续运行；剩余电流保护装置进行特性试验时，应使用经国家有关部门检测合格的专用测试设备，由专业人员进行，严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验的方法；

d.剩余电流保护装置的设置、型式、额定电压、额定电流、短路分断能力，额定剩余动作电流、分断时间应符合设计要求；

e.剩余电流动作保护器表面无腐蚀、涂层脱落和起泡现象，无明显的机械损伤；

f.剩余电流动作保护器失灵时，应及时修理或更换，不应跨接、短接使用剩余电流动作保护器；

g.手动操作剩余电流动作保护试验装置，应动作正常。

6-3.6.2项目类别：a.、b.为A类项；f.、g.为B类项；c.、d.、e.为C类项。

6.3.7  低压用电设备

6.3.7.1  照明装置    .

6.3.7.1.1  技术要求

a.灯具不得直接安装在可燃物件上，当灯具高温部位靠近可燃物时，应采取隔热散热措施；

b.按灯具安装场所及用途，引进单个灯具的导线最小截面应符合表9的规定；

c.变配电所高低压设备正上方不应安装灯具；

d.照明灯具与可燃物之间距离应符合以下要求：

1）普通灯具不应小于0.3m；

2）高温灯具（聚光灯，碘钨灯）不应小于0.5m：

3）影剧院用面光灯，耳光灯不应小于0.5m：

4）容量100～500W灯具不应小于0.5m：

5）容量500～2000W灯具不应小于0.7m；

6）容量2000W以上灯具不应小于1.2m。

e.霓虹灯专用变压器二次导线与建筑物表面距离不小于20nnn，高压导线穿建筑物时，应穿双层玻璃管两端须露出建筑物，长度50～80ram，灯管电极与导体距离不应小于100mm。变压器间净距离不应小于100ram。霓虹灯安装在绝缘材料上，其周围不得有可燃材料；

f.节日彩灯安装在建筑轮廓线上应由低压配电柜单独回路供电，并在配电柜处加装避雷器保护，配电线路应穿钢管敷设；

g.节日彩灯线路应采用绝缘铜线，导线的最小截面除应满足载流量外，不应小于2.5mm：，灯头线不小于1.0mm2。电源导线应采用不小于4.0mm2的橡胶多股铜芯软线，导线连接应牢固；

h.防爆灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别等应符合设计要求；

i.防爆灯具的安装位置应离开释放源，且不应在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具；

j.防爆灯具应配套齐全，不得用非防爆零件替代灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）；

k.当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE.或接零（PEN.可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

6.3.7.1.2  项目类别：a.、b.、c.、h.、i.j j.、k.为B类项；d.、e.、f.、g.为C类项。

表9  照明灯具导线线芯最小截面

| 灯具安装场所及用途 |  | 线萨最小截面，mm2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜萨软线 | 铜线 | 铝线 |
| 灯头线 | 民用建筑内 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
|  | 工业建筑内 | 0.5 | 0.75 | 2.5 |
|  | 室外 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 移动用电 设备导线 | 生活用 | 0.5 | - | - |
|  | 生产用 | 1.0 | - | - |

6.3.7.2  电动机

6.3.7.2.1  技术要求

a.电动机控制设备电气元器件外观应整洁，外壳应无破裂，零部件齐全，各接线端子及紧固件应无缺损、锈蚀等现象；

b.电动机运行时应无异常声响和气味；

c.电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其它低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m，并应保持干燥清洁；

d.电动机外壳接地应牢固可靠，完好无损。

6.3.7.2.2项目类别：b.为B类项；其余为C类项。

6.3.7.3交流稳压设备

6.3.7.3.1  技术要求

a.整流器的冷却系统应运转正常；

b.整流器工作电流不应超过额定电流，不应超负荷运行；

c.柜体内螺栓连接的导线应无松动，专用端子压接应牢固无开裂，焊接连接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳及短路。

6.3.7.3.2项目类别：b.为B类项；a.、c.为C类项。

6.3.7.4电热器具

6.3.7.4.1  技术要求

a.电炉电烘箱等电热器具应采用单独回路供电，电流回路与设备隔离电器和保护完整，进线应紧固；应采用耐压绝缘材料，其周围0.5m不得放置可燃物；

b.小于3kw电炉的电源线，应装设刀开关和短路保护电器，金属外壳应接地。

6.3.7.4.2项目类别：全为B类项。

6.3.7.5空调器具

6.3.7.5.1  技术要求

a.电源插头应与插座匹配，分体式空调穿管应选用不燃或难燃材料套管保护，接线端子应接线牢固，接地可靠；

b.空调器应安装在不可燃结构上，周围可燃物距离应不小于0.1m，空调器压缩机，风扇电机应无异常声响。

6.3.7.5.2项目类别：全为B类项。

6.3.7.6低压用电设备仪器检查

6.3.7.6.1  技术要求

a.霓虹灯专用变压器外壳温度，当环境温度40℃，其最大允许温升不超过50K；

b.荧光灯镇流器最高允许温度不应超过Tw值，如无标出时，其最高温度不得超过（内有衬纸）95℃和（内无衬纸）85。E；电容器外壳温度不应超过Tc值，如无标示，则最高允许温度不得超过40℃；

c.工作电流正常时不得超过额定电流值，三相电流应平衡，任意两相间电流差值应小于额定电流的10％；

d.电气设备连接点，壳体等不应有打火放电现象；

e.电动机定子绕组滑环温度，应不超过表10中的数值，滑动轴承温度不应超过80％，滚动轴承温度不超过95℃；

f.交流稳压设备的变压器线圈温升应小于60K；

g.导线、电气设备的连接点、接线端子等的温升不得超过表4、表5、表7中的规定数值。

6.3.7.6.2项目类别：见本规程6.6条的规定。

表10  电动机最高允许温度（t）与允许温升（k）（环境温度Te=35℃）

| 温度（t） 与温升（k. | 绝缘等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （t） | （k. | （t） | （k. | （t） | （k. | （t） | （k. | （t） | （k. |
| 定子、转子绕组 | 105 | 70 | 120 | 85 | 130 | 95 | 140 | 105 | 165 | 130 |
| 定子铁萨 | 105 | 70 | 120 | 85 | 130 | 95 | 140 | 10 | 165 | 130 |
| 滑环 | （t）=105 （k.=70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4接地和等电位联结

6.4.1  技术要求

a.建筑物内电气装置保护接地系统宜采用TN-C-S，TN-S或TT系统，有火灾危险场所不应采用TN-C系统，附设有变配电所的建筑内应采用TN-S系统；

b.建筑电气装置应作等电位联结；即将电气装置的保护接地线（PE线）和各类金属管道、钢建筑结构件、建筑物钢筋互相联结起来、使电位相等或接近；

c.电气装置供电干线回路中PEN线，按机械强度要求铜线不应小于10mm2。采用多心电缆芯线作PEN线时不应小于4mm2，总等电位联结线截面不应小于进线回路中PE线截面的一半，最大值为25mm2铜线，最小值为6mm2铜线，但均不得采用铝线。具体应符合表11规定值；

d.每台电气设备均应以单独的接地线与接地干线相连接，不得在一个接地中串联几台电气设备，接地干线连接应采用焊接，有色金属接地干线不能焊接时，可采用镀锌螺栓连接；

e.保护接地线应防止机械损伤和化学腐蚀，即采用加管或角钢保护，并采用防腐蚀措施；

f.建筑电气装置应设置电源端的系统接地和电气装置外露导电部分的保护接地；10kV变配电所建在建筑物内时，其保护接地和变压器低压侧供电系统接地应共用一组接地装置，接地电阻不应大于4Ω；

g.建筑物强弱电装置采用共用接地装置，并采用基础接地体，接地电阻不应大于1Ω。

6.4.2项目类别：f.、g.为B类项；其余为C类项。

表11  PE（PEN）线最小截面

| 相线截面S，mm2 | PE（PEN）线最小截面，mm2 |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| S＞35 | S/2 |

6.5  特殊场所电气防火检测

6.5.1  公共娱乐场所

6.5.1.1  技术要求

a.娱乐场所应采用铜芯绝缘导线，所有电气线路应穿金属管保护，横穿通道线路应采取固定保护措施，不得外露；当明敷时，保护高度距楼板表面距离不得小于500mm：

b.在可燃装饰层内应穿金属管敷设线路，若条件所限不能穿金属管时可穿金属软管，但长度不应超过2m，导线不得裸露；

c.导线穿越可燃材料时应采用不燃材料隔热保护；

d.灯具、开关插座、吊扇等电器均应设置接线盒，导线接头应在盒内压接，移动式灯具，应采用橡胶绝缘软电缆；

e.建筑物吊顶部位的灯槽布线应等同闷顶布线，当有可燃物时应穿金属管保护或穿金属软管保护，导线不得裸露，无可燃物时可穿难燃刚性塑料管保护；

f.吸顶灯应采用瓷灯口，灯头线应采用耐高温导线或穿瓷套管保护。

6.5.1.2项目类别：a.、b.、c.、e.为B类项；d.、f.为C类项。

6.5.2大型文艺演出场所

6.5.2.1  技术要求

a.线路敷设符合本规程6.5.1.1中a.、b.的规定；

b.舞台效果高温灯具，其电流进线采用耐高温导线或穿瓷管保护，导线不得靠近灯具表面；并有隔热、通风、降温措施；

c.灯具与可燃物安全距离符合本规程6.3.7.1.1中d.的规定；

d.中性线截面应与相线截面相等。当有可控硅调光装置时，中性线截面积不应小于相线截面积的二倍；

e.使用中的多根橡胶绝缘软线不宜盘绕在一起放置，否则应采取通风散热措施；

f.室内临时线路应使用橡套绝缘软线，导线在横穿通道地面处应有防机械损伤措施。

6-5-2.2项目类别：a.、b.为B类项；c.、d.、e.、f.为C类项。

6.5.3电视电影演播厅（室）

6.5.3.1  技术要求

a.线路敷设符合本规程6.5.1.1中a.、b.的规定；

b.当有可控硅调光设备时，总电源侧宜设置隔离变压器；

c.演播室高温灯具上部不得敷设线路，灯具电源线应采用耐高温导线或瓷套管保护并从金属接线盒内引出；

d.固定在移动构架上的灯具，其导线应有防止机械损伤和遭受磨损的措施。

6.5.3.2项目类别：a.、b.为B类项；c.、d.为C类项。

6.5.4储存可燃物的仓库及类似场所

6.5.4.1技术要求

a.储存可燃物的仓库内不宜装设电气装置，若必须安装时应符合IEC60364-4-482.2款的规定；

b.储存可燃物的仓库的电线应敷设在金属或硬质难燃塑管内（采用矿物绝缘电缆时除外），电线和灯具应安装在通道上方，应与堆放物保持安全距离，仓库电源开关箱应设在仓库外，并有防雨、防潮措施：

c.库内用动力电源线应在库外安装插座，用多芯橡胶线接入库内的电线应敷设在不易碰撞挤压的地方，不能有接头，不应使用塑套线和再生胶软线；电线上和开关、插座下方不应有原料存放；

d.仓库应使用带有防护罩的灯具和墙壁开关，不应使用无防护罩的灯具和拉线开关；

e.仓库不应使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱、电钟等家用电器，不得架设临时电线。

6.5.4.2项目类别：a.、b.为B类项；c.、d.、e.为C类项。

6.5.5桑拿浴室

6.5.5.1技术要求

a.桑拿浴室内应按高温对线路、设备绝缘的危害程度作如下分区，如图1、图2所示，分1、2、3、4区。

1）1区一距桑拿浴加热蒸汽炉附近0.5m，垂直平面向上延伸距屋顶0.3m处以内的空间；

2）2区一1区以外离地面0.5m内的空间；

3）3区_2区以上距屋顶0.3m以下的空间；

4）4区一屋顶以下0.3m以内的空间。

b.电气设备和线路防止高温危害要求：

1）l区内除加热蒸汽炉外不得安装其他电器设备和线路，加热炉距墙应大于100mm.并加隔热板；

2）2区内对线路无耐高温要求；

3）3区内电气设备和绝缘导线应符合耐持续高温的要求；

4）4区内只能装设加热蒸汽炉用限温控制器（定温器及热脱扣器），当该区内温度超过设定温度应自动切断电加蒸汽炉或蒸汽泵电源，其耐高温要求与3区相同。

c.电气线路和设备的接线入口及接线盒盖、管口应密封，外护物和遮栏均需具有IP24等级；

d.除加热蒸汽炉用的开关外，其他开关均应安装在桑拿浴室墙外，加热蒸汽炉可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）；

e.桑拿室内不应设置插座；

f.桑拿室内的导线应为双重绝缘，采用刚性PVC管布线，不应采用金属外皮的电缆或普通钢管布线，导线绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

6.5.5.2项目类别：b.、d.、e.为B类项；a.、c.、f.为C类项。

6.5.6展览会、陈列台和台位

6.5.6.1  技术要求

a.商品柜、灯箱等内部如有高温热源时，应选用机械强度高、耐高温、绝缘性能好的材料制作，并应通风冷却良好，且照明灯具应采用塑套绝缘线配线；

b.可燃结构的展柜（台）近旁不应使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具；照明灯具的表面高温部位靠近可燃物时，应采取有效的隔热和散热措施；

c.产生高温的电气设备、灯具等不应集中安装在一处，否则应采取有效的隔热和散热措施；

d.家具内的线路应牢固地固定，或用套管、线槽保护，或置于家具内不会受损伤的空槽内，不应承受拉力和扭力；

e.当通过墙上插座连接时，应采用橡胶绝缘或塑料绝缘软电缆和软护套线。

6.5.6.2项目类别：a.、b.为B类项；其余为C类项。

6.5.7特殊场所仪器检查

6.5.7.1  技术要求

a.导线、电气设备的连接点、接线端子等的温升不得超过表4、表5、表8中的规定数值；

b.荧光灯镇流器最高允许温度不应超过Tw值，如无标出时，其最高温度不得超过（内有衬纸）95％和（内无衬纸）85℃；电容器外壳温度不应超过Tc值，如无标示，则最高允许温度不得超过40℃；

c.工作电流不得超过额定电流值，各相电流、中性线电流应符合要求，PE线无异常电流；

d.电气设备连接点，壳体等不应有打火放电现象；

e.陈列台灯具外罩、附件和其他电器外护物的温度正常时不应超过90℃，故障时短时间不应超过115℃，应注意满足制造厂规定的灯具和其他电器距可燃物质安全距离的要求。

6.5.7.2项目类别：见本规程6.6条的规定。

6.6仪器检查项目类别的规定

实际测量值对本规程规定值的符合程度：

a.当实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的30％以上时属于A类项；

b.当实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％至30％（含）时为B类项；

c.当实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下时为C类项。

7  消防安全管理

7.1  消防安全管理制度应建立、健全

7.2  日常防火巡查、检查的记录应完整

7.3易燃易爆危险品的管理应符合有关规定

7.4消防安全宣传教育和培训应定期举行

8检测评价规则

8.1综述式评价

对本规程中未规定缺陷类别的项目进行综述式文字描述。

8.2定量分析判定

对本规程中规定缺陷类别的项目进行定量分析判定。

8.3评价程序

8.3.1  根据资料审查、现场检查及功能测试的结果，按照子项、单项、系统的程序进行。

8.3.2单项是指依照现行国家相关标准及本规程要求检测的各个项目。

8.3.3对于有距离、宽度、长度、面积等要求的内容，其B类项误差不超过3％，C类项不超过5％，且不影响正常使用功能的，该子项判为合格。

8.4单项判定规则

项目类别为A类项的子项均合格时，则该单项判定为合格；确定为B类项的子项合格率小于90％时，则该单项判定为不合格；确定为C类项的子项合格率小于80％时，则该单项判定为不合格；

8.5系统判定规则

根据单项结果进行系统判定，当系统中的单项缺陷数量超出表中的要求时，则判定该系统为不合格。

表12最大允许单项缺陷项数

| 系统名称 | A类缺陷，个 | B类缺陷，个 | B类缺陷+c类缺陷，个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防给水 | 0 | ≤1 | ≤2 |
| 消火栓系统 | 0 | ≤1 | ≤4 |
| 自动喷水灭火系统 | 0 | ≤2 | ≤6 |
| 水喷雾灭火系统 | 0 | ≤1 | ≤4 |
| 气体灭火系统 | 0 | ≤2 | ≤5 |
| 泡沫灭火系统 | 0 | ≤ | ≤6 |
| 灭火器 | 0 | ≤1 | ≤3 |
| 火灾自动报警系统 | 0 | ≤2 | ≤6 |
| 应急照明和疏散指示系统 | 0 | ≤1 | ≤4 |
| 防火门和防火卷帘 | 0 | ≤1 | ≤2 |
| 防、排烟系统 | 0 | ≤1 | ≤2 |
| 电气设施 | 0 | ≤2 | ≤6 |

8.6检测评价报告

8.6.1  检测评价单位应出具检测评价报告。

8.6.2检测评价报告应有以下内容：

a.检测评价依据；

b.被评价单位基本情况；

c.检测评价综述。