四川地方电网及其发电机组并网安全性评价标准

(第一版)

国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室    发布

二〇一一年四月

《四川地方电网及其发电机组并网安全性评价标准》编制说明

- 根据《电力监管条例》、《电力安全生产监管办法》、《电网运行准则》、《发电厂并网运行管理办法》、《电网调度管理条例》、《发电机组并网安生性评价管理办法》，制定四川地方电网及发电机组并网安生性评价标准。

- 四川地方电网及并网发电机组是四川电力系统的重要组成部份。为保障电力系统安全、优质、经济运行，维护社会公共安全，提高应对电力突发事件的应急能力，本标准重点突出涉网安全：即地方电网与系统并网点、电站与所在电网的并网点为评价的重点。

- 本标准基本条件12项，主要根据四川地方电网的实际情况，以满足涉网安全基本要求为重点，同时查找与国家和行业标准的差距，通过改进提高，实现电力系统安全稳定运行。

- 对四川地方电网内有单机容量达到1MW的电站发电机组电气一次设备、电气二次设备运行管理，设备管理和执行反事故措施进行评价。

- 对电网运行、调度管理以及设施进行评价，重点放在调度运行管理是否能保证电网安全稳定运行，符合规程、制度要求，不断创造条件逐步与国家和行业标准对接，提高电网管理水平。

- 安全生产管理，主要突出目标管理，安全生产责任、管理制度、例行工作、反事故措施和预案及安全生产教育培训。

- 安全性评价采用企业自评价和专家评价相结合的方式进行，各地方电网、电站组织自评价，国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室(以下简称：四川电监办)组织专家进行评价。

- 安全性评价工作实行闭环动态管理。四川地方电网、电站应结合安全生产实际和安全性评价内容，一般以5年为一周期，按照“评价、分析、评估、整改”的过程循环推进，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，根据危害程度对存在问题进行评估和分类，按照评估结论对存在问题制定并落实整改措施，在此基础上进行新一轮的循环。

- 评价方法

9.1操作要点

9.1.1严格按照《四川地方电网及其发电机组并网安全性评价标准》进行查评。

9.1.2各种查证方法应综合运用，做出全面准确的评价。如：现场检查、查阅分析资料、仪表指示观测分析、调查、询问、现场试验或测试等。

9.2查评程序

9.2.1地方电网、电站自查评程序

(1)成立查评组：由地方电网、电站分管生产的领导（或总工）任组长，相关生产管理部门和运行部门负责人、各专业负责人参加，制定查评计划，按专业分组负责具体查评工作。

(2)宣传培训：明确评价的目的、必要性、指导思想和具体开展方法，为企业正确而顺利地开展安全性评价创造有利条件。

(3)分解评价项目：明确各部门查评项目，落实责任。

(4)自查自评：地方电网、电站各部门(专业)对照评价标准的查评项目、查评方法、依据进行自查自评，对存在的安全隐患进行记录，提出安全隐患整改措施。企业汇总形成《安全性评价自查报告》后上报四川电监办。

(5) 现场查评申请：在完成安全性评价自查自评，经整改满足专家现场查评条件后，向四川电监办提交《专家现场查评申请》。

9.2.2专家查评程序

(1)四川电监办收到电力企业《专家现场查评申请》并经审查合格后，中介机构组织专家实施现场查评。

(2)安评专家组到达现场后召开安评首次会议，被评单位组织相关部门、专业人员参加，汇报企业及自查情况。

(3)专家组通过查阅资料、查看现场、询问相关人员等方式开展现场查评工作。

(4)专家组依据查评情况编制现场查评报告，召开安评末次会议，向企业通报现场查评情况、提出整改建议。

(5)查评结束后，中介机构依据现场查评报告及企业制定的安全隐患整改计划及监控措施编制并网安全性评价正式报告，提交四川电监办审查及评审。

9.2.3整改程序

(1)地方电网、电站在进行安全性评价后，应根据专家评价报告组织有关部门制定整改计划并将整改计划上报四川电监办备案。整改计划必须明确整改内容、整改措施、整改完成时间、工作负责人和验收人。

(2)地方电网、电站应定期检查和督促各部门完成整改计划，对未完成和整改效果不好的部门应进行考核。

(3)地方电网、电站应在整改年度中期和年末，对本单位安评整改计划完成情况进行总结，及时提出意见和建议，对未完成整改的项目和已整改的重点项目进行风险评估，必要时应修改整改计划。

10、评分方法

10.1《评价标准》中四川地方电网并网安全性评价标准总分2700分。其中基本条件600分；电气一次740分；电气二次700分；电网调度运行180分；安全生产管理480分。四川地方电站并网安全性评价标准总分2430分。其中基本条件600分；电气一次835分；电气二次650分；电站调度运行50分；安全生产管理295分。

10.2由于实际状况等原因造成部分《评价标准》项目不能查评的，扣减相应项目（连同该项目的标准分）。

10.3 用相对得分率来衡量被评价系统的安全性。

相对得分率=（实得分／应得分）×100%。

11、《评价标准》由四川电监办提出并颁布。

12、本《评价标准》的解释权归四川电监办。

目    录

一、四川地方电网并网安全性评价标准	1

(一) 基本条件	1

(二) 专业评分项目	5

1. 电气一次设备	5

1.1 变压器	5

1.2 高压电气设备	7

1.3 外绝缘和构架	10

1.4 过电压保护和接地	11

1.5 站用电配电系统	12

1.6 防误操作技术措施	13

2. 电气二次设备	14

2.1 继电保护及安全自动装置	14

2.2 调度自动化	18

2.3 通信	21

2.4 直流系统	23

3. 电网调度运行	25

4. 安全生产管理	30

4.1 安全生产方针的贯彻落实和安全目标管理	30

4.2 安全生产责任制	31

4.3 安全管理制度和例行工作	34

4.4 安全教育培训和持证上岗	38

4.5 安全措施及安全交底	39

4.6 作业环境	39

4.7 应急预案管理和演练	40

二、四川地方电站并网安全性评价标准	42

(一) 基本条件	42

(二) 专业评分项目	46

1. 电气一次设备	46

1.1 发电机	46

1.2 变压器	48

1.3 外绝缘和构架	50

1.4 过电压保护和接地	51

1.5 高压电气设备	53

1.6 站用电配电系统	55

1.7 防误操作技术措施	56

2. 电气二次设备	58

2.1 励磁系统	58

2.2 继电保护及安全自动装置	59

2.3 调度自动化	63

2.4 通信	64

2.5 直流系统	67

3. 电站调度运行	69

4. 安全生产管理	70

4.1 安全生产方针的贯彻落实和安全目标管理	70

4.2 安全生产责任制	72

4.3 安全管理制度和例行工作	75

4.4 安全教育培训和持证上岗	76

4.5 作业环境	77

4.6 应急预案管理和演练	78

- 一、四川地方电网并网安全性评价标准

- (一) 基本条件

| 序号 | 查评内容 | 标准分 | 查评方法 | 主要资料清单 | 评分方法 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方电网并网前必须签订并网调度协议。 | 50 | 查评是否与电网公司调签订了并网调度协议及购售电合同 | 与电网公司调签订的《并网调度协议》 | 未签订并网调度协议不得分。 | 依据1 DL/T1040-2007 电网运行准则 依据2 川电调度［2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 2 | 与系统直接并网的变电站的电气主接线、站用系统和断路器的遮断容量应满足国家和电力行业标准的安全要求。 | 50 | 检查并网点开关性能参数，核对是否满足接入电网要求。 | 1、电气主接线及厂、站用电系统技术资料 2、并网发电厂与电网连接处断路器的遮断容量技术资料 | 1、电气主接线结构不满足运行安全性扣10～40%。 2、站用系统不满足站用电可靠性扣10～30%。 3、断路器的遮断容量不满足并网点切断故障电流能力要求扣10～30%。 | 依据1 GB50060-2008《3-110KV高压配电装置设计规范》 依据2 川电生技[2006]19号《四川省电力公司反事故措施事实细则（试行）》的通知 依据3 川电调(2006)33号《四川并网发电厂机网协调安全稳定运行的要求》 |
| 3 | 与系统直接并网的变电站的继电保护配置应满足国家和电力行业标准的安全要求。 | 50 | 检查继电保护配置情况。 | 母线、断路器、线路保护装置及安全自动装置的配置选型审定文件。 | 1、继电保护装置不满足要求扣20～100%。 | 依据1 国电调(2002)138号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则》 依据2 川电调［2006］33号《四川并网发电厂机网协调安全稳定运行的要求》 |
| 4 | 110kV变压器中性点接地方式必须经电网企业审批。 | 50 | 现场查看主变中性点接地方式。 | 110kV变压器中性点接地方式审批文件。 | 未按中性点审批文件运行不得分。 | 依据 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 5 | 与系统并网的变电站的接地装置、接地引下线截面积应满足动、热稳定校验要求。主变压器中性点应装有符合要求的接地引下线。 | 50 | 现场检查，查阅图纸资料。 | 1、接地装置、接地引下线设计资料。 2、主变压器中性点接地技术资料。 | 1、接地装置、接地引下线不满足要求扣20～50%。 2、主变中性点接地引下线不符合要求扣20～50%。 | 依据1国电发【2000】589号 依据2 川电生技[2006]19号《四川省电力公司反事故措施事实细则（试行）》的通知 |
| 6 | 与系统并网的新投变电站的电气一次设备的交接试验项目应完整合格。已投产的电气一次设备的最近一次大修试验和预防性试验表明没有危及电网的安全运行隐患。 | 50 | 查评新投产的变电站电气一次设备的交接试验项目是否完整、合格。已投产的电气一次设备最近一次大修试验和预防性试验表明是否有危及电网安全运行隐患。 | 1、电力变压器试验项目 2、互感器试验项目 3、断路器试验项目 4、隔离开关、负荷开关及高压熔断器试验项目 5、避雷器试验项目 6、接地装置试验项目 7、六氟化硫封闭式组合电器试验 8、绝缘油试验项目 9、最近一次大修试验和预防性试验报告 | 1、新建站一次设备交接试验不合格扣10～100%。 2、运行站一次设备预防性试验或大修试验不合格扣10～100%。 3、有危及电网安全运行隐患的，视情况严重性扣50～100%。 | 依据1 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 依据2 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 7 | 自动化相关设备，计算机监控系统应满足调度自动化有关技术规程的要求，应与相关的能量管理系统（EMS）调试成功，所有自动化信息已按要求接入EMS并能正确接收EMS的调整和控制命令，并与一次设备同步投入运行。 | 50 | 1、查评自动化相关设备调试报告。 2、查评所有自动化信息是否已按要求接入EMS并能正确接收EMS的调整和控制命令，并与一次设备同步投入运行。 | 自动化等调度自动化相关设备调试报告。 | 1、自动化设备配置不满足要求扣20～50%。 2、未与能量管理系统联调扣20～50%。 3、自动化信息未按要求接入并投入运行扣20～50%。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 DL/T 516-2006 《电网调度自动化系统运行管理规程》 依据3 川电通自【2006】33号《四川电网调度自动化系统运行管理办法》的通知 |
| 8 | 电网至系统的调度机构应具备两个可用的独立通信通道。在暂时不能满足以上要求的特殊情况下，并网双方应有协商解决方案。 | 50 | 现场查评变电站至电网企业的调度部门是否有两个以上可用的独立通信通道或协商解决方案。 | 调度通信系统资料。 | 通信通道不满足又无协商解决方案扣20～100%。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 电监会令22号 《电网运行规则〈试行〉》 |
| 9 | 与系统直接并网点的变电站直流系统的设计配置应符合《电力工程直流系统设计技术规程》的技术要求；蓄电池的放电容量应符合《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》的技术要求。 | 50 | 1、现场查评变电站直流系统的设计资料 2、现场查评蓄电池的参数资料。 | 1、变电站直流系统的设计资料 2、蓄电池的参数资料。 | 1、直流系统的设计配置不符合要求扣20～50%。 2、蓄电池的放电容量不符合要求扣20～50%。 | 依据1 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》 依据2 DL/T 724—2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 依据3 川电生技【2006】19号《四川省电力公司反事故措施细则（试行）》 |
| 10 | 电网应有完善的安全运行保障措施。 | 50 | 现场查阅安全措施。 | 安全运行保障措施。 | 1、未制定保证电网安全运行保障措施扣20～100%。 2、安全措施操作性不强扣20～50%。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 11 | 电网的调度运行人员及变电站的值班人员应全部经过上级电网企业调度管理规程的培训，并考试合格。 | 50 | 现场抽查5名调度人员、变电站有权接受调度命令的值班人员的调度资格证。 | 相关人员的调度管理资格证明材料。 | 存在未取得调度管理培训合格证的情况扣10～100%。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 12 | 10MW及以上发电机组都必须具备一次调频功能，并能按所在电网有关发电机组一次调频运行管理规定的要求投入。 | 50 | 查证是否能满足电网对机组调整负荷准确性，负荷变化范围和负荷变化水平的要求，所在电网一次调频的管理办法。 | 机组一次调频技术参数和一次调频的管理办法。 | 没有一次调频功能不得分，没有一次调频管理办法不得分，技术参数不能满足要求的每一项扣20﹪ | 依据1 川电调【2007】75号《四川电网发电机组一次调频》 依据2 川电调【2006】33号《四川电网并网发电厂机网协调安全稳定运行要求》通知 |

- (二) 专业评分项目

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查评方法 | 主要资料清单 | 评分办法 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 电气一次设备 | 740 |  |  |  |  |
| 1.1 | - 变压器 | 165 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 变压器油中溶解气体色谱分析是否按规定周期进行、检测结果是否满足规范要求；变压器油的电气试验是否合格、击穿电压是否在规定范围内、90℃的tgδ是否在规定的标准内（大修后）。 | 20 | 1、查阅变压器油各次取样电气试验报告、色谱分析报告。2、查阅变压器油tgδ检测报告 | 1、变压器油各次检测报告 2、变压器油tgδ试验报告 | 若不合格，视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 GB 50150-2006 |
| 1.1.2 | 变压器整体绝缘状况：绝缘电阻、吸收比或极化指数、泄漏电流、线圈直流电阻、套管的tgδ和电容量等其它试验是否完整、结果是否合格，是否超期。多次穿越故障后是否做了变压器绕组变形试验。 | 20 | 1、查阅变压器出厂说明书及试验报告 2、查阅变压器交接验收试验报告 3、查阅变压器中性点耐压试验报告 4、查阅变压器大修后试验报告 5.查阅已运行一年以上变压器最近一次预防性试验报告 | 1、变压器出厂说明书，出厂试验报告 2、变压器安装交接验收试验报告 3、变压器中性点耐压试验报告 4、变压器大修试验报告5.查阅最近一次预防性试验报告 | 试验结果是否符合交接或预试标准；任一项超出标准而未处理不得分；项目不全扣分20～50%；预试超周期扣分20～50%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 GB 50150-2006 依据3 国电发(2000)589号 依据4 国调中心调网(1996)89号 依据5 GB1094.3-2003《电力变压器》 |
| 1.1.3 | 变压器上层油温是否超出规定值，温度计及远方测温装置是否准确、齐全；测温装置是否定期校验。 | 15 | 1、查阅运行记录表单 2、查阅温度计及远方测温装置检验报告 | 1、运行记录表单、巡检记录表单 2、远方测温装置校验记录 | 油温超出规定值扣分30～100%；温度计未校验、不准确扣分10～20%。 | 依据1 DL/T 572-2010 依据2 GB 1094.2-1996 |
| 1.1.4 | 变压器高压套管及油枕的油位是否正常。 | 15 | 现场检查套管及油枕的油位 | 运行巡视记录 | 油位不正常视严重程度扣分30～100%。 | 依据 DL/T 572-2010 |
| 1.1.5 | 变压器的冷却装置的投入与退出是否按油温的变化来控制；冷却装置应有两个独立电源，强迫油循环的两个独立电源应能自动切换，并定期进行自动切换试验。 | 15 | 1、查阅产品出厂说明书及冷却控制装置回路图纸 2、查阅运行规程 3、查阅运行记录表单及巡检表单 4、现场检查装置电源及自动切换情况 | 1、强油循环冷却装置出厂说明 2、运行规程 3、运行表单 4、冷却控制装置回路图纸 | 冷却装置没有两个独立电源扣分50%；不能自动切换扣分30%；未定期进行自动切换试验扣分20%。 | 依据1 DL/T 572-2010 依据2 电力部电安生(1996)589号文 |
| 1.1.6 | 8MVA及以上变压器油枕中是否采用胶囊、隔膜等措施。 | 10 | 查阅产品说明书 | 产品出厂说明书 | 无产品说明书扣50%，未采用胶囊、隔膜、金属波纹管、膨胀器等油密封措施不得分。 | 依据1 电力部电安生(1996)589号文 依据2 GB 6451-1999 |
| 1.1.7 | 变压器的铁芯、铁轭是否存在多点接地现象。 | 10 | 1、查阅交接试验（大修）报告 2、查阅运行记录及巡视记录3、查阅缺陷记录 | 1、设备交接试验报告 2、运行记录，接地电流检测记录表单 3、缺陷记录 4、大修记录 | 任一缺陷未消除扣30～100%；运行中未进行接地泄漏电流定期检测不得分。 | 依据 电力部安生(1996)589号文件 |
| 1.1.8 | 变压器的分接开关接触是否良好，分接开关调整档位后是否做直流电阻测试。 | 15 | 1、查阅变压器试验报告 2、查阅变压器油色谱分析报告 3、查阅运行记录，缺陷记录 | 1、变压器交接验收试验报告、预防性试验报告。2、变压器油色谱分析报告 3、变压器运行记录 | 视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 572-2010 依据2 DL/T 574-2010 |
| 1.1.9 | 变压器高、低压套管接头应无发热现象。 | 15 | 1、现场查阅套管接头红外测温记录 | 高低压侧套管红外测温记录表单。 | 未开展接头红外测温不得分；接头发热视严重程度扣分50～100%。 | 依据 国电发(2000)589号 |
| 1.1.10 | 变压器本体，散热器及套管应无渗漏油现象。 | 15 | 现场检查 | 变压器运行巡视记录 | 高压套管漏油不得分；本体及散热片渗、漏油每点扣20%。 | 依据 DL/T 572-2010 |
| 1.1.11 | 变压器的冷却系统是否存在缺陷，如潜油泵、风扇等。净油器是否正常投入，呼吸器维护情况是否良好。 | 15 | 1、查阅运行记录表单 2、查阅设备缺陷记录、消缺记录 3、查阅检修记录 | 1、运行记录 2、设备缺陷及消缺记录3、检修记录 | 有重要缺陷未消除不得分 | 依据1 DL/T 572-2010 依据2 电力部电安生(1996)589号文 |
| 1.2 | - 高压电气设备 | 255 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 断路器、组合电器（GIS）交接或预防性试验項目中是否有不合格项目。预防性试验是否超过了期限。 | 30 | 1、查阅断路器是否按规定开展电气预防性试验，项目是否齐全，有无不合格项目 2、查阅新投运断路器电气交接试验报告 | 1、最近一次预防性试验报告 2、检修试验记录 3.电气设备交接试验报告 | 任一台断路器的重要项目不合格扣分30～50%。 | 依据 DL/T 596-1996 |
| 1.2.2 | 断路器、组合电器（GIS）大小修工作项目是否齐全,无漏项，重要“反措”项目是否落实，是否超过了规定的期限。 | 20 | 1、查阅检修规程 2、查阅检修记录 | 1、电厂检修规程 2、设备检修记录 3、“反措”文件 | 重要“反措”项目未落实或检修漏项,任一台断路器超过周期（天数）1倍每项扣分20～100%。 | 依据1 电供(1991)30号文 依据2 国电公司发输电输(1992)72号文附件 依据3 国电发(2000)589号 |
| 1.2.3 | 断路器是否存在其他威胁安全运行的重要缺陷（如触头严重发热，断路器拒分、拒合、偷跳、严重漏油、SF6系统泄漏严重、分合闸电磁铁动作电压偏高等）。 | 20 | 1、现场检查 2、查阅设备运行记录 3、查阅设备缺陷记录及消缺记录 | 1、设备运行记录 2、设备缺陷记录 3、设备消缺记录 | 任一台断路器存在重要缺陷扣分20～100%。 | 依据1 GB/T 11022-1999 依据2 电供(1991)30号文 依据3 国电公司发输电输(1992)72号文附件 依据4 国电发(2000)589号 依据5 DL 5000-2000 依据6 DL/T 5352-2006 |
| 1.2.4 | 断路器是否满足：开关遮断容量符合装设点开断短路电流的技术要求。开关三相故障清除时间(包括保护动作时间)： 110kV设备不大于120ms。设备应配有后备保护。 | 20 | 1、查阅断路器的技术参数 2、开关装设处的短路电流计算结果， 3、保护动作时间的设置 | 1、断路器的技术资料 2、保护定值单 | 任一参数不合要求不得分。 | 依据DL 1040-2007 |
| 1.2.5 | 隔离开关闭锁装置应可靠、齐全。 | 30 | 1、现场检查 2、查阅设计图纸 3、查阅闭锁功能竣工验收签证单 | 1、隔离开关闭锁装置设计图纸 2、闭锁功能竣工验收签证单 | 任一台隔离开关未装闭装置扣分20～100%。 | 依据1 国电公司发输电输(1999)72号文附件 依据2 DL/T 596-1996 依据3 国电发(2000)589号 |
| 1.2.6 | 隔离开关是否按检修规程规定项目进行检修，是否超过了期限。 | 15 | 1、查阅检修规程 2、隔离开关的交接试验或预防性试验报告 3、查阅检修记录 | 1、检修规程 2、交接试验或预防性试验报告 3、设备检修记录 | 检修项目有严重漏项及超期限6个月以上扣分50～100%；试验结果超出标准、项目不全，视情况扣分50～100%。 | 依据1 国电公司发输电输(1999)72号文附件 依据2 DL/T 596-1996 依据3 国电发(2000)589 |
| 1.2.7 | 隔离开关触头是否有严重过热现象 | 10 | 现场查阅开关触头红外测温记录 | 1、缺陷记录 2、隔离开关触头红外测温记录 | 触头严重发热，影响运行安全不得分。未开展红外测温不得分。 | 依据1 GB/T 11022-1999 依据2 国电公司发输电输(1999)72号文附件1 依据3 国电发(2000)589 |
| 1.2.8 | 是否按照避雷器的试验项目、周期和要求进行检测，是否有超标项目或试验数据超标尚未消除；非典型避雷器的使用条件是否符合要求。 | 30 | 1、查阅最近一次电气预防性试验报告 2、查阅交接验收试验报告 | 1、避雷器电气预防性试验报告 2、避雷器交接验收试验报告 | 任一相避雷器的重要项目（绝缘电阻、泄漏电流）不合格扣分20～100%；任一相避雷器超期6个月以上或漏项扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 GB 11032-2000 依据3 GB 50150-2006 |
| 1.2.9 | 电压互感器、电流互感器、耦合电容器是否存在严重缺陷，电气预防性试验项目是否有不合格项目，电气预防性试验是否超过期限。 | 20 | 1、查阅交接试验或最近一次电气预防性试验报告 2、查阅设备缺陷记录 | 1、交接试验或电气预防性试验报告 2、设备缺陷记录 | 任一台设备存在严重缺陷或重要项目不合格（如互感器的tgδ和电容量；绝缘油色谱分析等)扣分20～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 国电发(2000)589号 |
| 1.2.10 | 电压互感器、电流互感器、耦合电容器是否存在绝缘油或SF6渗漏现象。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅设备缺陷记录 3、查阅运行巡视记录 | 1、设备缺陷记录 2、运行设备巡视记录 | 任一台严重渗漏油扣分50～100%。 | 依据 DL/T 596-1996 |
| 1.2.11 | 关口计量点电压互感器、电流互感器测量精度是否满足要求。 | 15 | 1、现场查看铭牌参数 2、查阅校验记录 | 1、铭牌参数 2、校验记录 | 任一台不满足不得分 | 依据1 GB 1207-2006 依据2 GB 1208-2006 |
| 1.2.12 | 电力电缆交接或预防性试验项目是否有不合格项目，是否有漏项、超标和超周期等情况。 | 10 | 1、查阅电缆电气交接试验或预防性试验报告 2、查阅设备缺陷记录 | 1、电缆电气交接试验或预防性试验报告 2、设备缺陷记录 | 存在超期、漏项、超标等问题扣分30～100%。 | 依据 DL/T 596-1996 |
| 1.2.13 | 电缆头（接头）是否完好、清洁，有放电和发热等现象。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅设备缺陷记录 | 1、设备缺陷记录 2、运行巡视检查记录 | 发现问题扣分30～100% | 依据1 国电发(2000)589 依据2 电力电缆运行规程(1979) |
| 1.2.14 | 电缆通道分段阻燃措施是否符合要求。 | 10 | 现场检查 |  | 一处不符合要求不得分 | 依据1 国电发(2000)589 依据2 DL 5027-1993 |
| 1.2.15 | 电缆沟堵漏及排水设施是否完好。 | 5 | 现场检查 |  | 存在积水、油或杂物等不得分 | 依据1 电力电缆运行规程(1979) 依据2 国电发(2000)589号 |
| 1.3 | - 外绝缘和构架 | 75 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 变电站所有电气设备，母线外绝缘的泄漏比距是否满足要求。 | 20 | 1、查阅出厂资料 2、查阅户外电气设备初设、施工设计文件 | 1、设备出厂资料 2、初设、施工设计文件 | 不符合要求又无相应措施（如涂料等）不得分。 | 依据1 GB/T 16434-1996 依据2 能源部(1993)45号 依据3 国电发(2000)589号 |
| 1.3.2 | 110kV开关断口外绝缘不小于1.15倍相对地外绝缘。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅出厂设备资料及安装资料 | 1、设备出厂资料 2、初设、施工设计文件 | 不符合要求又无相应措施（如涂料等）不得分。 | 依据 国电发(2000)589号 |
| 1.3.3 | 电气设备参数应满足电网安全运行要求。一次设备的长期允许工作电压不得低于所接系统规定的最高工作电压。 | 10 | 现场检查设备资料 | 1、设备清单 2、出厂说明书 | 不符合要求根据情况扣30～100% |  |
| 1.3.4 | 母线悬式绝缘子串是否按规定定期测绝缘或检测零值绝缘子。 | 10 | 1、查阅新投站悬式绝缘子交接耐压试验记录 2、变电站零值绝缘子定期检测记录 | 零值绝缘子检测记录表单 | 未开展零值瓷瓶检测工作不得分；每漏测一点扣20%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 国电发(2000)589号 |
| 1.3.5 | 是否定期开展红外测温（或示温腊片）,对各类引线接头和刀闸头进行温度监测。 | 15 | 1、查阅设备红外测温记录 2、查阅设备缺陷报告 | 1、红外测温记录 2、设备缺陷报告 | 未开展工作不得分；有明显过热点又未采取措施扣分20～50%。 | 依据1 DL/T 5396-2007 3.0.1 依据2 国电公司发输电输(1999)72号文附件1 依据3 国电发(2000)589号 |
| 1.3.6 | 是否按规定要求定期测试盐密值、灰密值，记录是否完整。 | 10 | 查阅盐密值、灰密值测试记录 | 盐密、灰密值测试记录表单 | 未装设测试设施、无盐密、灰密值测试记录不得分；测试工作不符合要求扣分50～100%。 | 依据1 能源电(1993)45号文附件 依据2 国电发(2000)589 依据3 DL/T 596-1996 |
| 1.4 | - 过电压保护和接地 | 105 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 避雷针（线）的防直击雷保护范围是否满足被保护设备、设施和架构、建筑物安全运行要求。 | 15 | 1、现场检查避雷针、线的布置情况 2、查阅防雷系统保护范围图 | 变电站防雷系统图 | 无图纸或不符合规定要求扣分30～100%。 | 依据 DL/T 620-1997 |
| 1.4.2 | 雷电侵入波的防护是否符合规程和反措要求，并满足变电站设备的安全运行。 | 20 | 1、现场检查避雷线是否按规程要求装设 2、检查是否按反措要求设置防止雷电侵入波的避雷器 |  | 不符合规定要求扣分50～100%。 | 依据1 DL/T 620-1997 依据2 川电生技（2006）19号 |
| 1.4.3 | 变压器中性点过电压保护是否完善，并符合原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的“反措”要求。 | 15 | 1、现场查验变压器中性点接地情况及保护设置情况 2、检查中性点保护间隙的尺寸是否与变压器中性点绝缘水平配合。 3、检查是否制定反措，其措施是否完善 | 1、变压器中性点中性点过电压保护相关设计图纸 2、反措内容 | 不符合要求,视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 620-1997 依据2 国电发(2000)589 依据3 国家电网生技［2005］400号 |
| 1.4.4 | 避雷器配置和选型是否正确、可靠。 | 10 | 1、现场检查避雷器装置情况2、查阅避雷器型号及相关参数，核查选型是否正确 | 1、电气一次系统接线图及设备选型表 2、避雷器出厂报告及现场校验报告 | 不符合要求扣分50～100%。 | 依据 DL/T 620-1997 |
| 1.4.5 | 接地电阻是否按规定周期进行测试，测试值是否合格，图纸资料是否齐全。 | 15 | 1、查阅地网接地系统图 2、地网接地电阻测试报告 | 1、地网接地系统图 2、接地电阻测试报告 | 不符合要求扣分50～100%，图纸资料不全扣分40～50%。 | 依据1 (87)水电电生字第9号文 依据2 DL/T 596-1996 依据3 DL/T 621-1997 依据4 国电发(2000)589号 |
| 1.4.6 | 是否按规定周期进行接地引下线与接地网的连接情况检测。运行10年以上接地网（包括引下线）是否进行开挖检查。 | 20 | 1、现场检查各设备接地引下线的截面积和焊接是否满足相关规范和反措要求 2、查阅接地完整性测试检测报告。 3、查阅开挖检测记录(运行10年以上) | 1、接地网电气完整性测试报告 2、开挖检查记录(运行10年以上) | 未进行接地网电气完整性测试工作不得分；相邻接地引下线间直流电阻超过标准每一点扣20%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 国电发(2000)589号 依据3 GB 50150-2006 |
| 1.4.7 | 主变压器中性点是否有二根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线是否符合热稳定的要求。 | 10 | 现场检查中性接点两根引下线与地网的连接情况是否符合要求 | 接地网电气完整性测试报告 | 主变压器中性点两根接地引下线截面不符要求不得分；与地网连接焊接面积不符合要求不得分。 | 依据1 DL/T 621-1997 依据2 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国电发【2000】589号） |
| 1.5 | - 站用电配电系统 | 45 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 站用电系统的配置是否满足变电站安全运行的要求 | 20 | 现场了解站用系统的配置和站用变压器运行情况 |  | 存在隐患扣分10～50%；存在严重隐患不得分。 | 依据1 GB/T 14285-2006 依据2 DL/T 5153-2002 |
| 1.5.2 | 站用电系统的设备是否存在威胁电网安全运行的重要缺陷。 | 10 | 1、查阅站用电系统接线图 2、查阅站用电设备交接试验报告 3、查阅设备缺陷记录 | 1、站用电系统接线图 2、交接试验报告 3、设备缺陷记录 | 任一处不合格扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996 |
| 1.5.3 | 备用电源自投装置是否经常处于良好状态，是否按规定进行定期试验，记录是否完整。 | 15 | 1、现场检查备用电源自投入装置 2、查阅定期试验记录 | 1、备用电源自投入装置原理接线 2、定期试验记录 | 存在重要问题扣分50～100%；未定期进行试验，且装置存在严重缺陷不得分。 | 依据 （87）水电电生字第108号 |
| 1.6 | - 防误操作技术措施 | 95 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 电气一次系统模拟图是否与实际一次系统设备和运行状况相符。 | 5 | 1、查阅电气一次系统模拟图2、现场检查一次设备实际运行状况 | 电气一次系统模拟接线图 | 模拟图与实际一次系统设备运行状况不符扣分30～100% | 依据 根据各地电网企业的有关规定执行 |
| 1.6.2 | 间隔式配电装置有门时，是否可靠接地，是否满足防误操作功能。 | 15 | 1、现场检查接地装置 2、查阅设计施工图是否满足防误操作功能 3、查阅运行记录 4、查阅设备缺陷记录 | 1、接地防误功能设计施工图 2、运行记录 3、设备缺陷记录 | 已装设防误装置、但功能不全，全部加挂锁扣分40～50%；未装设防误装置，也未加挂锁不得分 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号文附件 |
| 1.6.3 | 屋内高压间隔设备是否具备“五防”操作功能。 | 15 | 1、现场检查 2、查阅设计图纸资料，是否实现”五防“功能 3、查阅“五防”功能竣工验收签证单 | 1、”五防“设计施工图2、“五防”功能竣工验收签证单 | 已装设防误装置但功能不全，全部加挂锁扣分40～60%；未装设防误装置，也未加挂锁不得分。 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号文附件 |
| 1.6.4 | 防误装置使用的电源是否与保护及控制回路电源严格分开。 | 10 | 1、现场检查电源情况 2、查阅装置接线图 | 防误闭锁电气原理接线图 | 防误装置使用的电源不独立，和保护及控制电源混用不得分。 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号文附件 |
| 1.6.5 | 是否建立了严格的防误装置的管理和使用制度，责任是否明确和落实，运行状况是否良好。 | 15 | 1、查阅防误装置管理使用制度、组织和管理措施 2、查阅运行记录，了解运行状况 | 1、防误装置管理使用制度、组织和管理措施 2、运行记录 | 未建立严格的防误装置的管理和使用制度、运行状况不良不得分。 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号文附件 |
| 1.6.6 | 是否存在因装设了防误装置而使开关设备的主要性能受到影响（如开关分、合闸时间、速度等）。 | 5 | 1、查阅开关试验报告 2、查阅运行记录 3、查阅设备缺陷记录 | 1、开关设备性能试验报告 2、运行记录 3、设备缺陷记录 | 由于装设了不符合防误要求的设备而影响开关设备性能每处扣分30～100%。 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号文附件 |
| 1.6.7 | 高压电气设备是否装设了调度编号和设备、线路名称的双重编号牌，字迹是否清晰，标色是否正确。 | 20 | 1、查阅一次主接线图 2、现场检查双重标识的正确、齐全性 | 电气一次系统主接线图 | 户外、屋内高压设备和线路的编号不规范，字迹不清楚、颜色不正确扣分10～50%；重要设备无编号，不得分。 | 依据 中华人民共和国能源部《电业安全工作规程》1991-09-01 |
| 1.6.8 | 常设的户外架构上、屋内间隔门上的标示牌是否齐全、规范、清晰。 | 10 | 现场检查 |  | 户外架构、屋内间隔门的标示牌不齐全、不规范、不清晰扣分10%，重要设备无标示牌不得分。 | 依据 中华人民共和国能源部《电业安全工作规程》1991-09-01 |
| 2 | - 电气二次设备 | 745 |  |  |  |  |
| 2.1 | - 继电保护及安全自动装置 | 310 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 继电保护及安全自动装置的设计、配置、选型和主要逻辑是否符合国家和电力行业标准，满足接入系统安全要求。 | 30 | 对照设备查阅有关图纸、资料、台帐、记录、规程等 | 1、设计图纸 2、说明书 3、定值清单 | 1、配置不合理，并且危及系统安全的不得分 2、配置不合理，但不至于危及系统安全的，按情况严重程度扣分20～100% | 依据1 DL/T 1040-2007 依据2《继电保护和安全自动装置技术规程》 |
| 2.1.2 | 是否严格执行了国家电力主管部门及有关电网制定的与电网安全有关的继电保护及安全自动装置的反事故措施（如PT/CT的二次接地、二次电缆屏蔽接地等），相关反措文件是否齐全。 | 35 | 1、是否有各相关反事故措施。 2、查阅设计图纸及厂家资料，检查反措执行情况，设备现状，二次接线与保护装置之间的配合关系等 | 1、设计图纸 2、制造厂说明书 3、定值清单 4、设计修改通知单 5、调试报告 6、反事故措施文件。 | 未严格执行或执行不全面，按情况严重程度扣分10～100%； | 依据1 DL/T 1040-2007 依据2 国网生技[2005]400号文 依据3 国家电网生[国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）] |
| 2.1.3 | 继电保护及安全自动装置的端子箱、元器件、压板、二次电缆等的标牌标识是否清晰规范；二次回路的安装是否规范并符合安全要求。 | 15 | 现场设备、二次回路检查 | 1、相关调度管理单位的设备命名文件 2、相关设计图纸 | 存在无标识、不满足双重化标识要求、标识不清晰和不规范现象的扣分10～50%； 二次回路安装不规范和不符合安全要求扣分10～50%. | 依据1 相关调度管理单位的设备命名文件 依据2 相关设计图纸 |
| 2.1.4 | 是否定期编制继电保护（含线路保护用纵联通道及接口设备）及安全自动装置年度检验计划，是否按时完成检验计划，是否按照检验规程检验，检验记录是否齐全、完整、准确，检验方法是否正确。 | 30 | 对照设备查阅有关计划、检验报告等 | 1、检验计划 2、检验记录 | 无计划不得分；保护设备有超期未检视情况按每套3～10分扣分，直到本项不得分。 | 依据1 水电部（87）水电生字108号 依据2 原水电部(82)水电生字第11号 依据3 DL/T 587-1996 依据4 国电调(2002)138号 依据5 川电调度【2008】15号 |
| 2.1.5 | 继电保护及安全自动装置发生不正确动作或原因不明的动作后，是否认真进行了分析，有无有效的防范措施。是否按时填报主系统继电保护动作统计分析表。 | 20 | 1、查阅记录及班组管理文件，检查是否进行了认真分析，有无事故分析报告。 2、 检查是否采取了有效的防范措施。 3、查阅有关报表 | 1、运行值班记录 2、事故分析报告 3、防范措施实施情况的资料 4、上一年度和本年度的季报和年报 | 未做分析或无防范措施的不得分；分析或防范措施不全的，按情况严重程度扣分10～70%；有漏报情况不得分；填报有误按情况严重程度扣分10～70%。 | 依据1 川电调度【2008】69号 依据2 DL/T 587-2007 依据3水电部(82)水电生字第11号 依据4 DL/T 623-1997 |
| 2.1.6 | 在电网提供的归算阻抗发生变化时，是否及时核算有关保护定值，并按时完成继电保护定值更改工作。 | 15 | 查阅相关调度单位下发的年度综合阻抗记录、定值核对计算资料等 | 相关调度单位颁发的年度综合阻抗记录、定值核对计算资料、定值修改通知等 | 未做核查的不得分；核查不及时，按情况严重程度扣分10～100%。 | 依据1 水电部（82）水电生字第11号 依据2 川电调度【2008】69号 依据3 DL/T 587-2007 |
| 2.1.7 | 是否制订继电保护定值管理制度，保护定值的审批、变更、发放、保存、整定等是否严格执行了定值管理制度；继电保护定值的计算、整定应正确无误，装置的定值应与定值单一致。 | 40 | 1、检查定值管理制度 2、查阅运行定值通知单 3、查阅定值更改记录等，并与现场装置的实际定值进行核对 | 1、定值通知单 2、定值更改通知单 3、更改定值的记录等 4、定值管理制度 | 无定值管理制度的，按情况严重程度扣分10～70%。定值取值有误和不合理扣10～50%；定值清单和装置实际定值不一致扣10～50% | 依据1 川电调度【2008】69号 依据2 川电调(2007)65号《四川电网220kV及以上系统继电保护定值“四统一”管理规程》 |
| 2.1.8 | 现场是否具备下列继电保护及安全自动装置图纸资料： 1、符合现场实际的电气一次设备接线图； 2、图实相符的继电保护及安全自动装置原理接线图、端子图、背板接线图； 3、继电保护及安全自动装置设备使用及技术说明书； 4、完整的设备台帐； | 50 | 对照设备查阅有关图文资料等 | 1、电气一次设备接线图 2、继电保护及安全自动装置原理接线图、端子图、背板接线图 3、继电保护及安全自动装置设备说明书、继电保护变更设计图 | 图纸资料不完整或不规范的，按情况严重程度扣分10～100%，所列各项分值如下： 1、10% 2、30% 3、30% 4、30% | 依据 水电部（82）水电生字第11号 |
| 2.1.9 | 变电站是否有继电保护投退管理规定，继电保护及安全自动装置是否严格按调度要求投退并有单独继电保护投退记录，内容是否齐全、完整；检查记录是否与现场实际相符。 | 15 | 1、查阅继电保护投退权限管理规定。 2、查阅运行值班记录。 3、现场检查保护投退状态。 | 1、运行值班记录 2、继电保护投退管理规定 3、操作记录 4、保护装置投退记录 | 无保护投退权限规定视情况扣10～40%；无投退记录视情况扣10～70%，投退记录不完整或与现场不相符的酌情扣分10～50%。 | 依据1 电力部电安生（1997）356号 依据2 DL/T 587-2007 |
| 2.1.10 | 是否有继电保护及安全自动装置缺陷管理规定，发生缺陷后是否及时进行处理。 | 25 | 1、查阅继电保护及安全自动装置缺陷管理规定、运行记录、缺陷处理记录 2、向调度机构了解证实记录情况。 | 1、继电保护及安全自动装置缺陷管理规定 2、继电保护缺陷及消除情况报表 3、缺陷处理记录 4、运行值班记录等 | 1、未制订缺陷管理规定扣标准分的20～50%。 2、发生缺陷后，未上报视情况扣10～50% 3、因缺陷导致其它涉及电网安全稳定运行的继电保护或安全自动装置长时间退出运行的酌情扣分10～70%。 | 依据1 川电调度【2008】69号 依据2 DL/T 587-2007 |
| 2.1.11 | 继电保护及安全自动装置应有符合实际的、规范的现场运行规程；运行规程内容应齐全，具可操作性，所用术语应符合调度规程的要求。 | 20 | 1、检查调度值班室是否具有运行规程。 2、运行规程是否规范并符合实际、具可操作性。 3、运规内容是否采用了规范术语及调度命名。 | 继电保护及安全自动装置运行规程。 | 1、没有运行规程不得分。 2、运行规程不规范、不符合实际，不具可操作性扣标准分的10～50%。 3、用语不规范、未采用调度命名扣标准分的10～30%。 | 依据1《继电保护及安全自动装置运行管理规程》（原水电部【82】水电生字第11号） 依据2 （DL/T 587-1996）《微机继电保护及安全自动装置运行管理规程》 |
| 2.1.12 | 继电保护及安全自动装置是否有与实际设备相符的、规范的检验规程。 | 15 | 1、检查班组是否具有检验规程。 2、检验规程是否规范并符合实际、具可操作性。 | 继电保护及安全自动装置检验规程 | 1、没有检验规程不得分。 2、检验规程不规范、不符合实际，不具可操作性扣标准分的10～50%。 3、检验规程所采用的术语不符合行业规范的扣10～30%。 | 依据 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》（原水电部【87】水电生字第108号） |
| 2.2 | - 调度自动化 | 150 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 自动化系统设备是否满足国家及行业规范标准的要求。 | 10 | 现场检查 | 1.各自动化系统设备配置、接线图 2. 调试报告 3、运行记录 | 自动化系统设备不是检验合格的产品不得分 | 依据1 DL/T 5003-2005 依据2 DL/T 516-2006 |
| 2.2.2 | 自动化系统设备的底部是否全部密封，防止小动物进入。 | 10 | 现场检查 |  | 不符合规定不得分 | 依据1 GB 50171-1992 依据2 DL/T 516-2006 |
| 2.2.3 | 自动化系统设备是否有可靠的接地线系统，运行设备金属外壳，框架与接地系统连接是否牢固可靠。 | 10 | 现场检查 | 1、接地系统网络图 2、自动化系统设备接地电阻测试报告 | 自动化系统设备没有接地系统不得分；运行设备金属外壳、框架没与接地系统牢固可靠连接每一处扣分10% | 依据1 DL/T 5002-2005 依据2 DL/T 5003-2005 依据3 DL/T516-2006 |
| 2.2.4 | 自动化系统设备、电缆（线）两端是否标有规范、清晰的标示牌。 | 10 | 现场检查 | 电缆接线图 | 自动化系统设备没有标有规范的标示牌扣分50%；动力/信号电缆（线）布线不整齐，电缆（线）两端没有标示牌扣分50% | 依据1 GB 50171-1992 依据2 DL/T 516-2006 |
| 2.2.5 | 自动化系统设备与通信设备通信线路间是否加装防雷、电击装置 | 10 | 现场检查 | 1、系统接线图 2、自动化屏柜接线图 | 未采取防雷措施不得分 | 依据1 DL/T 5002-2005 依据2 DL/T 5003-2005 依据3 DL/T 516-2006 |
| 2.2.6 | 接入自动化设备的信号电缆是否采用屏蔽电缆，屏蔽层(线)是否可靠接地。 | 10 | 现场检查 |  | 信号电缆没采用屏蔽电缆扣分50%；屏蔽层（线）不接地扣50% | 依据1 DL/T 5002-2005 依据2 DL/T 5003-2005 依据3 DL/T 516-2006 |
| 2.2.7 | 自动化、通信专业人员不能随意断、停自动化自动化系统设备使用的数据传输信道，因工作需要断开信道时需事先征得调度管理部门同意。 | 10 | 1、现场查看数据传输信道运行记录、检修记录 2、查看调度端自动化运行日志 | 1、相关调度自动化部门签章批准的申请书 2、运行记录 3、检修记录 | 未事先征得调度自动化管理部门同意，擅自断、停自动化自动化装置信道不得分 | 依据 DL/T 516-2006 |
| 2.2.8 | 自动化系统设备的供电电源应采取分路独立开关。 | 10 | 现场查看电源配置情况 | 电源配置、走向图 | 未采用分路开关不得分 | 依据 DL/T 5003-2005 |
| 2.2.9 | 调度主站系统是否采用冗余双机配置，系统容量是否满足地方电网的现状和发展需要。 | 10 | 现场检查 |  | 系统主机、前置机为单机配置扣分50%；主机CPU平均负荷率在电力系统正常情况下任意30min内大于40%，或在电力系统事故状态下任意10s内大于60%扣分50%；主机、前置机磁盘剩余容量小于40%扣分30% | 依据《地区电网调度自动化设计技术规程》（DL 5002-2005） |
| 2.2.10 | 电力监控系统（调度自动化主站系统、电能量计费系统等）与办公自动化系统或其他信息系统之间以网络方式互联时，是否采用经国家有关部门认证的专用、可靠的安全隔离设施。 | 10 | 现场检查 |  | 没有网络安全隔离措施不得分；有安全隔离措施，但不完备不可靠，扣分10～80% | 依据 《电力二次系统安全防护规定》（国家电力监管委员会令第5号） |
| 2.2.11 | 调度自动化系统应满足相关规程的技术指标要求。实现电站的数据采集与安全监视（SCADA）功能是否通过地方电网组织的实用化验收和定期实用化复查。 | 10 | 现场检查 | 1、调度自动化系统调试报告 2、信息量表 | 无调度自动化系统调试报告或信息量表不得分。 | 依据 DL 5003-91 |
| 2.2.12 | 系统采集的自动化数据是否满足地方电网调度运行管理的需要；对于地区间联网的单位，是否包括互联相邻电网重要信息（如地区间联络线潮流等实时自动化信息）。 | 10 | 现场检查 |  | 调度范围内每缺少一个重要自动化信息扣3～5%；缺少互联相邻电网重要信息一处扣5～10% | 依据《地区调度自动化设计技术规程》（DL 5002-2005） |
| 2.2.13 | 调度自动化系统应具备电网异常、事故报警功能。 | 10 | 查看画面和打印记录 |  | 电网远动数据的越限、变动等异常、故障信息能在任一工作站上正确提示（显示）并有事件记录，若系统存在严重遥信状态量假报警或不告警本项不得分；存在此现象但不严重扣50%标准分。 |  |
| 2.2.14 | 地方电网与主系统联网时，应具有与上级调度自动化系统实时信息交换功能。 | 10 | 现场检查 |  | 和上级调度自动化系统无通信功能扣50% |  |
| 2.2.15 | 调度自动化系统运行管理是否满足电网调度要求。 | 10 | 查看运行日志、记录和报表。 |  | 缺一记录扣50% | 依据 DL/T 516-2006 |
| 2.3 | - 通信 | 160 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 通达变电站、电站的通信覆盖率是否达到电网提出的要求。 | 10 | 现场检查 |  | 所属厂站通信光纤覆盖率未达到90%，不得分。 |  |
| 2.3.2 | 是否具备通信系统应急预案，对通信障碍或重大故障有无分析和反事故措施。 | 10 | 现场检查资料和记录 | 1、安全分析会记录 2、事故报告 3、应急预案 4、反事故措施 | 无应急预案、无分析或反事故措施不得分。 | 依据 DL/T 544-1994 |
| 2.3.3 | 通信设备运行率是否达到所在电网的考核要求。 | 10 | 查阅通信月报和记录并结合电网公司通信自动化中心运行记录进行核实 | 通信月报和记录 | 评价期内有一个月任一项设备运行率达不到考核要求扣分20%；有一条线路复用继电保护、安全自动装置通道非计划停运次数超标扣分20%。 | 依据 《四川电网调度自动化系统运行管理办法》 |
| 2.3.4 | 是否按所在电网有关通信设备定期维护检验管理规定，定期对通信设备进行维护和检修，检测数据是否符合相关技术标准。 | 20 | 现场抽查，查阅记录 | 1、维护和检修记录 2、检测数据记录 3、计划检修和临时检修记录 | 一台设备未定期检测或检测数据不符合技术标准、无原因分析、未采取措施扣分20～50%；无定期检测记录不得分。 | 依据1 DL/T 544-1994 依据2 DL/T 545-1994 |
| 2.3.5 | 电网调度和变电站通信系统及其调度台或电话机配置是否满足安全生产要求；调度录音系统是否运行可靠、音质是否良好。 | 10 | 1、现场抽查，听录音 2、是否单独配置了公网电话单机作为调度电话的备用 3、查看调度指挥系统的设备配置及其运行情况 | 录音记录 | 任一项达不到要求扣分30～50%；存在严重问题不得分。 | 依据 DL/T 795-2001 |
| 2.3.6 | 有人值班通信机房内必要设备的告警信号，声、光告警装置是否正常、可靠；通信电源和无人值守通信机房内主要设备的告警信号，是否接到有人昼夜值班的地方。 | 20 | 现场检查 |  | 未建立设备集中告警装置不得分；有部分设备或重要告警信号未接到昼夜有人值班的地方扣分50%；告警装置工作不正常、运行不可靠扣分50%。 | 依据 DL/T 544-1994 |
| 2.3.7 | 通信设备应安装牢固，设备的底部应使用防火材料全部密封。 | 10 | 现场检查 |  | 通信设备、机柜、走线架未使用专用基础或未直接与机房地面固定不得分；没封堵不得分；封堵不严或没用防火材料封堵扣分50% | 依据1 DL/T 546-1994 依据2 DL/T 5044-1995 |
| 2.3.8 | 所有通信设备供电电源是否为独立的分路开关。 | 10 | 现场抽查 |  | 有一处不符合要求扣分50% | 依据1 DL/T 546-1994 依据2 国电发(2000)589 |
| 2.3.9 | 通信机房内所有设备的金属外壳、金属框架、各种电缆的金属外皮以及其它金属构件是否良好接地；采用螺栓连接的部位是否采取防止松动和锈蚀措施；机房接地点对应的墙下是否有“接地点引入”标志。 | 10 | 现场检查 |  | 1、一处未接地不得分 2、接地电阻不合格，扣50% 3、无接地电阻定期测试报告，扣50% 4、一处接地导线不合格或施工5、工艺不规范扣分20% 6、无“接地点引入”标志扣分20% | 依据 DL 548-1994 |
| 2.3.10 | 室外通信电缆应采用屏蔽电缆，屏蔽层应接地。 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求扣分50% | 依据 DL 548-1994 |
| 2.3.11 | 通信电缆进入通信机房是否首先接入保安配线架（箱）；保安配线架（箱）性能、接地是否良好；保安单元是否配置齐全。 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求扣分50% | 依据 DL 548-1994 |
| 2.3.12 | 通信机房配电屏或整流器入端三相对地是否装有防雷装置，性能是否良好。 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求不得分。 | 依据 DL 548-1994 |
| 2.3.13 | 通信直流电源“正极”在电源设备侧和通信设备侧是否良好接地。 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求不得分。 | 依据 DL 548-1994 |
| 2.3.14 | 通信站防雷接地网、室内均压网、屏蔽网等施工材料、规格及施工工艺是否符合要求。 | 10 | 现场检查并查阅有关资料、记录 | 接地系统隐蔽工程设计资料 | 有一项不符合要求扣分20- 50%。 | 依据 DL 548-1994 |
| 2.4 | - 直流系统 | 80 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 蓄电池是否按规定进行整组及单电池电压的定期检测，检查数据记录是否完整。 | 5 | 1、查阅检测记录 2、现场检查测量 | 检测记录表 | 1、无检测记录不得分。 2、记录不完善或电池电压有不正常的情况扣20～70%。 | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.4.2 | 铅酸蓄电池的极板有无弯曲、脱落、硫化、和极柱腐蚀等缺陷，碱性蓄电池有无爬碱现象。 | 5 | 1、查阅运行维护记录 2、现场设备检查 | 运行维护记录 | 有所列现象者，按情况严重程度扣分10～100%。 | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.4.3 | 是否按规定对蓄电池进行核对性放电和全容量放电试验，放电容量是否符合规程和厂家技术要求。 | 10 | 1、查阅运行维护记录 2、查阅设备厂家技术资料 | 1、运行维护记录 2、设备厂家技术资料 | 1、未按规定对蓄电池进行核对性放电和全容量放电试验不得分 2、无试验记录或记录不完善，视情况扣分20～50% | 依据1 DL/T 724-2000 依据2 部颁1972《蓄电池运行规程》 依据3 SD 110-2005 依据4 JJG 124-2005 |
| 2.4.4 | 蓄电池室的照明、通风、采暖、防火、防爆、防震措施是否符合有关规定。 | 5 | 检查现场相关设施 |  | 存在不符合规范现象的，按情况严重程度扣分10～100%。 | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.4.5 | 直流母线电压是否保持在规定范围内,电压监察装置能否投入正常运行,测量、报警功能是否正确。 | 5 | 1、查阅运行记录 2、查阅设备巡视记录 3、现场设备检查 | 1、运行记录 2、设备巡视记录 | 1、电压超出允许范围不得分 2、记录不全视情况扣分20～50% | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.4.6 | 直流系统对地绝缘状况是否良好，绝缘监察装置能否投入正常运行，测量、报警功能是否正确。 | 5 | 1、现场检查 2、查阅运行记录 3、查阅设备巡视记录 | 1、运行记录 2、设备巡视记录 | 1、绝缘监察装置未投入运行不得分 2、记录不全视情况扣分20～50% | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.4.7 | 直流充电装置的运行性能是否稳定，电压、电流稳定度和波纹系数是否满足要求，电压、电流和绝缘的保护限制功能是否正常。 | 10 | 1、查阅现场试验记录 2、查阅出厂试验报告 3、现场设备检查 | 1、现场试验记录2、出厂试验报告 | 1、不满足要求的按情况严重程度扣分50～100% 2、报告记录不全视情况扣分20～50% 3、充电模块有损害视情况扣10～50% | 依据1 DL/T 724-2000 依据2 《变电站用直流电元设备订货技术条件》 |
| 2.4.8 | 直流系统的配置与设计是否符合规程要求，是否有图实相符的直流系统图和直流接线图。 | 10 | 1、对照设备查阅图纸 2、现场检查 | 设计和厂家直流系统图纸资料。 | - 配置和设计不符合规程要求的扣10～50% 2、无图纸、图纸不全或图实不符视情况扣分10～50% |  |
| 2.4.9 | 直流系统的各级熔断器和空气开关的定值是否定期核对、是否分级配置并满足选择性要求。 | 5 | 1、对照设备查阅图纸 2、现场检查 | 设计和厂家直流系统图纸资料。 | 1、未定期核对扣30% 2、不满足要求视情况扣分20～50% 3、备件不足视情况扣分20～50% | 依据1 电安生（1994）191号 依据2 国电发(2000)589 |
| 2.4.10 | 事故照明的技术措施完善、可靠。 | 10 | 1、现场试验 2、查阅图纸 | 照明系统设计图纸资料。 | 1、事故照明自投失灵不得分 2、图纸资料不齐视情况扣分20～50% | 依据 DL 5000-2000 |
| 2.4.11 | 是否有符合设备实际的直流系统运行规程和检修规程。 | 10 | 对照设备、图纸查阅运行检修规程 | 1、设计图纸 2、运行检修规程 | 1、无直流系统运行和检修规程不得分 2、直流系统运行检修规程不完善视情况扣分10～70%； |  |
| 3 | - 电网调度运行 | 180 |  |  |  |  |
| 3.1 | 调度范围是否划分明确，有正式书面依据并附图说明，如调度范围明细表、设备分工管理明细等。 | 10 | 查阅有关文件及资料 | 并网调度协议 | 无书面依据或有空白点不得分；不规范或有差错每处扣分20～60% | 依据1 国务院令第115号《电网调度管理条例》 依据2 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.2 | 是否具备以下资料： 调度运行规程、电网一次设备系统图及厂站主接线图、调度日志、调度日方式及安全措施、电网事故拉闸序位表、低频减载装置运行记录、电网事故预案、防汛资料、保护定值单、输电线路及电缆线路资料、输变电设备运行限额表，以及上级颁发的有关规程、条例等。 | 10 | 现场查询 | 1、电网一次设备系统图及厂站主接线图 2、调度日志 3、电网事故拉闸序位表 4、低频减载装置运行记录 5、电网事故预案 6、防汛资料 7、保护定值单 8、输电线路及电缆线路资料 9、输变电设备运行限额表 | 每缺一项扣20%的标准分；缺三项及以上不得分 | 依据1 DL 428 《电力系统自动低频减负荷技术导则》 依据2 DL 497《电力系统自动低频减负荷工作管理规程》 依据3 川电调度【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 依据4 DL/T1040-2007 《电网运行准则》 |
| 3.3 | 有无调度事故处理管理规定，包括电网事故处理及失去通信联系时的事故处理规定。 | 10 | 查阅事故调度处理规 定，运行日志 | 调度事故处理管理规定 | 无调度事故处理规定或规定不完备不得分；评价期内发生违反规定，事故或异常处理不正确、不及时导致扩大事故，本项不得分，并加扣2.3项标准分的20～ 50% | 依据1 国电调【2002】149号《全国互联网调度管理规程》 依据2 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.4 | 有无调度操作规程，包括调度员操作前充分考虑的内容；操作命令的形式；倒闸操作的条件等一般操作规定和系统间的并解列、解合环，主变压器、线路、母线等特定形式的操作规定。 | 10 | 查阅调度操作规定和 有关图纸资料 | 调度操作规程 | 无调度操作规程不得分；缺一方面规定扣分20% | 依据1国务院令第115号《电网调度管理条例》 依据2 国电调【2002】149号《全国互联网电网调度管理规程》 依据3 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.5 | 操作票的管理是否规范，每月对操作票是否进行检查统计，合格率是否达到100%，发现问题是否提出改进措施。 | 10 | 查阅合格统计资料，改进措施记录或相应的文件 | 1、操作票管理制度 2、操作票 | 无检查记录不得分；合格率每降低0.5%，扣10%的标准分；合格率低于95%不得分；无改进措施一处扣20%的标准分 | 依据《安全生产工作规定》 |
| 3.6 | 工作票管理是否规范，每月是否对工作票进行检查统计，合格率是否到达100%，发现问题是否提出改进措施。 | 10 | 查阅合格率统计资 料，改进措施或文件 | 1、工作票管理制度 2、工作票 | 无检查记录不得分；合格率每降低0.5%扣10%的标准分；合格率低于95%不得分；无改进措施一处扣20%的标准分 | 依据 《安全生产工作规定》 |
| 3.7 | 输变电设备检修是否按调度规程规定严格管理，是否编制年度、月度输变电设备检修计划，检修工作是否履行计划、审核、批准制度。 | 10 | 查阅检修计划、检修制度、检修记录 | 1、检修计划 2、检修制度 | 每缺一项扣20～50%的标准分，扣完为止 | 依据 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.8 | 有无电网负荷管理规定，事故拉闸序位资料是否齐全，是否及时进行更新。 | 10 | 查询资料和记录 | 事故拉闸序位文件 | 缺一项扣50%的标准分； 没有不得分；拉闸序位未更新扣50%的标准分 | 依据 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.9 | 调度模拟图板或SCADA系统的厂、站主接线及检修标志（特别是配电网开闭设备）是否与实际一致；是否明显标出所有断路器开关实际拉合位置，地线标记是否明显。 | 10 | 现场检查 |  | 无隔离开关或地线标记每 项扣分50%；图板标示与 实际不一致不得分 | 依据1 DL 5002-1991《地区电网调度自动化设计技术规程》 依据 2 DL 5003-1991《电力系统调度自动化设计技术规程》 |
| 3.10 | 有无继电保护和自动装置调度管理规定，包括继电保护运行；新设备投运管理规定及特殊保护、重合闸、故障录波的具体管理规定，一年内是否发生过继电保护及电网安全自动装置误报停责任事故。 | 10 | 查阅管理规定 | 继电保护和自动装置调度管理规定 | 缺一个方面规定扣分20%；无规定不得分；年内发生过误报停事故不得分 | 依据 1 国电调【2002】149号《全国互联网电网调度管理规程》 依据2 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.11 | 是否按年、季（月）、日编制运行方式，编制的运行方式是否履行审批手续，按要求及时上报。 | 10 | 查阅文件、资料 | 运行方式相关文件、资料 | 不符合要求不得分 | 依据 1国电调【2002】149号《全国互联网电网调度管理规程》 依据2 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.12 | 年度方式和特殊季方式编制过程是否按规定和上级要求进行潮流、短路、安全稳定及无功电压的计算分析，对于存在的问题，如安全稳定及潮流卡脖子等是否有相应的限制或安全措施。 | 10 | 查询文件、资料 |  | 未进行分析计算不得分；每缺少一项内容扣lO～50% | 依据 1国电调【2002】149号《全国互联网电网调度管理规程》 依据2 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.13 | 电网运行方式是否与主网运行方式相适应，电网运行方式改变影响系统设备运行或电能质量、负荷计算变化，与主系统方式不适应时，是否先取得上级调度部门同意。 | 10 | 查询文件、资料、运行记录等 | 运行记录及相关文件、资料 | 改变运行方式对主网造成影响的不得分；运行方式改变未预先取得上级调度同意不得分 | 依据1 川电调度【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.14 | 新建、扩建及更新设备有无投运管理制度，投运申报资料、审批资料、投运方案，审批手续齐全无差错。投产准备工作充分、操作正确、试验项目齐全。 | 10 | 查阅管理制度，资料，检查输变电工程投运方案审批手续 | 新设备投运管理制度 | 投运资料或审批手续不健全或差错扣分10～ 50%；无制度或制度不健全不得分：试验项目不全或操作错误扣分50～ 100%，投运方案有差错加扣2.3项标准分的10～ 20% | 依据 1 国电调【2002】149号《全国互联网电网调度管理规程》 依据2 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.15 | 系统安全稳定要求的电网安全自动装置的配置及功能要求是否落实，是否投入运行，运行中是否发生过误动。 | 10 | 查询有关资料、运行记录等 | 系统安稳装置配置资料及运行记录 | 未落实的、因故长期未投入运行的及运行中发生过误动的不得分 | 依据 1国电调【2002】13号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则》 依据2 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.16 | 电网中自动低频减载装置的减负荷容量是否大于可能出现的最大有功功率缺额，或者是否满足上级调度部门整定方案的要求。 | 10 | 查询年度整定方案，并现场抽查投入情况 | 年度整定方案 | 自动减负荷容量小于最大功率缺额，或不满足上级整定方案要求的不得分 | 依据 电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.17 | 所辖电网的电压监测点和电压考核点的设置是否满足上级调度部门的要求，考核点的年电压合格率是否到达98%。在可能发生无功缺额的地区，是否有按电压下降急切负荷的具体措施。 | 10 | 查询有关资料、记录 等 |  | 每少一点扣20%标准分；少3点及以上不得分；电压合格率每低于98%一个百。分点，扣50%的标准分；有可能发生无功缺额的地区，但无按电压紧急下降切负荷的具体措施不得分 | 依据 1 SD325-1989《电力系统电压和无功电力技术导则》 依据2 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 3.18 | 每位调度员是否有个人培训档案；值班调度员是否经培训、考试合格晋级，考试档案和批准文件是否齐全。值班调度人员的晋级是否满足培训标准。 | 10 | 查阅资料，抽检5个 值班调度员的考试档案及批准文件 | 培训档案 | 无培训档案扣20%标准分；发现1人次未经考试合格晋级不得分；发现1人虽经考试合格，但无考试档案和批准文件扣20%的标准分；调度员的晋级未满足标准，每一人次扣20%的标准分；调度员在晋级前未达到规定的值班时间，扣20%的标准分 | 依据 川电调度【2008】69 号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 4 | - 安全生产管理 | 480 |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全生产方针的贯彻落实和安全目标管理 | 45 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 贯彻“保人身、保电网、保设备”的原则，制定年度安全生产目标、安全措施和考核办法，并切实可行 | 15 | 查阅安全目标责任书、工作总结 | 1、安全目标责任书 2、工作总结 | 目标、措施及考核办法未制定不得分；目标不准确、措施不具体、考核不严格扣50%。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.1.2 | 年度安全目标层层分解，做到分级控制；制定可操作措施。 | 10 | 查资料，听取汇报。 | 1、年度安全目标分解 | 目标没有层层分解，措施内容不合要求不得分。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.1.3 | 事故发生后，坚持“四不放过”原则，认真总结经验教训不断提高安全管理水平。 | 5 | 查阅事故分析报告、记录及有关事故防范措施。 | 1、事故分析报告 2、事故记录 3、事故防范措施。 | 发生事故后，没有坚持“四不放过”原则不得分。 | 依据《电业生产事故调查规程》 |
| 4.1.4 | 单位主管领导应结合实际，按要求组织季节性专项安全检查及“安全生产月”活动，做到有计划、有布置、有检查、有整改、有考核、有总结。 | 5 | 查资料，听取汇报。 | 1、季节性专项安全检查及“安全生产月”活动材料 | 无领导组织、无计划、无总结不得分；对检查发现的问题没有限期整改不得分；检查中发现的问题重复出现不得分；存在问题扣10～40%。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.1.5 | 各级安全第一责任人及安全监督人员及时向上级单位反应、汇报不安全情况，对重要的不安全情况没有漏报、迟报；按照上级有关规定和文件要求及时上报有关安全信息。汇报渠道畅通。 | 5 | 查阅不安全情况记录和事故报告、报表及有关文件。 | 1、不安全情况记录 2、事故报告、报表及有关文件 | 发生事故未遂，人身伤亡及设备损坏事故不向上级报告等情况不得分；存在一次汇报不及时扣50%。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.1.6 | 单位主管领导应结合实际，组织有关人员编制各种重大突发事件应急预案，制定应急预案演练计划，定期组织应急预案培训和演练。 | 5 | 查阅应急预案，查阅演练计划和培训及演练记录。 | 1、应急预案 2、应急预案演练计划和培训及演练记录 | 无应急预案、无演练计划不得分；无培训及演练记录不得分。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.2 | - 安全生产责任制 | 150 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 各级领导、各职能部门、各岗位安全生产责任制健全，内容符合有关规定和自身特点，并得到落实。 | 10 | 查阅制度文本 | 各职能部门、各岗位安全生产责任制 | 责任制不明确，不落实，影响安全不得分；责任制不完善或可操作性差扣80%；存在问题扣10～40%。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.2.2 | 安全第一责任人每月主持召开一次安全分析例会，听取工作汇报，分析研究解决安全生产中存在的问题。 | 5 | 查阅月度安全分析会议记录。 | 月度安全分析会议记录 | 未按时召开安全分析例会扣10～40%；未分析研究解决安全生产中存在的问题扣10～40%。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.2.3 | 安全第一责任人亲自审定需要解决的“两措”计划。落实资金并及时检查和考核完成情况。 | 5 | 查阅两措计划（安措和反措）计划的批准书或有关会议纪要。 | 两措计划（安措和反措）计划的批准书或有关会议纪要。 | “两措”没有按计划完成不得分；未审定或对完成情况缺少考核不得分；存在一般问题扣10～40%。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.2.4 | 部门根据本企业安全目标，制定安全生产目标及保障措施（安全目标有针对性、保证措施具有可操作性）。 | 5 | 查阅目标责任书及保证措施。 | 1、企业安全目标责任书2、安全生产目标保障措施 | 无安全目标及保证措施不得分；内容不全或不结合实际扣10～50%。 | 依据《安全生产法》 |
| 4.2.5 | 部门安全第一责任人认真组织开展“百日安全”活动和“安全生产月”活动，每月至少参加两次班组安全活动，抽查班组安全活动记录在案并提出要求。 | 5 | 查阅记录内容。 | 有关记录 | 无记录在案不得分；记录不全或不结合实际扣10～50%。 |  |
| 4.2.6 | 部门制订有针对性的防止设备事故、障碍和人身伤害的措施。按要求完成上级和本单位检查中提出的整改项目。 | 10 | 查阅记录及现场检查。 |  | 无记录、整改措施未落实不得分；记录不全扣10～50%。 |  |
| 4.2.7 | 运行班组有以下安全记录及资料：运行日志、交接班记录、设备缺陷记录、设备异动记录、不安全情况记录、安全活动记录、事故预想记录、反事故演习记录、生产培训考核记录、设备定期轮换试验记录、系统图册、运行规程、安全工器具定期检验记录、特殊工器具清册；记录内容完整、准确、及时，图纸符合设备系统实际情况。 | 10 | 查阅运行班组台帐记录内容；现场询问值班员。 | 1、运行日志 2、交接班记录 3、设备缺陷记录 4、设备异动记录 5、不安全情况记录 6、安全活动记录 7、事故预想记录 8、反事故演习记录 9、生产培训考核记录 10、设备定期轮换试验记录 11、系统图册 12、运行规程 13、安全工器具定期检验记录 14、特殊工器具清册 | 记录弄虚作假不得分；少一种记录扣30%；存在问题扣10～30%。 |  |
| 4.2.8 | 检修班组有以下安全记录及资料：设备缺陷记录、设备维护记录、设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修规程、检修技术记录、不安全情况记录、安全活动记录、生产培训考核记录；记录内容完整准确、及时。 | 10 | 查阅检修班组台帐内容，询问检修人员。 | 设备缺陷记录 设备维护记录 设备台帐 设备系统图 检修技术记录 不安全情况记录 安全活动记录 生产培训考核记录 9、主要设备装配图 10、检修规程 | 记录弄虚作假不得分；少一种记录扣30%；存在问题扣10～30%。 |  |
| 4.2.9 | 是否严格执行电网调度规程、遵守调度纪律。 | 20 | 1、查阅事故通报 2、与电网调度部门核实事故通报情况 |  | 有严重违反调度纪律现象的不得分。 | 依据 川电调【2008】69号《四川电力系统调度规程》 |
| 4.2.10 | 对主要保护功能的投退批准权限是否有严格的规定并严格执行。 | 30 | 1、检查运行和值长记录 2、现场检查保护的投入状况 | 运行和值长记录 | 现场检查中发现有没按规定随意退出主要保护的不得分。 |  |
| 4.2.11 | 每年是否重新审定一次电气工作票签发人、工作负责人、工作许可人的名单，并及时进行调整。上述人员名单是否书面公布，印发至各有关岗位。 | 10 | 1、现场查阅工作票相关人员的审定资料 2、根据资料判断其人员调整的及时性和公布情况 | 一次电气工作票签发人、工作负责人、工作许可人的名单的审定材料。 | 按完全符合要求、有书面公布名单，但审定未按时间进行、没有书面公布的名单或流于形式几种情况评分。 | 依据《安全生产工作规定》 |
| 4.2.12 | 缺陷管理制度是否健全，缺陷通知单填写、传递是否及时，缺陷能否及时处理。 | 10 | 1、现场检查缺陷管理制度、判断其健全性 2、现场检查缺陷通知单判断其填写、传递的及时性和缺陷的及时处理情况 | 1、缺陷管理制度 2、缺陷通知单 | 根据管理制度的健全情况和执行情况评分。 |  |
| 4.2.13 | 是否有反事故措施计划和安全措施计划，是否做到项目、时间、负责人、费用四落实。 | 10 | 1、查阅有关措施计划及执行情况总结 2、现场检查各项措施落实情况 | 1、反事故措施计划 2、安全措施计划 3、“两措”计划执行情况总结。 | 无反事故措施计划和安全措施计划，不得分。项目、时间、负责人、费用不落实，不得分。其余按检查结果评分。 |  |
| 4.2.14 | 是否制定并落实保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施。现场运行规程是否符合四川电网调度管理规程的要求。 | 10 | 1、检查保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施2、检查现场运行规程判断其是否符合四川电网调度管理规程的要求 3、现检查措施执行情况、管理规程执行情况 | 1、保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施 2、运行规程 | 保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施不健全，每缺一项扣50%。运行规程不符合四川电网调度管理规程的要求，不得分。措施执行情况、管理规程执行情况视检查结果扣分。 |  |
| 4.3 | - 安全管理制度和例行工作 | 130 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 企业必须制定完整的安全管理制度: 1.电网安委会工作条例 2.安全投入保障制度 3. 安全宣传教育与培训制度 4. 定期安全巡视检查制度5.临时用工、外包工程安全管理制度 6.消防安全管理制度 7.劳动防护用品使用和管理制度 8.安全生产检查及事故隐患排查整改制度 9.重大危险源安全管理制度 10.安全生产会议管理制度11.应急救援预案和应急体系管理制度 12.危险化学品管理制度13.特种作业人员管理制度14.生产安全事故报告和调查处理制度 15.安全文明生产考核制度 16.现场监时电源敷设管理制度。 | 10 | 查阅制度及文本及内容。 | 1、安委会工作条例 2、安全投入保障制度 3、交通安全管理制度 4、安全宣传教育与培训制度 5、定期安全巡视检查制度 6、临时用工、外包工程安全管理制度 7、消防安全管理制度 8、劳动防护用品使用和管理制度 9、安全生产检查及事故隐患排查整改制度 10、重大危险源安全管理制度 11、安全生产会议管理制度 12、应急救援预案和应急体系管理制度 13、危险化学品管理制度 14、特种作业人员管理制度 15、生产安全事故报告和调查处理制度 16、安全文明生产考核制度 17.现场监时电源敷设管理制度。 | 差一项扣10%；制度内容不全或不结合实际扣10～50%。 |  |
| 4.3.2 | “两票三制”（工作票、操作票；交接班制度、巡回检查制度、设备定期实验轮换制度）健全，并严格执行。 | 10 | 查阅制度文本，检查季度的“两票三制”及考核记录。 | 1、制度文本 2、季度的“两票三制”及考核记录。 | 没有管理制度、没有评价标准、没有考核规定或内容不符合安全工作规定不得分；主管部门未定期统计不得分；制度不健全，执行不够严格视具体情况扣20～40% |  |
| 4.3.3 | 地方电网安全生产委员会每年至少召开一次全体会议，通报安全形势、事故，决定安全措施、计划，发布安全制度、标准，协调安全问题，通报考核奖罚结果；安委会人员发生变化应及时进行相应调整。 | 5 | 查会议纪要 | 会议纪要 | 未召开不得分；无会议纪要不得分；会议纪要内容不充实扣20～50%。安委会人员发生变化未及时进行相应调整发生一次扣20%，运作效果视情况扣分。 |  |
| 4.3.4 | 地方电网安全监督部门每月组织一次安全例会；工作有计划、有安排、有落实。 | 5 | 听取汇报、查阅有关文件。 | 有关文件。 |  |  |
| 4.3.5 | 安全监督部门应及时组织学习、贯彻落实上级有关安全文件精神；并结合本单位特点，每月出一期安全简报，总结分析安全生产工作。 | 5 | 查阅有关资料记录。 | 有关资料记录 | 未组织学习有关上级文件、通报不得分；没有坚持每月出一期安全简报扣20～60%。 |  |
| 4.3.6 | 电网是否设立有的健全的安全监察机构，人员素质和数量以及专业配备等方面能否满足职责要求。 | 20 | 1、查阅有关安全监察机构的文件，判断其健全程度。 2、查询核实监察机构职责是否明确，人员数量、素质、专业配备是否满足要求。 | 1、安全监察机构职责规定 2、安全监察制度 | 没有设立安全监督机构，人员不能满足工作需要扣50～100%；不能开展安全监督管理工作的不得分；其他视检查结果给分。 |  |
| 4.3.7 | 是否有健全的三级安全网，并定期正常开展活动。 | 10 | 1、听取汇报 2、查阅有关文件、材料 | 有关文件。 | 网络不健全的不得分；视检查情况评分。 |  |
| 4.3.8 | 技术监督机构是否健全，工作责任制是否落实，技术监督专责人是否定期做出专业总结分析，并作为技改和消缺的依据。 | 10 | 1、查阅技术监督有关资料，判断技术监督机构健全性和工作责任制的落实情况 2、查阅技术监督专责人专业总结分析报告，判断其工作开展情况 3、现场检查技术监督执行情况 | 1、技术监督机构及有关人员责任制 2、技术监督管理办法 3、技术监督专责人专业总结分析报告 | 无技术监督机构、没有开展技术监督工作的不得分；按检查结果进行评分 |  |
| 4.3.9 | 是否有完善的消防机构和消防人员，消防设备配置是否齐全并符合要求。 | 10 | 1、查阅消防机构和消防人员职责文件、消防管理制度文件2、查阅消防设备配置规定的有关资料 3、现场检查消防设备配置情况，判断其是否齐全并符合要求 | 1、消防机构和消防人员职责文件、消防管理制度文件 2、消防设备配置规定的有关资料 | 没有消防机构和人员不得分，其余按检查结果评分。 |  |
| 4.3.10 | 应有重要场所及部位防火管理办法，值班室、机房、档案（资料）室等防火重点部位应有符合规定的明显标志且室内按规定装设火灾自动报警装置、固定灭火装置，并定期进行检查维护，配置消防器材定置图。 | 15 | 1、查阅重要场所及部位防火管理办法。 2、现场重点部位是否有符合规定的明显标志且室内按规定装设火灾自动报警装置、固定灭火装置。 3、防火器材定期进行检查维护记录 4、消防器材配置定置图 | 1、重要场所及部位防火管理办法 2、防火器材定期检查维护记录 3、消防器材定置图 | 无重要场所及部位防火管理办法此项不得分，每发现一部位不合格扣10%标准分，每发现一只火灾报警探头不能正确动作扣10%标准分。 |  |
| 4.3.11 | 消防系统设施和消防安全通道应处于良好备用状态并符合消防部门的规定。 | 10 | 现场查看 |  | 每发现一处不符合要求扣20%标准分。 |  |
| 4.3.12 | 电力电缆防火措施应符合规定。 | 10 | 现场检查封、堵、涂、隔、包等措施。 |  | 每发现一处措施不到位扣50%标准分。 |  |
| 4.3.13 | 所有生产人员应熟练掌握触电现场急救方法，所有职工应掌握消防器材的使用方法。 | 10 | 抽查5名职工。 | 职工消防培训记录 | 每发现一位没有掌握规定方法扣20%标准分。 |  |
| 4.4 | - 安全教育培训和持证上岗 | 20 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 安全教育培训制度健全，各级管理人员及专职安全员应按规定进行年度培训；新员工或民工应进行安全教育培训。新员工应经考试合格后上岗。 | 10 | 1、查制度 2、查相关培训记录 3、查考试档案 | 1、制度 2、相关培训记录 3、考试档案 | 无安全教育培训制度扣50%；未进行年度培训扣20%；对新员工或民工未进行安全教育培训不得分。 |  |
| 4.4.2 | 各级领导及安全管理人员应取得安全资格证书，特种作业人员应持证上岗，并定期复审。 | 10 | 查资格证书及现场抽查 | 资格证书 | 一人未经培训从事特种作业扣40%；一人未取得资格证书或一人未持证上岗扣20%；证书过期不得分。 |  |
| 4.5 | - 安全措施及安全交底 | 20 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 安全性、专业性较强的项目，应编制专项施工安全措施方案，并上报批准后实施；安全措施做完后应组织相关人员进行验收。 | 10 | 查阅相关文件和记录 | 相关文件和记录 | 未制定安全措施方案不得分；未经审批不得分；未进行验收不得分；安全措施不全面或无针对性扣60～80%。 |  |
| 4.5.2 | 施工作业前，施工负责人应向作业班所有作业人员进行安全技术交底。 | 10 | 查阅相关记录 | 相关记录 | 无书面安全技术交底不得分；交底针对性性不强、交底不全面扣50%；交底未履行签字手续扣20%。 |  |
| 4.6 | - 作业环境 | 75 |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 购置的电气安全用具，必须有省级以上部门鉴定书，安全监督部门要严格审查并定期检查和试验。 | 10 | 检查现场，查阅资料。 | 电气安全用具省级以上部门鉴定书 | 无省级以上部门鉴定书不得分；安全监督部门不审查不得分，未定期检查试验扣30%。 |  |
| 4.6.2 | 从事电气检修的班组必须备有绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等安全用具和合格的短路接地线；上述安全用具应有清册，存放应符合要求。 | 10 | 检查现场，查阅实物及清册。 | 实物清册 | 无必备安全用具或未定期检验（清册无记录）不得分；存在问题扣10～40%。 |  |
| 4.6.3 | 动力、照明、配电箱符合安全要求。电气设备接零、接地部分，有可靠的保护接地、接零。 | 10 | 检查现场。 |  | 发现一处不合格扣30%，存在问题扣10～50%。接零系统中个别设备单独接地时没有装设漏电保护器不得分；现场检查发现一处不合格扣50%。 |  |
| 4.6.4 | 工作场所照明符合设计及现场安全生产的要求。 | 10 | 检查现场 |  | 照明亮度不够或照明线路布置不规范，本项不得分。 |  |
| 4.6.5 | 钢直梯或斜梯及钢平台符合国标安全要求。 | 10 | 检查现场 |  | 发现一处不符合要求扣50%。 |  |
| 4.6.6 | 现场道路畅通，材料堆放整齐，安全设施、安全标志牌齐全。 | 10 | 检查现场 |  | 发现道路不畅、坑洼积水扣20%，材料堆放无序或任意占道扣20%，安全设施、安全标志不全或不符合要求扣10～40%。 |  |
| 4.6.7 | 生产现场做到设备、设施无跑、冒、滴、漏，无积油、无长明灯、无使用电炉和浪费严重等现象。 | 10 | 现场检查。 |  | 发现一处不合格扣20%；超过三处不得分。 |  |
| 4.6.8 | 设备、表盘做到无灰层，积垢 | 5 | 现场检查。 |  | 设备表盘积灰较多不得分；存在问题扣 |  |
| 4.7 | - 应急预案管理和演练(变电站一般应制定以下的应急预案并开展演练) | 40 |  |  |  |  |
| 4.7.1 | 火灾事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 火灾事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.7.2 | 全站停电事件应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 全站停电事件应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.7.3 | 人身伤亡事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 人身伤亡事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.7.4 | 电网事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 系统稳定破坏事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.7.5 | 污闪事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 污闪事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.7.6 | 接地网事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 接地网事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.7.7 | 变电站防洪应急预案； | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 电站防洪应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.7.8 | 通讯中断事件应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 通讯中断事件应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |

- 二、四川地方电站并网安全性评价标准

- (一) 基本条件

| 序号 | 查评内容 | 标准分 | 查评方法 | 主要资料清单 | 评分方法 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方电站并网前必须签订并网调度协议。 | 50 | 查评是否与电网公司调签订了并网调度协议及购售电合同 | 《并网调度协议》 | 未签订并网调度协议不得分。 | 依据1 DL/T1040-2007 电网运行准则 依据2 川电调度【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 2 | 电站的电气主接线、站用系统和断路器的遮断容量应满足国家和电力行业标准的安全要求。 | 50 | 检查并网点开关性能参数，核对是否满足接入电网要求。 | 1、电气主接线及站用电系统技术资料 2、并网发电站与电网连接处断路器的遮断容量技术资料 | 1、电气主接线结构不满足运行安全性扣10～40%。 2、站用系统不满足站用电可靠性扣10～30%。 3、断路器的遮断容量不满足并网点切断故障电流能力要求扣10～30%。 | 依据1GB50060-2008《3-110KV高压配电装置设计规范》 依据2 川电生技[2006]19号《四川省电力公司反事故措施事实细则（试行）》的通知 依据3川电调(2006)33号《四川并网发电厂机网协调安全稳定运行的要求》 |
| 3 | 电站的继电保护配置应满足国家和电力行业标准的安全要求。 | 50 | 检查继电保护配置情况、定值单。保护定值整定情况应与系统或电网保护定值配合。 | 母线、断路器、线路保护装置及安全自动装置的配置选型经过电网企业审定的审定文件。 | 1、继电保护装置不满足要求扣50%。 2、保护定值与系统或电网不配合扣10～50%。 3、保护定值未及时整定核算扣10～30%。 | 依据1 国电调(2002)138号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则》 依据2 川电调［2006］33号《四川并网发电厂机网协调安全稳定运行的要求》 |
| 4 | 110kV变压器中性点接地方式必须经电网企业审批。 | 50 | 现场查看主变中性点接地方式。 | 110kV变压器中性点接地方式审批文件。 | 未按中性点审批文件运行不得分。 | 依据 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 5 | 电站的接地装置、接地引下线截面积应满足动、热稳定校验要求。主变压器中性点应装有符合要求的接地引下线。 | 50 | 现场检查，查阅图纸资料。 | 1、接地装置、接地引下线设计资料。 2、主变压器中性点接地技术资料。 | 1、接地装置、接地引下线不满足要求扣20～50%。 2、主变中性点接地引下线不符合要求扣20～50%。 | 依据1 国电发【2000】589号 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 依据2 川电生技[2006]19号《四川省电力公司反事故措施事实细则（试行）》的通知 |
| 6 | 电站的电气一次设备的交接试验项目应完整合格。已投产的电气一次设备的最近一次大修试验和预防性试验表明没有危及电网的安全运行隐患。 | 50 | 查评新投产的电气一次设备的交接试验项目是否完整、合格。已投产的电气一次设备最近一次大修试验和预防性试验表明是否有危及电网安全运行隐患。 | 1、电力变压器试验项目 2、容量6000kVA及以上的同步发电机试验项目 3、水轮发电机现场主要交接试验项目 4、水轮发电机启动试运行和性能试验项目 5、互感器试验项目 6、断路器试验项目 7、隔离开关、负荷开关及高压熔断器试验项目 8、避雷器试验项目 9、接地装置试验项目 10、六氟化硫封闭式组合电器试验 11、绝缘油试验项目 12、最近一次大修试验和预防性试验报告 | 1、新建站一次设备交接试验不合格扣10～100%。 2、运行站一次设备预防性试验或大修试验不合格扣10～100%。 3、有危及电网安全运行隐患的，视情况严重性扣50～100%。 | 依据1 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 依据2 DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 |
| 7 | 自动化相关设备，计算机监控系统应满足调度自动化有关技术规程的要求，应与相关的能量管理系统（EMS）调试成功，所有自动化信息已按要求接入EMS并能正确接收EMS的调整和控制命令，并与一次设备同步投入运行。 | 50 | 1、查评自动化等调度自动化相关设备调试报告 2、查评所有自动化信息是否已按要求接入EMS并能正确接收EMS的调整和控制命令，并与一次设备同步投入运行。 | 自动化等调度自动化相关设备调试报告。 | 1、自动化设备配置不满足要求扣20～50%。 2、未与能量管理系统联调扣20～50%。 3、自动化信息未按要求接入并投入运行扣20～50%。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 DL/T 516-2006 《电网调度自动化系统运行管理规程》 依据3 川电通自【2006】33号《四川电网调度自动化系统运行管理办法》的通知 |
| 8 | 电站至系统的调度机构应具备两个可用的独立通信通道。在暂时不能满足以上要求的特殊情况下，并网双方应有协商解决方案。 | 50 | 现场查评电厂至电网企业的调度部门是否有两个以上可用的独立通信通道。 | 调度通信系统资料。 | 通信通道不满足又无协商解决方案扣20～100%。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 电监会令22号 《电网运行规则〈试行〉》 |
| 9 | 电站直流系统的设计配置应符合《电力工程直流系统设计技术规程》的技术要求；蓄电池的放电容量应符合《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》的技术要求。 | 50 | 1、现场查评电厂升压站二次用直流和机组直流系统的设计资料 2、现场查评蓄电池的参数资料。 | 1、电厂升压站二次用直流和机组直流系统的设计资料 2、蓄电池的参数资料。 | 1、直流系统的设计配置不符合要求扣20～50%。 2、蓄电池的放电容量不符合要求扣20～50%。 | 依据1 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》 依据2 DL/T 724—2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 依据3 川电生技【2006】19号《四川省电力公司反事故措施细则（试行）》 |
| 10 | 电站应有完善的保站用电措施。 | 50 | 现场查阅保站用电措施。 | 保站用电措施。 | 保证措施操作性不强扣20～50%。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 11 | 电站的运行值长及有权接受调度命令的值班人员应全部经过调度管理规程的培训，并考试合格。 | 50 | 现场抽查5名有权接受调度命令的值班人员的调度管理规程培训考核合格。 | 电站有权接受调度命令的值班人员经过调度管理规程的培训并经考核合格的证明材料。 | 存在值班人员未取得调度管理培训合格证的情况扣10～100%。 | 依据1 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 依据2 川电调【2008】69号《四川电力系统调度管理规程》 |
| 12 | 单机机组容量1万kW以上的应具备一次调频的功能，并能按所在系统有关发电机组一次调频运行管理规定的要求投入。 | 50 | 查证机组是否具备一次调频的功能、并能按所在电网有关发电机组一次调频运行管理规定的要求投入。 | 机组一次调频的报告 | 未完成一次调频试验扣20～50%，一次调频功能不满足要求扣10～40%；一次调频未投入运行扣20～50%。 | 依据1 川电调【2007】75号《四川电网发电机组一次调频》 依据2 川电调【2006】33号《四川电网并网发电厂机网协调安全稳定运行要求》通知 |

- (二) 专业评分项目

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查评方法 | 主要资料清单 | 评分办法 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 电气一次设备 | 835 |  |  |  |  |
| 1.1 | - 发电机 | 135 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 发电机定子、转子及其附件应紧固良好，无影响安全运行的缺陷，无局部过热等问题。发电机运行时振摆的振摆和轴承振动应无异常现象。 | 20 | 1、现场检查发电机定子、转子及其附件紧固情况 2、现场检查发电机定子、转子其附件发热监视记录 3、查阅检修、缺陷及消缺记录 4、检查设备巡视记录及值班记录及其完整性 | 1、安装交接、检修缺陷记录表 2、设备巡视记录及值班记录表 | 有紧固不良、局部过热问题,视严重程度扣分30～100%记录表不全，每有一项扣分50%。记录不全，填写不正确，每项扣10%。 | 依据1 GB/T 7064-2008 依据2 GB/T 7894-2009 依据3 DL/T 817-2002 依据4 国电发（2000）589号 |
| 1.1.2 | 发电机整体绝缘状况：定子绕组绝缘电阻及吸收比或极化指数、直流耐压及泄漏电流、交流耐压试验、直流电阻、转子绕组的绝缘电阻、直流电阻、交流耐压试验、交流阻抗和功率损耗、轴电压测试等，上述试验结果是否完整、合格，是否超期。 | 20 | 1、新投机组（尚未大修）查阅发电机交接试验报告的完整性和数据的正确性。 2、运行机组查阅发电机预防性试验报告的完整性和数据的正确性。 3、经过大修的发电机查阅最近一次大修试验报告的完整性和数据的正确性，试验周期是否合理。 | 1、发电机交接试验报告 2、发电机预防性试验报告 3、发电机大修试验报告 | 试验结果是否符合预试标准，任一项超出标准而未处理不得分；项目不全扣分20～40%；预试超周期扣分20～40%。 | 依据1 DL/T596-1996 |
| 1.1.3 | 绕组、铁心、集电环、冷却气体、轴承等运行温度应在允许范围，满足水轮发电机运行规程和厂家技术条件规定。 | 20 | 1、现场查阅绕组、铁芯、集电环、冷却气体、轴承运行温度记录 2、现场查阅设备异常及缺陷消缺记录 3、现场查阅运行巡视记录 | 1、绕组、铁心、集电环、冷却气体、轴承温度运行记录表单2、设备运行异常及缺陷记录表单 | 存在超过允许值，视严重程度扣分30～100%；记录不全或不真实、正确，每一项扣10%。 | 依据1 GB/T 7064-2008 依据2 GB/T 7894-2009 依据3 国电发（1999）579号 依据4 DL/T 751-2001 依据5 国电发（2000）589 号 |
| 1.1.4 | 护环、风扇、滑环和转子锻件等旋转部分有无裂纹、位移、腐蚀等异常问题。 | 15 | 1、查阅设备安装交接金属检验；超声波探伤报告 2、查阅运行及巡视记录 3、查阅检修及设备缺陷报告 | 1、金属检验超声波探伤报告 2、运行监测巡视表单 3、设备检修缺陷记录册 | 1、若有裂纹、位移、腐蚀等问题，不得分 2、监测及记录不完全视情况扣10～30% | 依据1 DL 438-2009 依据2 水电部（88）电生火字第21号 依据3 水电部（86）电生火字第193号 依据4 DL/T 817-2002 |
| 1.1.5 | 有关防止发电机非同期并网、防止发电机损坏、防止异物进入发电机内的技术措施等是否全面落实。 | 15 | 1、查阅运行规程、检修规程中相关技术措施内容 2、现场查阅检修和设备缺陷记录 3、检查技术措施落实情况 | 1、运行规程 2、检修试验规程 3、设备缺陷及消缺记录 | 1、无技术措施或措施不完全视情况扣分 2、有措施未落实视落实情况扣分。 | 依据1 水电部（86）电生火字第193号 依据2 能源部电发（1990）14号 依据3 水电部（87）电生火字第8号 依据4 国电发（2000）589 号 |
| 1.1.6 | 轴承等各部位的振动应合格；各轴承的运行温度应在允许范围内。 | 15 | 1、查阅运行规程 2、现场检查运行表单有无振动和温度的相关记录 3、查阅检修消缺和设备缺陷记录 | 1、运行规程 2、运行表单和巡视记录3、设备消缺、检修和缺陷记录 | 1、若超过允许值，视严重程度扣分30～100%。 2、记录不全或不规范酌情扣分。 | 依据1 GB/T 7064-2008 依据2 GB/T 7894-2009 依据3 国电发（1999）579 依据4 DL/T 751-2001 |
| 1.1.7 | 发电机转子是否存在接地或匝间短路,是否采取了相应的防范措施。 | 15 | 1、查阅运行规程，有关防范措施章节 2、查阅检修和缺陷记录 | 1、运行规程 2、检修消缺记录 3、缺陷记录 4、运行记录 | 1、有接地扣分30%。 2、有匝间短路，视严重程度扣分30～100%。 3、若发生接地或匝间短路，且未采取相应的防范措施不得分。 | 依据1 国电发（1999）579号 依据2 DL/T 751-2001 依据3 国电发（2000）589号 |
| 1.1.8 | 是否存在影响安全运行的其它隐患。 | 15 | 1、查阅运行记录和巡视记录表单 2、查阅检修、缺陷和消缺记录 | 1、运行记录、巡视记录表单 2、检修消缺记录薄 | 视严重程度酌情扣分30～100%。 |  |
| 1.2 | - 变压器 | 165 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 变压器油中溶解气体色谱分析是否按规定周期进行、检测结果是否满足规范要求；变压器油电气试验是否合格、击穿电压是否在规定范围内、90℃的tgδ是否在规定的标准内（大修后）。 | 20 | 1、查阅变压器油各次色谱分析报告、电气试验报告。 2、查阅变压器油tgδ检测报告 | 1、变压器油各次检测报告 2、变压器油tgδ试验报告 | 若不合格，视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 GB 50150-2006 |
| 1.2.2 | 变压器整体绝缘状况：绝缘电阻、吸收比或极化指数、泄漏电流、线圈直流电阻、套管的tgδ和电容量等其它试验是否完整、结果是否合格，是否超期。多次穿越故障后是否做了变压器绕组变形试验。 | 20 | 1、查阅变压器出厂说明书及试验报告 2、查阅变压器交接验收试验报告 3、查阅变压器中性点耐压试验报告 4、查阅变压器大修后试验报告 5.查阅已运行一年以上变压器最近一次预防性试验报告。 | 1、变压器出厂说明书，出厂试验报告 2、变压器安装交接验收试验报告 3、变压器中性点耐压试验报告 4、变压器大修试验报告 5.查阅最近一次预防性试验报告 | 试验结果是否符合交接或预试标准；任一项超出标准而未处理不得分；项目不全扣分20～50%；预试超周期扣分20～50%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 GB 50150-2006 依据3 国电发(2000)589号 依据4 国调中心调网(1996)89号 依据5 GB1094.3-2003《电力变压器》 |
| 1.2.3 | 变压器上层油温是否超出规定值，温度计及远方测温装置是否准确、齐全；测温装置是否定期校验。 | 15 | 1、查阅运行记录表单 2、查阅温度计及远方测温装置检验报告 | 1、运行记录表单、巡检记录表单 2、远方测温装置校验记录 | 油温超出规定值扣分30～100%；温度计未校验、不准确扣分10～20%。 | 依据1 DL/T 572-2010 依据2 GB 1094.2-1996 |
| 1.2.4 | 变压器高压套管及油枕的油位是否正常。 | 15 | 现场检查套管及油枕的油位 | 运行巡视记录 | 油位不正常视严重程度扣分30～100%。 | 依据 DL/T 572-2010 |
| 1.2.5 | 总装机容量10MW及以上电站变压器的冷却装置的投入与退出是否按油温的变化来控制；冷却装置应有两个独立电源，强迫油循环的两个独立电源应能自动切换，并定期进行自动切换试验。 | 15 | 1、查阅产品出厂说明书及冷却控制装置回路图 2、查阅运行规程 3、查阅运行记录表单及巡检表单 4、现场检查装置电源及自动切换情况 | 1、强油循环冷却装置出厂说明 2、运行规程 3、运行表单 4、冷却控制装置回路图 | 没有两个独立电源扣分50%；不能自动切换扣分30%；未定期进行自动切换试验扣分20%。 | 依据1 DL/T 572-2010 依据2 电力部电安生(1996)589号 |
| 1.2.6 | 8MVA及以上变压器油枕中是否采用胶囊、隔膜等措施。 | 10 | 查阅产品说明书 | 产品出厂说明书 | 无产品说明书扣50%，未采用胶囊、隔膜、金属波纹管、膨胀器等油密封措施不得分。 | 依据1 电力部电安生(1996)589号文 依据2 GB 6451-1995 |
| 1.2.7 | 变压器的铁芯、铁轭是否存在多点接地现象。 | 10 | 1、查阅交接试验（大修）报告 2、查阅运行记录及巡视记录3、查阅缺陷记录 | 1、设备交接试验报告 2、运行记录，接地电流检测记录表单 3、缺陷记录 4、大修记录 | 任一缺陷未消除扣30～100%；运行中未进行接地泄漏电流定期检测不得分。 | 依据 电力部安生(1996)589号文 |
| 1.2.8 | 变压器的分接开关接触是否良好，分接开关调整档位后是否做直流电阻测试。 | 15 | 1、查阅变压器试验报告 2、查阅变压器油色谱分析报告 3、查阅运行记录、测试记录和缺陷记录 | 1、变压器交接验收试验报告、预防性试验报告。2、变压器油色谱分析报告 3、变压器运行记录 | 视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 572-2010 依据2 DL/T 574-2010 |
| 1.2.9 | 变压器高、低压套管接头应无发热现象。 | 15 | 现场查阅套管接头红外测温记录 | 高低压侧套管红外测温记录。 | 未开展接头红外测温不得分；接头发热视严重程度扣分50～100%。 | 依据 国电发(2000)589号 |
| 1.2.10 | 变压器本体，散热器及套管应无渗漏油现象。 | 15 | 现场检查 | 变压器运行巡视记录 | 高压套管漏油不得分；本体及散热片渗、漏油每点扣20%。 | 依据 DL/T 572-2010 |
| 1.2.11 | 变压器的冷却系统是否存在缺陷，如潜油泵、风扇等。净油器是否正常投入，呼吸器维护情况是否良好。 | 15 | 1、查阅运行记录表单 2、查阅设备缺陷记录、消缺记录 3、查阅检修记录 | 1、运行记录 2、设备缺陷及消缺记录3、检修记录 | 有重要缺陷未消除不得分 | 依据1 DL/T 572-2010 依据2 电力部电安生(1996)589号 |
| 1.3 | - 外绝缘和构架 | 85 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 升压站所有电气设备，母线外绝缘的泄漏比距是否满足要求。 | 20 | 1、查阅出厂资料 2、查阅户外电气设备初设、施工设计文件 | 1、设备出厂资料 2、初设、施工设计文件 | 不符合要求又无相应措施（如涂料等）不得分。 | 依据1 GB/T 16434-1996 依据2 能源部(1993)45号 依据3 国电发(2000)589号 |
| 1.3.2 | 110kV开关断口外绝缘不小于1.15倍相对地外绝缘。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅出厂设备资料 | 设备出厂资料 | 不符合要求又无相应措施（如涂料等）不得分。 | 依据 国电发(2000)589号 |
| 1.3.3 | 电气设备参数应满足电网安全运行要求。一次设备的长期允许工作电压不得低于所接系统规定的最高工作电压。 | 10 | 现场检查设备资料 | 1、设备清单 2、出厂说明书 | 不符合要求根据情况扣30～100% |  |
| 1.3.4 | 母线悬式绝缘子串是否按规定定期测绝缘或检测零值绝缘子。 | 20 | 1、查阅新投站悬式绝缘子交接耐压试验记录 2、运行站零值绝缘子定期检测记录 | 零值绝缘子检测记录表 | 未开展零值瓷瓶检测工作不得分；每漏测一点扣20%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 国电发(2000)589号 |
| 1.3.5 | 是否定期开展红外测温（或示温腊片）,对各类引线接头和刀闸头进行温度监测。 | 15 | 1、查阅设备红外测温记录 2、查阅设备缺陷记录 | 1、红外测温记录 2、设备缺陷记录 | 未开展工作不得分；有明显过热点又未采取措施扣分20～50%。 | 依据1 DL/T 5396-2007 依据2 国电公司发输电输(1999)72号文 依据3 国电发(2000)589号 |
| 1.3.6 | 是否按规定要求定期测试盐密值、灰密值，记录是否完整。 | 10 | 查阅盐密值、灰密值测试记录 | 盐密、灰密值测试记录 | 未装设取样瓷瓶、无盐密值、灰密值测试记录不得分；测试工作不符合要求扣分50～100%。 | 依据1 能源电(1993)45号 依据2 国电发(2000)589 依据3 DL/T 596-1996 |
| 1.4 | - 过电压保护和接地 | 115 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 避雷针（线）的防直击雷保护范围是否满足被保护设备、设施和架构、建筑物安全运行要求。 | 15 | 1、现场检查避雷针、线的布置情况 2、查阅防雷系统保护范围图 | 厂房及升压站防雷系统图 | 无图纸或不符合规定要求扣分30～100%。 | 依据 DL/T 620-1997 |
| 1.4.2 | 雷电侵入波的防护是否符合规程和反措要求，并满足升压站设备的安全运行。 | 20 | 1、现场检查避雷线是否按规程要求装设 2、检查是否按反措要求设置防止雷电侵入波的避雷器 |  | 不符合规定要求扣分50～100%。 | 依据1 DL/T 620-1997 依据2 川电生技（2006）19号 |
| 1.4.3 | 变压器中性点过电压保护是否完善，并符合原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的“反措”要求。 | 15 | 1、现场查验变压器中性点接地情况及保护设置情况 2、检查中性点保护间隙的尺寸是否与变压器中性点绝缘水平配合 3、检查是否制定反措，其措施是否完善 | 1、变压器中性点过电压保护相关设计图纸 2、反措文件 | 不符合要求,视严重程度扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 620-1997 依据2 国电发(2000)589 依据3 国家电网生技［2005］400号 |
| 1.4.4 | 避雷器配置和选型是否正确、可靠。 | 10 | 1、现场检查避雷器装置情况2、查阅避雷器型号及相关参数，核查选型是否正确 | 1、电气一次系统接线图及设备选型表 2、避雷器出厂报告及现场校验报告 | 不符合要求扣分50～100%。 | 依据 DL/T 620-1997 |
| 1.4.5 | 接地电阻是否按规定周期进行测试，测试值是否合格，图纸资料是否齐全。 | 20 | 1、现场检查接地网的完整情况和联接情况 2、查阅地网接地电阻测试报告 | 1、地网接地系统图 2、接地电阻测试报告 | 不符合要求扣分50～100%，图纸资料不全扣分40～50%。 | 依据1(87)水电电生字第9号 依据2 DL/T 596-1996 依据3 DL/T 621-1997 依据4 国电发(2000)589号 |
| 1.4.6 | 是否按规定周期进行接地引下线与接地网的连接情况检测。运行10年以上接地网（包括引下线）是否进行开挖检查。 | 20 | 1、现场检查各设备接地引下线的截面积和焊接是否满足相关规范和反措要求 2、查阅接地完整性测试检测报告。 3、查阅开挖检查记录(运行10年以上) | 1、接地网电气完整性测试报告 2、开挖检查记录(运行10年以上) | 未进行接地网电气完整性测试工作不得分；相邻接地引下线间直流电阻超过标准每一点扣20%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 国电发(2000)589号 依据3 GB 50150-2006 |
| 1.4.7 | 主变压器中性点是否有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线是否符合热稳定的要求。 | 15 | 1、现场检查中性点两根引下线与地网的连接情况是否符合要求 2、查阅相关图纸资料 | 相关图纸资料 | 主变压器中性点两根接地引下线截面不符要求不得分；与地网连接焊接面积不符合要求不得分。 | 依据1 DL/T 621-1997 依据2 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国电发【2000】589号） |
| 1.5 | - 高压电气设备 | 210 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 断路器、组合电器（GIS）交接或预防性试验項目中是否有不合格项目。预防性试验是否超过了期限。 | 30 | 1、查阅新投运断路器、组合电器（GIS）电气交接试验报告 2、查阅断路器、组合电器（GIS）是否按规定开展电气预防性试验，项目是否齐全，有无不合格项目 | 1、最近一次预防性试验报告 2、检修试验记录 3.电气设备交接试验报告 | 任一台断路器的重要项目不合格扣分30～50%。 | 依据 DL/T 596-1996 |
| 1.5.2 | 断路器、组合电器（GIS）大小修工作项目是否齐全,无漏项，重要“反措”项目是否落实，是否超过了规定的期限。 | 20 | 1、查阅检修规程 2、查阅检修记录 | 1、检修规程 2、设备检修记录 3、反措文件 | 重要“反措”项目未落实或检修漏项,任一台断路器超过周期(天数)的1倍每项扣分20～100%。 | 依据1 电供（191）30号 依据2 国电公司发输电输(1992)72号文 依据3 国电发(2000)589号 |
| 1.5.3 | 断路器是否存在其他威胁安全运行的重要缺陷（如触头严重发热，断路器拒分、拒合、偷跳、严重漏油、SF6系统泄漏严重、分合闸电磁铁动作电压偏高等）。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅设备运行记录 3、查阅设备缺陷记录及消缺记录 | 1、设备运行记录 2、设备缺陷记录 3、设备消缺记录 | 任一台断路器存在重要缺陷扣分20～100%。 | 依据1 GB/T 11022-1999 依据2 电供（191）30号 依据3 国电公司发输电输(1992)72号 依据4 国电发(2000)589号 依据5 DL 5000-2000 依据6 DL/T 5352-2006 |
| 1.5.4 | 110kV断路器是否满足：开关遮断容量符合装设点开断短路电流的技术要求。开关三相故障清除时间(包括保护动作时间)不大于120ms。设备应配有后备保护。 | 10 | - 查阅断路器的技术参数 开关装设处的短路电流计算结果 2、保护动作时间的设置 | 1、断路器的技术资料 2、开关装设处的短路电流计算书 3、保护定值单 | 任一参数不合要求不得分。 | 依据DL 1040-2007 |
| 1.5.5 | 隔离开关闭锁装置应可靠、齐全。 | 30 | 1、现场检查 2、查阅设计图纸 3、查阅闭锁功能竣工验收签证单 | 1、隔离开关闭锁装置设计图纸 2、闭锁功能竣工验收签证单 | 任一台隔离开关未装闭锁装置扣分20～100%。 | 依据1 国电公司发输电输(1999)72号 依据2 DL/T 596-1996 依据3 国电发(2000)589号 |
| 1.5.6 | 隔离开关是否按检修规程规定项目进行检修，是否超过了期限。隔离开关操动机构的动作是否灵活。 | 10 | 1、查阅检修规程 2、隔离开关的交接试验或预防性试验报告 3、查阅检修记录 | 1、检修规程 2、交接试验或预防性试验报告 3、设备检修记录 | 检修项目有严重漏项及超期限6个月以上扣分50～100%；试验结果超出标准、项目不全，视情况扣分50～100%。 | 依据1 国电公司发输电输(1999)72号 依据2 DL/T 596-1996 依据3 国电发(2000)589 |
| 1.5.7 | 隔离开关触头是否有严重过热现象。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅开关触头红外测温记录 | 1、缺陷记录 2、隔离开关触头红外测温记录 | 触头严重发热，影响运行安全不得分。未开展红外测温不得分。 | 依据1 GB/T 11022-1999 依据2 国电公司发输电输(1999)72号 依据3 国电发(2000)589 |
| 1.5.8 | 隔离开关是否具备开断母线电容电流能力。 | 5 | 查阅设备选型计算依据与隔离开关技术条件 | 1、隔离开关出厂说明书2、选型计算依据 | 任一台不具备开断母线电容电流能力不得分。 | 依据1 GB 1985-2004 |
| 1.5.9 | 是否按照避雷器的试验项目、周期和要求进行检测，是否有超标项目或试验数据超标尚未消除；非典型避雷器的使用条件是否符合要求。 | 30 | 1、现场检查 2、查阅最近一次电气预防性试验报告 3、查阅交接验收试验报告 | 1、避雷器电气预防性试验报告 2、避雷器交接验收试验报告 | 任一相避雷器的重要项目（绝缘电阻、泄漏电流）不合格扣分20～100%；任一相避雷器超期6个月以上或漏项扣分30～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 GB 11032-2000 依据3 GB 50150-2006 |
| 1.5.10 | 电压互感器、电流互感器、耦合电容器是否存在严重缺陷，电气预防性试验项目是否有不合格项目，电气预防性试验是否超过期限。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅交接试验或最近一次电气预防性试验报告 3、查阅设备缺陷记录 | 1、交接试验或电气预防性试验报告 2、设备缺陷记录 | 任一台设备存在严重缺陷或重要项目不合格（如互感器的tgδ和电容量；绝缘油色谱分析等)扣分20～100%。 | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 国电发(2000)589号 |
| 1.5.11 | 电压互感器、电流互感器、耦合电容器是否存在绝缘油或SF6渗漏现象。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅设备缺陷记录 3、查阅运行巡视记录 | 1、设备缺陷记录 2、巡视记录 | 任一台严重渗漏油扣分50～100%。 | 依据 DL/T 596-1996 |
| 1.5.12 | 电力电缆交接或预防性试验项目是否有不合格项目，是否有漏项、超标和超周期等情况。 | 10 | 1、查阅电缆电气交接试验或预防性试验报告 2、查阅设备缺陷记录 | 1、电缆电气交接试验或预防性试验报告 2、设备缺陷记录 | 存在超期、漏项、超标等问题扣分30～100%。 | 依据 DL/T 596-1996 |
| 1.5.13 | 电缆头（接头）是否完好、清洁，有放电和发热等现象。 | 10 | 1、现场检查电缆头（接头）情况 2、查阅设备缺陷记录 | 1、设备缺陷记录 2、巡视检查记录 | 发现问题扣分30～100%。 | 依据1 国电发(2000)589 依据2 电力电缆运行规程(1979) |
| 1.5.14 | 架空电缆主通道分段阻燃措施是否符合要求。 | 10 | 现场抽查电缆沟道封堵情况及阻燃措施。 |  | 一处不符合要求不得分 | 依据1 国电发(2000)589 依据2 DL 5027-1993 |
| 1.5.15 | 电缆隧道、电缆沟堵漏及排水设施是否完好。 | 5 | 现场检查缆隧道、沟道的堵漏及排水设施情况。 |  | 存在积水、油或杂物等不得分 | 依据1 电力电缆运行规程(1979) 依据2国电发(2000)589号 |
| 1.6 | - 站用电配电系统 | 65 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 厂用电系统的配置是否满足电站安全运行的要求。运行是否可靠。 | 10 | 1、现场了解站用系统的配置和运行情况 2、查阅站用变故障时应急措施 | 1、站用变压器自启动容量计算资料 2、应急措施 | 存在隐患扣分10～50%；存在严重隐患不得分。 | 依据1 GB/T 14285-2006 依据2 DL/T 5153-2002 |
| 1.6.2 | 保安电源是否可靠。 | 10 | 1、现场检查保安电源的配置情况及可靠性 2、查阅保安电源的相关图纸资料 | 保安电源设计施工图 | 存在隐患扣分30～50%；不可靠或存在严重问题不得分 | 依据1 DL/T 5153-2002 依据2 安保安(1992)40号 |
| 1.6.3 | 站用电系统是否存在威胁电网安全运行的重要缺陷。 | 10 | 1、查阅站用电系统接线图 2、查阅站用电设备交接试验、预防性试验报告 3、查阅设备缺陷记录 | 1、站用电系统接线图 2、交接试验、预防性试验报告 3、设备缺陷记录 | 任一处不合格扣分30～100% | 依据1 DL/T 596-1996 依据2 国电发(2000)589号 |
| 1.6.4 | 备用电源自投装置是否经常处于良好状态，是否按规定进行定期试验，记录是否完整。 | 15 | 1、现场检查备用电源自投入装置的可靠性 2、查阅定期试验记录 | 1、备用电源自投入装置原理接线 2、定期试验记录 | 存在重要问题扣分50～100%；未定期进行试验，且装置存在严重缺陷不得分。 | 依据 （87）水电电生字第108号 |
| 1.6.5 | 有无防止全厂停电事故的措施、是否按调度要求制定黑启动方案，并报调度备案。 | 20 | 1、查阅运行规程 2、查阅本厂黑启动方案 3、查阅启动方案是否报调度备案 4、检查黑启动方安的落实情况及整改情况 | 1、运行规程 2、本厂黑启动方案 3、报调度备案手续 4、运行记录 | 无方案措施不得分，未落实扣分30～50%。 | 依据 DL/T 1040-2007《电网运行准则》 |
| 1.7 | - 防误操作技术措施 | 60 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 高压电器设备是否装设了调度编号和设备、线路名称的双重编号牌，字迹是否清晰，标色是否正确。 | 10 | 1、查阅一次主接线图 2、现场检查双重标识的正确、齐全性 | 电气一次系统主接线图 | 户外、屋内高压设备和线路的编号不规范，字迹不清楚、颜色不正确扣分10～50%；重要设备无编号，不得分。 | 依据 能源部《电业安全工作规程》1991-09-01 |
| 1.7.2 | 电气一次系统模拟图是否与实际一次系统设备和运行状况相符。 | 5 | 1、查阅电气一次系统模拟图2、现场检查一次设备实际运行状况 | 电气一次系统模拟接线图 | 模拟图与实际一次系统设备运行状况不符扣分30～100% |  |
| 1.7.3 | 间隔式配电装置有门时，是否可靠接地，是否满足防误操作功能。 | 10 | 1、现场检查网门接地装置 2、查阅设计图是否满足防误操作功能 | 网门接地防误功能设计图 | 已装设防误装置、但功能不全，全部加挂锁也能正常运行扣分40～50%；未装设防误装置，也未加挂锁不得分 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号 |
| 1.7.4 | 屋内高压间隔设备是否具备“五防”操作功能。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅设计图纸资料，是否具备“五防”功能 3、查阅“五防”功能竣工验收签证单 | 1、“五防”设计施工图2、“五防”功能竣工验收签证单 | 已装设防误装置但功能不全，全部加挂锁扣分40～60%；未装设防误装置，也未加挂锁不得分。 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号 |
| 1.7.5 | 防误装置使用的电源是否与保护及控制回路电源严格分开。 | 10 | 1、现场检查电源情况2、查阅装置接线图 | 防误闭锁电气原理接线图 | 防误装置使用的电源不独立，和保护及控制电源混用不得分。 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号 |
| 1.7.6 | 是否建立了严格的防误装置的管理和使用制度，责任是否明确和落实，运行状况是否良好。 | 10 | 1、查阅防误装置管理使用制度，并严格的组织和管理措施 2、查阅运行记录，了解运行状况 | 1、防误装置管理和使用制度 2、运行记录 | 未建立严格的防误装置的管理和使用制度、运行状况不良不得分。 | 依据1 国电发(2000)589号 依据2 能源安保(1990)1110号 |
| 1.7.7 | 常设的户外架构上、屋内间隔门上的标示牌是否齐全、规范、清晰。 | 5 | 1、现场检查 2、查阅运行记录 3、查阅巡视记录 | 1、运行记录 2、运行巡视记录 | 户外架构、屋内间隔门的标示牌不齐全、不规范、不清晰扣分10%，重要设备无标示牌不得分。 | 依据 能源部《电业安全工作规程》1991-09-01 |
| 2 | - 电气二次设备 | 650 |  |  |  |  |
| 2.1 | - 励磁系统 | 65 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 励磁系统应具有完整、正确的图纸资料及调度机构下达的相关定值要求文件。 | 10 | 1、运行现场是否具有相关运行图册、规程和设备说明书等资料 2、调度机构下达的相关定值要求文件 | - 设备资料（技术说明书、使用说明书、出厂 - 试验报告、接线图）和设备台帐 3、调度机构下达定值通知单和相关文件 | 1、运行现场无规程及图纸、无厂家资料不得分 2、没有按调度机构下达的定值要求执行的视情况扣10～50% 3、相关标准、台帐、记录、报告技术资料不齐全或不完善视情况扣分50～100% | 依据1 DL/T 650-1998 依据2 DL/T 491-2008 依据3 DL/T 843-2003 依据4 DL/T 1049-2007 |
| 2.1.2 | 励磁调节器运行工况是否正常稳定。 | 10 | 现场设备检查及查阅表 单、记录等 | 运行记录 | 各参数运行调节情况不良的视情况扣10～ 70% | 依据 GB/T 7409.3-2007 |
| 2.1.3 | 新投入或大修后的励磁系统是否按国家及行业标准完成了的静态、动态特性试验，是否符合标准的要求；有相应的调试报告。 | 15 | 1、 查阅记录及试验报告 2、 查阅励磁系统参数和整定清单 | 1、新投入或大修后的励磁系统相关记录和试验报告 2、励磁系统参数及整定清单 | 无报告或报告不完善视情况扣10～100% | 依据 DL/T 843-2003 |
| 2.1.4 | 功率整流柜的均流、均压是否满足规程要求；是否有异常、过热、报警等现象。 | 5 | 1、查阅运行记录 2、查阅试验报告 3、查阅设备巡视记录 | 1、运行记录 2、试验报告 3、设备巡视记录 | 1、无报告记录或报告记录不全视情况扣分20～50% 2、有异常情况扣分20～80% | 依据1 DL/T 650-1998 依据2 DL/T 491-2008 |
| 2.1.5 | 转子过电压、及交、直流侧保护、转子滑环等是否有异常现象。灭磁装置能否在发电机各种工况下可靠灭磁。 | 10 | 1、现场检查 2、查阅试验报告 3、查阅运行记录 4、查阅设备厂家技术说明书 | 1、试验报告 2、运行记录 3、设备厂家技术说明书 | 1、无报告记录或报告记录不全视情况扣分10～50%。 2、无设备厂家技术说明书或保护配置不足，视情况10～50%。3、有异常情况扣分10～80%。 | 依据1 DL/T 650-1998 依据2 DL/T 843-2003 依据3 DL/T 491-2008 |
| 2.1.6 | 电站计算机监控系统中励磁调节器正常情况下应运行在电压闭环控制方式，不允许采取无功闭环控制等其他控制方式。 | 5 | 1、现场检查 2、查阅运行记录 3、查阅运行规程 | 1、 运行记录 2、 运行规程 | 1、长期未按电压闭环方式控制的不得分。 2、运行规程中无相关规定的视情况扣10～50%。 | 依据 川电调[2007]29号 |
| 2.1.7 | 励磁系统是否制定了相关运行和检修规程，并严格执行。 | 10 | 1、查阅励磁系统的运行和检修规程 2、 查阅励磁系统的运行、检修相关记录等 | 1、励磁系统的运行和检修规程 2、检修、缺陷记录表，设备巡视记录及值班记录表 | 1、无规程不得分 2、相关记录、报告、规程不齐全或不完善视情况扣分10～70% | 依据 DL/T 491-2008 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程》 |
| 2.2 | - 继电保护及安全自动装置 | 300 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 继电保护及安全自动装置的设计、配置、选型和主要逻辑是否符合国家和电力行业标准，满足接入系统安全要求。 | 20 | 对照设备查阅有关图纸、资料、台帐、记录、规程等 | 1、设计图纸 2、说明书 3、定值清单 | 1、配置不合理，并且危及系统安全的不得分 2、配置不合理，但不至于危及系统安全的，按情况严重程度扣分20～100% | 依据1 DL/T 1040-2007 依据2《继电保护和安全自动装置技术规程》 |
| 2.2.2 | 是否严格执行了国家电力主管部门及有关电网制定的与电网安全有关的继电保护及安全自动装置的反事故措施（如PT/CT的二次接地、二次电缆屏蔽接地等），相关反措文件是否齐全。 | 35 | 1、是否有各相关反事故措施。 2、查阅设计图纸及厂家资料，检查反措执行情况，设备现状，二次接线与保护装置之间的配合关系等 | 1、设计图纸 2、制造厂说明书 3、定值清单 4、设计修改通知单 5、调试报告 6、反事故措施文件。 | 未严格执行或执行不全面，按情况严重程度扣分10～100%； | 依据1 DL/T 1040-2007 依据2 国网生技[2005]400号文 依据3 国家电网生[国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）] |
| 2.2.3 | 继电保护及安全自动装置的端子箱、元器件、压板、二次电缆等的标牌标识是否清晰规范；二次回路的安装是否规范并符合安全要求。 | 15 | 现场设备、二次回路检查 | 1、相关调度管理单位的设备命名文件 2、相关设计图纸 | 存在无标识、不满足双重化标识要求、标识不清晰和不规范现象的扣分10～50%； 二次回路安装不规范和不符合安全要求扣分10～50%. | 依据1 相关调度管理单位的设备命名文件 依据2 相关设计图纸 |
| 2.2.4 | 是否定期编制继电保护（含线路保护用纵联通道及接口设备）及安全自动装置年度检验计划，是否按时完成检验计划，是否按照检验规程检验，检验记录是否齐全、完整、准确，检验方法是否正确。 | 30 | 对照设备查阅有关计划、检验报告等 | 1、检验计划 2、检验记录 | 无计划不得分；保护设备有超期未检视情况按每套3～10分扣分，直到本项不得分。 | 依据1 水电部（87）水电生字108号 依据2 原水电部(82)水电生字第11号 依据3 DL/T 587-1996 依据4 国电调(2002)138号 依据5 川电调度【2008】15号 |
| 2.2.5 | 继电保护及安全自动装置发生不正确动作或原因不明的动作后，是否认真进行了分析，有无有效的防范措施。是否按时填报主系统继电保护动作统计分析表。 | 20 | 1.查阅记录及班组管理文件，检查是否进行了认真分析，有无事故分析报告。 2. 检查是否采取了有效的防范措施。 3、查阅有关报表 | 1、运行值班记录 2、事故分析报告 3、防范措施实施情况的资料 4、上一年度和本年度的季报和年报 | 未做分析或无防范措施的不得分；分析或防范措施不全的，按情况严重程度扣分10～70%；有漏报情况不得分；填报有误按情况严重程度扣分10～70%。 | 依据1 川电调度【2008】69号 依据2 DL/T 587-2007 依据3 水电部(82)水电生字第11号 依据4 DL/T 623-1997 |
| 2.2.6 | 在电网提供的归算阻抗发生变化时，是否及时核算有关保护定值，并按时完成继电保护定值更改工作。 | 15 | 查阅相关调度单位下发的年度综合阻抗记录、定值核对计算资料等 | 相关调度单位颁发的年度综合阻抗记录、定值核对计算资料、定值修改通知等 | 未做核查的不得分；核查不及时，按情况严重程度扣分10～100%。 | 依据1 水电部（82）水电生字第11号 依据2 川电调度【2008】69号 依据3 DL/T 587-2007 |
| 2.2.7 | 是否制订继电保护定值管理制度，保护定值的审批、变更、发放、保存、整定等是否严格执行了定值管理制度；继电保护定值的计算、整定应正确无误，装置的定值应与定值单一致。 | 40 | 1、检查定值管理制度 2、查阅运行定值通知单 3、查阅定值更改记录等，并与现场装置的实际定值进行核对 | 1、定值通知单 2、定值更改通知单 3、更改定值的记录等 4、定值管理制度 | 无定值管理制度的，按情况严重程度扣分10～70%。定值取值有误和不合理扣10～50%；定值清单和装置实际定值不一致扣10～50% | 依据1 川电调度【2008】69号 依据2 川电调(2007)65号《四川电网220kV及以上系统继电保护定值“四统一”管理规程》 |
| 2.2.8 | 现场是否具备下列继电保护及安全自动装置图纸资料： 1、符合现场实际的电气一次设备接线图； 2、图实相符的继电保护及安全自动装置原理接线图、端子图、背板接线图； 3、继电保护及安全自动装置设备使用及技术说明书； 4、完整的设备台帐； | 50 | 对照设备查阅有关图文资料等 | 1、电气一次设备接线图 2、继电保护及安全自动装置原理接线图、端子图、背板接线图 3、继电保护及安全自动装置设备说明书、继电保护变更设计图 | 图纸资料不完整或不规范的，按情况严重程度扣分10～100%，所列各项分值如下： 1、10% 2、30% 3、30% 4、30% | 依据 原水电部（82）水电生字第11号 |
| 2.2.9 | 电站是否有继电保护投退管理规定，继电保护及安全自动装置是否严格按调度要求投退并有单独继电保护投退记录，内容是否齐全、完整；检查记录是否与现场实际相符。 | 15 | 1、查阅继电保护投退权限管理规定。 2、查阅运行值班记录。 3、现场检查保护投退状态。 | 1、运行值班记录 2、继电保护投退管理规定 3、操作记录 4、保护装置投退记录 | 无保护投退权限规定视情况扣10～40%；无投退记录视情况扣10～70%，投退记录不完整或与现场不相符的酌情扣分10～50%。 | 依据1 电力部电安生（1997）356号 依据2 DL/T 587-2007 |
| 2.2.10 | 是否有继电保护及安全自动装置缺陷管理规定，发生缺陷后是否及时进行处理。 | 25 | 1、查阅继电保护及安全自动装置缺陷管理规定、运行记录、缺陷处理记录 2、向调度机构了解证实记录情况。 | 1、继电保护及安全自动装置缺陷管理规定 2、继电保护缺陷及消除情况报表 3、缺陷处理记录 4、运行值班记录等 | 1、未制订缺陷管理规定扣标准分的20～50%。 2、发生缺陷后，未上报视情况扣10～50% 3、因缺陷导致其它涉及电网安全稳定运行的继电保护或安全自动装置长时间退出运行的酌情扣分10～70%。 | 依据1 川电调度【2008】69号 依据2 DL/T 587-2007 |
| 2.2.11 | 继电保护及安全自动装置应有符合实际的、规范的现场运行规程；运行规程内容应齐全，具可操作性，所用术语应符合调度规程的要求。 | 20 | 1、检查调度值班室是否具有运行规程 2、运行规程是否规范并符合实际、具可操作性 3、运规内容是否采用了规范术语及调度命名 | 继电保护及安全自动装置运行规程。 | 1、没有运行规程不得分。 2、运行规程不规范、不符合实际，不具可操作性扣标准分的10～50% 3、用语不规范、未采用调度命名扣标准分的10～30% | 依据1《继电保护及安全自动装置运行管理规程》（原水电部【82】水电生字第11号） 依据2 DL/T 587-1996 《微机继电保护及安全自动装置运行管理规程》 |
| 2.2.12 | 继电保护及安全自动装置是否有与实际设备相符的、规范的检验规程。 | 15 | 1、检查班组是否具有检验规程 2、检验规程是否规范并符合实际、具可操作性 | 继电保护及安全自动装置检验规程 | 1、没有检验规程不得分 2、检验规程不规范、不符合实际，不具可操作性扣标准分的10～50%。 3、检验规程所采用的术语不符合行业规范的扣10～30%。 | 依据 原水电部【87】水电生字第108号《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 |
| 2.3 | - 调度自动化 | 95 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 自动化设备（包括RTU、变送器和电站自动化系统等）是否满足国家及行业的规范标准的要求。 | 10 | 现场检查 | 1、各自动化系统子站设备配置、接线图 2、试验报告 3、运行记录 | 远动设备不是检验合格的产品不得分 | 依据1 DL/T 5003-2005 依据2 DL/T 516-2006 |
| 2.3.2 | 自动化设备（包括RTU、变送器盘等）的底部是否全部密封，防止小动物进入；是否有可靠的接地线系统，运行设备金属外壳，框架与接地系统连接是否牢固可靠；是否标有规范、清晰的标示牌。 | 15 | 现场检查 | 1、接地系统网络图 2、自动化系统子站设备接地电阻测试报告 3、设备清册 4、电缆接线图 | 1、远动设备没有接地系统不得分； 2、运行设备金属外壳、框架没与接地系统牢固可靠连接每一处扣分10% 3、远动设备没有标有规范的标示牌扣分50%； 4、动力/信号电缆（线）布线不整齐，电缆（线）两端没有标示牌扣分50% | 依据1 GB 50171-1992 依据2 DL/T 516-2006 依据3 DL/T 5002-2005 依据4 DL/T 5003-2005 |
| 2.3.3 | 自动化设备与通信设备通信线路间是否加装防雷、电击装置 | 10 | 现场检查 | 1、系统接线图 2、远动屏柜接线图 | 未采取防雷措施不得分 | 依据1 DL/T 5002-2005 依据2 DL/T 5003-2005 依据3 DL/T 516-2006 |
| 2.3.4 | 自动化设备使用的CT端子是否采用专用电流端子；接入远动设备的信号电缆是否采用屏蔽电缆，屏蔽层(线)是否可靠接地。 | 10 | 现场检查 | 相关端子、电缆清册 | 使用的CT端子不是专用电流端子不得分；信号电缆没采用屏蔽电缆扣分50%；屏蔽层（线）不接地扣50% | 依据1 DL/T 5002-2005 依据2 DL/T 5003-2005 依据3 DL/T 516-2006 |
| 2.3.5 | 接入自动化设备的信息满足电网调度要求。 | 10 | 现场检查并与相关调度自动化部门核实 | 1、自动化信息表 2、联动试验报告（所有YC、YX、YK、YT等量） | 不符合规定不得分 | 依据1 DL/T 1040-2007 依据2 DL/T 5003-2005 依据3 DL/T 5002-2005 |
| 2.3.6 | 自动化设备的每路遥测量综合精度是否达到0.5级。 | 10 | 现场查阅测试报告 | 测试报告 | 每一路精度不合格扣分25% | 依据1 DL/T 5003-2005 依据2 DL/T 516-2006 依据3 DL/T 1040-2007 |
| 2.3.7 | 接入自动化设备的遥信信息应可靠正确，在电网事故时应正确反映。 | 10 | 在调度端查阅调度运行日记和现场实时传动检查 | 1、联动测试报告 2、自动化设备运行、检修记录 | 由于现场原因造成电网事故时遥信不能正确反映每拒/误动1个/次扣20%，现场实时检查拒动、误动1次扣20% | 依据1 原能源部电力调度通信局调自(1991)16号文 依据2 DL/T 5003-2005 依据3 DL/T 516-2006 |
| 2.3.8 | 自动化、通信专业人员不能随意断、停自动化远动设备使用的数据传输信道，因工作需要断开信道时需事先征得调度管理部门同意。 | 10 | 1、现场查看数据传输信道运行记录、检修记录 2、查看调度端自动化运行日志 | 1、相关调度自动化部门签章批准的申请书 2、运行记录 3、检修记录 | 未事先征得调度自动化管理部门同意，擅自断、停自动化远动装置信道不得分 | 依据 DL/T 516-2006 |
| 2.3.9 | 自动化设备的供电电源应采取分路独立开关。 | 10 | 现场查看电源配置情况 | 电源配置、走向图 | 未采用分路开关或熔丝不得分 | 依据 DL/T 5003-2005 |
| 2.4 | - 通信 | 110 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 是否具备通信系统应急预案，对通信障碍或重大故障有无分析和反事故措施。 | 10 | 现场检查资料和记录 | 1、安全分析会记录 2、事故报告 3、应急预案 4、反事故措施 | 无应急预案、无分析或反事故措施不得分。 | 依据 DL/T 544-1994 |
| 2.4.2 | 通信设备运行率是否达到所在电网的考核要求。 | 10 | 查阅通信月报和记录并结合电网公司通信自动化中心运行记录进行核实 | 通信月报和记录 | 评价期内有一个月任一项设备运行率达不到考核要求扣分20%；有一条线路复用继电保护、安全自动装置通道非计划停运次数超标扣分20%。 |  |
| 2.4.3 | 是否按所在电网有关通信设备定期维护检验管理规定，定期对通信设备进行维护和检修，检测数据是否符合相关技术标准。 | 10 | 现场抽查，查阅记录 | 1、维护和检修记录 2、检测数据记录 3、计划检修和临时检修记录 | 一台设备未定期检测或检测数据不符合技术标准、无原因分析、未采取措施扣分20～50%；无定期检测记录不得分。 | 依据1 DL/T 544-1994 依据2 DL/T 545-1994 |
| 2.4.4 | 厂内生产指挥通信系统及其调度台或电话机配置是否满足安全生产要求；调度录音系统是否运行可靠、音质是否良好。 | 10 | 1、现场抽查，听录音 2、是否单独配置了公网电话单机作为调度电话的备用 3、查看调度指挥系统的设备配置及其运行情况 | 录音记录 | 任一项达不到要求扣分30～50%；存在严重问题不得分。 | 依据 DL/T 795-2001 |
| 2.4.5 | 有人值班通信机房内必要设备的告警信号，声、光告警装置是否正常、可靠；通信电源和无人值守通信机房内主要设备的告警信号，是否接到有人昼夜值班的地方。 | 10 | 现场检查 |  | 未建立设备集中告警装置不得分；有部分设备或重要告警信号未接到昼夜有人值班的地方扣分50%；告警装置工作不正常、运行不可靠扣分50%。 | 依据 DL/T 544-1994 |
| 2.4.6 | 通信设备应安装牢固，设备的底部应使用防火材料全部密封。 | 10 | 现场检查 |  | 通信设备、机柜、走线架未使用专用基础或未直接与机房地面固定不得分；没封堵不得分；封堵不严或没用防火材料封堵扣分50% | 依据1 DL/T 546-1994 依据2 DL/T 5044-1995 |
| 2.4.7 | 所有通信设备供电电源是否为独立的分路开关。 | 10 | 现场抽查 |  | 有一处不符合要求扣分50% | 依据1 DL/T 546-1994 依据2 国电发(2000)589 |
| 2.4.8 | 通信机房内所有设备的金属外壳、金属框架、各种电缆的金属外皮以及其它金属构件是否良好接地；室外通信电缆应采用屏蔽电缆，屏蔽层应接地；采用螺栓连接的部位是否采取防止松动和锈蚀措施；机房接地点对应的墙下是否有“接地点引入”标志。 | 10 | 现场检查 |  | - 一处未接地不得分 2、接地电阻不合格，扣25% 3、无接地电阻定期测试报告，扣25% 4、一处接地导线不合格或施工工艺不规范扣分20% 5、无“接地点引入”标志扣分20% | 依据 DL 548-1994 |
| 2.4.9 | 通信电缆进入通信机房是否首先接入保安配线架（箱）；保安配线架（箱）性能、接地是否良好；保安单元是否配置齐全。 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求扣分50% | 依据 DL 548-1994 |
| 2.4.10 | 通信机房配电屏或整流器入端三相对地是否装有防雷装置，性能是否良好。 | 10 | 现场检查 |  | 有一处不符合要求不得分。 | 依据 DL 548-1994 |
| 2.4.11 | 通信直流电源“正极”在电源设备侧和通信设备侧是否良好接地，通信站防雷接地网、室内均压网、屏蔽网等施工材料、规格及施工工艺是否符合要求。 | 10 | 现场检查 | 1、接地系统设计资料 2、隐蔽工程照片 | 有一项不符合要求扣分20- 50%。 | 依据 DL 548-1994 |
| 2.5 | - 直流系统 | 80 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 蓄电池是否按规定进行整组及单电池电压的定期检测，检查数据记录是否完整。 | 5 | 1、查阅检测记录 2、现场检查测量 | 检测记录表 | 1、无检测记录不得分。 2、记录不完善或电池电压有不正常的情况扣20～70%。 | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.5.2 | 铅酸蓄电池的极板有无弯曲、脱落、硫化、和极柱腐蚀等缺陷，碱性蓄电池有无爬碱现象。 | 5 | 1、查阅运行维护记录 2、现场设备检查 | 运行维护记录 | 有所列现象者，按情况严重程度扣分10～100%。 | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.5.3 | 是否按规定对蓄电池进行核对性放电和全容量放电试验，放电容量是否符合规程和厂家技术要求。 | 10 | 1、查阅运行维护记录 2、查阅设备厂家技术资料 | 1、运行维护记录 2、设备厂家技术资料 | 1、未按规定对蓄电池进行核对性放电和全容量放电试验不得分 2、无试验记录或记录不完善，视情况扣分20～50% | 依据1 DL/T 724-2000 依据2 部颁1972《蓄电池运行规程》 依据3 SD 110-2005 依据4 JJG 124-2005 |
| 2.5.4 | 蓄电池室的照明、通风、采暖、防火、防爆、防震措施是否符合有关规定。 | 5 | 检查现场相关设施 |  | 存在不符合规范现象的，按情况严重程度扣分10～100%。 | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.5.5 | 直流母线电压是否保持在规定范围内,电压监察装置能否投入正常运行,测量、报警功能是否正确。 | 5 | 1、查阅运行记录 2、查阅设备巡视记录 3、现场设备检查 | 1、运行记录 2、设备巡视记录 | 1、电压超出允许范围不得分 2、记录不全视情况扣分20～50% | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.5.6 | 直流系统对地绝缘状况是否良好，绝缘监察装置能否投入正常运行，测量、报警功能是否正确。 | 5 | 1、现场检查 2、查阅运行记录 3、查阅设备巡视记录 | 1、运行记录 2、设备巡视记录 | 1、绝缘监察装置未投入运行不得分 2、记录不全视情况扣分20～50% | 依据 DL/T 724-2000 |
| 2.5.7 | 直流充电装置的运行性能是否稳定，电压、电流稳定度和波纹系数是否满足要求，电压、电流和绝缘的保护限制功能是否正常。 | 10 | 1、查阅现场试验记录 2、查阅出厂试验报告 3、现场设备检查 | 1、现场试验记录 2、出厂试验报告 | 1、不满足要求的按情况严重程度扣分50～100% 2、报告记录不全视情况扣分20～50% 3、充电模块有损害视情况扣10～50% | 依据1 DL/T 724-2000 依据2 《变电站用直流电元设备订货技术条件》 |
| 2.5.8 | 直流系统的配置与设计是否符合规程要求，是否有图实相符的直流系统图和直流接线图。 | 10 | 1、对照设备查阅图纸 2、现场检查 | 设计和厂家直流系统图纸资料。 | 1、配置和设计不符合规程要求的扣10～50% 2、无图纸、图纸不全或图实不符视情况扣分10～50% |  |
| 2.5.9 | 直流系统的各级熔断器和空气开关的定值是否定期核对、是否分级配置并满足选择性要求。 | 5 | 1、对照设备查阅图纸 2、现场检查 | 设计和厂家直流系统图纸资料。 | 1、未定期核对扣30% 2、不满足要求视情况扣分20～50% 3、备件不足视情况扣分20～50% | 依据1 电安生（1994）191号 依据2 国电发(2000)589 |
| 2.5.10 | 事故照明的技术措施完善、可靠。 | 10 | 1、现场试验 2、查阅图纸 | 照明系统设计图纸资料。 | 1、事故照明自投失灵不得分 2、图纸资料不齐视情况扣分20～50% | 依据 DL 5000-2000 |
| 2.5.11 | 是否有符合设备实际的直流系统运行规程和检修规程。 | 10 | 对照设备、图纸查阅运行检修规程 | 1、设计图纸 2、运行检修规程 | 1、无直流系统运行和检修规程不得分 2、直流系统运行检修规程不完善视情况扣分10～70%； |  |
| 3 | - 电站调度运行 | 50 |  |  |  |  |
| 3.1 | 应配备相关专业系统专业人员 | 10 | 查阅定员 | 专业岗位设置及定员清单 | 应设未设的专业岗位，每缺一种扣3分，直至扣完。 | 依据1 川电调度【2008】69号《四川电力统统调度管理规程》 |
| 3.2 | 应具备所在电网调度机构调度管理规程、运行日志 | 10 | 现场检查 | 1、电网调度管理规程 2、运行日志 | 1、缺电网调度管理规程扣4分。 2、运行日志种类不全，差一种扣2分。 | 依据1 川电调度【2008】69号《四川电力统统调度管理规程》 |
| 3.3 | 严格执行调度命令、运行方式、发电计划 | 10 | 查日志、查发电计划 | 1、运行日志 2、发电计划 | 有未严格执行调度命令的情况不得分。未严格执行调度规定的运行方式、发电计划，每一次扣4分。 | 依据1 国务院令(1993)第115号 《电网调度管理条例》 依据2 电监市场(2006)42号 《发电厂并网运行管理规定》 |
| 3.4 | 严格执行与调度机构确定的检修计划 | 10 | 检阅检修计划及检修记录 | 1、检修计划 2、检修记录 | 未严格执行检修计划每发现一次扣5分。 | 依据 电监会令第22号 《电网运行规则(试行)》 |
| 3.5 | 电气运行规程、电气检修规程符合电网调度规程，管理制度齐全。 | 10 | 现场核对主要涉网设备、装置是否与现场电气运行或电气检修规程相符合。 | 1、电气运行规程 2、电气检修规程 | 1、管理制度不齐全，缺一种扣2分。 2、运行规程、检修规程不符合调度规程的每发现一次3分。 | 依据 电监市场(2006)4号 《发电厂并网运行管理规定》 |
| 4 | - 安全生产管理 | 295 |  |  |  |  |
| 4.1 | - 安全生产方针的贯彻落实和安全目标管理 | 45 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 制定年度安全生产目标、安全措施和考核办法，并切实可行 | 15 | 查阅安全目标责任书、工作总结 | 1、安全目标责任书 2、工作总结 | 目标、措施及考核办法未制定不得分；目标不准确、措施不具体、考核不严格扣50%。 |  |
| 4.1.2 | 年度安全目标层层分解，做到分级控制；制定可操作措施。 | 10 | 查资料，听取汇报。 | 年度安全目标分解 | 目标没有层层分解，措施内容不合要求不得分。 |  |
| 4.1.3 | 事故发生后，坚持“四不放过”原则，认真总结经验教训不断提高安全管理水平。 | 5 | 查阅事故分析报告、记录及有关事故防范措施。 | 1、事故分析报告 2、事故记录 3、事故防范措施。 | 发生事故后，没有坚持“四不放过”原则不得分。 |  |
| 4.1.4 | 单位主管领导应结合实际，按要求组织季节性专项安全检查及“安全生产月”活动，做到有计划、有布置、有检查、有整改、有考核、有总结。 | 5 | 查资料，听取汇报。 | - 季节性专项安全检查记录 2、“安全生产月”活动材料 | 无领导组织、无计划、无总结不得分；对检查发现的问题没有限期整改不得分；检查中发现的问题重复出现不得分；存在问题扣10～40%。 |  |
| 4.1.5 | 在工作中坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合实际应用“安全性评价”、“危险源辩识”、“危险点分析”或其他现代管理手段，对生产现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取防范措施，向作业人员告知工作岗位和作业现场存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，以增强事故预防和应急处理能力。 | 5 | 1、检查现场 2、查阅开展应用“危险源辩识”、“危险点分析”等有关文件和安全教育培训计划。 | 1、开展应用“危险源辩识”、“危险点分析”等有关文件 2、安全教育培训计划 | 未开展“安全性评价”、“危险源辩识”、“危险点分析”等方法不得分；未向作业施工人员告知存在的危险因素不得分；危险因素分析、防范措施及应急措施的应用程度不够扣20～60%。 |  |
| 4.1.6 | 单位主管领导应结合实际，组织有关人员编制各种重大突发事件应急预案，制定应急预案演练计划，定期组织应急预案培训和演练。 | 5 | 查阅应急预案，查阅演练计划和培训及演练记录。 | 1、应急预案 2、应急预案演练计划和培训及演练记录 | 无应急预案、无演练计划不得分；无培训及演练记录不得分。 |  |
| 4.2 | - 安全生产责任制 | 110 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 各级领导、各职能部门、各岗位安全生产责任制健全，内容符合有关规定和自身特点，并得到落实。 | 10 | 查阅制度文本 | 各职能部门、各岗位安全生产责任制 | 责任制不明确，不落实，影响安全不得分；责任制不完善或可操作性差扣80%；存在问题扣10～40%。 |  |
| 4.2.2 | 每月主持召开一次安全分析例会，听取工作汇报，分析研究解决安全生产中存在的问题。并按照上级有关规定和文件要求及时上报有关安全信息。汇报渠道畅通。 | 5 | 1、查阅月度安全分析会议记录。 2、查阅不安全情况记录和事故报告、报表及有关文件。 | 1、月度安全分析会议记录。 2、不安全情况记录 3、事故报告、报表及有关文件， | 发生事故未遂，人身伤亡及设备损坏事故不向上级报告等情况不得分；存在一次汇报不及时扣50%。 |  |
| 4.2.3 | 认真组织开展“百日安全”活动和“安全生产月”活动，每月至少参加两次班组安全活动，抽查班组安全活动记录在案并提出要求。 | 5 | 查阅记录内容 | 有关记录 | 无记录在案不得分；记录不全或不结合实际扣10～50%。 |  |
| 4.2.4 | 运行班组有以下安全记录及资料：运行日志、交接班记录、设备缺陷记录、设备异动记录、不安全情况记录、安全活动记录、事故预想记录、反事故演习记录、生产培训考核记录、设备定期轮换试验记录、系统图册、运行规程、安全工器具定期检验记录、特殊工器具清册；记录内容完整、准确、及时，图纸符合设备系统实际情况。 | 10 | 查阅运行班组台帐记录内容；现场询问值班员。 | 1、运行日志 2、交接班记录 3、设备缺陷记录 4、设备异动记录 5、不安全情况记录 6、安全活动记录 7、事故预想记录 8、反事故演习记录 9、生产培训考核记录 10、设备定期轮换试验记录 11、系统图册 12、运行规程 13、安全工器具定期检验记录 14、特殊工器具清册 | 记录弄虚作假不得分；少一种记录扣30%；存在问题扣10～30%。 |  |
| 4.2.5 | 检修班组有以下安全记录及资料：设备缺陷记录、设备维护记录、设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修规程、检修技术记录、不安全情况记录、安全活动记录、生产培训考核记录；记录内容完整准确、及时。 | 10 | 查阅检修班组台帐内容，询问检修人员。 | 1、设备缺陷记录 2、设备维护记录 3、设备台帐 4、设备系统图 5、检修技术记录 6、不安全情况记录 7、安全活动记录 8、生产培训考核记录 9、主要设备装配图 10、检修规程 | 记录弄虚作假不得分；少一种记录扣30%；存在问题扣10～30%。 |  |
| 4.2.6 | 是否严格执行电网调度规程、遵守调度纪律。 | 20 | 1、查阅事故通报 2、与电网调度部门核实事故通报情况 |  | 有严重违反调度纪律现象的不得分。 |  |
| 4.2.7 | 对主要保护功能的投退批准权限是否有严格的规定并严格执行。 | 30 | 1、检查运行和值长记录 2、现场检查保护的投入状况 | 运行和值长记录 | 现场检查中发现有没按规定随意退出主要保护的不得分。 |  |
| 4.2.8 | 每年是否重新审定一次电气工作票签发人、工作负责人、工作许可人的名单，并及时进行调整。上述人员名单是否书面公布，印发至各有关岗位。 | 10 | 1、现场查阅工作票相关人员的审定资料 2、根据资料判断其人员调整的及时性和公布情况 | 一次电气工作票签发人、工作负责人、工作许可人的名单的审定材料。 | 按完全符合要求、有书面公布名单，但审定未按时间进行、没有书面公布的名单或流于形式几种情况评分。 |  |
| 4.2.9 | 缺陷管理制度是否健全，缺陷通知单填写、传递是否及时，缺陷能否及时处理。 | 10 | 1、现场检查缺陷管理制度、判断其健全性 2、现场检查缺陷通知单判断其填写、传递的及时性和缺陷的及时处理情况 | 1、缺陷管理制度 2、缺陷通知单 | 根据管理制度的健全情况和执行情况评分。 |  |
| 4.3 | - 安全管理制度和例行工作 | 60 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 企业必须制定完整的安全管理制度: 1. 安全宣传教育与培训制度 2. 定期安全巡视检查制度3.临时用工、外包工程安全管理制度 4.消防安全管理制度 5.安全生产检查及事故隐患排查整改制度 6.重大危险源安全管理制度 7.应急救援预案和应急体系管理制度 8.危险化学品管理制度 9.特种作业人员管理制度10.生产安全事故报告和调查处理制度 11.安全文明生产考核制度 12.现场监时电源敷设管理制度。 | 10 | 查阅制度及文本及内容。 | 1、安全宣传教育与培训制度 2、定期安全巡视检查制度 3、临时用工、外包工程安全管理制度 4、消防安全管理制度 5、安全生产检查及事故隐患排查整改制度 6、重大危险源安全管理制度 7、应急救援预案和应急体系管理制度 8、危险化学品管理制度9、特种作业人员管理制度 10、生产安全事故报告和调查处理制度 11、安全文明生产考核制度 12.现场监时电源敷设管理制度。 | 差一项扣10%；制度内容不全或不结合实际扣10～50%。 |  |
| 4.3.2 | “两票三制”（工作票、操作票；交接班制度、巡回检查制度、设备定期实验轮换制度）健全，并严格执行。 | 10 | 查阅制度文本，检查季度的“两票三制”及考核记录。 | 1、制度文本 2、季度的“两票三制”及考核记录。 | 没有管理制度、没有评价标准、没有考核规定或内容不符合安全工作规定不得分；主管部门未定期统计不得分；制度不健全，执行不够严格视具体情况扣20～40% |  |
| 4.3.3 | 是否有健全的三级安全网，并定期正常开展活动。 | 10 | 1、听取汇报 2、查阅有关文件、材料 | 有关文件。 | 网络不健全的不得分；视检查情况评分。 |  |
| 4.3.4 | 消防设备配置是否齐全并符合要求。消防安全通道应处于良好状态并符合消防部门的规定。 | 10 | 1、查阅消防设备配置规定的有关资料 2、现场检查消防设备配置情况，判断其是否齐全并符合要求 | 消防设备配置规定的有关资料 | 没有消防机构和人员不得分，其余按检查结果评分。 |  |
| 4.3.5 | 电力电缆防火措施应符合规定。 | 10 | 现场检查封、堵、涂、隔、包等措施。 |  | 每发现一处措施不到位扣50%标准分。 |  |
| 4.3.6 | 所有生产人员应熟练掌握触电现场急救方法，所有职工应掌握消防器材的使用方法。 | 10 | 抽查5名职工。 | 职工消防培训记录 | 每发现一位没有掌握规定方法扣20%标准分。 |  |
| 4.4 | - 安全教育培训和持证上岗 | 20 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 安全教育培训制度健全，各级管理人员及专职安全员应按规定进行年度培训；新员工或民工应进行安全教育培训。新员工应经考试合格后上岗。 | 10 | 1、查制度 2、查相关培训记录 3、查考试档案 | 1、制度 2、相关培训记录 3、考试档案 | 无安全教育培训制度扣50%；未进行年度培训扣20%；对新员工或民工未进行安全教育培训不得分。 |  |
| 4.4.2 | 各级领导及安全管理人员应取得安全资格证书，特种作业人员应持证上岗，并定期复审。 | 10 | 查资格证书及现场抽查 | 资格证书 | 一人未经培训从事特种作业扣40%；一人未取得资格证书或一人未持证上岗扣20%；证书过期不得分。 |  |
| 4.5 | - 作业环境 | 40 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 购置的电气安全用具，必须有省级以上部门鉴定书，安全监督部门要严格审查并定期检查和试验。 | 10 | 检查现场，查阅资料。 | 电气安全用具省级以上部门鉴定书 | 无省级以上部门鉴定书不得分；安全监督部门不审查不得分，未定期检查试验扣30%。 |  |
| 4.5.2 | 从事电气检修的班组必须备有绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等安全用具和合格的短路接地线；上述安全用具应有清册，存放应符合要求。 | 10 | 检查现场，查阅实物及清册。 | 实物清册 | 无必备安全用具或未定期检验（清册无记录）不得分；存在问题扣10～40%。 |  |
| 4.5.3 | 动力、照明、配电箱符合安全要求。电气设备接零、接地部分，有可靠的保护接地、接零。 | 10 | 检查现场。 |  | 发现一处不合格扣30%，存在问题扣10～50%。接零系统中个别设备单独接地时没有装设漏电保护器不得分；现场检查发现一处不合格扣50%。 |  |
| 4.5.4 | 生产现场做到设备、设施无跑、冒、滴、漏，无积油、无长明灯、无使用电炉和浪费严重等现象。安全警示标示标牌齐全。 | 10 | 现场检查。 |  | 发现一处不合格扣20%；超过三处不得分。 |  |
| 4.6 | - 应急预案管理和演练(电站一般应制定以下的应急预案并开展演练) | 20 |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 火灾事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 火灾事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.6.2 | 全厂停电事件应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 全厂停电事件应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.6.3 | 人身伤亡事故应急预案 | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 人身伤亡事故应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |
| 4.6.4 | 电站防洪应急预案； | 5 | 检查应急预案的可行性、有效性，演练计划及演练记录 | 电站防洪应急预案；演练计划及演练记录 | 无应急预案扣5分，应急预案可行性、有效性不强，扣1～5分,预案未开展演练，每项扣1～2分。 |  |