山西西龙池抽水蓄能电站4号发电机组并网运行安全性评价报告
　　为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保电网安全稳定运行，落实国家电监会“关于印发发电厂并网运行管理意见的通知”，开展并网运行安全性评价工作的要求，受山西西龙池抽水蓄能电站的委托，在山西电力咨询中心和山西省电机工程学会的协调下，山西和谐电力技术有限公司组织有关专家于2009年1月10日至12日,对山西西龙池抽水蓄能电站（以下简称电站）安全生产管理体系；4号发电机组、电气主接线及站用配电系统；发电机组自动发电控制、自动电压控制、一次调频功能，励磁；继电保护、电力通信、直流系统以及二次系统安全防护等方面进行了查评。
　　现将查评工作报告如下： 
　　一、工程简介
　　山西西龙池抽水蓄能电站位于山西省五台县境内，是山西省境内建设的第一座抽水蓄能电站，属国家级重点工程。西龙池电站项目于1989年开始选址等前期工作，1999年8月国家经贸委批准初步设计（电力［1999］29号），2000年4月国家计委批复项目建议书（计基础［2000］445号），2001年6月国家计委批复科研报告（计基础［2001］1101号）。2003年国家发改委以“发改外资确字［2003］66号”文，确认西龙池电站工程为国家鼓励发展的内外资项目。
　　西龙池抽水蓄能电站设计为总装机容量1200MW，安装4台300MW的竖轴单级混流可逆式水泵水轮机组，工程总投资50.7亿元，其中资本金10亿元，中国工商银行提供约26亿元的内资贷款，外资为日本协力银行提供的日本政府贷款232亿日元（合人民币约15亿元）。电站由山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司负责建设及运营。
　　西龙池电站由北京国电水利电力工程有限公司设计，土建由中国水电第四工程局、机组安装由中国水电第三工程局承担，4号机组的调试由日本HITACHI/MITSUBISHI/TOSHIB联营体的有关技术人员负责，工程监理由浙江华东工程咨询有限公司承担，励磁系统、调速系统等项有关安评试验由山西电力科学研究院负责测试。4号机组于2008年12月28日完成30天试运行工作。
　　二、主设备简介
　　1、发电机

| 机 号 |  | 0515040 （4#机） | 容量 | 300MW 333.3MVA（发电）319.6MW（电动） |  | 功率因数 | 0.9 （发电） 0.975（电动） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式 | 三相、立轴、半伞式 (具有上、下导轴承)、空冷、可逆式同步电机 |  | 制造厂 | 日本HITACHI/MITSUBISHI/ TOSHIB联营体 |  | 投 产 日 期 | 2008.8 |
| 定 子 | 电 压 |  | 18kV |  | 定子漏电抗Xe |  |  |
|  | 电 流 |  | 10691A(发电)/ 10662A(电动) |  | 负序电抗X2 | 0.19 |  |
|  | 结 线 |  | 星形/单匝 |  | 零序电抗X0 | 0.13 |  |
|  | 冷 却 方 式 |  | 空气冷却 |  |  | 饱和值 | 不饱和值 |
|  | 电 阻 |  | 0.00130W/相（75°C） 0.00147W/相（115°C） |  | 次暂态电抗Xd” | 0.19 | 0.19 |
| 转 子 | 电 压 |  | 154.7V（空载） 267.8V（额定） |  | 暂态电抗Xd’ | 0.23 | 0.26 |
|  | 电 流 |  | 1190A（空载） 2060A（额定） |  | 同步电抗Xd | 0.93 | 1.10 |
|  | 极 对 数 |  | 6 |  | 次暂态电抗Xq” | 0.19 |  |
|  | 转 速 |  | 500 |  | 暂态电抗Xq’ | — |  |
|  | 冷却方式 |  | 空气冷却 |  | 同步电抗Xq | 0.74 |  |

2、水轮/水泵机

|  | 水轮机工况 |  |  | 水泵工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 水头 | 额定 水头 | 最小 水头 | 最大 扬程 | 最优效率点扬程 | 最小扬程 |
| 水头/扬程 (m) | 687.7 | 640 | 611.6 | 703 | 626.9 | 634 |
| 流量 (m3/s) | 49.4 | 54.1 | 52.4 | 35.6 | 46.1 | 45.33 |
| 出力/入力 (MW) | 306 | 306 | 282.0 | 268.3 | 306.1 | 304.6 |
| 效率 (%) | 92.11 | 90.4 | 90.01 | 91.23 | 92.33 | 92.28 |
| 加权平均效率 (%) | 89.76 |  |  | 91.67 |  |  |
| 比转速 (T：m.kW) (P：m.m3/s) |  | 85.9 |  | 22．21 | 27.1 K=3395 | 26．94 |
| 吸出高度 (m) |  |  |  | -75 |  |  |
| 转速 (r/min) | 500 |  |  |  |  |  |
| 转轮直径D1/D2 (mm) | 4270/1940 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 | 日立、东芝 |  |  |  |  |  |

3、主变压器

| 型 式 | SSP-360000/500 ODWF 三相双卷（变压器） |  | 调压方式 | 高压侧无励磁调压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容 量 比 | 360/360 MVA |  | 容 量 | 360 MVA |
| 电 压 比 | 515±2×2.5%/18 kV |  | 相 数 | 3(相) |
| 额定电流 | 403.6/11547 A |  | 接 线 | YN，d11 |
| 制造厂家 |  | 保定天威保变 |  |  |

三、查评情况
　　此次查评工作，是在山西西龙池抽水蓄能电站自评价的基础上进行的，电站各级领导给予了大力支持，专业人员积极配合专家组进行查评工作。
　　专家组通过听取汇报、现场检查、查阅资料、座谈询问，对发电机组有关电气设备的状态、运行工况、运行管理、技术管理等方面进行了检查。对检查中发现的问题，同电站专业人员进行了讨论交流和认真分析，取得了共识
　　1、必备项目
　　根据评价标准必备项目有25项，实查25项，检查结果基本符合要求，但有部分项目还需要进一步完善。
　　2、标准评价项目
　　标准评价项目共219项，不适用项目有10项，实查209项，需改进的92条 (包括必备)。通过查评共提出改进建议95条(包括必备)。
　　各专业得分情况见附表1。
　　四、查评中发现的问题
　　必备项目：
　　1）4号发电机定子铁损试验未达磁通密度10000高斯要求（最高达到8721高斯）。
　　2）4号发电机组调速系统传递函数测试工作已完成，但未见各环节的参数。
　　3）4号发电机内消防水系统压力为零。
　　4）4号主变压器及2号高厂变无突发短路试验报告，未见2号高厂变抗短路能力动态计算报告。
　　5）4号主变压器消防喷淋装置无水压，且总水门上锁。
　　6）主控室模拟盘尚未使用调度统一的运行编号。
　　7）尚无关于SF6气体管理的制度。新气气瓶无编号，无专用储放地点；地面GIS室排风装置控制按钮设在室内；地下GIS室排风装置尚未投入使用。
　　8）电站SCADA系统监视画面未按调度自动化有关技术规程实现汉化。且画面着色与接线图图元不符合网省调标准，中控室模拟盘上方显示屏显示数据应为功率总加。
　　9）电站优化调度系统未随一次设备投运，不能执行发电负荷曲线及电压控制规定。
　　评价项目：
　　1、安全生产管理
　　1）电厂运行规程内容有错。
　　例如：500KV设备调度范围划分没有按照省调下达的进行修改；
　　运行人员错误理解500KV 设备调度管辖范围划分权限；

　　运行人员对500KV四角形接线的继电保护装置配置情况掌握的不够。

　　2）未见关于主要保护功能投退批准权限的规定。

　　3）缺陷通知单中未见缺陷处理和验收记录。

　　4）尚未制定“反事故措施计划”。

　　5）涉网技术监督机构已设立。未见技术监督专业总结，技术监督相关单位的技术指导工作还未开始。

　　6）未见涉网技术监督统计报表。

　　7）尚未建立消防机构，未配备消防人员及消防车等；4号主变及2号高厂变室外未配备消防工具、砂箱等消防设备。

　　2、发电机

　　1）未安装发电机的局放以及过热报警装置。

　　2）发电机空气冷却器输出温度14.5℃，铁芯温度21.8℃偏低，易结露。

　　3）4号发电机定、转子绕阻的固定，定子端部固定结构件、定子铁心、转子磁极等的紧固安装检查记录不详细。

　　3、变压器

　　1）4号主变压器注油前绝缘油PH值为5.3，低于标准值5.4。

　　2）4号主变压器高、低压侧绕组频响特性相关性差，未做2号高厂变绕组频响特性试验。4号主变交接试验A相局放量420PC大于300PC(注意值)，试验报告不规范（未注明试验电压及时间）。

　　3）2号高厂变交接时未做有载分接开关的同期性试验 。

　　4）主变压器呼吸器渗油。

　　4、外绝缘和构架

　　1）现场运行值班室有红外测温仪，运行人员对部分电气设备进行过检测。检修部未配备红外测温仪器，电站尚未制定使用红外测温仪对引线接头和刀闸触头进行温度监测的具体规定。            

　　2）未进行盐密值、灰密值测试。

　　5、过电压保护和接地

　　未见到接地引下线与接地网连接导通情况检测报告。部分电气盘柜门未可靠接地。

　　6、高压电器设备

　　1）18kV GCB （SF6 804）开关交接试验报告中，未见SF6密度继电器校验、微水试验报告。

　　2）GIS 设备中各种刀闸位置指示器不醒目，编号牌字体太小。

　　3）500 kV氧化锌避雷器未做交接试验；避雷器出厂试验报告中未测底座绝缘电阻，未校核放电记录器，未按国标要求使用5kV兆欧表测量绝缘电阻，实际使用的是1kV兆欧表，所测绝缘电阻值低于国家标准。

　　4）500 kV电缆交接试验中，未测金属屏蔽层和导体电阻比。500kV电缆穿越地面开关站楼板处固定方法欠妥。

　　5）部分电缆孔洞未封堵，未开展电缆巡回检查工作。

　　7、站用配电系统

　　1）本厂保安电源分为两部分，由电力系统供给的电源和柴油发电机电源，其中柴油发电机刚刚就位，有关安装工作尚未完成。

　　2）没有见到UPS电源装置电源切换试验时的录波图。

　　8、防误操作技术措施

　　1）高压电气设备双重编号牌不全，不规范。

　　2）控制盘等设备上的小标示牌不全。

　　3）户外构架上的“禁止攀登，高压危险”标示牌不规范。

　　4）主控室电气一次系统模拟图尚未使用调度统一编号。

　　5）防误操作装置维护责任制尚不够明确。

　　9、励磁系统

　　1）从厂家技术资料已知励磁强励倍数设计值是2倍，但是否能达到，尚没有验证数据。

　　2）未见可控硅整流柜均流系数。 

　　3）专业人员技术力量比较薄弱。

　　10、继电保护和安全自动装置

　　1）新投产差动保护在投运前应测向量、差电流，测各相电流以及“中性线不平衡电流”，但未见相关的试验报告。

　　2）保护及二次设备的竣工图尚未移交，在二次回路工作暂时使用施工图，目前尚未建立规范的图纸管理台帐。

　　3）500kV线路快速保护的名称尚不符合“调度规范术语”的要求。

　　4）尚未制定2009年度《继电保护二次设备年度校验计划》。

　　5）并网继电保护设备的作业指导书尚不够完善。

　　6）未见保护用电流互感器二次负担测试记录以及相关的10％误差校验资料。

　　7）厂房和中控保护室的保护屏下方均安装了等电位接地铜排，但该铜排均未经100平方毫米的铜缆延伸至开关场，故本厂的等电位接地网尚未建成。

　　8）运行现场只有保护打印的定值，未找到系统保护的定值通知单。

　　9）尚未建立继电保护试验用仪器仪表的管理制度和检验记录。

　　10）本厂负责计算的保护定值尚未整理成册并经过审批手续形成《整定计算书》。

　　11、调度自动化

　　1）部分调度自动化系统盘柜底部孔洞未封堵。

　　2）现地控制单元室的部分烟感探头尚未安装就绪，且机房内没有配备消防器材。

　　3）自动化设备的备品备件、检测仪器仪表配置不全。

　　4）未见上传调度主站各路测量信息的测量精度试验报告。

　　5）设备运行记录中未对SOE事件的正确动作率做统计。

　　6）未按规定每月与调度进行遥信传动试验（或核对记录）。

　　7）尚未执行中调自动化管辖设备的《检修申请制度》。

　　8）调度自动化工程的部分竣工资料和图纸尚在移交过程中，部分技术资料搜集不全，尚无经济调度系统、调度数据网等资料。

　　9）自动化运行规程和自动化设备检修规程中没有涉及经济调度、调度综合管理信息系统、关口表电能量计费系统、调度数据网接入设备、相量测量装置等自动化设备的内容。

　　未见到调度自动化专业的岗位职责和工作标准；已制定了调度自动化管理方面的有关制度，但没有自动化设备运行记录、巡检记录等。

　　12、通信

　　1）未见通信专业纳入电厂安全生产管理机制的文件；通信专责人员的技术业务能力有待提高。

　　2）未见通信月报和故障记录台帐。

　　3）未见检修工作票、检修记录和检修报告台帐。

　　4）缺少部分电力通信有关的行业标准以及网省级通信主管部门为保证电网通信系统运行安全而制定的各项运行管理规定；未见有关通信专业反事故措施。

　　5）未见有关通信设备的缺陷管理制度。

　　6）未见通信设备、电路运行率的月统计记录。

　　7）技术资料不全，未见设备说明书和原理图、通信系统接线图、通信电源系统接线图与本厂通信电源安全作业指导书、设备检修测试记录台帐。

　　8）未见通信蓄电池在投入运行前对初始容量核对性试验的报告数据；未见通信蓄电池定期充放电试验和检测记录台帐。

　　9）未见配备必要的备品、备件，如各类光接口备盘等；应急事故处置预案内容欠完整。

　　10）通信机房电缆入口未封堵；通信各机房均未配置防火器材；机房门无防鼠隔板。

　　11）通信骨干路由器的部分百兆端口缺少标识。

　　12）未见高频开关电源按规定周期定期试验检测的记录台帐。

　　13）通信站各通信设备告警信息未接入电厂通信综合检测系统或纳入电厂电气运行统一监视与管理中。

　　14）部分通信设备机柜门的接地螺栓未连接；通信机房接地点没有明显接地标记。

　　15）通信站缺少环形接地母线；未见通信机房接地系统、隐蔽工程的设计及竣工验收资料。

　　16）未见通信站接地设施定期进行检查和维护的记录以及通信站接地引下线与主接地网连接情况定期检测记录台帐。

　　13、直流系统

　　1）未见到少维护电池定期测定单个端电池电压的记录。

　　2）副厂房、主变洞蓄电池室内没有温（湿）度计；蓄电池室内未配备灭火器；蓄电池室内电缆穿线管未封堵；直流盘电缆封堵未完善，门口未设置档鼠板；主变洞（蓄电池室）通风机施工尚未结束，不能投运。

　　3）直流配电室没有配置直流系统图和网络图。

　　4）事故照明切换技术措施完善，也有定期切换制度，但未能定期进行事故照明切换试验。

　　14、二次系统安全防护

　　1）尚未绘制全厂二次系统信息网络拓扑图。

　　2）未对全厂二次系统进行安全分区，由于尚未启用办公自动化系统，且其他任何信息系统在物理上与电力监控系统完全隔离，未安装单向隔离装置。

　　3）未见针对生产控制大区拨号访问服务制定有关安全防护规定。

　　4）没有制定统一管理全厂生产控制大区恶意代码防护体系的有关规定。

　　5）本厂二次系统安全防护应急预案正在整理编写中。

　　6）没有进行二次系统安全防护自评估。

　　15、调度运行

　　1）操作票不规范，操作票中未设置分项操作时间的记录栏目。

　　2）中控室未见网、省调的调度管理规程。

　　16、一次调频

　　1）电厂一次调频管理人员未设A、B角。

　　2）电厂管理制度针对设备稍差。

　　3）未见机组调速系统实测后传递函数的各环节参数。

　　4）有运行人员切除一次调频的功能。

　　五、整改建议

　　必备项目：

　　1）其余三台发电机定子铁损试验时磁通密度需达10000高斯。

　　2）向试验单位索取发电机组调速系统传递函数的各环节参数。

　　3）4号发电机内消防水系统压力应经常保持工作压力。

　　4）向厂家索要4号主变压器及2号高厂变突发短路试验报告、 2号高厂变抗短路能力动态计算报告。

　　5）4号主变压器消防喷淋装置应始终保持正常水压，总水门不应上锁。

　　6）将主控室模拟盘使用的编号改为调度统一的运行编号。

　　7）建议制定关于SF6气体管理的制度；改进GIS室排风系统并尽快投入运行。

　　8）尽快实现中日合作开发的SCADA系统画面显示汉化问题；画面着色应符合网省调规定的标准；中控室模拟盘上方显示屏应显示功率总加值。

　　9）与调度部门联系，落实电站优化经济调度系统未投运原因，尽快予以解决。

　　评价项目：

　　1、安全生产管理

　　1）要求按照省调下达的批准书修订电厂运行规程；建议对运行人员加强技术培训，掌握网、省调下达的设备调度管辖范围划分并要求严格执行，掌握四角形接线继电保护装置配置情况及运行规定。

　　2）应明确主要保护功能的投退批准权限，并要求按规定严格执行。

　　3）应及时传递缺陷通知单，及时处理设备缺陷；缺陷处理完后应由检修人员在通知单上签字和记录完成时间，运行人员进行验收并在通知单上签字和记录验收时间。

　　4）应尽快制定“反事故措施计划”，同时做到整改项目、时间、负责人、费用四落实。

　　5）应尽快与技术监督相关单位进行联系，尽快开展技术监督的指导工作；要求各技术监督专责人定期作出专业总结分析，并作为技改和消缺的依据。

　　6）应尽快开展涉网技术监督统计工作，并及时对技术指标超标的设备进行技术整改。

　　7）应尽快建立完善的消防机构，落实消防人员及消防设备；在4号主变及2号高厂变室外配备消防工具、砂箱等消防设备。

　　2、发电机

　　1）尽快安装发电机的局放以及过热报警装置，调试合格投入运行。

　　2）发电机本体温度应经常保持在20℃以上。

　　3）4号机组第一次A级检修时认真检查定、转子绕组的固定、定子端部的固定结构件、定子铁心、转子磁极等的紧固安装情况，并详细记录。

　　3、变压器

　　1）重做4号主变压器绝缘油PH值测试。

　　2）利用停机机会复测4号主变压器高、低压侧绕组和2号高厂变绕组频响特性。利用停机机会重做4号主变压器局放试验。

　　3）2号高厂变停用时补做有载分接开关的同期性试验。

　　4）尽快处理4号主变压器呼吸器渗油的问题。

　　4、外绝缘和构架

　　1）电站应统一制定有关红外测温工作的规定，落实责任，认真开展此项工作，并做好记录。

　　2）严格按规定进行盐密值、灰密值测试。

　　5、过电压保护和接地

　　1）向调试单位索要接地引下线与接地网连接导通情况检测报告或补做试验。检查全厂各电气盘柜门接地情况，使之符合规范要求。

　　2）电站计施阶段出现总接地电阻计算数值大于系统要求的接地电阻值的情况，设计院根据水电厂接地设计导则对接地电阻值做了重新计算和修正，并在施工中安排采取了一些针对性措施，目前，接地电阻实测值可满足要求。

　　根据设计院接地计算修订报告，要求:电站运行后应严格按有关规范要求定期对电站接地电阻值进行认真测量，尽量保证和减小接地电阻值。可在运行后合适的时候安排补充采取引外接地、深井接地和人工降阻等措施，以保证接地电阻在合格范围内运行。

　　6、高压电器设备

　　1）创造条件补做18kV GCB（SF6 804）开关的SF6密度继电器校验和微水试验。

　　2）创造条件对GIS 设备中各种刀闸位置指示器不醒目，编号牌字体太小的缺陷进行整改。

　　3）创造条件补做500 kV氧化锌避雷器试验。

　　4）创造条件补测500 kV电缆金属屏蔽层和导体电阻比。

　　5）进一步检查和完善各项防火阻燃措施，定期进行电缆巡回检查工作。

　　7、站用配电系统

　　1）尽快完成柴油发电机组安装工作，制定试验检查制度并认真作好试验记录。

　　2）机组A级检修时，UPS电源装置进行电源切换试验时注意录波。

　　8、防误操作技术措施

　　1）规范高压电气设备的双重编号牌，并将之补齐。

　　2）补齐控制盘等设备上的各种小标示牌。

　　3）补齐、规范户外构架上的标示牌。

　　4）中控室电气一次系统的模拟图应使用调度统一编号。

　　5）进一步完善防误操作管理、维护责任制，经批准后执行。

　　9、励磁系统

　　1）当电力系统发生接地（或短路）故障机组励磁系统发生强励工况后，注意分析发电机励磁电流、励磁电压的记录数据，核实强励倍数和强励时间。

　　2）根据中华人民共和国电力行业标准DL/T 650—1998，附录C－试验方法C2.1条，均流试验测试方法：“当功率整流装置输出为80%～100%额定电流时，测量每个并联支路的电流；也可以测量支路内熔断器上的压降。” 经现场检查，厂家已经在熔断器两端装有测孔可以方便的测试。在机组运行中、最大的励磁电流时，测试熔断器两端电压降，其电压可视同为支路电流的比例，再按DL/T583－2006行业标准中3.24计算均流系数是否大于0.85的标准。

　　3）适当增加专业人员数量，加强专业人员的学习和培训工作，提高其励磁系统的技术理论水平。

　　4）根据华北电网调（2005）4号文的精神，现在华北地区已实行励磁调节器‘准入网’的规定，国内励磁调节器制造厂已经对其产品在北京电科院进行产品鉴定，合格者获取‘准入网’证，以备电网企业的审核。

　　建议向日本厂商询问是否对励磁调节器进行鉴定并获取‘准入网’证。如果没有获取‘准入网’证，应和电网企业联系沟通如何解决此项规定的执行。

　　10、继电保护和安全自动装置

　　1） 尽快查明新投产差动保护测向量和有关电流的工作是否已做，如未做应结合定检补做该项试验。特别要认真补测中性线电流，在接近额定电流时，其值应在几个毫安至十几毫安之间，以证实差动保护交流回路接线的正确性

　　2）尽快移交继电保护竣工图，在此基础上实现规范化的图纸管理。

　　3）按照“调度规范术语”的要求，将500kV线路快速保护的屏头标示增加“纵联”二字，即改为“光纤纵联差动”保护，并在运行规程中统一称谓。

　　4）严格依据DL/T995-2006“检验规程”的规定详细列出所辖各种保护装置本年度应进行的检验种类和检验时间，在与一次设备检修时间协调之后，形成可执行的《继电保护年度检验计划》并严格执行。

　　5）对500kV保护装置可直接采用省电力公司调度中心编写的作业指导书；对其他进口保护，应结合其厂家调试大纲自行编写，尽快完善本厂保护装置的作业指导书。

　　6）尽快完成电流互感器10％误差校验工作，以确证在发生故障时电流互感器的测量精度满足要求，避免出现“保护拒动”的严重后果。

　　7）严格按照《国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护专业重点实施要求》，完善“等电位接地网”，使之达到预期的抗干扰效果。

　　8）进一步完善中控室的运行台帐，设立规范的保护定值本（或定值卡）。

　　9）应建立继电保护试验用仪器仪表的管理制度和“仪器仪表送检记录”并按时送检。

　　10）尽快将本厂负责计算的保护定值计算资料整理成册并经过审批手续形成《整定计算书》，并按年度综合电抗及时核查有关定值。

　　11、调度自动化

　　1）投运设备盘柜底部孔洞必须封堵。

　　2）现场消防设施配备应齐全，并符合要求。

　　3）加紧配置有关设备的备品备件，根据生产需要配置必要的检测仪器仪表。

　　4）尽快完成遥测量精度试验报告的整理工作。             

　　5）按月对SOE事件做正确动作率的统计，并保证SOE年正确动作率为100%。

　　6）利用机组停机时间与调度自动化主站系统进行遥信传动试验，按照规定每月与调度自动化主站系统进行遥信对位核对，并保留试验记录和核对记录。

　　7）现场运行检修人员要严格执行网调设备的《检修申请制度》，未得到中调批准不得中断中调信息采集、传输信道。

　　8）收集竣工资料技术资料和图纸，并归档。

　　9）调度自动化运行规程和设备检修规程要包括自动化专业管辖所有系统和设备的内容，且内容要随设备、系统更新而不断更新。

　　完善调度自动化专业的岗位职责并制定工作标准，要严格按照上级行业管理部门的各项规定和本厂制订的规程制度执行，并做好运行记录、检修记录等。

　　12、通信

　　1）尽快将通信专业纳入电厂安全生产管理机制；通信专责人员应熟悉通信系统及设备，提高通信业务的能力。

　　2）建立通信月报和故障记录台帐。

　　3）建立检修工作票、检修记录和检修报告台帐。

　　4）收集电力通信相关的行业标准以及网省级通信主管部门为保证电网通信系统运行安全而制定的各项运行管理规定，以便执行相关规程、规定、管理办法和技术标准；应修订本厂通信运行管理规章制度，建立健全设备台帐管理制度；参考《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》、《华北电网通信系统反事故措施要点》制定本厂通信专业的反事故措施。

　　5）参照《山西电网通信设备缺陷管理规定》制定本厂通信设备缺陷管理制度。按照缺陷管理流程填报缺陷卡，建立消缺记录和消缺率统计。

　　6）应按通信设备类型建立设备运行状况的月统计记录。

　　7）索要通信设备的说明书和原理图等技术资料；参考设计文件、验收资料，结合现场实际，绘制符合实际运行状况的通信系统接线图和电源系统接线图编制通信电源安全作业指导书；参照《山西电力通信运行管理规定》、《通信设备作业指导书》、《山西电网主干通信站定期巡视检查管理规定》等有关通信设备定期维护检修管理规定，建立各类通信设备巡检、检修测试记录台帐，检测数据及电路质量指标应符合通信专业规程以及设备指标的相关规定。 

　　8）尽快与厂家联系索要4组通信蓄电池在投入运行前的初始容量核对性试验报告；参照DL/T724《电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护技术规程》和《山西电网通信电源运行管理规定》要求，定期按规定和厂家的技术指标进行充放电试验；应按规定要求定期测量单个蓄电池的端电压；检查蓄电池有无壳体变形、电解液渗透、极柱腐蚀等缺陷，并留有规范记录。

　　9）根据现场设备实际需要，尽快配备必要的备品、备盘，以保证重要电路中断后及时恢复的需要；参照《山西电力通信系统安全生产应急处理暂行规定》和现场实际修订本厂通信系统应急事故处置预案。

　　10）尽快封堵通信机房电缆入口；配置防火器材；增设机房门的防鼠隔板。

　　11）核对通信骨干路由器的百兆端口的监控信息种类，补充规范清晰的标识。

　　12）按规程规定对高频开关电源进行定期试验检测，并做好记录。

　　13）应按照评价标准，在无24小时值班的通信站，将各通信设备告警信息接入电厂通信综合检测系统或纳入电厂电气运行统一监视与管理中。

　　14）应检查设备机柜门的接地，使之可靠；在机房接地点应增加明显接地标记。

　　15）应按照行业标准DL548-94《电力系统通信站防雷运行管理规程》规范通信站防雷接地系统，补做站内环形接地母线，通信接地系统与厂总接地网至少两点连接，线径截面以及施工工艺应满足规程要求；尽快向相关部门收集通信站接地系统和隐蔽工程设计资料，索要通信机房接地系统的竣工验收资料；绘制详细的通信机房接地系统图。 

　　16）按有关规定定期检查通信站接地设施，以及通信站接地引下线与主接地网的连接情况，并做好完整记录。

　　13、直流系统

　　1）认真做好少维护电池定期测定单个端电池电压的工作并做好记录。

　　2）为副厂房、主变洞蓄电池室内配置温（湿）度计、灭火器；尽快完善蓄电池室、直流盘电缆封堵工作；在直流盘门口设置档鼠板；尽快将主变洞（蓄电池室）通风机投运。

　　3）各直流配电室配置与现场实际相符的直流系统图和网络图。

　　4）严格执行各项规章制度，做好各项定期试验工作。

　　14、二次系统安全防护

　　1）按照国家电监会制定的《发电厂二次系统安全防护方案》中对水电厂二次系统安全防护的总体部署，全面分析全厂二次系统的各项业务系统特征，绘制全厂二次系统信息网络拓扑图。

　　2）根据本厂二次系统的具体情况合理定义安全区。今后电厂产生与电力生产监控系统发生信息传输的业务时，一定要坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则, 强化发电厂二次系统的边界防护，采取严密有效的安全防护措施，采用经过国家指定部门检测认证的国产防火墙，保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。

　　3）在制定的电厂二次系统安全防护管理制度中增加针对生产控制大区拨号访问服务进行安全防护的规定。

　　4）要统一部署全厂生产控制大区恶意代码防护体系，对已经安装病毒防护的系统，应设立专责人员跟踪软件升级情况，及时离线更新病毒特征库。

　　5）分析本厂二次各业务系统可能存在的安全风险及漏洞，针对性的制定二次系统安全防护应急预案，且应使相关人员熟练掌握预案内容，确保不会发生发电厂因电力二次系统瘫痪和失控而导致电力一次系统事故发生。

　　6）每年度要进行二次系统安全防护自评估，对新建的二次系统必须在建设过程中进行安全风险评估，并对评估中发现的安全隐患采取整改措施。

　　15、调度运行

　　1）应规范操作票中的关键分项操作，并要求关键分项操作要标明时间，并要求相应修改“操作票管理制度”。

　　2）中控室应配备网、省调的调度管理规程、运行规定、电网图等。

　　16、一次调频

　　1）电厂应尽快设置一次调频管理人员A、B角的职责。

　　2）修改电厂一次调频管理制度。

　　3）尽快向试验单位索取调速系统实测后传递函数的各环节参数。

　　4）取消运行人员切除一次调频的功能。

　　六、评价结论

　　1)本次查评必备项目25项，基本达到标准要求。

　　2）评价项目209项，应得分2895分，实得分2252分，总得分率为77.8%。

　　评价结论：按照《华北区域发电机组并网安全性评价》的标准，山西西龙池抽水蓄能电站4号发电机组并网安全性评价，在16个专业中，有5个专业没有达到合格标准。

　　七、建议

　　1）对没有达到标准的专业,希望山西西龙池抽水蓄能电站尽快整改，整改工作完成后要及时的向太原电监办提出复评申请。

　　2）除必须在A级检修时方能实施的整改项目外，一般项目的整改应尽可能的完成。

　　 

　　 

　　发电厂并网运行安全性评价专家组

　　                           

　　        组长                

　　 

　　2009年1月12日

　　 

　　 

　　附表1：并网运行安全性评价得分汇总表

　　附表2：安全性评价组织领导

　　附表3：安全性评价组织及参与人员

　　附表4：并网运行安全性评价专家组成员

　　

　　附表1

　　并网运行安全性评价得分汇总表

| 序号 | 专业名称 | 查评 项目 | 扣分 项目 | 应得 分 | 实得 分 | 得分率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产管理 | 19 | 7 | 500 | 370 | 74 |
| 2.1 | 发电机 | 6 | 3 | 85 | 64 | 75.3 |
| 2.2 | 变压器和并联电抗器 | 13 | 4 | 150 | 123 | 82 |
| 2.3 | 外绝缘和构架 | 6 | 2 | 70 | 50 | 71.4 |
| 2.4 | 过电压保护和接地 | 7 | 1 | 100 | 80 | 80 |
| 2.5 | 高压电器设备 | 21 | 5 | 310 | 265 | 85.5 |
| 2.6 | 站用配电系统 | 4 | 2 | 60 | 42 | 70 |
| 2.7 | 防误操作技术措施 | 8 | 5 | 90 | 73 | 81.1 |
| 3.1 | 励磁系统 | 12 | 3 | 85 | 74 | 87.1 |
| 3.2 | 继电保护和自动装置 | 33 | 10 | 475 | 375 | 78.9 |
| 3.3 | 调度自动化 | 20 | 9 | 200 | 164 | 82 |
| 3.4 | 通 信 | 26 | 16 | 260 | 190 | 73.1 |
| 3.5 | 直流系统 | 12 | 4 | 100 | 75 | 75 |
| 3.6 | 二次系统安全防护 | 9 | 6 | 110 | 77 | 70 |
| 4 | 调度运行 | 8 | 2 | 100 | 87 | 87 |
| 5 | 一次调频 | 5 | 4 | 200 | 143 | 79.4 |
| 总计 |  | 209 | 78 | 2895 | 2252 | 77.8 |

附表2

　　 

　　并网运行安全性评价组织领导

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 评价职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张玉振 | 山西电力咨询中心 | 副主任 |  | 组织领导 |
| 王慧杰 | 山西电力咨询中心 | 专 工 |  | 领 队 |
| 纪同明 | 山西省电机工程学会 | 秘书长 | 高级工程师 | 组织领导 |
| 王长虹 | 山西省电机工程学会 | 办公室主任 | 工程师 | 组织领导 |
| 曹新民 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 总经理 | 教授级高级工程师 | 组织领导 |
| 王晓春 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 副总经理兼总工程师 | 高级工程师 | 组织领导 |

附表3

　　并网运行安全性评价（电站）组织及参与人员

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 评价职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王敦厚 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 副总工程师 | 高级工程师 | 组织人员 |
| 贺 涌 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 副总工程师 | 高级工程师 | 组织人员 |
| 郭建强 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 运行部主任 | 高级工程师 | 组织人员 |
| 孔令华 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 检修部主任 | 高级工程师 | 组织人员 |
| 刘智勇 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 主任助理 | 工程师 | 组织人员 |
| 杨 梅 | 北京国电水利电力工程有限公司 | 西龙池项目部副总经理兼副设总 | 高级工程师 | 参与人员 |
| 梁国才 | 北京国电水利电力工程有限公司 | 副设总 | 高级工程师 | 参与人员 |
| 王伟 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 副总监 | 高级工程师 | 参与人员 |
| 李喜哲 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 监理工程师 | 工程师 | 参与人员 |
| 王蜀国 | 中国水利水电第三工程局 | 机电部主任 | 工程师 | 参与人员 |
| 王振成 | 中国水利水电第三工程局 | 副总工程师 | 工程师 | 参与人员 |
| 徐晋伟 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 专 工 | 工程师 | 参与人员 |

并网运行安全性评价（电站）参与人员

　　续表

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 评价职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冯旭轶 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 电气专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 王 宁 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 电气专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 徐学兵 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 电气专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 王从显 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 机械专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 王 俊 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 运行正值 | 工程师 | 参与人员 |
| 杨剑虹 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 运行副值 | 工程师 | 参与人员 |
| 杜立伟 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 安全专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 董飞燕 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 安全专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 高 敏 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 通讯专工 | 工程师 | 参与人员 |

附表4

　　并网运行安全性评价专家组成员

| 姓 名 | 单 位 | 职 称 | 评价专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王万春 | 山西和谐电力技术 有限公司 | 高级工程师 | 安全生产管理 调度运行 |
| 阎 康 | 山西和谐电力技术 有限公司 | 教授级高工 | 发电机、变压器 一次调频 |
| 杨笑石 | 山西和谐电力技术 有限公司 | 教授级高工 | 高压电器设备 防误操作技术措施 |
| 杨云山 | 山西和谐电力技术 有限公司 | 高级工程师 | 外绝缘和构架 过电压保护和接地 直流系统 |
| 王永珠 | 山西和谐电力技术 有限公司 | 高级工程师 | 站用配电系统 励磁系统 |
| 卢志立 | 山西和谐电力技术 有限公司 | 教授级高工 | 继保自动装置 |
| 毕复萍 | 山西和谐电力技术 有限公司 | 高级工程师 | 调度自动化 二次系统安全防护 |
| 陈小吴 | 山西和谐电力技术 有限公司 | 教授级高工 | 通 信 |

附件2：

　　山西西龙池抽水蓄能电站

　　4号发电机组并网运行安全性评价复评报告

　　 

　　2009年1月10日至12日，山西和谐电力技术有限公司受山西西龙池抽水蓄能电站的委托，组织有关专家按照《华北区域发电机组并网安全性评价》的标准，对电站4号发电机组及相关的电气设备进行了查评。在这次查评中，专家组提出了92条缺陷(包括必备）。其中安全生产管理，外绝缘和架构、站用配电系统、通信、二次系统安全防护，共计一个单元4个专业未达到75％得分率的要求。查评得分见附表1

　　西龙池抽水蓄能电站根据专家组提出的意见，组织相关单位和本厂技术力量对存在的问题及时进行了整改。

　　2月20日～21日，太原电监办委派复评组对西龙池抽水蓄能电站4号机组进行复评。复评组通过听取汇报、现场检查设备和相关技术资料对整改的情况进行了复评，复评得分见附表2。

　　一、整改情况

　　原安评专家组提出了92条缺陷(包括必备），经过整改已完成 57项，尚有35项因现场条件不具备，有待于机组第一次A级检修时完成。具体情况如下：

　　1、安全生产管理

　　1）电厂运行规程内容有错。运行人员错误理解500kV 设备调度管辖范围划分权限；运行人员对500kV四角形接线的继电保护装置配置情况掌握的不够。

　　整改结果：由于调度范围批准书下达在第一版《运行规程》出版后，现在二版《运行规程》已按批准书进行了修改；事后有关人员进行了多次培训，运行人员已熟悉保护配置情况。

　　2）未见关于主要保护功能投退批准权限的规定。

　　整改结果：现已经制定并下达保护投退管理制度。

　　3）缺陷通知单中未见缺陷处理和验收记录。

　　整改结果：现在缺陷通知单中已经补充缺陷处理记录及验收记录。

　　4）尚未制定“反事故措施计划”。

　　整改结果：已制定出年度“反事故措施计划”。

　　2、发电机

　　1）4号发电机内消防水系统压力为零。

　　整改结果：已经完成整改工作，发电机内消防水压恢复正常，水压为6.2bar。

　　2）发电机空气冷却器输出温度14.5℃，铁芯温度21.8℃偏低，易结露。

　　整改结果：对发电机冷却水的流量进行了调整，发电机运行温度在30℃以上。

　　3、变压器

　　1）4号主变压器及2号高厂变无突发短路试验报告，未见2号高厂变抗短路能力动态计算报告。

　　整改结果：天津特变厂家已经提供2号厂高变的突发短路试验和抗短路能力动态计算报告。4号主变制造厂没有进行突发短路试验。

　　2）4号主变压器消防喷淋装置无水压，且总水门上锁。

　　整改结果：已经整改，去掉总水门的锁，消防喷淋水压力为6.2bar。

　　3）4号主变压器注油前绝缘油PH值为5.3，低于标准值5.4。

　　整改结果：重新取油样化验，绝缘油PH值为5.4，达到标准。

　　4）4号主变压器高、低压侧绕组频响特性相关性差，未做2号高厂变绕组频响特性试验。4号主变交接试验A相局放量420PC大于300PC(注意值)，试验报告不规范（未注明试验电压及时间）。

　　整改结果：2009年1月19日保定天威保变电气股份有限公司函告：变压器绕组频响特性数据正常属于合格。关于4号主变交接试验A相局放量420PC大于300PC(注意值)，试验报告不规范的问题，省电科院已将试验报告按规范格式纠正。

　　5）主变压器呼吸器渗油。

　　整改结果：渗油原因是油杯内油满造成的，已将多余油取出。

　　4、外绝缘和构架

　　1）现场运行值班室有红外测温仪，运行人员对部分电气设备进行过检测。检修部未配备红外测温仪器，电站尚未制定使用红外测温仪对引线接头和刀闸触头进行温度监测的具体规定。

　　整改结果：检修部红外测温仪器已经订货（尚未到货），公司已经制定了该项测试制度。                                

　　2）未进行盐密值、灰密值测试。

　　整改结果：盐密值、灰密值测试用绝缘子串已经设立，建议加明显标示。

　　5、过电压保护和接地

　　未见到接地引下线与接地网连接导通情况检测报告。部分电气盘柜门未可靠接地。

　　整改结果：已完成接地引下线与接地网连接和导通情况检测试验；对全厂电气盘柜门已普查，并实现电气盘柜门的可靠接地。

　　6、高压电器设备

　　1）GIS 设备中各种刀闸位置指示器不醒目，编号牌字体太小。

　　整改结果：GIS 设备中各种刀闸位置指示器编号牌字体已经放大，合乎要求。

　　2）部分电缆孔洞未封堵，未开展电缆巡回检查工作。

　　整改结果：电缆孔洞全面封堵工作已经完成。

　　7、站用配电系统

　　1）柴油发电机安装工作尚未完成。

　　整改结果：柴油发电机安装、调试工作均已完成，并建立了定期检查试验制度。

　　2）没有见到UPS电源装置电源切换试验时的录波图。

　　整改结果：UPS装置电源切换录波图已经找到，在各种负载状态下（空载、半载、满载）切换、输出波形无扰动。

　　8、防误操作技术措施

　　1）主控室模拟盘尚未使用调度统一的运行编号。

　　整改结果：已用调度统一编号替换中控室模拟屏原有的厂家编号。

　　2）高压电气设备双重编号牌不全，不规范。

　　整改结果：高压电气设备短缺的双重编号牌已经补齐。

　　3）控制盘等设备上的小标示牌不全。

　　整改结果：控制盘等设备上短缺的小标示牌已经补齐。

　　4）户外构架上的“禁止攀登，高压危险”标示牌不规范。

　　整改结果：户外构架上的“禁止攀登，高压危险”标示牌不规范的问题已纠正。

　　5）防误操作装置维护责任制尚不够明确。

　　整改结果：防误操作装置维护责任人已经明确。

　　9、励磁系统

　　未见可控硅整流柜均流系数。

　　整改结果：已经找到可控硅均流系数测试数据，结论小于15％（日厂家标准）符合我国大于0.85的标准。

　　10、继电保护和安全自动装置

　　1）新投产差动保护在投运前应测向量、差电流，测各相电流以及“中性线不平衡电流”，但未见相关的试验报告。

　　整改结果：该项测试已经补做，测试结果正常。

　　2）并网继电保护设备的作业指导书尚不够完善。

　　整改结果：并网继电保护设备的作业指导书已经完善。

　　3）运行现场只有保护打印的定值，未找到系统保护的定值通知单。

　　整改结果：运行现场已经设立了系统保护定值通知单台帐。

　　11、调度自动化

　　1）部分调度自动化系统盘柜底部孔洞未封堵。

　　整改结果：现已经用防火材料完成封堵。

　　2）现地控制单元室的部分烟感探头尚未安装就绪，且机房内没有配备消防器材。

　　整改结果：探头已经安装完成，消防器材已配备。

　　3）未见上传调度主站各路测量信息的测量精度试验报告。

　　整改结果：现在测量精度报告已经完成，但还需要进一步规范试验报告。

　　4）设备运行记录中未对SOE事件的正确动作率做统计。

　　整改结果：现在SOE已经开始统计。

　　5）未按规定每月与调度进行遥信传动试验（或核对记录）。

　　整改结果：现在每月已经开始与中调联系开展此工作。

　　6）尚未执行中调自动化管辖设备的《检修申请制度》。

　　整改结果：现已与中调联系取到标准检修工作票。

　　7）自动化运行规程和自动化设备检修规程中没有涉及经济调度、调度综合管理信息系统、关口表电能量计费系统、调度数据网接入设备、相量测量装置等自动化设备的内容。

　　未见到调度自动化专业的岗位职责和工作标准；已制定了调度自动化管理方面的有关制度，但没有自动化设备运行记录、巡检记录等。

　　整改结果：已补充完善自动化运行规程相关内容，并按规程要求，开展自动化设备运行记录、巡检记录等。

　　12、通信

　　1）未见通信月报和故障记录台帐。

　　整改结果：已建立管理台帐，开始统计。

　　2）未见检修工作票、检修记录和检修报告台帐。

　　整改结果：已经编写了检修记录表格，按照工作票管理制度收集和保存。

　　3）缺少部分电力通信有关的行业标准以及网省级通信主管部门为保证电网通信系统运行安全而制定的各项运行管理规定；未见有关通信专业反事故措施。

　　整改结果：已收集有关规定，并制定公司通信反事故措施。

　　4）未见有关通信设备的缺陷管理制度。

　　整改结果：已经制定出通信设备的缺陷管理制度。

　　5）未见通信设备、电路运行率的月统计记录。

　　整改结果：已有记录台帐，并进行上报。

　　6）未见通信蓄电池在投入运行前对初始容量核对性试验的报告数据；未见通信蓄电池定期充放电试验和检测记录台帐。

　　整改结果：已收集到容量核对性试验报告数据已做充放电试验和检测记录台帐。

　　7）通信骨干路由器的部分百兆端口缺少标识。

　　整改结果：已完善端口标识，防止插错。

　　8）未见高频开关电源按规定周期定期试验检测的记录台帐。

　　整改结果：已制定检测表格并填写。

　　9）部分通信设备机柜门的接地螺栓未连接；通信机房接地点没有明显接地标记。

　　整改结果：柜门接地螺栓已连接，并悬挂了接地标识。

　　10）通信站缺少环形接地母线；未见通信机房接地系统、隐蔽工程的设计及竣工验收资料。

　　整改结果：通信机房接地系统图已完善。

　　11）未见通信站接地设施定期进行检查和维护的记录，以及通信站接地引下线与主接地网连接情况定期检测记录台帐。

　　整改结果：已制定表格并按表格内容进行了现场测试。

　　13、直流系统

　　1）未见到少维护电池定期测定单个端电池电压的记录。

　　整改结果：蓄电池单体电压的定期测试工作已经开展，记录完好。

　　2）直流配电室没有配置直流系统图和网络图。

　　整改结果：直流配电室已经配置直流系统图和网络图。

　　3）事故照明切换技术措施完善，也有定期切换制度，但未能定期进行事故照明切换试验。

　　整改结果：事故照明已经按照定期切换制度执行。

　　4）副厂房、主变洞蓄电池室内没有温（湿）度计；蓄电池室内电缆穿线管未封堵。

　　整改结果：蓄电池室内已设温（湿）度计；电缆穿线管已封堵.

　　14、二次系统安全防护

　　1）尚未绘制全厂二次系统信息网络拓扑图。

　　整改结果：已绘制二次系统拓扑图。

　　2）本厂二次系统安全防护应急预案正在整理编写中。

　　整改结果：二次安全防护预案已经编写完成。

　　3）没有进行二次系统安全防护自评估。

　　整改结果：已进行自评估。

　　15、调度运行

　　1）操作票不规范，操作票中未设置分项操作时间的记录栏目。

　　整改结果：操作票中已设置操作时间栏目。

　　2）中控室未见网、省调的调度管理规程。

　　整改结果：中控室已配备网、省调度管理规程。

　　16、一次调频

　　1）电厂一次调频管理人员未设A、B角。

　　整改结果：电站已经设置了一次调频管理人员A、B角的职责。

　　2）电厂管理制度针对设备稍差。

　　整改结果：完善管理制度、加强管理制度的执行力度，管理好设备。

　　3）有运行人员切除一次调频的功能（向运行人员询问）。

　　整改结果：经与北京国电水利电力工程有限公司设计人员核实，没有此项功能。

　　二、应继续完善的项目

　　由于现场不具备条件或需要时间，还有以下项目有待于完善：

　　1、安全生产管理专业

　　1）涉网技术监督机构已设立。未见技术监督专业总结，技术监督相关单位的技术指导工作还未开始。

　　整改结果：目前技术条款、商务条款已和山西省电科院谈妥，准备签约。

　　2）未见涉网技术监督统计报表。

　　整改结果：公司内部报表已经填报，等待技术合同签订后统一上报电科院。

　　3）尚未建立消防机构，未配备消防人员及消防车等；4号主变及2号高厂变室外未配备消防工具、砂箱等消防设备。

　　整改结果：公司消防管理人员已到位，专业消防人员有待进一步落实。

　　2、发电机专业

　　1）4号发电机定子铁损试验未达磁通密度10000高斯要求（最高达到8721高斯）。

　　整改结果：机组第一次A级检修时，再次复测定子铁芯磁通密度。已制定防范措施：机组运行时，运行人员加强巡视检查。

　　2）4号发电机组调速系统传递函数测试工作已完成，但未见各环节的参数。

　　整改结果：调速系统传递函数测试数据已经电网企业确认，尽快与测试单位联系催要测试报告。

　　3）未安装发电机的局放以及过热报警装置。

　　整改结果：已制定整改计划和责任人，2009年6月完成整改。

　　4）4号发电机定、转子绕阻的固定，定子端部固定结构件、定子铁心、转子磁极等的紧固安装检查记录不详细。

　　整改结果：机组第一次A级检修时做好详细检查记录。

　　3、变压器

　　2号高厂变交接时未做有载分接开关的同期性试验 。

　　整改结果：设备第一次A级检修时，补作有载分接开关的同期性试验。

　　4、外绝缘和构架

　　没有缺陷。

　　5、过电压保护和接地

　　没有缺陷。

　　6、高压电器设备专业

　　1）尚无关于SF6气体管理的制度。新气气瓶无编号，无专用储放地点；地面GIS室排风装置控制按钮设在室内；地下GIS室排风装置尚未投入使用。

　　整改结果：已经制定了SF6气体管理的制度；已安排在3月份将地面GIS室排风装置控制按钮移至室外，并将地下GIS室排风装置投入使用。

　　2）18kV GCB （SF6 804）开关交接试验报告中，未见SF6密度继电器校验、微水试验报告。

　　整改结果：待机组第一次A级检修时，补充进行此项试验。

　　3）500 kV氧化锌避雷器未做交接试验；避雷器出厂试验报告中未测底座绝缘电阻，未校核放电记录器，未按国标要求使用5kV兆欧表测量绝缘电阻，实际使用的是1kV兆欧表，所测绝缘电阻值低于国家标准。

　　整改结果：待500kV系统停电检修时重新进行该项测试并认真记录。

　　4）500 kV电缆交接试验中，未测金属屏蔽层和导体电阻比。500kV电缆穿越地面开关站楼板处固定方法欠妥。

　　整改结果：在第二回500kV电缆交接试验时认真测试金属屏蔽层和导体电阻比。

　　7、站用配电系统：

　　按柴油发电机组检查制度要定期进行试验检查。

　　8、防误操作技术措施

　　没有缺陷。

　　9、励磁系统

　　1）没有强励倍数顶值数据验证。

　　整改情况：在电力系统发生接地（或短路）故障时，机组励磁系统发生强励工况后，注意分析故障时的记录数据，核实强励倍数和强励时间。

　　2）专业人员技术力量比较薄弱。

　　整改情况：如有专业学习培训机会，应将有关人员派出学习，进一步提高其技术理论水平。

　　10、继电保护和安全自动装置

　　1）保护及二次设备的竣工图尚未移交，在二次回路工作暂时使用施工图，目前尚未建立规范的图纸管理台帐。

　　整改结果：建立图纸台帐的工作已经启动。但保护及二次设备的竣工图还尚未移交。

　　2）500kV线路快速保护的名称尚不符合“调度规范术语”的要求。

　　整改结果：符合“调度规范术语”的500kV线路快速保护屏头标示牌已经订做，尚未实施。

　　3）尚未制定2009年度《继电保护二次设备年度校验计划》。

　　整改结果：2009年度《继电保护二次设备年度校验计划》制定工作正在进行，应尽快完成。

　　4）未见保护用电流互感器二次负担测试记录以及相关的10％误差校验资料。

　　整改结果：保护用电流互感器10％误差校验工作已经安排，尚未完成。

　　5）厂房和中控保护室的保护屏下方均安装了等电位接地铜排，但该铜排均未经100平方毫米的铜缆延伸至开关场，故本厂的等电位接地网尚未建成。

　　整改结果：已列计划，正在进行进一步完善本厂的等电位接地网的工作。

　　6）尚未建立继电保护试验用仪器仪表的管理制度和检验记录。

　　整改结果：已制定仪器仪表的管理制度，但未建立仪器仪表检验记录。

　　7）本厂负责计算的保护定值尚未整理成册并经过审批手续形成《整定计算书》。

　　整改结果：该项工作正在进行中。

　　11、调度自动化

　　1）自动化设备的备品备件、检测仪器仪表配置不全。

　　整改结果：采购计划已批复，正在采购中，但还未到货。

　　2）调度自动化工程的部分竣工资料和图纸尚在移交过程中，部分技术资料搜集不全，尚无经济调度系统、调度数据网等资料。

　　整改结果：按照档案管理规定进一步完善。

　　12、通信

　　1）未见通信专业纳入电厂安全生产管理机制的文件；通信专责人员的技术业务能力有待提高。

　　整改结果：已经收集到了有关电厂安全生产管理机制的有关文件，但通信专责人员的技术业务能力有待进一步提高。

　　2）技术资料不全，未见设备说明书和原理图、通信系统接线图、通信电源系统接线图与本厂通信电源安全作业指导书、设备检修测试记录台帐。

　　整改结果：继续收集相关资料，进一步完善接线图及作业指导书。

　　3）未见配备必要的备品、备件，如各类光接口备盘等；应急事故处置预案内容欠完整。

　　整改结果：采购计划已批复，正在采购中，但还未到货，应急事故处理预案已完善。

　　4）通信机房电缆入口未封堵；通信各机房均未配置防火器材；机房门无防鼠隔板。

　　整改结果：应尽快为机房门口配备挡鼠板。

　　5）通信站各通信设备告警信息未接入电站通信综合检测系统或纳入电站电气运行统一监视与管理中。

　　整改结果：已联系厂家及设计单位进行整改。

　　13、直流系统

　　副厂房、主变洞蓄电池室内未配备灭火器；直流盘电缆封堵未完善，门口未设置档鼠板；主变洞（蓄电池室）通风机施工尚未结束，不能投运。

　　14、二次系统安全防护

　　1）未对全厂二次系统进行安全分区，由于尚未启用办公自动化系统，且其他任何信息系统在物理上与电力监控系统完全隔离，未安装单向隔离装置。

　　整改结果：根据新源公司统一规划、统一设计，接口方式满足二次防护的要求。

　　2）未见针对生产控制大区拨号访问服务制定有关安全防护规定。

　　整改结果：相关安全防护规定已制定，需进一步完善有关安全防护规定。

　　3）没有制定统一管理全厂生产控制大区恶意代码防护体系的有关规定。

　　整改结果：该制度已经制定，还需进一步完善。

　　15、调度运行

　　没有缺陷。

　　16、一次调频专业

　　未见机组调速系统实测后传递函数的各环节参数。

　　整改结果：调速系统传递函数测试数据已经电网企业确认，尽快与测试单位联系催要测试报告。

　　三、对于尚未进行整改项目的意见

　　由于现场条件不具备而没有完成整改的项目，希望西龙池抽水蓄能电站将情况上报太原电监办，抄送电网企业，并且要继续创造条件或在机组A级检修时逐项改正遗留的问题。

　　由于某些原因而不可能改正的问题要做好防范措施，严防事故发生后产生的恶果。

　　四、复评结论 

　　1)由于西龙池抽水蓄能电站各级领导，重视并网运行安全性评价专家组提出的问题和建议，积极努力的对有关问题进行了整改，整改工作取得了明显的效果。

　　2）评价项目209项，应得分2895分，复评后实得分2667分，总得分率为92.1%。
　　复评结论：按照《华北区域发电机组并网安全性评价》的标准，山西西龙池抽水蓄能电站4号发电机组达到合格标准。

　　                       发电厂并网运行安全性复评组

　　组长：

　　2009年2月21日

　　附表1：原并网运行安全性评价得分汇总表
　　附表2：复评后评价得分汇总表
　　附表3：并网运行安全性复评组织（参与）成员
　　附表4：复评专家名单及负责专业
　　附表1
　　（原）并网运行安全性评价得分汇总表

| 序号 | 专业名称 | 查评 项目 | 扣分 项目 | 应得 分 | 实得 分 | 得分率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产管理 | 19 | 7 | 500 | 370 | 74 |
| 2.1 | 发电机 | 6 | 3 | 85 | 64 | 75.3 |
| 2.2 | 变压器和并联电抗器 | 13 | 4 | 150 | 123 | 82 |
| 2.3 | 外绝缘和构架 | 6 | 2 | 70 | 50 | 71.4 |
| 2.4 | 过电压保护和接地 | 7 | 1 | 100 | 80 | 80 |
| 2.5 | 高压电器设备 | 21 | 5 | 310 | 265 | 85.5 |
| 2.6 | 站用配电系统 | 4 | 2 | 60 | 42 | 70 |
| 2.7 | 防误操作技术措施 | 8 | 5 | 90 | 73 | 81.1 |
| 3.1 | 励磁系统 | 12 | 3 | 85 | 74 | 87.1 |
| 3.2 | 继电保护和自动装置 | 33 | 10 | 475 | 375 | 78.9 |
| 3.3 | 调度自动化 | 20 | 9 | 200 | 164 | 82 |
| 3.4 | 通 信 | 26 | 16 | 260 | 190 | 73.1 |
| 3.5 | 直流系统 | 12 | 4 | 100 | 75 | 75 |
| 3.6 | 二次系统安全防护 | 9 | 6 | 110 | 77 | 70 |
| 4 | 调度运行 | 8 | 2 | 100 | 87 | 87 |
| 5 | 一次调频 | 5 | 4 | 180 | 143 | 79.4 |
| 总计 |  | 209 | 78 | 2895 | 2252 | 77.8 |

2009年1月12日
　　附表2
　　并网运行安全性评价复评得分汇总表

| 序号 | 专业名称 | 查评 项目 | 扣分 项目 | 应得 分 | 实得 分 | 得分率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产管理 | 19 | 2 | 500 | 465 | 93 |
| 2.1 | 发电机 | 6 | 2 | 85 | 65 | 76.5 |
| 2.2 | 变压器和并联电抗器 | 13 | 2 | 150 | 138 | 92 |
| 2.3 | 外绝缘和构架 | 6 | 2 | 70 | 63 | 90 |
| 2.4 | 过电压保护和接地 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | 高压电器设备 | 21 | 3 | 310 | 285 | 91.9 |
| 2.6 | 站用配电系统 | 4 | 0 | 60 | 60 | 100 |
| 2.7 | 防误操作技术措施 | 8 | 0 | 90 | 90 | 100 |
| 3.1 | 励磁系统 | 12 | 2 | 85 | 79 | 92.9 |
| 3.2 | 继电保护和自动装置 | 33 | 7 | 475 | 410 | 86.3 |
| 3.3 | 调度自动化 | 20 | 2 | 200 | 196 | 98 |
| 3.4 | 通 信 | 26 | 5 | 260 | 247 | 95 |
| 3.5 | 直流系统 | 12 | 1 | 100 | 98 | 98 |
| 3.6 | 二次系统安全防护 | 9 | 2 | 110 | 96 | 87.3 |
| 4 | 调度运行 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 一次调频 | 5 | 1 | 200 | 175 | 97.2 |
| 总计 |  | 209 | 31 | 2895 | 2667 | 92.1 |

附表3
　　并网运行安全性复评组织（参与）成员

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 复评身份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王慧杰 | 山西电力咨询中心 | 专 工 |  | 领 队 |
| 曹新民 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 总经理 | 教授级高级工程师 | 组织领导 |
| 李富春 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 副总经理 | 教授级高级工程师 | 组织领导 |
| 王晓春 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 副总经理兼总工程师 | 高级工程师 | 组织领导 |
| 王敦厚 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 副总工程师 | 高级工程师 | 组织人员 |
| 贺 涌 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 副总工程师 | 高级工程师 | 组织人员 |
| 郭建强 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 运行部主任 | 高级工程师 | 组织人员 |
| 孔令华 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 检修部主任 | 高级工程师 | 组织人员 |
| 刘智勇 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 主任助理 | 工程师 | 组织人员 |
| 杨 梅 | 北京国电水利电力工程有限公司 | 西龙池项目部副总经理兼副设总 | 高级工程师 | 参与人员 |
| 梁国才 | 北京国电水利电力工程有限公司 | 副设总 | 高级工程师 | 参与人员 |

并网运行安全性复评组织（参与）成员
　　续表

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 复评身份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王 伟 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 副总监 | 高级工程师 | 参与人员 |
| 李喜哲 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 监理工程师 | 工程师 | 参与人员 |
| 王蜀国 | 中国水利水电第三工程局 | 机电部主任 | 工程师 | 参与人员 |
| 王振成 | 中国水利水电第三工程局 | 副总工程师 | 工程师 | 参与人员 |
| 徐晋伟 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 专 工 | 工程师 | 参与人员 |
| 冯旭轶 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 电气专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 王 宁 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 电气专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 徐学兵 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 电气专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 王从显 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 机械专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 王 俊 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 运行正值 | 工程师 | 参与人员 |
| 杨剑虹 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 运行副值 | 工程师 | 参与人员 |
| 杜立伟 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 安全专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 董飞燕 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 安全专工 | 工程师 | 参与人员 |
| 高 敏 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 通讯专工 | 工程师 | 参与人员 |

附表4
　　复评专家名单及负责专业

| 序号 | 专业名称 | 复评专家 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 发电机 | 王永珠 | 高级工程师 |
| 2.2 | 变压器和并联电抗器 |  |  |
| 2.6 | 站用配电系统 |  |  |
| 3.1 | 励磁系统 |  |  |
| 5 | 一次调频 |  |  |
| 2.3 | 外绝缘和构架 | 卢志立 | 教授级高工 |
| 2.4 | 过电压保护和接地 |  |  |
| 2.5 | 高压电器设备 |  |  |
| 2.7 | 防误操作技术措施 |  |  |
| 3.2 | 继电保护和自动装置 |  |  |
| 3.5 | 直流系统 |  |  |
| 1 | 安全生产管理 | 李盛春 | 高级工程师 |
| 3.3 | 调度自动化 |  |  |
| 3.4 | 通 信 |  |  |
| 3.6 | 二次系统安全防护 |  |  |
| 4 | 调度运行 |  |  |