贵州电网公司县供电企业安全性评价标准

（试行）

- 总则

  - 为规范和指导贵州电网公司系统县供电企业安全性评价工作，依据国家、行业、南方电网公司所颁布的有关法律法规和导则、规程、规定、反事故技术措施等，结合农电安全生产的实际情况，以及我省各地区供电局开展农电系统安全性评价的经验，制定《贵州电网公司县供电企业安全性评价标准（试行）》（以下简称《评价标准》）

  - 《评价标准》针对生产设备、劳动安全和作业环境以及安全管理三个方面可能引发的危险因素，以防止人身、电网、设备事故及频发事故为重点，采用风险评估的方法进行评价诊断。其目的是要摸清县供电企业的安全基础情况，掌握存在的危险因素及严重程度，明确反事故工作的重点和需要采取的反事故措施，实现超前控制。

  - 各地区供电局、各县供电企业应按照《中国南方电网有限责任公司电力生产安全性评价管理暂行规定》、《中国南方电网有限责任公司电力生产安全性评价工作导则（试行）》的要求，开展县供电企业安全性评价工作。

  - 本《评价标准》适用于贵州电网公司系统县供电企业。

  - 《评价》内容。

    - 评价内容分为生产设备、劳动安全和作业环境、安全生产管理三个部分。

    - 生产设备。

      - 按设备分类和专业分工，生产设备部分包括农村电网、变电一次设备、电气二次设备、调度、输配电设备和电气测试设备等六个方面。

      - 生产设备评价重点放在对电网和设备的运行参数、检测数据等信息量的分析判断上，同时强调对运行管理、技术管理和反措落实等方面的查证。

      - 农村电网评价主要包括电网规划、电网结构、电网管理等内容。评价重点放在规划管理、网架结构、供电可靠性、电能质量等是否符合导则、规定和规程要求。

      - 变电一次设备评价主要包括主变压器、高压配电装置、无功补偿设备、变电所内电缆及电缆构筑物、所用电系统和设备技术管理等内容。评价重点放在其承受过电压、过电流的能力上，即绝缘性能、机械性能、切断能力、承载能力、过电压保护和绝缘配合等是否满足标准和规程要求。

      - 电气二次设备评价主要包括直流系统、继电保护及自动装置、自动化系统、通信设备等内容。评价重点放在设备的配置、功能、运行指标和维护是否满足标准和规程的要求。

      - 调度评价包括调度运行和方式安排等内容。评价重点放在调度运行管理及电网运行方式是否能够保证电网安全稳定运行，符合标准和规程的要求。

      - 输配电设备评价主要包括110kV～35kV架空电力线路、10kV架空配电线路、低压配电线路及设备、电缆线路的技术管理等内容。评价重点放在其承受过电压、过电流以及适应自然环境的能力上，即绝缘性能、机械性能、承载能力、过电压保护和绝缘配合等是否符合标准和规程的要求。

      - 电气测试设备评价主要包括电气测试设备的配置、技术性能和维护管理等方面的内容。评价重点是设备的配置、技术参数和管理是否满足规程和实际工作要求。

    - 劳动安全和作业环境。

      - 本部分主要包括劳动安全、作业环境和对社会造成重大影响以及对资产造成重大损失的交通安全、防火防爆、防汛、抗震等六大项目内容。

      - 评价重点是主要生产工器具和作业环境是否符合安全条件；重大自然灾害抗灾、减灾措施和紧急救援预案是否落实；相关的现场安全措施是否健全并认真贯彻执行等方面。

1.5.4  安全生产管理。

1.5.4.1评价包括安全生产指导方针与原则、安全目标管理、安全生产责任制、规程制度、两措、教育培训、例行工作、承发包工程和临时工安全管理、农村安全用电、安全监督、事故的应急救援与调查处理、与本企业有资产或管理关系的企业的安全管理和安全考核与奖惩等十二个评价项目。

1.5.4.2评价重点是确定安全生产管理实际存在的管理缺陷、管理漏洞和管理不善等方面可能导致事故发生的危险因素。

  - 评价依据。

    - 国家、行业、南方电网公司以及贵州电网公司所颁布的有关法律、法规、导则、规程、规定和反事故技术措施等。

  - 评价方法。

    - 遵循安全系统工程的原理，采用综合评价的方法，严格按照《贵州电网公司县供电企业安全性评价标准（试行）》，以单项加权记分法，将实际检查结果进行量化，用相对得分率衡量系统的安全性，使安全性评价科学化、标准化、规范化。

    - 各种评价方法配合应用。要综合运用多种方法对评价项目作出全面、准确的评价，例如：现场检查、查阅和分析资料、现场考问、实物检查或抽样检查、仪表指示观测和分析、调查和询问、现场试验或测试等。

    - 劳动安全和作业环境部分由于评价范围广、评价对象品种数量大、性质各异，不可能具体到对每个工器具和每个作业场所及有关的现场规程制度进行逐项核对性检查。因此，采用按一定比例进行现场抽检的评价方法。

    - 安全生产管理部分评价对象是管理问题，评价方法是查阅和分析年度安全目标及措施、现行的安全责任制、规章制度和评价期间的安全简报、安全总结以及已发生的违章事件、责任事故（障碍）记录等安全管理文件、资料，并现场核对性检查。

    - 班组自评价时，应对分管设备全部评价。县供电企业在自评价时，对110kV～35kV输变电设施及其管理单位应全面评价，10kV配电网络及配变台架自评价抽样不少于50%，农村低压配电台区自评价抽样不少于20%。专家组评价时，对110kV输变电设施及其管理单位应全面评价（对110kV输电线路，一般按条选点抽样），对35kV输变电设施及其管理单位的评价抽样不少于50%，对10kV配电台区随配变台架抽样评价。

  - 评价程序。

1.8.1   县供电企业自评价程序。

1.8.1.1  成立评价领导小组：由县供电企业行政正职任组长，县供电企业分管领导及相关部门负责人参加,制定评价计划，按专业分为若干小组，负责具体评价工作。

1.8.1.2 宣传培训：明确评价的目的、必要性、指导思想和具体开展方法，为企业正确顺利地开展安全性评价创造有利条件。

1.8.1.3  层层分解评价项目，落实责任制：部门和班组按评价计划将评价项目层层分解，明确各自应评价的项目、依据、标准和方法，将责任落实到人。

1.8.1.4  部门和班组自评价：发现的问题登记在“安全性评价检查发现问题及整改措施”表，部门汇总后上报。班组自评不要求打分。

1.8.1.5  分专业开展评价活动：企业评价组分专业在部门和班组自评价的基础上评价各专业的安全隐患，提出专业评价小结和安全性评价发现的主要问题、整改建议及分项评分结果。

1.8.1.6  整理评价结果，提出自评价报告：自评价报告应包括总结、安全性评价总分表、评价结果明细表、分专业小结、安全性评价发现的主要问题及整改措施等。

1.8.2   专家评价程序。

1.8.2.1  专家评价由完成自评价的县供电企业向地区供电局提出申请，上级单位组织专家或委托中介机构实施。

1.8.2.2  安全性评价专家组到达后，被评单位应召开有自评价专业组成员和技术骨干参加的评价首次会，汇报自评价情况，分别介绍专家组人员和被评单位专业联络员，使双方对应专业人员相识并建立联系。

1.8.2.3  专家组通过一段时间的现场查看、询问、检查、核实，与企业领导和专业管理人员交换意见，完成专家评价工作。

1.8.2.4  评价工作结束后，专家组应向地区供电局和被评价企业提交书面评价报告，评价报告包括总体情况、主要问题和整改建议。

1.8.3    整改程序。

1.8.3.1  各单位在进行安全性评价后，应立即根据自评价和专家评价报告组织有关部门制定整改计划，整改计划必须明确整改内容、整改措施、整改完成时限、工作负责人和验收人。部门整改计划应由部门负责人审查批准。县供电企业整改计划应由企业安全性评价领导小组组长审查批准。并报上级主管部门备案。

1.8.3.2  各单位应定期检查和监督各部门整改计划完成情况，对未完成和整改效果不好的部门应进行考核。

1.8.3.3  各单位应在整改年度中期和年末，对本单位评价整改计划完成情况进行总结，及时提出意见和建议，对未完成整改的项目和已整改的重点项目进行风险评估，必要时，修改整改计划。

1.8.3.4  各单位应将整改计划和年度总结上报上级主管部门。

1.8.4    复评价程序。

1.8.4.1.  县供电企业自评价的复评价可在评价的当年进行；专家评价复评价应在评价后一年，一般由原评价的专家进行复评价。

1.8.4.2  复评价前，要同评价时一样作好准备和动员工作。向专家组提供整改情况总结，整改情况总结应包括：

完成整改率：已完成整改项目数/应整改项目数×100%

部分整改率：已部分整改项目数/应整改项目数×100%

综合整改率：（已完成整改项目数+已部分整改项目数）/应整改项目数×100%

未整改率：未整改项目数/应整改项目数×100%

对完成整改率、部分整改率和未整改率要分一般项目和重点项目。

1.8.4.3  专家现场复评价程序与初评价相同。

1.9     评分方法。

1.9.1   《评价标准》各部分的标准分为：生产设备系统5000分、劳动安全与作业环境1200分、安全生产管理1400分。

1.9.2    由于设备系统管理体制等原因造成部分《评价标准》项目不能评价的，扣减相应项目（连同该项目的标准分）；对于《评价标准》未涵盖的项目，可补充完善相应项目（连同项目的标准分）。

1.9.3    把各部分的“得分率”放在评价的主要位置，来衡量被评价系统的安全性。重点分析哪一部分危险因素多、安全基础差。

相对得分率=（实得分/应得分）×100%

    - 生产部分（5000分）

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 农村电网 | 330 |  |  |  |
| 2.1.1 | 电网规划 | 80 |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 电网规划组织健全，有电网规划领导小组，主管科室明确，有专职（责）人员 | 20 | 查阅相关文件资料 | 机构、人员不落实不得分 | 《电力行业一流企业考核标准（试行）》 |
| 2.1.1.2 | 有本地区近期（5年）、中期（10年）、远期（20年）电网发展、改造规划 | 20 | 查阅规划资料、图纸 | 无近期或中期规划不得分；无远期规划扣50% | 《农村电力网规划设计导则》 |
| 2.1.1.3 | 能做到适时滚动修订电网发展规划（近中期1~2年一次，远期5年一次） | 20 | 查阅规划原本和历年修订资料 | 未适时滚动修订不得分 | 《农村电力网规划设计导则》 |
| 2.1.1.4 | 电网规划应根据本地区经济、技术条件制定，内容符合本地区电网发展、改造要求，与上级电网合理衔接 | 20 | 查阅规划内容 | 无规划不得分；内容不符合要求扣10%~50% | 《农村电力网规划设计导则》 |
| 2.1.2 | 电网结构 | 100 |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 接线方式 | 50 |  |  |  |
| (1) | 电源点靠近负荷中心，各级电网有充足的供电能力，下级电网具备支持上级电网的能力，变电所进出容量配合，整体布局和网络结构合理 | 20 | 查阅规划、资料，实地核查 | 网架布局存在不合理处，扣50%~100%；任一变电所进出线、母线、变压器容量不配合，影响负荷分配扣50% | 《农村电网建设与改造技术导则》 |
| （2） | 根据变电站布局、负荷密度和运行管理的需要分区分片供电，供电范围不宜交叉重叠 | 10 | 查阅资料，实地核查 | 不符合要求但有整改计划扣50%；无整改计划不得分 | 1、《农村电网建设与改造技术导则》 2、《城市中低压配电网改造技术导则》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| （3） | 县（市）城区及重要城镇10kV主干线路实现环网布置、开环运行的结构，达到用户供电可靠性要求 | 10 | 查阅资料，实地核查 | 不符合要求但有整改计划扣50%；无整改计划不得分 | 《农村电力网规划设计导则》 |
| （4） | 县域内其他陪电网络较长的线路按规定装设分段、分支开关设备，满足有效限制故障范围，保证供电可靠性要求；企业对安装分段、分支开关有明确规定和标准 | 10 | 查阅资料，实地核查 | 不符合要求但有整改计划扣50%；无整改计划不得分 | 《农村电力网规划设计导则》 |
| 2.1.2.2 | 供电半径符合下述要求： A．110kV线路不超过120km，35kV线路不超过40km； B．县域内中低压配电线路供电半径：10kV不超过15km，380/220V不超过0.5km，在保证电压质量的前提下，负荷或用电量较小的地区，供电半径可适当延长。 | 20 | 查阅规划资料、地理接图及运行方式 | 一处不符合要求扣20% | 1、《农村电力网规划设计导则》 2、《农村电网建设与改造技术导则》 |
| 2.1.2.3 | 线路（架空和电缆）的正常负荷控制在安全电流2/3以下； 容载比配备达到下列要求： A．35~110kV变电所1.8~2.5; B．农村配电变压器1.5~2.0 | 20 | 查阅资料，实地检查 | 线路负荷达到70%~100%未分路的每路扣10%；一处容载比不合格扣10% | 1、《农村电网建设与改造技术导则》 2、《城市中低压配电网改造技术导则》 |
| 2.1.2.4 | 电网中性点运行方式符合规定 | 10 | 实地核查 | 一处不符合规定扣20% | 《农村电力网规划设计导则》 |
| 2.1.3 | 供电可靠性 | 60 |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 变电所按两台及以上变压器配置，当失去一台变压器时，负荷能自动转移，且不超过短时过载容量 | 20 | 查阅规划设计及运行资料 | 一处无备用容量不得分；备用容量不足扣10%~50% | 1、《农村电网建设与改造技术导则》 2、《35kV～110kV变电所设计规范》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.2 | 县(市)城区电网至少有两座35kV及以上电压等级变电所供电，满足N-1原则，其他35kV及以上变电所达到二线二变压器，对暂为一线一变压器的变电所，应有可靠的10（35）kV主干线路与其他变电所相连互供，当任一线路、变压器检修、故障停役时，能为重要用户和变电所所用电等提供备用电源 | 20 |  | 查阅图纸资料，现场抽查 | 不符合要求不得分 | 1、《农村电力网规划设计导则》 2、《贵州电网公司县城电网建设与改造技术导则》 |
| 2.1.3.3 | 重要I类用户有可靠的备用电源（含自备电源）；双电源或更多电源用户，各电源之间有可靠的机械或电气连锁，任何情况下不得向电网反送电 | 20 |  | 检查I类用户（多电源用户）供电方式相关资料，现场抽查 | 一户不符合要求不得分 | 1、《农村电力网规划设计导则》 2、《城市中低压配电网改造技术导则》 3、《供电营业规则》 |
| 2.1.4 | 电压监控 | 20 |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | 变电所及用户端的电压检测点A、B、C、D类设置符合规定要求 | 10 |  | 查阅电压监测点设置，运行资料 | 监测点不够扣10%~50% | 《南方电网公司电力系统电压质量和无功电力管理标准》 |
| 2.1.4.2 | 电压质量在任何运行方式下符合规定要求 | 10 |  | 查阅资料，实地检查 | 电压偏移超标构成障碍扣50%；构成事故不得分 | 1、《南方电网公司电力系统电压质量和无功电力管理标准》 2、《农村电网建设与改造技术导则》 |
| 2.1.5 | 无功补偿 | 40 |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | 无功配置容量符合补偿原则，无功容量满足功率因素有关规定 |  | 10 | 查阅规划设计、技术资料，现场抽查 | 不符合无功补偿原则扣50%~100% | 1、《农村电力网规划设计导则》 2、《南方电网公司电力系统电压质量和无功电力管理标准》 |
| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.1.5.2 | 各级变电所配置的无功容量符合规定 |  | 10 | 查阅规划设计、技术资料，现场抽查 | 变电所无功容量不符合要求，扣10%；总容量不符合要求不得分 |  |
| 2.1.5.3 | 10kV配电线路配置的无功容量符合规定 |  | 5 | 查阅规划设计、技术资料，现场抽查 | 10kV配电线路无功容量不足，扣分10%~50% |  |
| 2.1.5.4 | 用户无功补偿容量满足功率因数的要求 |  | 5 | 查阅用电管理资料 | 用户无功补偿不足，一户扣10% |  |
| 2.1.5.5 | 无功补偿设备按规定投切 |  | 10 | 查阅电网运行资料 | 一处未按规定投切扣10% |  |
| 2.1.6 | 低频减载 |  | 30 |  |  |  |
| 2.1.6.1 | 按上级部门下达的自动低频减负荷方案编制本地区实施方案 |  | 10 | 查阅编制的年度低频减负荷方案 | 无方案不得分 | 《电力系统自动低频减载负荷技术规定》 |
| 2.1.6.2 | 配置的自动低频减负荷装置足够，按规定投入 |  | 10 | 查阅调度运行、低频保护投入统计资料 | 自动低频减负荷装置不足或不能投入扣50%~100% |  |
| 2.1.6.3 | 编制手动低频减负荷事故拉闸顺序表 |  | 10 | 查阅事故拉闸顺序表 | 未制定不得分 |  |
| 2.2 | 变电一次设备 |  | 1400 |  |  |  |
| 2.2.1 | 主变压器 |  | 280 |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 运行工况 |  | 80 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 变压器油温及温升无异常： A．各冷却器无堵塞，温度相近，油温正常； B．油温较往常同一负荷和同一环境温度下没有高出10℃及以上，或负荷不变油温不发生明显变化； C．风扇及环境通风条件正常 | 10 | 现场检查，查阅值班日志、巡视记录、抄表单、缺陷记录等 | 一般缺陷处扣10%，限扣标准分50%；重大缺陷扣100%。累计限扣标准分200% | 《电力变压器运行规程》 |
| (2) | 油箱及其他部件无局部过热现象： 油箱表面温度分布均匀，局部过热点温升不超过规定值 | 10 | 现场检查，结合使用点温计测量，查阅值班日志，缺陷记录 | 一般缺陷一处扣10%，限扣标准分50%；重大缺陷扣100%。累计限扣标准分200% | 《电力变压器第二部分：温升》 |
| (3) | 温度计超温信号装置齐全： A．本体温度计、远方温度计指示与实际温度一致，超温信号准确可靠； B．无人值班变电所的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计及温度越限报警遥信信号； C．1000kVA及以上的油浸式变压器应将温度信号接远方信号；8000kVA及以上变压器应装有远方测温装置 | 10 | 现场检查 | 一台温度计装置不全，超过信号不正确或温度误差大于10℃不得分 | 《电力变压器运行规程》 |
| (4) | 套管引线接头无发热现象： A．接头温度监视措施完善； B．无过热现象 | 10 | 现场检查，必要时用远红外测温仪测量 | 监视措施不完善或一处过热不得分；多处过热加扣标准分100% | 《电力变压器运行规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (5) | 油面、油色正常： A．本体、套管及分接开关油面油色正常； B．套管及本体有无渗漏油； C．油面指示清晰 | 10 | 现场检查 | 本体一处渗油扣10%，三处渗油以上不得分；套管渗油或油面不正常不得分；套管及本体漏油加扣标准分100% | 《电力变压器运行规程》 |
| (6) | 变压器运行中无异常噪声及放电声 | 10 | 现场检查不少于5处 | 一处有异常噪声及放电声不得分 | 《电力变压器运行规程》 |
| (7) | 交接及预防性试验（含绝缘油）中无超标项目或试验数据虽未超标但变化趋势较大。预防 性试验不超周期，试验项目齐全 | 20 | 现场检查，查阅试验报告 | 一台试验项目不全不得分；试验数据虽未超标，但变化趋势明显而没有采取措施扣50%；有一台超期六个月以上或有重要项目不合格而未处理加扣标准分100% | 南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| 2.2.1.2 | 主要部件及附属设备保安、保护设备技术状况 | 170 |  |  |  |
| (1) | 绕组、铁芯、压紧装置内引线接头、调压开关、套管和冷却系统等无缺陷；铁芯接地引出油箱外的接地可靠 | 20 | 查阅检修记录、设备台帐、缺陷记录 | 一般缺陷记录一处扣10%，限扣标准分50%；重大缺陷扣100%。累计限扣标准分200% | 《电力变压器运行规程》 |
| (2) | 套管爬距符合所处地区污秽等级要求，采取了防污闪措施 | 10 | 现场检查、查阅台帐、缺陷记录 | 一台不符合要求，又未采取措施不得分 | 《电力变压器运行规程》 |
| (3) | 大小修未超周期，检修、试验项目齐全；新装或大修过的变压器按规定方式进行注油，110kV主变压器按规定进行真空注油 | 10 | 查阅出厂说明书、检修记录、设备台帐 | 一台不符合要求不得分；抽真空注油时间、速度不满足规定不得分 | 《电力变压器运行规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (4) | 8000kVA以上变压器按要求采用胶囊、隔膜或其他方式进行密封 | 10 | 查阅出厂说明书、检修记录 | 一台未采用或油质劣化不得分 | 《电力变压器运行规程》 |
| (5) | 净油器正常投入；按要求更换除酸硅胶 | 10 | 现场检查，查阅出厂说明书及缺陷记录 | 一台不能投入不得分 | 《电力变压器运行规程》 |
| (6) | 呼吸器运行及维护情况良好 | 10 | 现场检查，查阅缺陷记录 | 一台硅胶受潮失效，油封无油积水不得分、 | 《电力变压器运行规程》 |
| (7) | 有载调压装置无缺陷，并按要求动作次数或规定周期进行换油、检修和试验 | 20 | 现场检查，查阅动作记录、缺陷记录、修试记录 | 一台未按规定换油、检修扣40% | 1、《有载分接开关运行维护导则》 2、《电力变压器运行规程》 |
| (8) | 防爆膜（压力释放阀）良好，释放阀安装能保证事故喷油时不喷入电缆及其他设备 | 10 | 现场检查，查阅资料 | 一般缺陷一处扣10%，限扣标准分50%；重大缺陷扣100%。累计限扣标准分200% | 《电力变压器运行规程》 |
| (9) | 瓦斯保护： A．气体继电器及端子盒防水措施良好； B．配置了合格的取气用具，运行及检修人员能正确使用； C．重瓦斯保护应按要求投跳闸，并定较 | 20 | 现场检查、考问 | 一项不符合要求不得分；重瓦斯不按规定投跳闸加扣标准分100% | 1、《电力变压器运行规程》 2、《发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 |
| (10) | 发生过出口或近区短路故障后进行了必要的试验检查 | 15 | 查阅资料、设备台帐、记录 | 没有进行必要的试验检查不得分 | 《电力变压器运行规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (11) | 变压器防火措施符合规定，储油坑及排油管道保持良好，不积水、无杂物 | 5 | 现场检查 | 防火措施不符合要求不得分 | 《电力设备典型消防规程》 |
| （12） | 变压器外壳接地良好，变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线且每根接地线均应符合热稳定要求。钟罩式主变压器的钟罩与底座间用导电体（片）连接良好 | 10 | 现场检查不少于5次 | 一台不符合要求不得分 | 《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| （13） | 并列运行变压器、调压开关各档电压差异应满足条件，其中一台跳闸时应有防止其他主变压器严重过载的措施 | 10 | 现场检查，资料查阅 | 一处电压差异不符合要求不得分；无防过载措施加扣标准分100% | 《电力变压器运行规程》 |
| （14） | 运行中不发生不符合规程要求的过载 | 10 | 查阅资料及运行日志 | 发生此类问题不得分 | 《电力变压器运行规程》 |
| 2.2.1.3 | 技术资料 | 30 |  |  |  |
| (1) | 安装使用说明书，产品合格证，出厂和交接试验记录，有载调压开关安装使用说明书及出厂和交接试验记录、压力释放阀、防爆膜试验记录等主要技术资料齐全 | 10 | 查阅资料 | 缺一种扣40% | 《电力变压器运行规程》 |
| (2) | 试验报告及检修记录主要内容齐全： A．大修记录主要内容：放油时间、器身暴露时间、环境湿度、温度，内部检查情况试验记录，有载调压开关检查试验记录、注油速度、静止时间等； B．有新安装及历年来周期性绝缘试验 、油化验、色谱分析报告 | 10 | 查阅检修、实验记录台帐 | 资料齐全但记录或试验内容、项目不全扣50%；变电所资料不齐全不得分 | 《电力变压器运行规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3） | 变压器的现场运行规程、检修规程正确完整 | 10 | 查阅资料 | 规程内容不完整扣50%~100%；不齐全不得分 | 《贵州电网公司220kV及以上变电站管理规范（试行）》 |
| 2.2.2 | 高压配电装置 | 570 |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 变电所各级电压短路容量控制在合理范围内，导体和各类电器设备能满足动、热稳定校验要求 | 20 | 查阅资料 | 一处不符合要求不得分；未校验或存在重大问题加扣标准分100% | 《城市电网规划设计导则》 |
| 2.2.2.2 | 户外设备外绝缘爬距应符合所处污秽地区等级要求；应采取防污闪措施（包括定期清扫）；户外绝缘子表面无严重污秽及放电痕迹 | 10 | 现场检查，查阅各类绝缘子爬距资料及污秽等级划分资料 | 有一串（只）不合要求又未采取措施不得分；无污秽图或等级划分资料，或与实际不符合不得分 | 1、《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 2、《电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定（试行）》 |
| 2.2.2.3 | 设备容量满足最大负荷要求且各类接头接触良好。各类接头及断路器、隔离开关等触头无发热现象，并具备温度监视手段。运用红外测温方法定期测量有记录、有分析，及时处理发现的问题 | 30 | 现场检查，查阅资料、记录，红外测温仪抽查不少于10处 | 一处发现超过规定不得分；监视手段不完善扣40%；设备容量不符合要求不得分 | 1、《交流高压电器在常周期工作的发热》 2、《高压配电装置设计技术规程》 |
| 2.2.2.4 | 110kV变电所应定期检测盐密度，测试方法正确，记录完整符合要求 | 20 | 检查测试记录，现场查询 | 测试方法不正确，或记录不完整扣40%~100%；未开展测试不得分 | 《架空送电线路运行规程》 |
| 2.2.2.5 | 母线及架构 | 40 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 支柱绝缘子和悬式绝缘子串按规定绝缘试验 | 10 | 查阅实验报告 | 一处不按规定实验不得分；存在重大缺陷而未处理加扣标准分100% | 1、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996） 2、南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| （2） | 水泥架构（含独立避雷针）无严重龟裂，混凝土脱落钢筋外露，钢架及金具无严重锈蚀、变形、倾斜 | 10 | 现场检查 | 一般缺陷一处扣20%，有重大缺陷不得分 | 1、《架空送电线路运行规程》 2、南方电网公司《输变电设备状态评价标准》 |
| （3） | 带电导线相间及对地安全距离应符合规程要求 | 10 | 现场检查 | 一处不合格不得分；二处及以上不合格加扣标准分100% | 《高压配电装置设计技术规程》 |
| （4） | 架构绝缘子串挂环，连接金属具无严重变形，锈蚀，架构接地良好 | 10 | 现场检查 | 一处有缺陷不得分；存在重大缺陷加扣标准分100% | 《架空送电线路运行规程》 |
| 2.2.2.6 | 高压开关设备 | 150 |  |  |  |
| （1） | 断路器遮断容量和性能能满足安装地点短路容量的要求，允许开断故障次数有明确规定，在达到切断故障次数后能及时检修（包括换油） | 10 | 查阅开关台帐，系统短路容量及允许切故障次数计算资料和规定文件，开关切断故障记录、检修记录 | 一台超过允许切故障次数而未及时检修扣50%一台断路容量不满足要求或无允许切断故障次数规定加扣标准分100% | 《高压断路器运行规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2） | 户外断路器均采用了可靠防水进潮密封措施 | 10 | 现场检查，查阅开关台帐资料 | 一台措施不完善不得分 | 《高压开关设备反事故技术措施》 |
| （3） | 断路器无渗漏油、气，油位、油压、气压正常；SF6气体检测周期符合规定，室内SF6断路器防护措施符合规定 | 10 | 现场检查 | 一台油位、油压、气压不正常或一处SF6开关室无防护措施不得分；有严重漏油，漏气加扣标准分100% | 1、《高压断路器运行规程》 2、《高压开关设备反事故技术措施》 |
| （4） | 操作机构箱有防进水受潮密封措施和防小动物进入封堵措施 | 10 | 现场检查不少于20台 | 一台不符合要求扣20%超过五台不符合要求加扣标准分100% | 《高压断路器运行规程》 |
| （5） | 短路器金属外壳、操作机构应有明显的接地标志，接地螺栓不小于M12并接触良好 | 10 | 现场检查不少于20台 | 一台不符合要求不得分；两台以上不符合加扣标准分50% | 《高压断路器运行规程》 |
| （6） | 预防性实验中无超标项目，实验数据变化趋势较大及超周期情况（含SF6气体检漏及微水量测定） | 20 | 查阅试验报告 | 一台试验项目不全不得分；一台超期6个月以上或有项目不合格、数据变化趋势大加扣标准分100% | 1、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996） 2、南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| （7） | 断路器和隔离开关大小修项目齐全，无漏项；重要反措项目落实，检修周期未超过规定（包括故障切断次数超限） | 20 | 查阅检修记录、试验报告、缺陷记录及大修计划 | 遗漏检修项目扣40%~100%；遗漏重要检修项目或超周期6个月以上不得分；反措要求不落实不得分 | 1、《高压断路器运行规程》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| （8） | 开关室出线桥及柜顶母线桥符合安全要求 | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求不得分 | 1、《高压开关设备反事故技术措施》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| （9） | 户内开关柜（特别是装有避雷器的柜）接地可靠，手车开关柜相间、前后柜绝缘挡板表面无放电痕迹 | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40%；三处以上或装有避雷器的柜不符合要求不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （10） | 应淘汰的断路器已全部淘汰，应改造的开关柜也全部进行了改进或安排了改造计划，少油开关技改为真空开关后，其机构已作了相应调整或调换 | 10 | 现场检查，查阅设备台帐、技改反措计划 | 一台未按要求执行扣20%；有计划而未实施扣50% |  |
| （11） | 各类高压断路器、隔断安装使用说明书齐全 | 10 | 查阅资料 | 每少一份扣20% | 1、《高压开关设备管理规定》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| （12） | 小动物能进入开关室的孔洞封堵严密 | 15 | 现场检查 | 一处封堵不严扣30%；一处封堵不得分 | 《高压断路器运行规程》 |
| （13） | 高压开关室有防潮、通风措施 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40% | 《高压开关设备反事故技术措施》 |
| 2.2.2.7 | 电压、电流互感器 | 60 |  |  |  |
| （1） | 户外独立电流互感器、电压互感器（含电容式电压互感器）有可靠防雨密封措施，如金属膨胀器等 | 10 | 现场检查 | 一台没有或不完善均不得分 | 1、《预防110kV～500kV互感器事故措施》 2、南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| （2） | 瓷套无裂纹，无渗漏油现象，油位正常。外壳接地良好 | 10 | 现场检查 | 一台瓷套有裂纹、有放电痕迹、有渗油或油位不正常不得分 |  |
| （3） | 设备检修、预防性试验无超标但数据变化趋势过大现象，试验无超周期；试验项目齐全 | 30 | 查阅试验报告 | 一台试验项目不全不得分；一台超期6个月以上或有项目不合格、数据变化趋势大加扣标准分50% |  |
| （4） | 设备安装使用说明书等技术资料齐全 | 10 | 对照设备台帐检查 | 缺一份扣20% | 1、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.8 | 阻波器、耦合电容器 | 20 |  |  |  |
| （1） | 组波器： A．组波器引线无断股，接头无发热，销子、螺栓齐全牢固； B．组波器安装牢固，有防摇摆措施，与构架距离符合要求； C．组波器无挂搭有异物， 构架无变形； D．按规定进行试验 | 10 | 现场检查，查阅试验报告 | 一般缺陷一处扣10%；未按规定试验或存在重大缺陷不得分 | 《电力系统载波通信运行管理规程》 |
| （2） | 耦合电容器： A．瓷套无裂纹、无渗油； B．预防性试验无超标项目或试验数据变化趋势大，试验无超周期； C．耦合电容器安装符合要求，尾端接地可靠； D．设备有说明书 | 10 | 现场检查，查阅试验报告，对照设备台帐检查 | 一般缺陷一处扣10%；未按规定试验或存在重大缺陷不得分 | 《电力系统载波通信运行管理规程》 |
| 2.2.2.9 | 防误闭所装置 | 70 |  |  |  |
| (1) | 户外配电装置防误操作闭锁功能完善可靠（不含防误入带电间隔） | 10 | 现场检查 | 一处不合要求扣50% | 1、《中国南方电网有限责任公司防止电气误操作闭锁装置管理规定》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| (2) | 户内高压配电装置全部实现了“五防”，各单元闭锁装置功能完善可靠，实现远方操作的断路器和隔断开关“远方/就地”操作防误连锁功能正常，断路器的“远方/就地”切换开关与就地“分/合”切换开关分开设置 | 10 | 现场检查 | 一处不合要求扣50% |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 需使用支流电源的防误闭锁装置有单独的电源回路（与保护、控制电源分开） | 10 | 现场检查，查阅闭锁装置图纸 | 一初不合要求扣50% |  |
| (4) | 闭锁装置的维护责任制明确，维护状况良好 | 10 | 现场检查，查阅检查记录 | 责任制不落实不得分；存在缺陷未消除加扣标准分100% |  |
| (5) | 防误闭锁装置的退出和解锁钥匙的使用有严格的规定，并有登记记录，评价期内未发生过强行解锁误操作事故 | 15 | 现场检查，查阅有关规程制度 | 没有制订规定不得分；评价期内发生过强行解锁误操作事故加扣标准分100% |  |
| (6) | 防误装置有设备台帐 | 5 | 现场检查设备台帐 | 无台帐或不符合要求不得分 |  |
| （7） | 远方遥控操作时设置密码，且密码已作好保密，严禁通用 | 5 | 现场检查 | 不符合要求不得分 |  |
| （8） | 变电所的当地监控微机应与微机闭锁装置进行通信接口 | 5 | 现场检查 | 不符合要求不得分 |  |
| 2.2.2.10 | 过电压保护及接地装置 | 70 |  |  |  |
| (1) | 避雷针（线）的防直接雷保护范围满足被保护设备、设施和建筑物要求；避雷针上无电线、电缆、照明灯等其他设备 | 10 | 现场检查，查阅保护范围图 | 无图纸或避雷针上有异物不得分；保护范围不满足要求加扣标准分50% | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 |
| (2) | 避雷针配置、选型正确，应该规定全部投入使用；主设备在避雷器的保护范围内；35kV及以上氧化锌避雷针应有记数器和泄露电流表。并按规定测量阻性电流 | 10 | 现场检查，查阅设备台帐 | 一处不符合要求不得分 |  |
| (3) | 110kV主变压器中性点过电压保护措施完善 | 10 | 现场检查 | 不符合要求不得分 | 《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (4) | 按规定装设消弧线圈或接地电阻的中性点非直接接地系统，投运前应实测电容电流，补偿方式及调整的脱谐度要符合要求，并在现场运行规程中应有明确规定 | 10 | 现场检查，查阅整定、调试资料 | 消弧线圈投运前每处未实测扣50%；应装的未装或脱谐度不符合要求或现场运行规程无明确规定的不得分 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 |
| (5) | 系统无铁磁谐振过电压隐患存在，并已采取防范措施 | 10 | 现场检查，查阅运行记录资料 | 一处存在铁磁谐振过电压隐患扣50%；发生过谐振而未采取措施不得分 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 |
| （6） | 接地装置（含独立避雷针）的接地电阻应按规定测试，且电阻合格，接地引下线与接地网连接情况应按周期检查，运行10年以上或腐蚀严重地区的接地网应进行开挖抽样检查及处理；构架、基础、爬梯等接地符合要求 | 10 | 查阅试验报告，记录及有关资料 | 未按规定测试或电阻超标不得分；接地引下线未检查，接地网未检查不得分；接地不符合要求一处扣10%；接地电阻严重超标加扣标准分100% | 1、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996） 2、南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| （7） | 接地装置地线截面应满足热稳定要求「小电流系统以最大方式三相稳态短路电流，后备保护时间为等效持续时间（3.5s）校核」 | 10 | 查阅校验资料 | 未进行校验或不满足要求不得分 | 1、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996） 2、南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| 2.2.2.11 | 设备编号、标志及其他安全设施 | 80 | 现场检查 |  |  |
| （1） | 户外高压断路器、隔离开关、接地刀闸及其他设备装有双重名称编号牌，并安装牢固、字迹清晰 | 10 | 现场检查 | 一处缺少或不符合实际不得分；安装不牢固或字迹不清每一处扣50% | 1、《电业安全工作规程》（发电厂及变电所电气部分） 2、南方电网公司《变电站安健环设施标准》 |
| （2） | 户内高压配电各间隔（开关柜）前后及隔离开关均应有双重名称编号牌 | 10 | 现场检查 | 一处缺少或不符合实际扣50% |  |

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3） | 各类设备标志、警示标志应规范、齐全、清晰 |  | 10 | 现场检查 | 一处缺少或不符合实际不得分 |  |
| （4） | 带电部分设备固定遮拦尺寸、安全距离应符合要求，应牢固、齐全、完整，关严、上锁。户内非“五防”功能配电装置网门钥匙。各柜不能通用 |  | 15 | 现场检查 | 一处不符合安全要求不得分；存在严重问题或缺漏加扣标准分100% | 《高压配电装置设计技术规程》 |
| （5） | 户内配电装置各间隔（开关柜）如有双电源，必须带有带电显示器 |  | 5 | 现场检查 | 不完善或与实际接线不符合不得分 | 《高压带电显示装置技术条例》 |
| (6) |  | 高压变电设备及母线应有明显、规范的相色标志 | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求不得分 | 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 |
| (7) |  | 集控中心、变电所现场均应具备与现场实际运行方式相符的一次主接线模拟图(或电脑接线图) | 10 | 现场检查 | 一处与实际不符扣50％ | 《电力工业技术管理法规》 |
| (8) |  | 变电所各类接线箱要有防潮措施，箱门完整有封条，电缆进入孔有防火封堵措施，箱壳接地良好 | 10 | 现场检查 | 一处措施不完善扣40％ | 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 |
| 2.2.3 |  | 无功补偿设备 | 110 |  |  |  |
| 2.2.3.1 |  | 并联电容器及其配套设备交接及预防性试验按规程所规定的项目和周期进行 | 10 | 查阅试验报告 | 试验项目缺一项扣50％：缺两项(含超周期6个月)及以上时不得分 | 1、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996） 2、南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3.2 | 电容器组的一次主接线正确：包括一次接线为星形接线；放电线圈一次为星形接线；且两者的星形中性点进行了电气连线；中性点引线装有保安接地刀闸；电容器组每相并联台数满足耐爆能量；氧化锌避雷器(MOV)一次接线合理，选用的产品有关技术参数满足要求；熔断器选型、熔丝额定电流值选择以及熔断器外管、弹簧尾线等安装方式(角度)满足有关规程及安装使用说明书要求 |  | 20 | 查阅设计、安装使用等资料，现场检查 | 一项不符合规程及安装使用说明书中要求扣50％ | 1、《并联电容器装置设计规范》 2、《并联电容器装置设计技术规程》 |
| 2.2.3.3 | 电容器装置应具有单台电容器故障、电容器组内部故障、过流、过压、失压等保护；保护的整定值设置合理 |  | 20 | 查阅继电保护资料及现场继保运行日志 | 缺少保护方式或保护整定值不符合规程整定原则不得分 | 《并联电容器装置设计技术规程》 |
| 2.2.3.4 | 电容器组(包括电抗器)在运行中无渗、漏油和鼓肚现象 |  | 10 | 查阅运行记录，现场检查 | 一台渗油扣40％；有漏油、鼓肚时不得分 | 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 |
| 2.2.3.5 | 电容器组用串联电抗器电抗值的选择满足限制合闸涌流和抑制高逡谐波的要求，未出现对背景谐波的放大及谐振现象 |  | 10 | 查阅设备参数值、设计资料及试验报告 | 因电抗器电抗值的选择不当，有一处电容器对高次谐波有放大现象时，扣分40％ | 《并联电容器装置设计技术规程》 |
| 2.2.3.6 | 电容器组使用的开关应具有无重燃及可频繁操作的性能，选型合理 |  | 10 | 查阅资料，现场检查 | 一台开关不符合要求扣40％ | 《高压开关设备反事故技术措施》 |
| 2.2.3.7 | 电容器、串联电抗器、放电线圈外绝缘泄漏比距符合要求 |  | 10 | 查阅资料，必要时进行现场测量 | 一台设备不合格扣40％ | 《并联电容器装置设计技术规程》 |
| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.2.3.8 | 单台大容量(300kvar及以上)电容器套管及引线，串联电抗器接头处引线满足负荷电流的要求，没有出现过热情况，电容器、放电线圈套管与母线的连接线符合要求；干式空芯电抗器与周围设备、网栅的间显巨满足厂家的要求值；网栅等处无发热现象 |  | 10 | 查阅温度测试记录，现场检查。查阅厂家使用说明书、设计图纸 | 一处不符合要求扣40％ | 《并联电容器装置设计规范》 |
| 2.2.3.9 | 设备台帐、技术资料齐全、正确、符合现场实际；设备发生故障、事故有记录和分析报告 |  | 10 | 查阅台帐等资料及运行记录和分析报告 | 发现一处台帐、技术资料缺少或不符合实际扣20％：发生故障、事故无记录，无分析报告不得分 | 南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| 2.2.4 | 变电所内电缆及电缆构筑物 |  | 70 |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 运行单位有下列资料：A．全部电缆(电力、控制)清册，内容包括电缆编号，起止点，型号，电压、电缆芯数、截面、长度等；B：电缆路径图或电缆布置图 |  | 10 | 查阅资料、现场抽查 | 清册内容不全或不完全符合实际一处扣20％；无清册不得分 | 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| 2.2.4.2 |  | 电力电缆预防性试验无超标及试验数据变化增大现象，试验不超周期 | 10 | 查阅资料、现场抽杏 | 一条试验项目不全不得分；一条超期六个月以上或有项目不合格、数据变化趋势大加扣标准分100％ | 1、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996） 2、南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| 2.2.4.3 |  | 按规定对电力电缆进行周期性巡视，并做好记录 | 5 | 查阅资料、现场抽查 | 发现一处问题扣10％：现场存在问题但缺陷未记录不得分 | 南方电网公司《变电运行管理标准》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4.4 | 电力电缆应有计及各类校正系数后的允许载流量计算值，最大负荷电流不超过允许载流量(电缆线路限流表) | 5 | 查阅有关资料，校验计算及运行记录 | 一条偶尔出现过载但未采取措施的扣40％；未校正核算不得分；任一条经常出现过载、过负荷时间超出厂家规定而无措施加扣标准分100％ | 《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》 |
| 2.2.4.5 | 电力电缆终端头完整清洁无漏油、溢胶、放电、发热等现象；电缆头符合安全要求；接地良好 | 5 | 现场检查 | 一处异常不得分；存在重大缺陷加扣标准分100％ | 1、《电力电缆运行规程》 |
| 2.2.4.6 | 地下直埋电缆的地面标志齐全，符合要求 | 5 | 现场检查 | 一处标志不齐扣40％ |  |
| 2.2.4.7 | 电缆沟防止积水、排水良好，电缆盖板不缺损，放置平稳，沟边无倒塌情况，支架接地良好 | 5 | 现场重点检查 | 发现一处积水、排水等一般问题扣40％ | 1、《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》 2、《电力电缆运行规程》 |
| 2.2.4.8 | 电缆夹层照明良好(高度低于2.5m要使用安全电压供电) | 5 | 现场检查 | 不符合要求不得分 | 《火力发电厂和变电所照明设计技术规程》 |
| 2.2.4.9 | 电缆防火措施完好： A．电缆穿越处孔洞用防火材料封堵严密，不过火、不透光，不能进入小动物； B．电缆夹层、电缆沟内保持整洁、无杂物、无易燃物品； C。电缆主通道有分段阻燃措施。特别重要电缆采用耐火隔离措施或使用阻燃电缆； D．电缆敷设符合要求(转弯半径、电缆固定、排列整齐等) | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40％ | 《电力设备典型消防规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.2.4.10 | 电力电缆室内外终端头和沟道中电缆及电缆中间接头的标示牌符合要求；控制电缆头各处有电缆标志牌(走向、型号、芯数、截面等) | 10 | 现场检查 | 一处有问题扣40％ | 《电力电缆运行规程》 |
| 2.2.5 | 所用电系统 | 60 |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 所用电系统可靠，有事故备用电源；枢纽变电所、容量63000kVA及以上变电所、综合自动化变电所能自动切换；采用硅整流操作电源的变电所应装设两台所用变压器，分别接在不同电压等级的电源上，并定期切换 | 20 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40％ | 1、《电力变压器运行规程》 2、《变电所设计技术规程》 |
| 2.2.5.2 | 所用变压器容量、电缆截面能满足最大负荷要求． | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求不得分 | 《变电所设计技术规程》 |
| 2.2.5.3 | 检修电源及生活用电回路明确分开，装设了合格的剩余电流保护器 | 10 | 现场检查 | 回路未明确分开或一处未装设不得分 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955） |
| 2.2.5.4 | 生活用电接线规范，不影响生产用电 | 10 | 现场检查 | 一处接线不规范扣40％：有一处可能影响生产用电不得分 | 依据上级和本单位有关规定要求 |
| 2.2.5.5 | 各组熔断器应有标示牌并有名称、额定电流，且配置规范 | 10 | 现场检查 | 一处不全扣20％；配置不规范不得分 | 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 |
| 2.2.6 | 检修管理 | 200 |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 计划管理 | 60 |  |  |  |
| (1) | 本单位有年、季、月检修计划，技改、反措计划，内容有项目、时间、主要工器具备品、材料、工时及计划费用等 | 10 | 查检修计划 | 计划、内容不全扣20％--50％；重要项目缺少或无计划不得分 | 参考各类设备安装、试验、检修规程规定，上级和本单位制定的有关规定要求 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 大修、技改项目(如主变压器大修、技改、变电所年度检修等)有组织措施、技术措施和安全措施，落实到位 | 10 | 查阅三措 | 措施不完善扣50％：缺一项不得分无措施施工加扣标准分100％ |  |
| (3) | 有重要设备检修、技改、变电所年度大修总结 | 10 | 查阅资料 | 缺少一处扣40％ |  |
| (4) | 根据设备运行制订有备品备件管理办法(制度) | 10 | 查阅资料 | 没有制订办法不得分 |  |
| (5) | 备品备件有清册，帐物相符并定期清理，发到检修部门 | 10 | 查阅资料 | 不齐全或帐物不符一处扣20％ |  |
| (6) | 非计划检修严格按企业有关规定执行 | 10 | 查阅规程及修改记录 | 不符合要求不得分 |  |
| 2.2.6.2 | 检修质量 | 60 |  |  |  |
| (1) | 主设备及主要辅助设备检修有规程，内容为：检修周期(状态检修为设备什么状态时要检修)、检修项目(标准项目、技改等非标准项目)、工艺标准、主要备品备件和材料、工期及工时计划。绝缘预防性试验有适合实际的本单位实施细则 | 20 | 查阅检修规程 | 一处不符合要求扣20％；无规程或细则不得分 | 1、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996） 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| (2) | 检修规程和预防性实施细则按规定程序审批并定期修改 | 10 | 查阅规程及修改记录 | 未定期修改扣50％；没有审批手续或手续不符合要求不得分 | 《电力工业技术管理法规》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 制订设备检修三级验收及评价制度，并严格执行，确保检修质量 | 30 | 查阅制度及验收报告 | 一次未严格验收扣40％；没有制度不得分，出现检修质量问题不得分 | 南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| 2.2.6.3 | 缺陷管理 | 50 |  |  |  |
| (1) | 制订设备缺陷管理制度，并严格执行 | 30 | 查阅缺陷处理全过程记录 | 制度不完善或执行不严格扣40％；无制度或重大缺陷未按时处理不得分；紧急缺陷超时处理加扣标准分50％ | 1、南方电网公司《变电运行管理标准》 2、南方电网公司《设备缺陷管理标准》 |
| (2) | 缺陷发现、处理及消除及时并形成闭环，记录完整 | 10 | 查阅有关记录 | 一项未记录或不闭环扣40％ |  |
| (3) | 定期开展缺陷分析，有年(季)缺陷处理分析总(小)结 | 10 | 查阅资料 | 缺少一次扣40％；无年度报告或不符合要求不得分 |  |
| 2.2.6.4 | 图纸、资料管理 | 30 |  |  |  |
| (1) | 检修部门竣工图纸、设备检修台帐、检修记录、试验报告等图纸、资料齐全 | 10 | 查阅图纸、资料 | 一处存在问题扣20％ | 南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| (2) | 图纸与现场实际相符，按规定及时修改、确保正确 | 10 | 现场抽查核对 | 一处不符合实际扣40％ |  |
| (3) | 有完整试验报告检修记录，有试验、检修结论 | 10 | 检查试验报告检修记录 | 一处不符合要求扣20 |  |
| 2.2.7 | 运行管理 | 110 |  |  |  |
| 2.2.7.1 | 现场规程制度 | 40 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 每个变电所有经审批的现场运行规程、典型操作票 |  | 20 | 每个变电所必查 | 有一个变电所审批手续不全扣40％；发现二个变电所无运规或典型操作票加扣标准分的50％ | 1、南方电网公司《变电运行管理标准》 2、《贵州电网公司220kV及以上变电站管理规范》 |
| (2) | 运行规程、典型操作票符合现场实际，每年按规定及时审核或修订 |  | 20 | 现场抽查核对 | 发现一个变电所未按规定及时审核扣30％；不符合实际不得分 |  |
| 2.2.7.2 | 有符合运行设备现场实际的图纸、资料，如主要设备厂家使用说明书、设备竣工图、设备台帐、检修记录、试验报告，实际设备或接线变动后应及时修改图纸或重出图纸 |  | 10 | 现场抽查 | 一处存在问题扣20％ | 南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| 2.2.7.3 | 运行动态分析和控制 | 60 |  |  |  |  |
| (1) | 对变电所设备按单元定期进行评级 | 20 |  | 检查设备评级记录 | 缺少一次或评级与实际不瓷b50％ | 南方电网公司《变电运行管理标准》 南方电网公司《输变电设备状态评价标准》 |
| (2) | 设备事故、异常情况有记录及分析 | 15 |  | 检查事故异常记录 | 一次未记录或有记录无分析扣40％ |  |
| (3) | 对设备运行情况定期进行综合分析、专题运行分析，提出改进和处理意见 | 15 |  | 现场检查运行分析记录 | 缺少一次分析扣40％；无改进和处理意见或未落实不得分 | 南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| (4) | 变电所应积累必要的技术数据资料 | 10 |  | 现场抽查 | 每缺少一项数据资料扣20％ |  |
| 2.3 | 电气二次设备 | 1570 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 直流系统 | 180 |  |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.1 | 直流系统的蓄电池，充电装置和直流母线，配电屏的配置和运行方式满足有关规程和反措的要求 | 10 |  | 现场检查 | 不符合有关规程、反措要求扣20％～50％；存在严重问题不得分 | 《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》 |
| 23.1.2 | 直流系统运行工况 | 60 |  |  |  |  |
| (1) | 直流母线电压保持在规定范围内 | 10 |  | 现场检查 | 超出正常范围不得分 | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (2) | 直流系统对地绝缘状况良好 | 10 |  | 现场检测，查阅日志 | 视绝缘劣化状况扣50％～100％ |  |
| (3) | 绝缘监察装置和电压监察装置正常投入，并按规定周期进行定期检查(包括常规装置和微机型直流系统选检装置) |  | 10 | 现场检查，并查阅定期检验记录 | 一套监察装置未正常投入或超周期6个月以上未检验扣50％ |  |
| (4) | 直流屏(柜)上的测量表计准确，并按仪表监督规定进行定期校验。电压、电流表的使用量程满足运行监视的要求 |  | 10 | 查阅校验记录或标签，并作现场检查 | 表计不准确或未按期校验、使用量程不满足运行监视要求一处扣10％ | 1、《中华人民共和国国家计量检定规程－电流表、电压表、功率表及电阻表》 2、《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (5) | 充电装置的性能(包括稳压、稳流精度和纹波系数)满足有关规程和反措要求，运行工况良好 |  | 10 | 查阅装置说明书和检验记录，并作现场核查 | 装置性能不能满足要求或运行工况不正常不得分 | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (6) | 主变压器、110kV线路、母线、旁路开关等主要配电装置的控制、保护和信号回路直流电源的供电方式符合要求 |  | 10 | 现场检查，并查阅有关原理展开图 | 一处不符合“反措要点”要求扣10％ | 南方电网公司《十项重点反事故措施》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.3 | 蓄电池 | 40 |  |  |  |
| (1) | 蓄电池的端电压、电解液比重和液位处于正常范围，并按规定进行测量和检查；数据准确、记录齐全(阀控式电池组定期测量端电压值，每只蓄电池电压值)；测试表计(数字电压表、吸管式比重计)完好合格 | 10 | 查阅测试记录，并作现场检查 | 记录不全扣20％～50％；使用测量表计不合格扣50％：存在个别性能较差电池且超过一周未处理扣50％；存在不正常情况或未按规定测量或测量数据不准确扣50％～80％ | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (2) | 铅酸蓄电池未发现极板弯曲、脱落、硫化、极柱腐蚀和漏液等缺陷；碱性蓄电池无爬碱现象 | 10 | 现场检查 | 一个蓄电池存在一种缺陷扣20％；存在严重问题不得分；未定期进行蓄电池组的维护、清扫扣30％ | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (3) | 浮充运行的蓄电池组浮充电压、电流的调节适当；尾端电池进行定期充电，或设专用充电装置浮充 | 5 | 查阅记录，现场检查 | 浮充电压、电流调节不当或尾端电池未进行充电扣50％～100％ | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (4) | 定期进行核对性放电或全容量放电试验；只有一组蓄电池的不能做全核对性放电，应按规定的放电电流放出额定容量的50％并监视记录电压值。按规定对电池组进行均衡充电 | 10 | 查阅记录 | 记录不全扣20％"---'50％；未按规定进行均衡充电扣50％：无试验记录或超周期未进行放电试验或容量严重不足不得分 | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (5) | 蓄电池室的通风和采暖设备良好，室温满足要求；室内设备的防火、防爆、抗震措施符合规定 | 5 | 现场检查 | 通风、采暖、照明设备不良扣40％；室温不满足要求或防火、抗爆、抗震措施环符合规定扣50％,---100％ | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.3.1.4 | 监测与维护 | 20 |  |  |  |
| (1) | 整组电池单体电压、标示电池的比重测量每月至少一次，浮充电压、电流测量应有记录 | 10 | 查阅测试记录 | 未定期测试或无记录不得分；缺少一次或测量正确性不能保证扣50％ | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (2) | 监测电池运行参数的仪表应定期校验，且准确度合格 | 5 | 查阅中仪表校验报告 | 未定期校验或一只准确度不合格不得分 |  |
| (3) | 蓄电池组应进行定期维护清扫(无人值班站可结合巡视进行) | 5 | 查阅工作记录 | 缺一次扣20％；不进行不得分 |  |
| 2.3.1.5 | 保安措施 | 30 |  |  |  |
| (1) | 直流系统各级熔丝及空气开关应选用直流设备，定值有专人管理，并定期核对，能满足选择性动作要求(必要时定期更换)，建有配置定值表(依据反措要求) | 10 | 现场检查，查看检查记录和定值表 | 一处不符合要求扣40％；无专人管理或定值表失去时效不得分；定值不正确或熔件不合格、定值未进行核对不得分 | 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 |
| (2) | 各种盘柜上的直流闸刀、开关、熔断器有设备或回路名称和熔件额定电流的标志 | 5 | 现场检查 | 一处无标志或标志错误扣40％ | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 |
| (3) | 变电所内备有一定数量各种型号容量的熔件(各种不少于2只)，熔断器额定电流有明显标志 | 5 | 现场检查 | 缺少一种备用熔件扣40％；一种无明显标志扣40％ | 《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 |
| (4) | 事故照明灯具、开关有明显标记。应急照明设备完好，并定期进行试验 | 5 | 现场检查 | 事故照明灯、应急照明灯损坏一只扣40％ | 《火力发电厂及变电所照明设计技术规定》 |
| (5) | 酸性蓄电池室防火、防潮通风措施符合规定 | 5 | 现场检查 | 一处防潮通风措施不符合要求扣40％；一处防火不符合要求不得分 | 《电力设备典型消防规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.3.1.6 | 技术资料 | 20 |  |  |  |
| (1) | 初充电记录资料完整，初充电程序符合厂家规定，定期充放电记录报告齐全 | 10 | 查阅厂家说明及初充电资料 | 无初充电记录资料扣40％；无定期充放电资料或充电程序不符合规定不得分 | 1、《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| (2) | 专业组及变电所直流设备档案和运行维修记录齐全(设备台帐、设备原理图、接线图、技术说明书、直流原理图、系统图、直流熔丝配置表、运行维护记录中的浮充电压电流记录，单体电池电压比重测试记录、补充充电、均衡充电、定期放电、维护检修记录) | 10 | 查阅专业班组及变电所相应记录 | 每缺少一种记录、资料扣20％ | 1、《电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| 2.3.2 | 继电保护及自动装置 | 630 |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 装置的配置 | 60 |  |  |  |
| (1) | 继电保护和安全自动装置(简称保护装置，以下同)的配置和设计符合规程和反措的规定 | 20 | 对照设备，查阅有关台帐、图纸和记录资料 | 后备保护配置或设计不合理扣20％---'40％；主保护配置或设计不符合规程和反措规定不得分；存在严重1"3题加扣标准分50％ | 1、《继电保护及自动装置技术规程》 2、南方电网公司《十项重点反事故措施》 |
| (2) | 产品入网符合规定要求： A．使用的产品经过省级以上部门组织的鉴定，有入网运行许可证、有产品合格证； B．出厂试验记录齐全，相关技术资料完整； C．设备选型合理，产品结构设计合理、制造质量良好，并经安监、生技、调度等有关部门审核； D．引入新技术的产品要有可行性研究方案并经上级主管技术部门审核、相关领导批准手续 | 20 | 根据《微机继电保护装置运行管理规程》DLT587—1996、上级文件规定、“反措’’要求及厂家技术规范，查阅有关资料、记录；现场检查 | 一处不符合要求扣20％；属主要设备、回路或问题严重不得分；投产、使用时发现有系统内通报质量差的产品而未整改的不得分 | 《微机继电保护装置运行管理规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 继电保护及自动装置施工安装符合工艺要求：A．继电保护及自动装置施工安装工艺良好、调试项目齐全；B．竣工验收程序规范、项目齐全，竣工图纸及资料完整正确，验收整改意见完成闭环；C．验收结论合格 | 20 | 检查原始资料和现场查看 | 一处工艺不良扣20％；验收整改意见一条未完成扣40％；严重影响运行不得分 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 |
| 2.3.2.2 | 运行管理 | 160 |  |  |  |
| (1) | 继电保护和自动装置按整定方案、整定单和调度运行规定投入运行 | 20 | 依据整定方案：定值通知单作现场检查 | 后备保护未按要求投退，每套扣40％；主保护未按要求投退不得分；两套及以上主保护未按要求投退加扣标准分100％ | 《继电保护及自动装置技术规程》 |
| (2) | 继电保护和自动装置具有符合设备实际情况、审批手续完备的正式运行规程 | 20 | 对照设备查阅变电所运行规程及专用保护装置现场运行规程 | 每缺一种保护装置的运行规程扣20％；规程内容不符合实际、审批手续不完备或编写出版不规范，扣20％ | 《微机继电保护装置运行管理规程》 |
| (3) | 继电保护和自动装置的运行工况正常 | 20 | 查阅统计分析资料，缺陷记录等；现场检查 | 主保护一般缺陷一处扣20％，重大缺陷不得分；后备保护(自动装置)一般缺陷一处扣10％重大缺陷不得分 | 南方电网公司《设备缺陷管理标准》 |
| (4) | 故障录波测距装置按调度部门整定要求，将录波量(模拟量和开关量)全部接入并正常投入 | 10 | 查阅装置检验报告、故障录波分析报告，并作现场检查 | 录波量未按要求全部接入扣20％～40％；发现任一套装置未正常投入扣50％ | 《继电保护及自动装置技术规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （5） | 低频、低压减载(或解列)装置和保障系统稳定的安全自动装置按调度部门要求，全部正常投入运行． | 10 | 查阅有关整定文件和装置检验报告及投运记录，并作现场核查 | 一套装置未按要求投入运行50％ | 《继电保护及自动装置技术规程》 |
| （6） | 保护、控制、仪表屏上的继电器、开关、按钮、仪表、连接片、试验端子、熔断器、指示灯、端子排和电缆的状况符合安全要求，名称编号标志齐全清晰；保护屏前、后名称编号标志正确，防火、防小动物封堵良好 | 20 | 现场检查 | 一处不符合要求扣10％ | 1、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 2、南方电网公司《变电站安健环设施标准》 |
| （7） | 室外端子箱、接线盒的防尘、防潮措施完善；气体继电器顶盖已加装防雨罩或采取其他防雨措施 | 20 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 |
| （8） | 保护的运行时间符合南方电网公司和贵州电网公司的有关规定 | 10 | 查阅有关保护运行时间统计资料 | 保护运行时间高于规定时间，每套扣50％ | 南方电网公司《继电保护及安全自动装置检验条例》 |
| （9） | 缺陷管理有制度、责任明确、及时消缺、闭环管理 | 10 | 查阅制度、记录 | 消缺不及时、无记录、不闭环扣20％～50％；无制度不得分 | 南方电网公司《设备缺陷管理标准》 |
| （10） | 发生保护不正确动作时，及时组织调查、分析，查明原因，提出对策，有书面调查分析报告 | 10 | 查阅报表、记录 | 不组织调查分析或无分析报告每次扣30％；无防范措施不得分；重复发生不正确动作加扣标准分100％ | 《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (11) | 按规定做好设备巡视、定期切换、运行分析、动作统计评价 | 10 | 查阅制度、记录 | 不符合要求扣20％～50％；无制度或不执行不得分 | 南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| 2.3.2.3 | 检验管理 | 140 |  |  |  |
| (1) | 按期编制保护装置年度检验计划；计划项目完整规范 | 10 | 查阅保护定检计划 | 计划不完整、不规范扣20％450％；无年度定检计划不得分 | 南方电网公司《继电保护及安全自动装置检验条例》 |
| (2) | 按时完成保护检验计划；保护无超周期未检验的情况 | 20 | 查阅检验计划完成情况统计资料，抽查检验报告 | 未按时完成定检计划每项扣20％；主系统主保护超周期未定检不得分 |  |
| (3) | 专业班组具备上级颁发的保护装置检验规程，或参照厂家调试大纲编制并经审核批准的本单位检验规程(条例) | 10 | 查阅有关规程和条例 | 一种保护装置无上级颁发检验规程或符合要求的本单位检验规程(条例)扣20％ |  |
| (4) | 检验报告书的格式规范，检验项目齐全，检验结果正确，记录完整 | 20 | 按全部检验和部分检验，分别抽查各类保护检验报告书 | 检验报告书不规范但检验项目齐全扣20％；检验项目不齐全扣20％～60％；检验结果不正确或记录不完整，扣20％～40％ |  |
| (5) | 试验仪表及设备合格、保管良好，并按期进行校验；备品备件充足，有管理制度 | 20 | 查阅校验记录资料，并作现场抽查 | 一具仪表或设备不合格，扣20％；保管不善或未按期校验，扣40％～60％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (6) | 对新投入或经更改的电压、电流回路做到：A．按规定检查二次回路接线的正确性；B．各保护、控制、信号、。仪表盘上的电压回路均已定相和核相；C．单元保护经电压切换后的回路进行了定相，且试验数据齐全、正确 | 20 | 查阅新安装、设备变更或二次回路更改后的检验报告及现场记录 | 一项未做检验或检验有错误不得分 |  |
| (7) | 新投入或更改二次回路后的差动保护和方向性保护，按规定用负荷电流和工作电压检验保护回路接线的正确性：A．测量相量、差电压或差电流、中性线的不平衡电流；B．带方向的保护、距离保护应带负荷检查保护方向正确性，保护动作区应符合规程规定 | 20 | 查阅检验报告资料 | 一项未做检验或检验有错误不得分 |  |
| (8) | 需定期测试技术参数的保护应按规定测试，记录齐全、正确 | 10 | 查阅记录 | 未按要求测试、无记录或记录有误不得分 |  |
| (9) | 现场检验及工作应符合“安规”及“现场工作保安规定”要求 | 10 | 查阅记录；现场检杏 | 不符合要求，存在问题扣20％～100％ |  |
| 2.3.2.4 | 反措项目的落实 | 70 |  |  |  |
| (1) | 全面落实国家、网、省公司“反措”要求 | 10 | 查对图纸、资料；现场检查 | 一处不符合扣20％；一处重要反措未完成不得分 | 南方电网公司《十项重点反事故措施》 |
| (2) | 反措项目的设备底数清楚；建立反措项目管理台帐 | 10 | 查阅反措项目设备摸底资料和管理台帐 | 设备底数不清，管理台帐不全扣20％～50％；未开展反措项目摸底不得分 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (3) | 制订贯彻落实上述反措文件的长期规划和年度实施计划 | 10 | 查阅反措落实规划和年度实施计划 | 规划和计划不完整、不规范扣20％～50％；既无长期规划，又无年度实施计划不得分 |  |
| (4) | 上述年度实施计划按期完成 | 10 | 现场检查 | 未按期完成计划项目，每项扣10％ |  |
| (5) | 上级通报文件下达并限期完成的补充反措项目按时完成 | 10 | 现场检查 | 未按时完成补充反措项目，每项扣20％ |  |
| (6) | 制订本单位防止继电保护“三误”(误碰、误接线、误整定)事故的反事故措施，认真制订并严格执行 | 10 | 查阅本单位防“三误"事故措施文件，并抽查执行情况 | 措施内容不完备或执行不严格扣20％～50％；评价期内发生过保护“三误”事故，或未制订本单位防止保护“三误’’事故措施文件不得分；重复发生事故加扣标准分100％ |  |
| (7) | 静态型保护装置的抗干扰性能符合有关规程、条例的规定；装置箱体和保护屏接地铜排与接地网的连接符合反措要求；连接工艺质量合格 | 10 | 查阅有关厂家技术文件，并作现场检查 | 不符合要求一处扣10％ |  |
| 2.3.2.5 | 技术管理 | 130 |  |  |  |
| (1) | 继电保护管理部门根据有关部门提供的设备参数和运行方式资料，编制继电保护及自动装置整定方案，且审批手续符合要求；遏有运行方式较大变化或重要设备变更能及时修订整定方案，并全面落实；每年进行一次整定方案编制或修订，颁发等值阻抗和短路容量表 | 20 | 查阅整定方案文件及有关整定计算资料 | 整定方案文件不完整、不规范，或审批手续不符合要擦，或当重要设备变更及运行方式较大变化时未及时修订整定方案，W生未进行整定方案的校核和本F兖>如20％"--'50％；无正式整定方案不得分 | 《继电保护及自动装置技术规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (2) | 继电保护整定管理符合期．程要求：A．制订有关制度，如定值单管理制度，并认真执行；B．整定原则和整定值正确；c．根据年度运行方式编制正常、检修和特殊运行方式下的继电保护配置说明；日常运行方式有较大变化或涉及保护定值的设备变更时应及时修订：D．定值变更认真执行定值通知单制度；定值通知单的编制、审核和批准符合规定，每年进行一次整定值的全面核对 | 20 | 查阅有关制度，配置说明、整定计算资料及整定单；与上次方案对照抽查定值变更的落实情况 | 不编制或修订不得分；有差错或不完整一处扣20％ |  |
| (3) | 各种微机保护及保护信息管理机等设备软件版本的管理工作规范 | 10 | 查阅有关设备软件版本的记录资料 | 无软件版本管理记录资料不得分；管理工作不够规范扣20％'-'50％ | 《电力系统微机继电保护技术导则》 |
| (4) | 对线路纵联保护使用由通信专业管理的复用通道，建立规范的运行管理制度并认真执行 | 10 | 查阅复用通道运行管理制度和执行记录 | 无复用通道运行管理制度不得分；管理制度不规范或执行不认真扣20％--50％ | 《微机继电保护装置运行管理规程》 |
| (5) | 专业班组、变电所和调度室备有符合实际的保护、控制及信号回路的原理展开图和端子排接线图（或安装接线图），等产品说明书等技术资料齐全 | 20 | 查阅专业班组、变电所和调度室有关二次回路图纸、资料 | 图纸(资料)不齐全、不规范或不符合实际扣20％50％；缺少主系统保护的展开图，每张扣20％ | 《微机继电保护装置运行管理规程》 |
| (6) | 现场及继电锕专业班组的保护定值管理、保护装置异常(缺陷)、保护的投入和退出以及动作情况的有关记录齐全；内容完整规范 | 10 | 查阅变电所及专业班组的有关记录 | 记录不齐全，内容不完整、不规范或填写不认真扣20％～100％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (7) | 专业管理部门和检修班组具备必备的专业规程和制度：A．《继电保护及电网安全自动装置检验条例》：B．《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》，南方电网公司《十项重点反事故措施》：C．《继电保护及安全自动装置运行管理规程》，《微机继电保护装置运行管理规程》：D．《继电保护和安全自动装置技术规程》：E．《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》：F．《3～110kV电网继电保护装置运行整定规程》：G．《电力系统继电保护技术监督规定》；H．有关的继电保护检验规程等 | 20 | 查看各类规程、制度 | 每少一本扣20％ |  |
| (8) | 从事继电保护的工作人员应具备必需的技术素质：A．有相应的文化程度，并经过培训、考核后方能上岗；B．有培训计划，经常开展多种形式的培训活动；C．人员配置应满足上级规定及生产需要 | 20 | 对照有关规定及生产实际进行检查，抽查有关记录和现场考问 | 人员配置少于规定1人扣40％；人员配备或素质严重不符合要求不得分；不开展培训不得分 | 《微机继电保护装置运行管理规程》 |
| 2.3.2.6 | 继电保护及自动装置动作评价 | 70 |  |  |  |
| (1) | 最近一个年度的继电保护正确动作率达到上级要求 | 20 | 查阅保护动作统计分析资料 | 与上级要求比较每降低一个百分点扣20％ | 1、贵州电网公司及地区供电局下达的生产运行指标 2、《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》 |
| (2) | 最近一个年度的故障录波完好率达到上级要求 | 10 | 查阅故障录波统计分柢贽瀚 | 与上级要求比较每降低一个百分点扣20％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (3) | 评价期内未发生原因不明的继电保护不正确动作事故(事件) | 20 | 查阅保护动作统计分析资料 | 评价期内存在原因不明继电保护不正确动作不得分；重复发生的加扣标准分50％ | 1、《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》 2、《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》 |
| (4) | 评价期内未发生由于继电保护的不正确动作造成或扩大电网事故 | 20 | 查阅保护动作统计和事故分析资料 | 评价期内，由于继电保护的不正确动作造成或扩大电网事故不得分；重复发生的加扣标准分100％ |  |
| 2.3.3 | 自动化系统 | 360 |  |  |  |
| 2.3.3.1 | 设备配置 | 50 |  |  |  |
| (1) | 调度自动化系统功能(调度自动化系统基本功能、基本指标、调度自动化主站系统配置、远动终端机功能等)符合规范要求，通过上级组织的实用化验收和定期的实用化复查 | 20 | 检查调度自动化系统通过上级“实用化"验收和复查结果文件检查其他有关资料、现场检查 | 未通过上级实用化验收扣50％；未按期通过实用化复查验收扣20％；不能满足全部要求扣40％；存在严重问题不得分 | 1、《县级电网调度自动化系统功能规范》 2、《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收》 |
| (2) | 调度自动化系统具备可靠的安全防护体系，能有效的防止受到病毒、黑客攻击 | 10 |  | 不能满足要求扣20％～50％；存在严重问题不得分 | 1、《电网调度自动化系统运行管理规程》 2、《电力系统自动化设计技术规程》 |
| (3) | 远动装置(RTU)、变送器和变电所综合自动化系统采用通过国家或行业检验合格的产品 | 10 | 现场检查 | 不符合要求一个r¦站扣20％ | 《电力系统自动化设计技术规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (4) | 重要变电所的RTU、变电所自动化监控系统等至调度主站具有两路独立的远动通道(主／备双通道)，或具有双向网络通信方式 | 10 | 现场检查 | 不具有两路独立通道-(主／备双通道)或双向网络通信方式的一个厂}站扣10％ |  |
| 2.3.3.2 | 设备运行环境 | 80 |  |  |  |
| (1) | 自动化系统设备电源供应可靠：A．有不间断电源运行维护规定；B．电源，调度主站系统单独供电不间断电源能达到4h以上，厂(站)远动设备不间断电源能达到2h以上；C．运行设备供电电源采用分路独立开关供电；提供运行设备或检测仪器(表)用电源插座(板)固定安装在符合安全的位置；主备系统采用独立分路开关供电 | 20 | 现场检查、试验，查阅资料、记录 | 未制订不间断电源运行维护规定不得分；不间断电源放电时间达不到要求不得分；一处未按规定检查、试验记录扣40％ | 1、《电网调度自动化系统运行管理规程》 2、《地区电网调度自动化设计技术规程》 |
| （2） | 主站系统设备安装牢固可靠，设备标志牌规范齐全；连接各设备问的动力、信号电缆(线)布线整齐；机房有防静电、防雷击和防过电压的措施 | 10 | 现场检查 | 设备安装不牢固可靠或设备没有规范的标志牌一处扣20％；动力／信号电缆(线)不整齐布线，电缆(线)两端没有标志牌扣20％ |  |
| （3） | 主站计算机系统有可靠的接地系统，接地电阻符合设计规程要求，接地电阻每年测量一次。运行设备的金属外壳、框架与接地系统牢固可靠连接；网络通信设备按要求接地 | 10 | 现场检查 | 计算机系统接地系统不可靠不得分；接地电阻不符合设计规程要求不得分；接地电阻不按期测试不得分；运行设备的金属外壳、框架没与接地系统牢固可靠连接不得分；与通信设备连接的网络通信设备，没按通信设备接地要求接地者扣20％ | 1、《电网调度自动化系统运行管理规程》 2、《电力系统自动化设计技术规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| （4） | 主站远动信号电缆应采用屏蔽电缆。屏蔽层(线)可靠接地，信号接口处加装防雷(强)电击装置 | 10 | 现场检查 | 没采用屏蔽电缆或虽采用但屏蔽层没接地扣50％’；未加装防雷装置扣50％ |  |
| （5） | 主站系统计算机机房温、湿度满足设备运行规定的环境条件要求(机房温度为18～24℃，湿度为40％～70％)，机房具有防静电设施并有新鲜空气补给设施 | 10 | 现场检查 | 计算机机房温、湿度不满足设备运行规定的环境条件要求不得分；机房没有防静电设施不得分；没有新鲜空气补给设施扣50％ |  |
| （6） | 自动化系统设备屏柜及屏柜上的继电器、试验端子、熔断器、开关、端予排符合“反措”要求；设备接地、防火封堵良好 | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ |  |
| (7) | 自动化机房不能存放易燃易爆物品，并配备足够的消防灭火器材 | 10 | 现场检查 | 机房存放易燃易爆物品不得分；机房没配备灭火器材不得分；防、灭火设施失效不得分 |  |
| 2.3.3.3 | 运行管理 | 60 |  |  |  |
| (1) | 自动化系统采集的信息、数据满足运行需要(主要指出力、母线电压、潮流、开关状态、电网频率等实时工况参数) | 10 | 现场抽查，查阅相关资料 | 缺一个重要信息或参数扣10％ | 《电网调度自动化系统运行管理规程》 |
| (2) | 自动化系统的一次主接线图、各厂(站)监控系统一次主接线图与电网运行实际相符 | 10 | 现场抽查监控系统实时模拟图 | 一处与现状不一致扣40％ | 《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (3) | 自动化系统缺陷发现，汇报、处理实行闭环管理 | 10 | 检查综合自动化系统缺陷管理制度，缺陷处理执行记录 | 未制订综合自动化系统缺陷管理制度或内容不全不得分；未按制度执行一处扣10％ | 1、《电网调度自动化系统运行管理规程》 2、南方电网公司《设备缺陷管理标准》 3、南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| (4) | 变电所运行人员定期对变电所监控系统及二次回路进行巡视、检查和检测，主要内容包括：A．直流系统电压应对称、稳定无超值、无直流接地，各级熔丝配置正确符合铭牌要求；B．监控系统的交流电流电压回路无断线及其他异常现象；C．所有监控系统的压板、连接片、切换片、切换开关位置应符合监控系统原理和系统运行方式要求且接触良好。控制屏、光字牌的信号正常无误。监控系统设备及二次回路无异常响声、过热、异味等 | 20 | 现场检查，查阅资料 | 一处存在问题扣10％ |  |
| (5) | 电网故障时自动化系统事件记录正确；调度运行日志的电网开关跳闸记录和系统记录一致，不一致时有分析与结论 | 10 | 现场抽查监控系统内事故、告警记录 | 一处不一致扣20％；无事故时遥信动作详细记录，未作出结论扣40％ | 《电网调度自动化系统运行管理规程》 |
| 2.3.3.4 | 检验管理 | 60 |  |  |  |
| (1) | 自动化系统按照国家电网公司、各网(省)公司的运行管理规定检修、试验 | 10 | 检查试验记录 | 一处不符合扣40％；存在严重问题加扣标准分100％ | 《电网调度自动化系统运行管理规程》 |
| (2) | 自动化系统设备的停、复役按要求办理申请手续 | 10 | 检查记录 | 一次不办理不得分 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (3) | 从事自动化系统整定、调试、检修的工作人员必须具备相关专业知识 | 10 | 现场检查 | 一人不合格不得分 |  |
| (4) | 对自动化系统软件或数据库进行修改或升级时，必须事先备份保存 | 10 | 现场检查，记录检杏 | 不符合不得分 |  |
| 厂站自动化系统按规定定期测试，记录齐全、正确，遥测综合误差精度符合规定，一般不低于1.5％ |  | 10 | 现场检查 | 一处无定期检查记录扣10％；无计划不得分 |  |
| 根据自动化设备运行情况配置必要的备品备件并规范管理 |  | 10 | 检查设备备品备件管理办法，抽查检查设备高的记录与帐、卡、物 | 无备品、备件管理制度不得分；未建帐扣30％；一处帐、卡、物不符合扣10％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.3.3.5 | 技术管理 | 110 |  |  |  |
| (1) | 建立自动化系统运行管理的规章制度和设备台帐、图纸资料、操作要求、运行维护、事故处理、缺陷管理等技术档案 | 20 | 检查资料、现场检查 | 无管理制度不得分，台帐不全扣20％～50％ | 1、《电网调度自动化系统运行管理规程》 2、南方电网公司《调度自动化管理暂行规定》 3、《中国南方电网调度自动化系统主站运行规程》 4、《中国南方电网调度自动化系统运行值班规定》 |
| (2) | 建立自动化系统正常操作与维护及异常情况下的操作程序 | 10 | 现场检查，资料检杏 | 未建立操作程序不得分 |  |
| (3) | 新建、扩建、改建自动化系统应具备的技术资料齐全． | 10 | 检查设计资料，制造厂提供技术资料以及调整试验报告，制造厂提供进网证书或上级主管部门认可书面资料，无人值班站采集和控制信息 | 一处无设备进网证书或上级主管部门书面认可资料扣50％；一处资料不全扣10％ |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) | 运行中设备具备与现场实际相符的技术资料 | 10 | 检查安装接线图、原理图和现场调试、测试记录 | 一处资料与现场实际不符扣10％ | 1、《电网调度自动化系统运行管理规程》 2、南方电网公司《调度自动化管理暂行规定》 3、《中国南方电网调度自动化系统主站运行规程》 4、《中国南方电网调度自动化系统运行值班规定》 |
| (5) | 图纸资料与实际运行设备相符，信息表(清单)与实际采集的数据相一致，建立规范的图纸资料档案 | 10 | 查阅有关设备配套的图纸与资料 | 没有远动设备配套的图纸资料，远动信息表(清单)与实际采集的远动数据不一致不得分。有设备图纸资料但不全或不相符，扣30％；没建立规范的图纸资料档案扣30％ |  |
| (6) | 有必要的备品备件，并建立规范的备品备件清册和档案 | 10 | 现场查看 | 没有必要的备品备件不得分；没建立规范的备品备件清册和档案扣40％ |  |
| (7) | 自动化系统运行、维护人员岗位职责划分明确，责任落实 | 10 | 现场检查 | 制度未制订不得分；岗位职责不明扣50％ |  |
| (8) | 对运行中的自动化系统按月进行统计分析，按规定逐级上报’ | 10 | 检查综合自动化月度分析资料 | 未按月分析不得分，资料不全扣20％～50％ |  |
| (9) | 未发生过由于自动化系统原因，影响或延误调度、运行人员对电网事故的处理或扩大事故范围 | 10 | 查阅事故资料 | 评价期内发生一次不得分；重复发生的加扣标准分100％ |  |
| (10) | 自动化系统远方、就地操作时具备防误闭锁功能 | 10 | 现场检查 | 功能不完善不得分 | 《35kV～110kV无人值班变电所设计规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.3.4 | 通信 | 210 |  |  |  |
| 2.3.4.1 | 运行管理 | 100 |  |  |  |
| (1) | 无由于通信设备电路和设备故障影响供电设备的运行操作或造成电力生产事故；整改措施落实 | 10 | 查阅资料 | 评价期内发生一起不得分；整改措施不落实或未制订防范措施加扣标准分100％ | 1、《电力系统通信管理规程》 2、南方电网公司《通信管理暂行规定》 |
| (2) | 通信设备运行稳定、故障率低、达到设备运行指标 | 5 | 现场检查、试验，查阅资料 | 一项不符合要求不得分 |  |
| (3) | 根据电网发展要求制定通信发展规划，并逐年滚动修编 | 5 | 查阅资料 | 规划未经本单位或上级审查或未滚动修编扣50％；无规划不得分 |  |
| (4) | 光纤、微波等主要传输设备有网络管理系统，有专人负责并设置权限等级 | 5 | 现场检查 | 不落实专人或不设置权限等级扣50％；无网管不得分 | 《长途光缆传输设备维护规程》 |
| (5) | 通信站的设备台帐(包括各种设备履历表、原理图、出厂测试记录、本站供电系统原理图、本站通信系统图、配线资料等)齐全、准确。 | 10 | 现场检查、试验，查问资料 | 一处不符合要求扣10％ | 1、《电力系统载波通信运行管理规程》 2、《电力系统微波通信运行管理规程》 3、《电力系统光纤通信运行管理规程》 |
| (6) | 主要设备有一定数量的备品备件，存放规范，有专人保管，领用手续齐全 | 5 | 现场检查，查阅记录 | 备品备件配置、存放不符合要求不得分；无专人保管扣50％；无领用手续扣50％ | 《电力系统通信管理规程》 |
| (7) | 各种通信设备的缺陷及检修管理制度健全，按要求执行并有记录；配置必需的检修、维护仪器仪表 | 10 | 现场检查、试验，查阅资料、记录 | 无制度、无记录或未按规定配置仪器仪表不得分 | 1、《电力系统通信管理规程》 2、《电力系统载波通信运行管理规程》 3、《电力系统光纤通信运行管理规程》 4、南方电网公司《通信管理暂行规定》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (8) | 通信设备有运行月报、年报和运行分析 | 5 | 查阅资料 | 少一次扣50％，不符合要求不得分 | 1、《电力系统通信管理规程》 2、南方电网公司《通信管理暂行规定》 |
| (9) | 实行无人值班的通信站必须具备以下条件：A．设备运行稳定，故障率低，设备电源可靠并能自动投入：B．防火、防盗、防雷、防洪、防鼠、防虫等安全措施完备：C．在有人值班站装有相应的监视系统：D．负责该站维护工作的通信部门应具有定期检测、巡视、排除故障的技术措施和技术保障 | 10 |  | 一处不符合要求扣40％ |  |
| (10) | 无人值班站和通信线路的巡视有制度、并按严格执行、有记录 | 5 | 现场检查、试验，查阅资料、记录 | 少一次扣20％；无制度、无记录不得分 | 《电力系统通信管理规程》 |
| (11) | 新投运通信设备有施工设计图和相应的竣工资料；通信线路有完整的竣工资料和运行维护需要的各种配线表、路径图及其他资料 | 10 | 查阅资料 | 新投运设备无施工图和竣工资料不得分，通信线路无竣工资料不得分，图实不符发现一处扣20％ | 《电力系统光纤通信运行管理规程》 |
| (12) | 变电所信息通道可靠、技术指标满足要求，并有完善的自动化通道运行管理制度 | 10 | 现场检查、试验，查阅资料 | 自动化通道一处不符合要求扣20％；无管理制度或不落实不得分 | 《电力通信技术标准》 |
| (13) | 通信人员应具有相应的文化水平，并经培训考核方能上岗；班组应有培训计划，经常开展各种形式的培训活动；人员配置满足上级规定及生产需要 | 10 | 查阅资料 | 一项不符合要求不得分 | 《电力系统通信管理规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.3.4.2 | 防雷 | 50 |  |  |  |
| (1) | 通信机房内所有设备的金属外壳、金属框架、金属外皮及其他金属构件接地良好 | 5 | 现场检查、试验 | 一处不符合要求扣20％ | 1、《电力系统通信站防雷运行管理规程》 2、南方电网公司《通信管理暂行规定》 |
| (2) | 室外通信电缆、电力电缆以及其他电缆进入通信机房应水平直埋10m以上，埋深应大于0.6m；电缆屏蔽层两端接地；非屏蔽电缆应穿镀锌铁管水平直埋10m以上，铁管两端接地 | 5 | 现场(调度通信综合楼和有电缆出入的变电所为抽查范围)检查、查阅有关资料 | 一处不符合要求扣20％ |  |
| (3) | 音频电缆进入通信机房首先接入保安配线架(箱)；保安配线架(箱)性能良好 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40％ |  |
| (4) | 进出不同地电位的通信电缆空线对，应在配线架上接地良好 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40％ |  |
| (5) | 光缆进入变电所采用无金属光缆；与电力杆同杆架设的光缆每隔500m钢绞线接地良好 | 5 | 现场检查、查阅有关资料 | 一处不符合要求扣20％ |  |
| (6) | 通信机房配电屏或整流器入端三相对地应装有氧化锌避雷器(箱)，并且性能良好 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40％ |  |
| (7) | 通信直流电源正极在电源设备侧和通信设备侧接地良好；负极在电源机房侧和通信机房侧接有压敏电阻 | 5 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣40％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (8) | 通信站防雷接地网、室内均压网、屏蔽网等施工材料、规格及施工工艺符合要求；焊接点进行防腐处理；防雷接地系统隐蔽工程设计资料、施工记录及重点部位照片齐全 | 10 | 现场检查并查阅有关资料、记录 | 一项不符合要求扣40％ |  |
| (9) | 每年雷雨季节前对通信站接地设施进行检查和维护；接地电阻合格 | 5 | 检查有关资料 | 一处不符合要求扣20％；每年不检查不得分 | 《电力系统通信管理规程》 |
| 2.3.4.3 | 设备管理 | 60 |  |  |  |
| (1) | 通信机房应满足设备运行环境要求 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40％ | 1、《电力系统通信管理规程》 2、南方电网公司《通信管理暂行规定》 |
| (2) | 通信机房能够保证工作照明及事故照明 | 5 | 现场检查并试验 | 一处不符合要求扣40％ |  |
| (3) | 各通信设备供电电源为独立的开关和熔丝，并符合要求 | 5 | 现场检查并试验 | 一处不符合要求扣20％ | 1、《电力系统通信管理规程》 2、《电力系统载波通信运行管理规程》 3、南方电网公司《通信管理暂行规定》 |
| (4) | 通信设备有可靠的备用电源[如蓄电池、电动或汽(柴)油发电机等]；当交流电源中断时，通信备用电源能自动投切，备用电源单独供电时间达到3h以上 | 10 | 现场检查并试验、查阅记录 | 一处不符合要求或试投不成功扣40％；无备用电源不得分 |  |
| (5) | 结合滤波器、接地闸刀无锈蚀、引下线规格满足要求；接地采用焊接或专用螺栓；安装符合规范要求 | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40％ | 《电力系统载波通信运行管理规运行程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (6) | 通信设备整洁、铭牌清晰；电缆敷设规范、走线整齐、并挂有明显标示牌 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ | 南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 |
| (7) | 通信设备机架安装牢固，有可靠的抗震措施 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ | 《电力系统载波通信运行管理规程》 |
| (8) | 架空光缆与380V及以下低压交跨时，对钢绞线做好绝缘保护 | 5 | 现场检查并查阅有关资料 | 一处不符合要求扣20％ | 《电力系统光纤通信运行管理规程》 |
| (9) | 电缆防火措施完善： A．凡穿越墙壁、电缆沟、电缆竖井等处的电缆孔封堵严密，符合要求； B．电缆竖井、电缆沟应保持整洁，不堆放杂物，电缆沟无积油： C．电缆采用阻燃电缆或涂防火涂料 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ | 《电力设备典型消防规程》 |
| (10) | 通信站应具备防盗、防汛、防虫及配备有必要的灭火设备等安全措施 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣30％ | 《电力系统统通信管理规程》 |
| 2.3.5 | 无人值班变电所管理 | 120 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.5.1 | 建立无人值班变电所运行管理制度，并经上级主管部门批准 | 10 | 查阅资料，现场检杏 | 制度建立，内容基本满足要求扣20％；制度建立，内容与实际不符或差距较大扣50％～100％；制度未建立不得分 | 贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |
| 2.3.5.2 | 已实行的变电所无人值班具备下列基本条件 | 45 |  |  |  |
| (1) | 一、二次设备和直流、所用电系统技术满足无人值班需要 | 5 | 查阅资料，现场检杳 | 不符合要求不得分 | 1、《农村小小型化无人值班变电所设计规程》 2、贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |
| (2) | 变电所综合自动化系统功能应满足《国家电力公司农网自动化及通信系统建设技术指导意见(试行)》中规定的系统功能和技术指标要求且运行稳定 | 10 | 查阅资料，现场检杏 | 不符合要求不得分 |  |
| (3) | 新投运和自动化改造后的变电所进行过3个月及以上的试运行期且正常稳定运行，并经上级主管部门验收批准 | 5 | 查阅资料，现场检杏 | 不符合要求不得分 | 《农村小小型化无人值班变电所设计规程》 |
| (4) | 制定并落实集控中心、无人值班变电所有关运行管理规定；设备检修规定；调度遥控、遥调操作管理规定；事故处理规定等管理制度和相关单位、部门及各级人员的岗位职责。调度与集控中心、调度与变电所、集控中心与变电所之间的关系、职责范围清晰、明确 | 10 | 查阅资料，现场检查 | 管理制度或岗位职责缺一项扣20％ | 南方电网公司《变电运行管理标准》 |
| (5) | 无人值班变电站“四遥”功能设置符合要求，功能可靠。 | 10 | 查阅资料，现场检杏 | 实际试验，出现任一异常扣50％ | 1、《农村小小型化无人值班变电所设计规程》 2、贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | 运行维护工作有定期监测、巡视和排除故障的技术手段和技术保障，包括相应仪器、仪表、工器具、备品、配件通信设备和专用交通工具 | 5 |  | 缺少一种扣20％ | 南方电网公司《变电运行管理标准》 |  |
| 2.3.5.3 | 安全技术要求 | 40 |  |  |  |  |
| (1) | 所有室内、外配电装置的安全净距符合设计规程的要求 | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求不得分 | 1、《农村小小型化无人值班变电所设计规程》 2、贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |  |
| (2) | 固定式钢直梯、固定式钢斜梯、固定式防护遮栏应符合国家标准 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ |  |  |
| (3) | 室内固定遮拦高度在1.7m以上，安装牢固并加锁 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求不得分 |  |  |
| (4) | 室内高压开关装有远方操动机构 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ |  |  |
| (5) | 高压开关的遮断容量满足系统短路容量要求 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求不得分 |  |  |
| (7) | 各类设备编号及警示标志设置齐全，安全防护设施满足需要 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ |  |  |
| (8) | SF6设备室安装强通风装置，装有氧量仪和SF6泄露报警装置 | 5 | 现场检查 | 一处未安装不得分 | 1、《高压断路器运行规程》 2、《高压开关设备反事故技术措施》 |  |
| 2.3.5.4 | 安全保卫及防火 | 25 |  |  |  |  |
| (1) | 设备区、开关室、电缆层、继电保护室、电容器室、所用变压器室、所用配电室、监控(控制)值班室配有足够的消防器材 | 5 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ | 1、《电力设备典型消防规程》 2、南方电网公司《变电运行管理标准》 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 |  | 备注 |
| (2) | 主要电气设备及配电室配备远方自动消防报警装置及自动灭火装置 | 5 | 现场检查 | 未配备不得分 |  |  |
| (3) | 消防设备定期检查，保证消防器材的有效性 | 5 | 现场检查 | 未定期检查不得分；记录不全扣20％～50％ |  |  |
| (4) | 设备区、控制室、主要设备室安装防盗门窗及远方防盗保卫自动报警装置 | 5 | 现场检查 | 未配备不得分 |  |  |
| (5) | 落实责任，专人定期巡视检查并记录‘ | 5 | 现场检查 | 无制度不得分；未定期检查不得分；记录不全扣20％～50％ |  |  |
| 2.3.6 | 集控中心管理 | 70 |  |  |  |  |
| 2.3.6.1 | 建立集控中心运行管理制度，并经上级主管部门批准 | 10 | 查阅资料，现场检杏 | 制度建立，内容基本满足要求扣20％；制度建立，内容与实际不符或差距较大扣50％～100％；制度未建立不得分 | 贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |  |
| 2.3.6.2 | 运行集控中心满足下列要求 | 60 |  |  |  |  |
| (1) | 监控系统和自动化装置满足要求且运行稳定 | 10 | 查阅资料，现场检杏 | 一处不符合要求不得分 | 1、《农村小小型化无人值班变电所设计规程》 2、贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |  |
| (2) | 有明确的组织机构及人员配置标准，岗位责任制明确 | 10 | 查阅资料，现场检杏 | 组织机构不明确或无制度不得分 | 参照贵州电网公司和地区供电局有关的规定 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 |  | 备注 |
| (3) | 有明确的集控中心交接班、巡视、接受调度指令及倒闸操作规定 | 5 | 查阅资料，现场检查 | 无制度不得分，因交接班或倒闸操作原因发生事故加扣标准分200％ | 贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |  |
| (4) | 有符合要求的集控中心“四遥”功能设置 | 10 | 查阅资料，现场检杏 | 实际试验，出现任一异常扣40％ | 1、《农村小小型化无人值班变电所设计规程》 2、贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |  |
| (5) | 集控中心应具备的规程制度、所辖各所的图纸资料及备品有清单，有明确的管理办法 | 5 | 查阅资料，现场检查 | 无办法不得分，制度或资料不全扣50％～100％ | 1、南方电网公司《变电运行管理标准》 2、贵州电网公司《无人值班变电站运行管理规定》 |  |
| (6) | 有明确的人员培训考核上岗制度或规定。所有集控中心运行值班人员经过综合自动化装置的业务技术培训并经考试合格，集控中心监控人员业务技能达到所管辖最高电压等级变电所正值及以上岗位资格 | 10 | 查阅资料，现场检杏 | 无制度不得分，发生一人培训考试不合格且在岗不得分 |  |  |
| (7) | 集控中心实行24h监控值班 | 5 | 查阅资料，现场检查 | 不符合要求不得分 | 1、南方电网公司《变电运行管理标准》 2、参照贵州电网公司和地区供电局有关的规定 |  |
| (8) | 集控中心按照有关规定班前、班后会；安全活动；安全检查及安全分析活动，并作好有关记录． | 5 | 查阅资料，现场检杏 | 未开展不得分，记录不全扣20％～50％ |  |  |
| 2.4 | 调度管理 | 350 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 有无安全生产责任制度、有无安全日活动制度及记录 | 20 | 查询文件、资料、运行记录等 | 制度不全扣分50％；无制度不得分 记录不全扣分50％；无记录不得分 | 1、《电网调度管理条例》 2、南方电网公司《电网操作运行管理规定》 3、《贵州电网调度管理规程》 |  |
| 2.4.2 | 调度范围划分明确、合理，更新及时。有正式书面依据并附图说明 | 20 | 查阅有关文件及资料 | 无书面依据或有空白不得分；不规范或有差错每处扣20％～50％；更新不及时扣20％ | 《贵州电网调度管理规程》 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.3 | 调度室应具备以下资料：A．《电力法》，《电网调度管理条例及实施办法》，《电业安全工作规程》，《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》，《电气事故处理规程》，《变压器运行规程》，《架空送电线路运行规程》，《电力电缆运行规程》等；B．地区和县(市)调等调度规程，规范的调度操作术语，管辖厂(站)现场运行规程、典型操作票，输电线路限额表，各厂(站)开关允许跳闸次数规定：C．相关调度、厂(站)值班员、工作负责人、停役申请主管名单及电话：D．各种运行方式及继电保护配置，调度范围划分明细表，新设备投产资料、申请书、启动方案等；E．建议配置《电力调度技术标准汇编》；F．系统(包括配网)一次主接线图，各厂、站(包括用户)一次主接线图及主要设备参数齐全、正确并与现场实际相一致； | 20 | 查阅图纸、资料、记录；现场检查 | 主要设备参数不齐全一处扣20％；与现场实际不符不得分 | 1、《动力系统调度管理规程》 2、《贵州电网调度管理规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.4 | 按调度规程要求编制： A．年度(节假日、特殊)运行方式； B．正常、检修、事故运行方式及电网反事故预案； C．事故情况下的黑启动方案； D．设备输送限额： E．雷雨季节运行方式； F．日调度计划 G．系统或设备有重大变化时及时修改 H．超计划限电序位表 I．电网事故限电序位表 J．内容合理、完整并按规定方式运行； | 20 | 查阅文件、资料、记录 | 缺一项不得分；内容不确切、不规范或未按规定执行每处扣20％ | 1、南方电网公司《电网操作运行管理规定》 2、《贵州电网调度管理规程》 |
| 2.4.5 | 对并网运行的自备电厂、双电源用户有明确的要求： A．有正式书面调度协议： B．接受电网统一调度并按规定有无功出力和电压曲线运行； C．不擅自或拖延操作； D．做好电厂、大用户管理 | 20 | 查阅有关资料，记录；现场检查 | 无并网规定和协议或不具备规定条件不得分；有欠缺每处扣20％；不服从调度不得分；管理不善扣20％～50％ | 1、《电网调度管理条例》 2、《贵州电网调度管理规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.6 | 新建、扩建及更改设备管理完善：A．有投运管理制度；B．投运申报资料、审批资料、启动方案、审批手续齐全、及时、无差错；C．投产准备工作充分、操作正确、试验项目齐全 | 30 | 查阅管理制度、资料、审批手续、启动方案 | 无制度、方案或不健全不得分；投运资料或审批手续不全、有差错扣10％～50％；启动方案有差错不得分 | 1、南方电网公司《电网操作运行管理规定》 2、《贵州电网调度管理规程》 |
| 2.4.7 | 设备检修制度和管理完善：A．有检修管理制度和设备停役(变更)申请管理办法，并认真执行；B．认真执行检修计划，严格控制临时检修；C．年度大修和重要检修召开协调会、有检修方案 | 30 | 查阅管理规定、资料，检查实际执行情况 | 无制度规定不得分；设备停役(变更)无手续、检修无计划、重复停电或执行不规范每次扣20％；情况严重不得分1 |  |
| 2.4.8 | 有完善的系统事故处理制度和管理：A．有调度事故处理规定，包括电网事故处理及失去通信联系时的事故处理规定；B．事故或异常处理正确、及时；C．有完善的事故分析制度记录；D．有针对具体运行方式的事故预案及反事故演习 | 20 | 查阅调度事故处理规定、运行日志 | 无规定不得分；事故或异常处理不符合要求每次扣50％；评价期内扩大事故加扣标准分100％；无整改措施再加扣标准分100％ |  |
| 2.4.9 | 调度操作应严格遵循规程，包括：A．调度员操作前要充分考虑的内容、操作任务形式及其内容规定、倒闸操作条件等一般操作规定；B．规范的调度、操作术语；C．并解列、合解环、主变压器、线路、母线等特定形式的操作规定 | 20 | 查阅调度操作规程和有关资料 | 无调度操作规程不得分；缺一方面规定扣20％ |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.10 | 调度模拟图板(电子图)符合下列要求：A．调度模拟图板(特别是配电网开闭设备)与实际一致：B．明显标出由调度管辖的所有开关和刀闸的实际分合位置：C．地线标记明显 |  | 10 | 现场检查 | 缺图板或不一致不得分；无刀闸或地线标记每处扣10％ | 1、《动力系统调度管理规程》 2、《贵州电网调度管理规程》 |
| 2.4.11 | 调度下达操作命令及倒闸操作符合要求：A．接令、倒闸操作规范、正确(应拟订操作命令票，分别发预令、正令，说明停送电范围、操作目的、任务和执行互审、模拟预演、监护、复诵、通报时间、互报单位、姓名、使用调度操作术语、做好相应记录、全部录音等要求)；B．严禁误调度、误操作：C．严肃调度纪律、无不执行调度命令、擅自操作、拖延操作现象 |  | 30 | 结合播放电话录音，对照操作纪录、操作票、运行日志进行检查 | 有一次不满足要求扣10％；性质严重不得分；评价期内发生误调度、误操作事故加扣标准分100％；无整改措施再加扣标准分100％ | 《贵州电网调度管理规程》 |
| 2.4.12 | 调度电话录音设备管理符合要求：A．调度电话录音设备管理严格，运行可靠，录音质量良好；B．有录音设备管理制度并严格执行 |  | 10 | 查阅录音设备管理制度；对照运行日志播放录音 | 无管理制度或不严格执行不得分；运行不可靠、有漏录现象、音质失真严重不得分 | 《贵州电网调度管理规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.13 | 负荷管理符合要求：A．有负荷预测、控制计划及方案，有负荷管理规定；B．有电网事故拉闸和紧急限电序位表；C．超供电能力时，有完善的负荷控制方案；D．有重大节日、活动保供电制度和方案；E．制度、计划、方案合理，执行良好；F．坚持“公平、公正、公开”原则 |  | 10 | 查阅规定、计划、文件、资料、运行日士J心 | 不完善或执行不力每处扣20％；无规定、计划、文件、方案不得分 | 1、《电网调度管理条例》 2、《贵州电网调度管理规程》 |
| 2.4.14 | 无功电压管理符合规定要求：A．制订无功电压管理规定、主变压器经济运行曲线并认真执行；B．及时投切电容器、调整主变压器分接头：c．努力提高电压质量和供电可靠性，做好经济调度 |  | 10 | 查阅有关规定、资料、记录、运行日志；现场检查 | 管理薄弱的扣20％～50％；不及时调整主变压器分接头、投切电容器每次扣10％；无规定、资料不得分 | 1、《电力系统电压和无功电力管理条例》 2、《南方电网公司电力系统电压质量和无功电力管理标准》 3、《贵州电网调度管理规程》 |
| 2.4.15 | 系统调度对继电保护的管理应符合下列要求：A．有继电保护和自动装置调度管理规定，各种保护现场运行规定，重合闸投停规定；B．二次图纸、资料、继电保护整定单完整、正确，并定期核对；C．认真执行各项规定，确保继电保护装置正常、可靠运行 |  | 20 | 查阅规定、图纸、资料、整定单、运行日志 | 缺一个方面规定、资料或未执行每次扣50％；无规定或规定不正确不得分 | 《贵州电网调度管理规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.16 | 所辖电网的电压监测点和电压考核点的设置是否满足上级调度部门的要求，考核点的年电压合格率是否达到95％。在可能发生无功缺额的地区，是否有按电压下降紧急切负荷的具体措施 | 20 | 查询有关资料、记录 等 | 每少一点扣20％标准分；少3点及以上不得分；电压合格率每低于标准电压合格率一个百分点，扣50％的标准分；有可能发生无功缺额的地区，但无按电压紧急下降切负荷的具体措施不得分 | 1、《南方电网公司电力系统电压质量和无功电力管理标准》 2、《贵州电网调度管理规程》 |
| 2.4.17 | 调度室电源和消防应符合下列要求：A．调度室应有可靠的供电电源，包括两路交流电源(最好能自动切换)、必要的直流电源和事故备用电源，能保证在电力系统事故时供电不中断；B．调度自动化系统、模拟屏、录音设备等应有可靠的直流备用电源：C．接线规范、图纸齐全：D．消防设施完善、可靠 | 20 | 现场检查、试验；查阅图纸资料；对照《电力设备典型消防规程》进行检查 | 有欠缺每处扣20％～50％：不符合要求不得分 | 1、《电力设备典型消防规程》 2、《动力系统调度管理规程》 3、《贵州电网调度管理规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.18 | 对调度人员的培训必须符合下列要求：A．调度和运行人员应有相应的文化程度，经培i)1I、考核、批准后方能上岗并书面通知有关部门；B．有培训计划、经常开展技术培训，按规定进行反事故演习、事故预想、技术问答；C．有个人培训档案，考试档案；D．调度员每年至少一次到现场学习培训 | 20 | 查阅培训计划、资料、记录；现场检查考问 | 个别不符合要求扣分20％；严重不符合要求不得分 | 1、《电网调度管理条例实施办法》 2、《南方电网公司安全生产教育培训管理规定》 |
| 2.5 | 输配电设备 | 1290 |  |  |  |
| 2.5.1 | 110kV～35kV及以上架空电力线路 | 360 |  |  |  |
| 2.5.1.1 | 设备技术性能及运行维护状况 | 220 |  |  |  |
| (1) | 每条线路明确其所属的运行单位和专责人；责任区段及管辖范围与相关单位(含系统内外相关单位及用户)分界点明确，不出现空白点，并有文字依据；代维线路有书面委托协议；运行维护职责明确，相关技术资料齐全、正确 | 10 | 查阅资料，现场核查 | 有一种分界点不明确或出现空白点不得分；有一条代维线路无书面委托协议书不得分；其他相关技术资料不完整或有问题，扣40％～100％ | 1、《架空送电线路运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (2) | 线路运行状况(包括杆塔及基础、导地线、绝缘子、金具、连接器、交叉跨越及对地距离、拉线、接地装置以及线路防护区、各类标志等)符合运行标准 | 40 | 核对性现场巡视检查，检查地下部分开挖，抽查不少于3条线路 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 1、《架空送电线路运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 对线路各类标志的设置有统一规定，做到齐全、正确、醒目：A．应标明线路双重名称及杆塔编号；B．平行或交叉线路有判别标志或其他区分措施；C．在同杆架设多回线路中的每一回线路都有正确的双重称号和标志；D．按规程规定设置线路相序标志；E．按电力设施保护条例和相关运行规程、规定要设置各类安全警示标志 | 20 | 查阅设备标志规定，抽查变电所进出线段和中间地段的线路标志设置情况 |  | 无明文规定不得分；一基杆塔不符合规定扣20％；存在严重问题不得分 | 1、《架空送电线路运行规程》 2、《电力设施保护条例》 3、《电力设施保护条例实施细则》 4、《电业安全规程》（电力线路部分） 5、南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 |
| (4) | 按照运行规程要求落实线路检测项目和主要维修项目，相关记录正确、齐全、规范：A．杆塔接地电阻测量和线路避雷器检测；B．导线弧垂、对地距离、交叉跨越距离测量；C．杆塔地下金属部分(金属基础、拉线装置、接地装置)锈蚀情况检查；D．盘型绝缘子绝缘测试(35kV及以上线路按周期检测绝缘子串零值绝缘子)；E．导线接续金具的测试；F．绝缘子清扫；G．绝缘子覆盐密度测量；H．规定的其他检测和维修项目 | 80 | 查阅检修记录、线路停电申请和工作票 |  | 本序号所列子项目有一个不符合要求扣10％，存在问题较多或比较严重的子项目2扣20％；累计限扣标准分150％ | 1、《架空送电线路运行规程》 2、《电力设备预防性试验规程》 3、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 4、《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| (5) | 按照运行规程要求进行定期、故障、特殊、夜间、交叉以及诊断性和监察巡视，相关记录齐全、正确、规范 | 20 | 查阅巡视记录；现场核对性抽查 |  | 有一种巡视未按规定执行扣20％，问题严重不得分 | 1、《架空送电线路运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (6) | 按运行规程要求做好线路特殊地段(大跨越、多雷区、重污区和重冰区)的运行维护工作；特殊地段划分明确，相关技术资料完整、正确、规范 | 10 | 查阅相关技术资料和工作记录 |  | 不符ff--要求不得分 |  |
| (7) | 认真落实《南方电网公司十项重点反事故措施》中防止倒杆塔和断线事故的各项措施 | 10 | 查阅同年度反措计划、工作安排及完成情况相关资料 |  | 无措施计划或措施不落实不得分；措施落实不彻底、不完整扣20％～50％ | 《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| (8) | 认真落实《南方电网公司十项重点反事故措施》中防止污闪事故的各项措施，线路各种绝缘子爬距符合相应地区(地段、点)污秽等级防污要求 | 10 | 对照污秽等级分布图，查阅线路绝缘子爬距 |  | 一条线路不符合要求不得分 | 《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| (9) | 做好保护电力设施的宣传工作和群众护线工作，做到有组织、有计划、有总结。按照《电力设施保护条例》和南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》的要求采取了保护电力设施的相关措施 | 10 | 查阅群防组织文件和相关文档资料 |  | 无护线工作计划、总结不得分；措施落实不彻底、不完整，扣20％～50％ | 1、《电力设施保条例》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (10) | 对线路落实了技术防盗措施，铁塔第一自然段全部及第二自然段主材连接包钢、拉线UT线夹等螺栓的防盗措施落实 | 10 | 现场检查 |  | 一处防盗措施不落实扣40％；发生外力破坏事故又未采取防范措施的扣标准分100％ | 1、《110～500kV架空送电线路设计技术规程》 2、《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| 2.5.1.2 | 技术管理 | 140 |  |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | 运行单位应有的标准、规程和规定齐全、完整：A．中华人民共和国电力法；B．中华人民共和国安全生产法；C．电力设施保护条例、实施细则；D．架空送电线路运行规程；E．架空输电线路管理规范；F．电业安全工作规程(电力线路部分、热力机械部分)；G．中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程；H．农电事故调查与统计规定I．电业生产人员培训制度；J．电网调度管理条例、规程；K．架空电力线路施工及验收规范、送变电基本建设工程启动验收规程、设计规程、交流电气装置的过电压保护和绝缘配合、带电作业技术管理制度等；L．现场运行、检修、带电作业规程；M．两票实施细则 | 20 | 查阅资料 | 差一种标准、规程或规定扣20％；与工作直接相关的扣40％ | 1、《架空送电线路运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (2) |  | 运行单位应有的图表齐全、完整：A．地区电力系统线路地理平面图、接线图；B．相位图；C．污秽区分布图；D．设备一览表、评级表；E．安全记录图表；F．年定期检测计划进度表；G．抢修组织机构表；H．反事故措施计划表 | 10 | 查阅资料 | 差一种图表扣20％ |  |
| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (3) | 运行单位应有的生产技术资料齐全、完整：A．批准的设计文件和图纸；B．路径批准文件和沿线征用土地协议；C．与沿线有关单位订立的协议、合同、(包括青苗、树木、竹林赔偿，交叉跨越，房屋拆迁等协议)；D．施工单位移交的资料和施_z-i己录(详见运行规程)；E．设备台帐；F．线路预防性检查测试记录(详见运行运行规程)；G．维修记录；H．线路跳闸、事故及异常运行记录或统计报丧；I．事故备品清册；J．对外联系记录及协议文件；K．工作日志；L．线路运行工作分析总结资料：设备健康状况及缺陷消除情况；事故、异常情况分析及反事故措施落实情况；运行专题分析总结；年度运行工作总结 |  | 20 | 查阅资料 | 差一种技术资料或技术资料不完整扣20％ |  |
| (4) | 设备缺陷管理 |  | 30 |  |  |  |
|  | A．设备缺陷管理制度健全，设备缺陷分类标准具体明确，不存在管理死角 |  | 10 | 查阅制度文本 | 无管理制度不得分；设备缺陷分类标准不具体、不明确或存在一个管理死角扣50％ | 1、《架空送电线路运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 3、南方电网公司《设备缺陷管理标准》 |
|  | B．设备缺陷登记、上报、处理等程序实现闭环控制，重大缺陷、紧急缺陷在规定时间内得到处理 |  | 10 | 查阅相关技术资料 | 未实现闭环控制不得分；重大、紧急缺陷得不到及时处理加扣标准分100％ |  |
|  | C．设备缺陷记录完整、定性正确，定期对缺陷情况进行分析 |  | 10 | 查阅相关技术资料 | 缺陷记录有一处差错扣10％；不能定期开展缺陷分撩扣50％100％ |  |
| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (5) | 设备检修管理 |  | 30 |  |  |  |
|  | A．有健全的符合企业实际的设备检修、试验管理制度和标准，并认真贯彻执行，做到“应修必修，修必修好”，没有修试漏项或超过期限的现象 |  | 10 | 对照运行规程，查阅企业管理制度和标准文本及相关资料 | 无设备检修、试验管理制度和标准不得分；检修和试验漏项或超过期限，每项扣50％ | 南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
|  | B．认真做好检修的计划管理工作，年度、季度和月度检修计划准确及时并认真组织实施 |  | 10 | 查阅计划文本和相关资料 | 一项检修计划不及时或执行不力扣20％ |  |
|  | C．检修施工编制有健全完善的组织、技术和安全措施计划；重大检修项目还应完成施工殳计，并履行审批程序，认真做好中间验收和竣工验收工作 |  | 10 | 查阅措施计划和相关资料 | 措施不完善或执行不严，一次扣50％；无措施施工，不得分 |  |
| (6) | 事故及备品管理 |  | 30 |  |  |  |
|  | A．事故巡查及抢修处理的组织和管理办法健全，事故巡查及抢修处理的程序和方法正确，接到故障报告或通知后，能及时将人员带到巡查现场 |  | 10 | 查阅管理办法文本 | 不符合要求扣50％100％ | 1、《架空送电线路运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
|  | B．事故抢修用品(物资、器材、工具等)齐全，能满足实际工作需要‘ |  | 10 | 查阅事故抢修备品规定和台帐，查看实物 | 不符合要求扣50％～100％ |  |
|  | C．事故抢修用品的检查试验和保管存放符合规定 |  | 10 | 查看事故备品库房及相关资料 | 不符合要求扣50％～100％ |  |
| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.5.2 | 10kV架空配电线路及设备 |  | 510 |  |  |  |
| 2.5.2.1 | 10kV架空配电线路 |  | 160 |  |  |  |
| (1) | 每条线路与相关单位及用户分界点明确，不出现空白点，并有文字依据；代维线路有书面委托协议，运行维护职责明确，相关技术资料齐全正确 |  | 20 | 查阅资料，现场核查 | 任一线路分界点不明确或出现空白点不得分；有一条代维线路无书面委托协议书不得分；其他相关技术资料不完整或有问题，扣40％～100％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (2) | 线路设备(含杆塔、横担、导线、绝缘子、拉线及高压接户线等)技术性能及通道环境符合运行标准 |  | 20 | 现场检查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、《架空配电线路设计技术规程》 3、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (3) | 对线路各类标志的设置有统一规定，杆塔标志齐全、正确、醒目，设置规范：A．每基杆塔有双重名称和编号，在同杆架设多回线路中的每一回线路都有双重称号；B．线路的出口杆、转角杆、分支杆等有相色标记：C．双电源杆有明显的双电源标志；D．检查水泥杆埋深的标志清晰；E．平行或交叉线路有判别标志、色标或其他区分措施；F．安全警示标志齐全，符合有关规定 |  | 20 | 查阅规定文本，现场检查 | 无明文规定不得分；一基杆塔不符合规定扣20％；存在严重问题不得分 | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、《电力设施保护条例》 3、《电力设施保护条例实施细则》 4、南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 |
| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (4) | 按照运行规程要求落实配电线路预防性检查、维护项目，相关记录正确、完整、规范：A．5年至少1次登杆检查；B．5年1次杆塔金属基础检查；C．5年1次盐、碱低洼地区混凝土根部检查；D．5年1次导线连接线夹检查；E．拉线根部检查：镀锌拉棒5年1次，镀锌铁线3年1次；F．规定的其他预防性检查、维护项目 |  | 20 | 查阅资料，现场抽杳 | 本序号所列子项目有一个不符合要求扣10％，存在问题较多或比较严重的子项目扣20％；累计限扣标准分150％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (5) | 按照运行规程要求进行定期、故障、特殊、夜间和监察巡视，相关记录正确、完整、规廿，巳 |  | 20 | 查阅相关技术资料和工作记录 | 一种巡视未按规定执行扣20％；问题严重不得分 |  |
| (6) | 绝缘配电线路的首端、联络开关两侧，分支杆、耐张杆接头处及有可能反送电的分支线的末端应设置停电工作接地点 |  | 10 | 现场检查 | 不符合要求不得分 | 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 |
| (7) | 认真落实《南方电网公司十项重点反事故措施》中防止污闪事故的各项措施，各条线路及设备绝缘子爬距符合相应地段污秽等级防污要求 |  | 10 | 按污秽等级图核对线路绝缘子爬距 | 一条线路不符合要求不得分 | 《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| (8) | 广播、通信、电视等弱电线路不得与中压配电线路同杆架设；未经电力企业同意，不得与低压配电线路同杆架设 |  | 10 | 现场检查 | 一条线路不符合要求扣50％ | 《农村电网建设与改造技术导则》 |
| (9) | 穿越和接近导线的电杆必须装设拉线绝缘子，拉线绝缘子的安装符合规程要求 |  | 10 | 现场抽查 | 不符合要求不得分 | 《架空配电线路设计技术规程》 |
| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (10) | 线路的防雷和接地措施符合规程要求 |  | 10 | 现场抽查、核对资料 | 不符合要求扣50％～100％ | 1、《架空绝缘配电线路设计技术规程》 2、《架空配电线路设计技术规程》 3、《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| (11) | 电力设施保护与安全用电的宣传工作，有计划、有措施、有总结；铁塔和拉线按规定采取了技术防盗措施；按照《电力设施保护条例》的要求采取了保护电力设施的必要措施 |  | 10 | 现场抽查，核对资料，抽查协议 | 无工作计划、措施或总结不得分；有一处防盗措施不落实扣40％；发生外力破坏事故又未采取防范措施的加扣标准分100％ | 1、《电力设施保条例》 2、《电力设施保条例实施细则》 3、《110-500kV架空送电线路设计技术规程》 4、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 5、《南方电网公司十项重点反事故措施》 |
| 2.5.2.2 | 配电变压器及配电变压器台(架、围栏) |  | 90 |  |  |  |
| (1) |  | 配电变压器技术性能、运行状况符合规程要求：A．套管无严重污染，无裂纹、损伤及放电痕迹；B．油温、油位、油色正常：C．无渗漏油；D．部件连接牢固；E．配电变压器倾斜度不大于1％ | 10 | 现场核对性抽查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 《架空绝缘配电线路施工及验收规程》 |
| (2) |  | 柱(台、架)上、屋顶式变压器底部离地面高度不小于2.5m；落地式变压器四周安全围栏(围墙)高度不低于1.8m，围栏栏条间净距不大于0.1m，围栏(围墙)距配电变压器外廓净距不小于0.8m，变压器底座基础高于当地最大洪水位，且不低于0.3m | 10 | 现场核对性抽查 | 一处不符合要求扣40％；问题严重加扣标准分100％ | 《农村低压电力技术规程》 |
| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (3) |  | 变压器台(架、围栏)名称、编号和警示标志的设置有统一规定，各类标志齐全、正确、醒目、规范． | 10 | 查阅规定文本，现场核对性抽查 | 一处不符合要求扣20％ | 1、《农村低压电力技术规程》 2、《架空配电线路及设备运行规程》 |
| (4) |  | 与配电变压器配套安装的跌落式开关或其他型式的开关、刀闸、熔断器技术性能、运行状况符合规程要求；熔断器熔丝配置正确 | 10 | 现场核对性抽查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 《架空绝缘配电线路施工及验收规程》 |
| (5) |  | 导线及接头的材质规格与连接状况以及各部分电气安全间距符合规程要求；配电变压器高低压引线均采用绝缘线，其截面按配电变压器额定电流选择，且不小于规程规定(铜线16mm2，铝线25mm2)，不同金属导线连接应有过渡金具 | 10 | 现场核对性抽查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 1、《架空绝缘配电线路设计技术规程》、2、《35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 |
| (6) |  | 变压器按规程要求装设避雷器，防雷装置完整可靠，接地线与变压器低压侧中性点以及金属外壳可靠连接 | 10 | 现场核对性抽查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 |
| (7) |  | 配电变压器无功补偿装置配置符合规定并正常投运 | 5 | 现场核对性抽查 | 一处不符合要求扣40％ | 贵州电网公司《县城电网建设与改造技术导则》 |
| (8) |  | 绝缘配电线路上变压器的一、二次侧应设置停电工作接地点 | 5 | 现场检查 | 不符合要求不得分 | 《架空绝缘配电线路施工及验收规程》 |
| (9) |  | 定期对配电变压器及台架、围栏进行巡视、检查、维护，按规程要求对配电变压器进行预防性试验，相关记录和试验报告正确、完整、规范 | 20 | 查阅相关工作记录、试验报告和技术资料 | 一项记录差错扣10％；一项工作不符合要求扣20％ | 《架空配电线路及设备运行规程》 |
| 2.5.2.3 |  | 柱上开关设备 | 50 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 柱上开关设备(含油断路器、六氟化硫、真空断路器、隔离开关、跌落式开关、重合器等，以下同)安装、运行状况符合规程要求；柱上开关的额定电流、额定开断容量满足安装点的短路容量 | 10 | 现场核对性抽查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 |
| (2) | 柱上开关设备名称、编号和安全警示标志的设置有统一规定，各类标志齐全、正确、醒目、规范 | 10 | 现场核对性抽查 | 一处不符合要求扣20％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 3、《电力设施保条例》 4、《电力设施保条例实施细则》 |
| (3) | 防雷与接地措施完善；经常开路运行而又带电的开关的两侧均设防雷装置 | 10 | 现场核对性抽查；查阅有关资料、记录 | 一处不符合要求扣40％ | 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 |
| (4) | 定期对柱上开关设备进行巡视、检查、维护，按规程要求进行预防性试验，相关记录和试验报告正确、完整、规范 | 20 | 查阅有关资料、记录 | 一项记录差错扣10％：一项工作不符合要求扣20％ | 《架空配电线路及设备运行规程》 |
| 2.5.2.4 | 开闭所、小区配电室和箱式变电站 | 80 |  |  |  |
| （1） | 开关、熔断器、变压器、无功补偿装置、母线、电缆、仪表等符合运行标准；各部接点无过热等异常现象；充油设备油温正常，无渗漏油现象；电气安全净距符合规定 | 20 | 现场检查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 1、《10kV及以下变电所设计规范》 2、《架空配电线路及设备运行规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 开闭所、小区配电室和箱式变电站外部名称编号和安全警示标志齐全、正确、醒目、规范 | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 3、南方电网公司《变电站安健环设施标准》 |
| (3) | 内部各类设备名称、编号、相序标志、接线方式图示、仪表及信号指示齐全、完好、正确 | 10 | 现场检查 | 一处不符合要求扣20％ | 《架空配电线路及设备运行规程》 |
| (4) | 建筑物、门、窗、基础等完好无损；门的开启方向正确；室内室温正常，照明、防火、通风设施完好；周围无威胁安全运行或阻塞检修车辆通行的堆积物。有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的措施 | 10 | 现场检查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、《10kV及以下变电所设计规范》 |
| (5) | 防雷与接地措施符合规定 | 10 | 现场检查 | 不符合规定扣50％～100％ | 1、《10kV及以下变电所设计规范》 2、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 |
| (6) | 按规程要求对设备定期巡视、检查和维护，以及防火器具检查保护装置和仪表二次接线检查校验，做好设备预防性试验，试验报告和各种记录齐全、正确 | 20 | 查阅相关规程制度、试验报告及各项工作记录 | 一项记录差错扣10％；一项工作不符合要求扣20％ | 《架空配电线路及设备运行规程》 |
| 2.5.2.5 | 技术管理 | 130 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | 具备下列相应法规、条例、标准、规程、规定：A．电力工业管理法规；B．架空配电线路及设备运行规程(试行)；C．电业安全工作规程(电力线路部分)；D．电力设施保护条例、实施细则；E．架空配电线路设计技术规程；F．电力设备过电压保护设计技术规程；G．电力设备接地设计技术规程；H．电气装置安装工程35kV及以下电力线路施工及验收规范；I．电业生产人员培训制度；J．农电事故调查与统计规定；K．电气设备预防性试验规程；L．供电系统用户供电可靠性评价规程(暂行)；M．配电系统供电可靠性统计办法；N．电力变压器运行规程；0．并联电容器装置设计技术规程；P．架空绝缘配电线路设计技术规程；Q．架空绝缘配电线路施工及验收规程；R．架空配电线路及设备现场运行规程和现场检修规程；S．电力安全工器具预防性试验规程(试行)。在上述规定的基础上，企业应对各业务主管部门、工区及基层班组应配备的规程制度作出明确的切合实际的规定，并认真执行 | 20 | 查阅文本 | 差一种标准、规程或规定扣20％；与工作直接相关的扣40％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |

| 序号 | 评价项目 |  | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) |  | 运行单位应具有以下技术资料：A．配电网络及配变站运行方式图板或图纸：B．配电线路平面图；C．线路杆位图(表)；D．高压配电线路负荷记录；E．线路及设备台帐、清册；F．缺陷记录；G．配电线路、设备变动通知单及变更记录；H．维护(产权)分界点协议书，用户专线代维协议；I．巡视手册；J．防护通知书；K．交叉跨越记录、接头记录、故障指示器安装地点及动作记录；L．事故、障碍记录；M．变压器、断路器、负荷开关卡片；N．配电线路及设备修试记录；0．配电线路及设备竣工资料和技术资料；P．绝缘工具试验记录；Q．工作日志。在上述规定的基础上，企业应对各业务主管部门、工区及基层班组应配备的技术资料作出明确的切合实际的规定，并认真执行 | 20 | 查阅技术档案 | 差一种技术资料扣20％；与日常工作直接相关的扣40％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | 设备缺陷管理 | 30 |  |  |  |
|  | A．设备缺陷管理制度健全，设备缺陷分类标准具体明确，没有管理死角 | 10 | 查阅制度文本 | 无管理制度不得分；设备缺陷分类标准不具体、不明确或存在一个管理死角扣50％ | 1、《架空送电线路运行规程》 2、《架空配电线路及设备运行规程》 3、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 4、南方电网公司《设备缺陷管理标准》 |
|  | B．设备缺陷登记、上报、处理等程序实现闭环控制，重大缺陷、紧急缺陷在规定时间内得到处理 | 10 | 查阅相关技术资料 | 未实现闭环控制不得分；重大、紧急缺陷得不到及时处理加扣标准分100％ |  |
|  | C．设备缺陷记录完整、定性正确，定期对缺陷情况进行分析 | 10 | 查阅相关技术资料 | 缺陷记录有一处差错扣10％；不能定期开展缺陷分析扣50％～100％ |  |
| (4) | 检修管理 | 30 |  |  |  |
|  | A．有健全的符合企业实际的设备检修、试验管理制度和标准，并认真贯彻执行，做到“应修必修，修必修好”，没有修试漏项或超过期限的现象 | 10 | 对照运行规程，查阅企业管理制度和标准文本及相关资料 | 无设备检修、试验管理制度和标准不得分；检修和试验漏项或超过期限，每项扣50％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
|  | B．认真做好检修的计划管理工作，年度、季度和月度检修计划准确及时并认真组织实施 | 10 | 查阅计划文本和相关资料 | 一项检修计划不及时或执行不力扣20％ |  |
|  | C．检修施工编制有健全完善的组织、技术和安全措施计划；重大检修项目有施工设计，并履行审批程序，认真做好中间验收和竣工验收工作 | 10 | 查阅措施计划和相关资料 | 措施不完善或执行不严，一次扣50％；无措施施工不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | 事故及备品管理 | 30 |  |  |  |
|  | A．事故巡查及抢修处理的组织和管理办法健全，事故巡查及抢修处理的程序和方法正确，接到故障报告或通知后，能在规定的时间内将人员带到巡查现场 | 10 | 查阅管理办法文本 | 不符合要求扣50％～100％ | 1、《架空配送电线路运行规程》 2、《架空配电线路及设备运行规程》 3、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
|  | B．事故抢修用品(物资、器材、工具等)齐全，能满足实际工作需要 | 10 | 查阅事故抢修备品规定和台帐，查看实物 | 不符合要求不得分 |  |
|  | C．事故抢修用品的检查试验和保管存放符合规定 | 10 | 查看事故备品库房及相关资料 | 不符合要求不得分 |  |
| 2.5.3 | 低压配电线路及设备 | 160 |  |  |  |
| 2.5.3.1 | 设备技术性能及运行维护状况 | 100 |  |  |  |
| (1) | 低压线路(含架空裸线、绝缘线及地埋线)各部分设备的技术性能符合规程要求 | 10 | 现场检查 | 一般问题一处扣5％，累计限扣50％；重要问题一处扣50％。累计限扣标准分200％ | 1、《农村低压电力技术规程》 2、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》 |
| (2) | 低压线路与10kV配电线路同杆架设时，为同一电源且没有跨越10kV配电线路分段开关的现象 | 5 | 资料查阅，现场检查 | 不符合要求不得分 | 贵州电网公司《县城电网建设与改造技术导则》 |
| (3) | 多路电源用户或装有自备发电装置用户的档案健全；所有此类用户均采取了防止反送电措施 | 10 | 资料查阅，现场检查 | 不符合要求不得分 | 《城市中低压配电网改造技术导则》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) | 制订低压设备各类标示的设置规定：设备名称、编号和安全警示等标志正确、齐全、醒目，符合规定 | 10 | 资料检查，现场核杏 | 一处不符合要求扣5％ | 1、南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 2、贵州电网公司《农村供电所规范化管理标准》 |
| (5) | 应采取的防雷接地、工作接地、保护接地、保护中性线及重复接地措施正确完备，符合规程规定；接地装置的接地电阻符合规程规定；接地体的材质规格以及埋设深度符合规程规定 | 10 | 查阅资料，现场抽杏 | 不符合要求扣20％～100％ | 1、《农村低压电力技术规程》 2、贵州电网公司《县城电网建设与改造技术导则》 |
| (6) | 配电箱(室)及箱(室)内电器安装正确完好，各类产品符合国家质量标准，名称、编号、相色及负荷标志齐全、清晰、明确；配电箱(室)的进出引线采用具有绝缘护套的绝缘电线，穿越箱壳(墙壁)时加套管保护；室内、外配电箱箱底距地面高度符合规程规定 | 10 | 现场检查 | 不符合要求扣20％～100％ | 1、《农村低压电力技术规程》 2、南方电网公司《变电站安健环设施标准》 |
| (7) | 配电变压器出口开关的选型应与配电变压器容量相匹配；各级开关配置应满足选择性要求 | 10 | 现场抽查 | 一处不符合要求不得分 | 《农村低压电力技术规程》 |
| (8) | 低压绝缘线路应根据实际设置停电工作接地点 | 10 | 现场抽查 | 不符合要求不得分 | 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (9) | 穿越和接近导线的电杆必须装设拉线绝缘子，拉线绝缘子的安装符合规程要求 | 10 | 现场抽查 | 不符合要求不得分 | 《农村低压电力技术规程》 |
| (10) | 定期开展负荷监测工作，配电变压器负荷控制及三相不平衡度符合规程要求，监测记录正确、完整、规范 | 5 | 查阅监测记录和相关资料 | 不符合要求扣20％～100％ | 《架空配电线路及设备运行规程》 |
| (11) | 接户线与进户装置(含计量装置、接户线、进户线)符合《农村低压电力技术规程》的要求 | 10 | 查阅资料 | 不符合要求扣20％～100％ | 《农村低压电力技术规程》 |
| 2.5.3.2 | 技术管理 | 50 |  |  |  |
| (1) | 具备下列规程制度：A．架空配电线路及设备运行规程(试行)；B．电业安全工作规程(电力线路部分)；C．农村低压电气安全工作规程；D．农村低压电力技术规程；E．农村安全用电规程；F．电力设施保护条例实施细则；G．低压配电设计规程；H．电业生产人员培训制度；I．农电事故调查与统计规定；J．架空配电线路及设备现场运行规程和现场检修规程；K．电力安全工器具预防性试验规程(试行)；L．企业规定的其他规程制度 | 10 | 查阅文本 | 每差一种标准、规程或规定扣20％；与工作直接相关的扣40％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (2) | 具备下列技术资料：A．低压台区图：B．线路及设备台帐、清册：C．缺陷记录；D．检修记录：E．维护(产权)分界点协议书(合同)，用户专线代维协议：F．低压线路及设备巡视记录；G．防护通知书：H．交叉跨越记录；I．事故、障碍记录；J．工作日志；K．企业规定的其他技术资料和工作记录 | 20 | 查阅技术档案 | 每差一种技术资料扣20％；与日常工作直接相关的扣40％ |  |
| (3) | 设备缺陷管理 | 20 |  |  | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 3、南方电网公司《设备缺陷管理标准》 |
|  | A．低压设备缺陷管理制度健全，缺陷分类标准具体明确 | 5 | 查阅制度文本 | 无管理制度不得分；设备缺陷分类标准不具体、不明确扣50％ |  |
|  | B．设备缺陷登记、上报、处理等程序实现闭环控制，没有危及人身安全的设备隐患 | 10 | 查阅相关技术资料，现场抽查 | 未实现闭环控制不得分；发现一处危及人身安全的设备隐患扣50％。累计限扣标准分200％ |  |
|  | C．设备缺陷记录完整、定性正确，定期对缺陷情况进行分析 | 5 | 查阅相关技术资料 | 缺陷记录有一处差错扣10％；不能定期开展缺陷分妖扣50％～100％ |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.4 | 电缆线路 | 260 |  |  |  |
| 2.5.4.1 | 设备技术性能及运行维护状况 | 150 |  |  |  |
| (1) | 有本企业电缆线路分界管理规定；电缆线路与发电厂、变电所和相邻的运行管理单位明确划定分界点，不出现空白点 | 10 | 查阅设备管辖分界管理制度、分界协议书、岗位责任制文本。现场抽查 | 无管理规定、未明确划定分界点、无本企业与其他单位分界协议书不得分 | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (2) | 电缆技术性能符合技术标准，无损伤、脏污、漏油、溢胶和放电过热现象，各种安全间距符合规程规定；电缆敷设和固定符合要求，单芯电缆的固定夹具不应构成闭合磁回路；电缆最大工作电流、最大短路电流、持续工作电流不超过电缆截面设计选择及敷设条件下的要求，有定期核查记录 | 20 | 现场抽查电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、电缆沟和竖井等处情况 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 1《电力电缆运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (3) | 配电线路电缆分支箱安装运行状况符合技术标准，配电箱内外各类名称、编号、 | 20 | 现场核对性检查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 3、南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 4、厂家说明书及技术资料 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (4) | 相色和安全警示标志齐全、清晰、规范电缆名称、编号标志牌齐全，挂装牢固；电缆终端相色正确；地下电缆或直埋电缆的地面标志齐全并符合有关要求；靠近地面一段电缆有安全警示标志及防护设施 | 20 | 现场核对性检查 | 一处不符合要求扣20％ | 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 3、南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 |
| (5) | 电缆沟内无杂物，排水畅通，无积水，盖板齐全完好；电缆支架等金属部件防腐层完好 | 10 | 现场核对性检查 | 一项一般问题扣20％；脏乱或腐蚀严重不得分 | 1、《电力电缆运行规程》 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 3、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (6) | 电缆的外壳、外皮和穿管、桥架等接地良好；电缆终端防雷设施齐全完好 | 20 | 现场检查 | 一般缺陷一处扣10％，限扣标准分50％；重大缺陷扣100％。累计限扣标准分200％ | 1、《电力电缆运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (7) | 电缆的防火阻燃措施完善，防火与阻燃所需的封堵措施、防火墙设置、防火涂料的使用等完整正确 | 20 | 现场检查 | 一处不符合要求扣40％ | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| (8) | 按规定周期对电缆线路进行巡查，并有完整记录 | 20 | 查阅巡查记录 | 记录每出现一个差错扣10％；任一条线路超周期扣20％ | 1、《电力电缆运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (9) | 电力电缆预防性试验无超周期和超标项目 | 10 | 查阅试验报告和试验记录 | 一条线路超6个月以上扣50％；一条线路有重要试验项目不符合要求不得分 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 2.5.4.2 | 技术管理 | 110 |  |  |  |
| (1) | 具有下列规程、制度：A．电力电缆运行规程：B．电力电缆线路及设备现场运行规程；C．电力电缆线路现场检修工艺规程：D．电气设备预防性试验规程；E．电气装置安装工程电气设备交接试验标准；F．电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | 10 | 查阅规程、制度文本 | 缺一项扣20％；差一种现场规程扣40％ | 1、《电力电缆运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| (2) | 具有下列技术资料、记录：A．地区电缆线路地理平面图；B．电缆线路系统接线图；C．电缆沿线敷设图及剖面图，特殊结构图(桥梁、隧道、人井、排管等)；D．防火阻燃措施图纸、资料；E．电缆接头和终端头设计装配总图(配有详细注明材料的分件图)；F．各种型式电缆截面图；G．电缆线路设备一览表(名称、编号、线路准确长度、截面积、电压、型号、起止点、线路参数、中间接头及终端头的型号、编号、投运日期，实际允许载流量等)；H．巡视检查记录；I．缺陷记录；J．检修记录和试验报告 | 10 | 查阅图纸资料。现场核查 | 缺一种扣20％；缺一种直接和生产有关的扣40％ | 1、《电力电缆运行规程》 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 3、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (3) | 设备缺陷管理 | 30 |  |  |  |
|  | A．设备缺陷管理制度健全，设备缺陷分类标准具体明确，设计所有管辖设备，没有管理死角 | 10 | 查阅制度文本 | 无管理制度不得分；设备缺陷分类标准不具体、不明确或存在一个管理死角扣50％ | 1、《电力电缆运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 3、南方电网公司《设备缺陷管理标准》 |
|  | B．设备缺陷登记、上报、处理等程序实现闭环控制，重大缺陷、紧急缺陷在规定时间内得到处理 | 10 | 查阅相关技术资料 | 未实现闭环控制不得分；重大、紧急缺陷得不到及时处理加扣标准分100％ |  |
|  | C．设备缺陷记录完整、定性正确，定期对缺陷情况进行分析 | 10 | 查阅相关技术资料 | 缺陷记录有一处差错扣10％；不能定期开展缺陷分析扣50％'---"100％ |  |
| (4) | 检修管理 | 30 |  |  |  |
|  | A．有健全的符合企业实际的设备检修、试验管理制度和标准，并认真贯彻执行，做到“应修必修，修必修好"，没有修试漏项或超过期限的现象 | 10 | 对照运行规程，查阅企业管理制度和标准文本及相关资料 | 无设备检修、试验管理制度和标准不得分；检修和试验漏项或超过期限，每项扣50％ | 1、《架空配电线路及设备运行规程》 2、《电力电缆运行规程》 3、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
|  | B．认真做好检修的计划管理工作，年度、季度和月度检修计划准确及时并认真组织实施 | 10 | 查阅计划文本和相关资料 | 一项检修计划不及时或执行不力扣20％ |  |
|  | C．检修施工编制有健全完善的组织、技术和安全措施计划；重大检修项目有施工设计，并履行审批程序，认真做好中间验收和竣工验收工作 | 10 | 查阅措施计划和相关资料 | 措施不完善或执行不严，一次扣50％；无措施施工不得分 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (5) | 事故及备品管理 | 30 |  |  |  |
|  | A．事故巡查及抢修处理的组织和管理办法健全，事故巡查及抢修处理的程序和方法正确，接到故障报告或通知后，能在规定的时间内将人员带到巡查现场 | 10 | 查阅管理办法文本 | 不符合要求扣50％～100％ | 1、《电力电缆运行规程》 2、南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
|  | B．事故抢修用品(物资、器材、工具等)齐全，能满足实际工作需要 | 10 | 查阅事故抢修备品规定和台帐，查看实物 | 不符合要求扣50％～100％ |  |
|  | C．事故抢修用品的检查试验和保管存放符合规定 | 10 | 查看事故备品库房及相关资料 | 不符合要求扣50％～100％ |  |
| 2.6 | 电气测试设备管理 | 50 |  |  |  |
| 2.6.1 | 县供电企业试验设备的数量配置满足实际工作要求，并建立本单位试验设备台帐 | 10 | 实际核查 | 台帐未建立不得分；配置不全，缺一种扣20％ | 1、《电业安全工作规程（高压试验部分）》 2、《国家电力公司农网高压电气测试设备配置导则》 3、南方电网公司《电力设备预防性试验规程》 |
| 2.6.2 | 试验设备的性能满足设备试验实际要求，并按规定进行定期试验和检测 | 10 | 查阅试验报告、资料 | 有一种试验设备不按期试验扣50％ |  |
| 2.6.3 | 试验设备管理制度健全，管理责任明确，日常检查维护正常开展 | 10 | 现场检查，资料查阅 | 无制度或责任不清不得分，一处不符合要求扣20％ |  |
| 2.6.4 | 购置的试验设备生产厂家具有相应资质，提供的产品合格证，使用说明书、试验报告、出厂检验报告等有关技术资料齐全 | 10 | 现场检查，资料查阅 | 缺少一种扣40％ |  |
| 2.6.5 | 试验设备保管符合规定，各类设备存放规范，设备铭牌、名称、编号完整、清晰、正确 | 10 | 现场检查，资料查阅 | 一处不符合要求扣20％ |  |

3劳动安全和作业环境(1200分)

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 劳动安全 | 660 |  |  |  |
| 3.1.1 | 电气安全 | 140 |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 电气安全用具 | 50 |  |  |  |
| (1) | 绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、绝缘挡板、绝缘套筒等符合安全要求，配备数量满足工作需要： A．有统一、清晰的编号，并建立台帐式清册；B．有试验合格标签和试验记录，未超过有效期使用； C．绝缘部分的表面应光滑、干燥，无裂纹、破损或污渍； D．绝缘杆下端口处应有堵头、节杆间连接牢固：E．绝缘手套卷曲不漏气，无机械损伤； F．验电器的自检功能正常 | 20 | 按照清册全数查评 | 保管和存放存在问题扣20％～50％；无清册或与实际不符合扣40％；超周期使用不得分；存在严重问题不得分 | 1、《电业安全工作规程》 2、《农村低压电气安全工作规程》 3、《电力安全工器具预防性试验规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 携带型短路接地线符合安全要求：A．存放位置与编号对应，编号醒目；使用中的携带型短路接地线与变电所模拟图板标示、工作票(操作票)、装设地点三处一致；临时接地极(棒)长度应满足埋入地下深度不小于60cm；B．导线、线卡及导线护套符合标准要求，固定螺丝无松动现象；C．编号应明显，并注明使用的电压等级；D．保管存放应对号入座；E．现场放置的工器具中不应有报废品 | 10 | 现场检查 |  | 存在一般问题扣10％～30％；接地极(棒)长度不符合要求不得分；发现现场、两票、模拟图板不对应或该挂而未挂地线不得分 | 1、《携带型短路接地线技术标准》 2、《交流电气装置的接地》 |
| (3) | 电气作业人员掌握正确使用安全用具 | 10 | 对作业人员单独考问 |  | 现场考问1人不完全掌握扣50％：现场发现1人次不按规定使用扣40％ | 1、《电业安全工作规程》 2、《农村低压电气安全工作规程》 |
| (4) | 电气安全用具应经过国家检测并认可；安全监督部门对购置的产品审查和把关；定期检查和试验责任制落实到位 | 10 | 现场检查，听取汇报，检查班组责任制文本 |  | 存在一般问题扣20％；购置未经鉴定产品、安全监督对购置安全工器具不审查把关、定期检查和试验责任制不落实不得分 | 1、《电业安全工作规程》 2、《农村低压电气安全工作规程》 3、《电力安全工器具预防性试验规程》 |
| 3.1.1.2 | 手持电动工具 | 20 |  |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 手持电动工具(手电钻、手砂轮)等符合安全要求：A．有统一、清晰的编号；B．外壳及手柄无裂纹或破损：C．电源线使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线，I类工具：单相的采用三芯，三相的采用四芯电缆：D．保护接地(零)连接正确(使用绿／黄双色或黑色线芯)、牢固可靠；E．电缆线完好无破损：F．插头符合安全要求，完好无破损：G．开关动作正常、灵活、无破损：H．机械防护装置良好：I．转动部分灵活可靠；J．连接部分牢固可靠；K．抛光机等转速标志明显或使用的砂轮要求清楚，未超期使用；L-绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用；每半年测量一次绝缘电阻：I类工具大于2MΩ，II类工具大于7MΩ，III类工具大于10MΩ |  | 5 | 按清册全数查评 | 一件不合格扣40％；无清册或与实际不符扣40％ | 1、《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 2、《电力建设安全工作规程（变电所部分）》 |
| (2) | 有关人员掌握了手持电动工具正确的使用方法 |  | 5 | 现场考问题不少于3人 | 现场考问1人不完全掌握或现场发现1人次不按规定使用扣40％。 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (3) | 本单位应按GB3787—1993《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》管理手持电动工具 |  | 10 | 现场检查，查阅制度 | 无标准不得分；执行不严扣50％ |  |
| 3.1.1.3 | 移动式电动机具(例如：抽水泵、砂轮锯、空压机等)符合安全要求： A．有统一、清晰的编号； B．电气部分绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用(不低于0.5MΩ。额定电压1000V以上的机具，应使用1000V兆欧表)； C．电源线使用多股铜芯橡皮护套电缆或护套软线，且单相设备采用三芯电缆，三相设备使用四芯电缆，使用导线承载能力必须大于所属设备的额定电流； D．软电缆或软线完好，无破损； E．保护接地(零)线连接正确，牢固； F．开关动作正常、灵活、无破损； G．机械防护装置完好 |  | 15 | 现场检查 | 一件不合格扣40％；无清册或与实际不符合扣40％ |  |
| 3.1.1.4 | 对手持、移动式电动工具必须安装和使用剩余电流动作保护器 |  | 10 | 现场检查 | 未安装不得分；安装或选型不符合要求不得分；存在一般问题扣10％～30％ | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955） |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.5 | 动力、照明配电箱符合安全要求。 A．内部器件安装及配线工艺符合安全要求； B．各路配线负荷标志清晰，熔丝(片)容量符合规程要求； C．保护接地(零)系统连接符合安全要求； D．箱体应接入接地网。单独接地的接地电阻应不大于4Ω； E．引进、引出电缆孔洞封堵严密，且不应存在缺口与电缆接触； F．箱门完好，内部无杂物； G．室外电源箱防雨设施良好； H．电源箱上的插座相线、中性线布置符合规定； I．中性线、相线接线端子标志清楚； J．开关外壳、消弧罩齐全； K．严禁用铜丝、铅丝、铝丝等其他金属丝代替保险丝(管)； L．动力电源箱应装设剩余电流动作保护器 | 10 | 现场检查或随机抽样检查，抽查数不少于5～10个，抽查数合理分布 | 一般问题每发生一项扣10％；有严重问题不得分 | 《农村低压电力技术规程》 |
| 3.1.1.6 | 保护接地及接零 | 15 |  |  |  |
| (1) | 生产及非生产电机、电气设备应接零或接地的部分有可靠的保护接零或接地，符合标准的要求 | 10 | 现场检查，查评样’品数不少于10个 | 一处不符合要求扣20％ | 1、《系统接地的型式及安全技术要求》 2、《农村安全用电规程》 3、《农村低压电力技术规程》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (2) | 现场电气设备接地、接零保护有具体规定 | 5 | 查阅制度文本 | 执行不严格扣50％；无规定不得分 |  |
| 3.1.1.7 | 现场临时电源：A．申报、审批手续完备，不超过使用期限：B．导线敷设符合规程要求，使用绝缘导线室内架空高度大于2.5m，室外大于4m，跨越道路大于6m(指最大弧垂)；C．开关、保护设备符合要求；D．严禁在有爆炸和火灾危险场所架设临时线；E．严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上 | 10 | 查阅制度文本，现场检查 | 制度不完善扣30％；一处临时电源不合要求扣20％；无管理制度不得分 |  |
| 3.1.1.8 | 所有工作人员掌握触电急救及心肺复苏法；经过模拟人的培训 | 10 | 查阅培训记录用模拟人抽考5人． | 抽查1人不合格扣20％；普及率每低5％扣20％；没有经模拟人培训、无培训记录不得分 | 《电业安全工作规程》 |
| 3.1.2 | 高处作业安全 | 120 |  |  |  |
| 3.1.2.1 | 安全带(保护绳) | 30 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 安全带符合安全要求；保管、存放符合管理要求：A．组件完整，无短缺、无破损：B．绳索、编织带无脆裂、断股或扭结：C．皮革配件完好、无伤残；D．金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀：E．挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠；F．活梁卡子的活梁灵活，表面滚花良好，与边框间距符合要求；G．铆钉无明显偏位，表面平整；H．定期检查、试验合格，有记录，未超期使用；I．产品是按照1985年标准制造的，有明确的报废周期；J．配备的防坠器应制动可靠 | 15 | 现场检查不少于10条 | 抽查的部门班组无统计数字或数字与实际不符合扣30％；一条不合格扣50％：存放、保管不符合要求扣40％ | 1、《安全带》 2、《安全带检验方法》 3、《电业安全工作规程》 4、《电力安全工器具预防性试验规程》 |
| (2) | 工作人员掌握安全带使用前的检查项目：现场作业正确使用 | 15 | 现场检查及考问 | 现场考问1人不完全掌握或现场发现1人次不按规定使用扣40％ |  |
| 3.1.2.2 | 脚扣及升降板 | 30 |  |  |  |
| (1) | 脚扣应符合安全要求：A．金属母材及焊缝无任何裂纹及可目测到的变形；B．橡胶防滑条(套)完好，无破损；C．皮带完好，无霉变、裂缝或严重变形；D．定期检查、试验合格并有记录；E．小爪连接牢固，活动灵活 | 10 | 现场检查或抽查 | 抽查的车间、班组无工器具台帐或台帐与实际不符合扣30％；不符合安全要求扣100％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (2) | 升降板应符合安全要求：A．踏脚板木质无腐蚀、劈裂等；B．绳索无断股、松散；C．绳索同踏板固定牢固；D．金属组件无损伤及变形；E．定期检查、试验合格并有记录，未超期使用 | 10 | 现场检查或抽查 | 抽查的部门、班组无工器具台帐或台帐与实际不符合扣30％；不符合安全要求扣100％ |  |
| (3) | 工作人员掌握脚扣、升降板的日常检查项目，使用前认真检查 | 10 | 现场检查及考问 | 现场考问1人不完全掌握扣50％；现场发现1人次不按规定使用扣100％ |  |
| 3.1.2.3 | 脚手架(越线架) | 30 |  |  |  |
| (1) | 脚手架组件(木质或金属手杆、管、脚手架、连接卡具、吊架等在用品)符合安全要求：A．木、竹制构件无腐蚀、折裂、无枯节，无严重的化学或机械损伤；B．金属组件无裂纹、无严重锈蚀，无严重变形，螺纹部分完好；C．木竹制脚手架厚度不小于4cm(斜道板及跳板为5cm)，竹脚手板组装牢固；D．金属管不得弯曲、压扁或者有裂纹；E．有脚手架搭设工作领导人出具的书面证明方可使用 | 10 | 现场检查或抽查 | 每种组件中一个不合格扣20％；存放混乱或存放地点环境恶劣扣50％；在用品中混有应报废品不得分 | 《电力建设安全工作规程（变电所部分）》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| (2) | 现场搭设的脚手架符合安全要求：A．脚手架(含依靠的支持物)整体固定牢固，无倾倒、塌落危险。严禁用管道或护栏做支撑物；B．脚手架上不得有单板、浮板、探头板；C．组件合格：D．脚手架工作面的外侧应设lm高的栏杆并在其下部加设18cm高的护板；E．附近有电气线路及设备时，应符合安规的安全距离，并采取可靠的防护措施；F．脚手架上不能乱拉电线，木竹脚手架应加绝缘子，金属管脚手架应另设木横担；G．施工脚手架上如堆放材料，其质量不应超过计算载重；H．设有工作人员上下的梯子；I．用起重装置起吊重物时，不准把起重装置同脚手架的结构相连接；J．悬吊式脚手架符合安规的特殊规定；K．安装在进水口、调压井等处的脚手架应有专门设计，并经单位主管生产的领导(总工程师)批准；L．有分级验收合格的书面材料 | 10 | 现场检查或抽查 | 存在一般问题扣10％～30％：发现一处不符合要求扣50％；无分级验收合格的书面材料不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.4 | 移动梯、台 | 30 |  |  |  |
| (1) | 梯子、高凳：A．有统一、清晰的编号；B．定期检查合格，有记录；C．木、竹制构件连接牢固无腐蚀，变形；D．金属组件无严重锈蚀，无严重变形，连接牢固可靠(禁止使用钉子)；E．防滑装置(金属尖角、橡胶套)齐全可靠；F．梯阶的距离不应大于40cm；G．人字梯绞链牢固，限制开度拉链齐全 | 110 | 根据统计数字随机抽查，样品数不少于5件 | 抽查每一件不合要求扣20％；无清册扣30％；存在好坏混放扣50％ | 1、《电力建设安全工作规程（变电所部分）》 2、《电力安全工器具预防性试验规程》 |
| (2) | 移动式(车式)平台：A．有统一、清晰的编号，准许荷重标志醒目；B．平台四周有护栏，高度为1.2m；C．升降机构牢固完好，升降灵活；D．电气部分绝缘电阻合格，采取了可靠的防止漏电保护；E．液压操动机构完好，无缺陷；F．对电气及机械部分定期检查，有检查记录，缺陷能够及时消除；G．在检查周期内使用 | 10 | 现场检查或抽查 | 抽查每一件不合要求扣20％；无清册扣30％；存在好坏混放扣50％ |  |
| (3) | 移动梯子、平台、高凳存放、保管符合要求 | 10 | 检查制度文本、现场检查 | 有责任制但不落实扣20％～50％；无责任制不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | 起重作业安全 |  | 110 |  |  |  |
| 3.1.3.1 | 各式起重机(门式、桥式、汽车、斗臂车和其他流动式起重机)符合安全要求：A．各种应有的保险装置、闭锁装置功能正常，不得随意解除；B．刹车及控制系统灵活可靠；C．转动部分及易发生挤绞伤部分防护罩(遮栏)完整、牢固；D．车轮踏面和轮缘无明显的磨损和伤痕；E．轨道终端的行程开关和缓冲器完好；F．室外设备应有可靠的防风措施；G．电气设备金属外壳及金属结构应有可靠的接地(零)；H．电气设备保护装置及开关设备完好；I．司机室铺有绝缘垫，配有灭火器；J．警铃完好，有效；K．室外设备的电气装置有防雨设施。定期经专业检测部门检验合作，记录及资料齐全，在检验周期内使用 |  | 25 | 全部检查 | 抽查的单位无清册或与实际不符扣30％；检查一台不合要求扣50％；存在重大问题加扣标准分100％ | 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.1.3.1 | 自行式起重机符合安全要求： A．各种应有的保险装置、闭锁装置功能正常，不得随意解除； B．刹车及控制系统灵活可靠； C．转动部分及易发生挤绞伤部分防护罩(遮栏)完整、牢固； D．电气设备金属外壳及金属结构应有可靠的接地(零)； E．电气设备保护装置及开关设备完好； F．悬臂起重机的起重特性曲线表应准确清晰；G．液压系统无严重渗漏； H．定期经专业检测部门检验合格，记录及资料齐全，在检验周期内使用 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.1.3.2 | 各式电机葫芦、电动绞磨符合安全要求： A．有统一、清晰的编号； B．起升限位器动作灵敏可靠，上极限位置距离卷筒≥50cm； C．制动器及控制系统功能可靠，动作灵敏；D．按钮连锁装置功能可靠(即同时按相反按钮，按钮失效)； E．轨道上的止挡器完好； F．车轮踏面和轮缘无明显的磨损痕迹； G．电气设备系统绝缘电阻≥0.5MQ，有定期测量记录，未超期使用； H．电气设备有可靠的保护接地(零)； I．卷扬机固定牢固，钢丝绳与其他物体无明显摩擦痕迹； J．电动葫芦的盘绳齐全、有效； K．额定起重负荷标志清晰； L．定期机械检验合格，记录齐全、未超期使用； M．齿轮箱完整，润滑良好 |  | 25 | 全部检查 | 无清册扣30％；检查不合安全要求每台扣30％；存在重大问题加扣标准分100％ | 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3.3 | 手动葫芦(倒链)、千斤顶、绞磨、抱杆等符合安全要求各类工具必须具备： A．有统一、清晰的编号； B．定期检验合格，有记录、未超期使用 各式千斤顶： A．千斤顶底座平整、坚固、完整； B．螺纹、齿条及其承力部件无明显磨损或裂纹等缺陷 葫芦(倒链)： A．铭牌上制造厂家、制造年月清楚，额定负荷标志清晰； B．无负荷上升运转时有棘爪声，下降时制动正常； C．吊钩无裂纹，无明显变形或损伤，原有的防脱钩卡子完好； D．环链无裂纹、无明显变形，无节距伸长或直径磨损 绞磨： A．制动和逆止安全装置功能正常，部件无明显损伤： B．架构及连接部分牢固、无严重缺陷 液压工具： A．液压缸部分不应有渗漏； B．使用人员熟悉工具性能，有防止因用力过大造成设备损坏、人身伤害的措施 抱(拔)杆： A．正规厂家生产的合格产品； B．自制的小型抱杆应由专业技术人员设计，主管领导批准，并经试验合格方可使用； C．抱杆组件完整，无缺陷 |  | 10 | 根据清册随机检查 | 无清册扣30％；抽查不合格率每10％扣30％；存在重大问题加扣标准分100％ | 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.1.3.4 | 起重机用钢丝绳、纤麻绳(麻绳、棕绳、棉绳)、吊钩、卡环、吊环等按规定周期进行检查和试验。吊钩：A．吊钩不得有裂纹；B．危险断面磨损不超过原高度的10％；C．扭转变形不得超过10°；D．危险断面及吊钩颈部不得产生塑性变形；E．片式吊钩的衬套、销子(心轴)、小孔、耳环以及其他坚固件无严重磨损，表面不得有裂纹和变形。衬套磨损不超过50％，销子磨损不得超过名义直径的3％～5％；F．吊钩不得补焊、钻孔；G．吊钩上应装有防脱钩装置。 钢丝绳：A．钢丝绳无扭结、无灼伤或明显的散股，无严重磨损、锈蚀，无断股，断丝数不超过标准；B．润滑良好；C．定期检查和进行静拉力试验；D．使用中的钢丝绳禁止与电焊机的导线或其他电线相接触；E．通过滑轮或卷筒的钢丝绳不得有接头。 |  | 10 | 抽查三个班组的实物、查阅检查试验记录 | 试验存在漏洞扣20％～50％；没有规定或没有定期试验不得分 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.1.3.4 | 钢丝绳索具、钢丝绳连接、绳端固定：A．采用编结的方法连接时，编结长度符合规程规定。双头绳结合段长度不应小于钢丝绳直径的20倍，最短不小于30cm，并试验合格：B．用卡子固定的钢丝绳(绳端)，卡子数符合规程，并不得少于3个，连接片应压在长绳侧；C．电动葫芦若采用双钢丝绳起吊，固定在卷筒护套上的一端，采用楔铁固定时，应使用生产厂家专用楔铁；D．在各式起重机卷筒上固定的钢丝绳，当吊钩在最低位置时，卷筒上最少应有5圈。 滑轮及滑轮组：A．轮缘不得有裂纹，无严重磨损；B．滑轮直径与钢丝绳直径匹配；C．滑轮组不得弯曲、变形；D．轮槽直径应为绳径的1.07～1.1倍：E．轮槽平整不得有磨损钢丝绳的缺陷；F．应有防止钢丝绳脱离轮槽的装置；G．铸造滑轮轮槽不均匀磨损不得超过3mm；H．铸造滑轮轮槽壁厚磨损不得超过原壁厚的20％；I．铸造滑轮槽底部直径减少量不得超过钢丝绳直径的50％ |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3.4 | 卷筒：A．卷筒的直径应不少于钢丝绳直径的20倍；B．卷筒的固定不得随意改动；C．不得有裂纹；D．筒壁厚度磨损不得超过原壁厚的20％。 纤麻绳(麻绳、棕绳、棉绳)：A．绳子光滑、干燥，无磨损；B．无老化、变质现象；C．绳子插花紧密良好，并用细铁丝将余头扎紧。 卡头、卡环：A．表面无裂纹；B．丝扣良好 |  |  |  | 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） |
| 3.1.3.5 | 电梯符合安全要求：A．层门、轿箱门的机械或电气连锁装置功能正常、可靠；B．自动平层功能良好，不出现反向自平；C．层站呼唤按钮、指层灯完好，功能正常；D．安全防护装置功能正常；E．电气设备有可靠的接地(零)保护；F．电梯井道灯(每10m1个)正常；G．载人电梯的通信设施或紧急呼救装置齐全有效；H．定期经地方专业检测部门检验合格 | 20 | 现场检查、试验，全数查评 | 存在一般问题扣20％～50％；一台不合格不得分 |  |
| 3.1.3.6 | 有电梯管理制度和维修责任制并严格执行 | 10 | 查阅制度文本，现场检查 | 存在一般问题扣20％～50％；无管理制度、无维修责任制和维修记录不得分 | 《起重机械安全监察规定》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.1.3.7 | 起重机械、机具有管理制度；按规定定期检验，缺陷及时消除；日常检查维护责任制落实到位 | 10 | 查阅制度及责任制文本，查阅定期检查维护记录 | 存在一般问题扣20％～50％；无管理制度，无责任制不得分；未经专业部门检验加扣标准分100％；检验后存在问题未及时整改再加扣标准分100％ |  |
| 3.1.4 | 焊接安全 | 40 |  |  |  |
| 3.1.4.1 | 交直流电焊机符合安全要求：A．有统一、清晰的编号；B．电源线、焊机一、二次线电焊机接线端子有屏蔽线；C．电焊机金属外壳有可靠的保护接地(零)：D．焊接变压器一、二次绕组之间、绕组与外壳之间绝缘良好，不小于1MΩ，有检验记录，未超期使用；E．一次线不得有接头，二次接线头不超过三个，接头部分用绝缘材料包好，导线的金属部分不得裸露 | 15 | 全数查评 | 无清册或清册与实际不符合扣30％；检查不合格率每10％扣20％；存在重大问题不得分 | 1、《焊接与切割安全》 2、《电力建设安全工作规程（变电所部分）》 |
| 3.1.4.2 | 有电焊机使用管理、定期检查试验制度，检查维护责任制落实 | 10 | 查阅制度及责任制文本，现场检查 | 制度、责任落实不到位扣50％；无管理制度、无责任制不得分 |  |
| 3.1.4.3 | 电焊机焊接线、焊接物接线规范，焊接作业现场符合安全要求 | 15 | 现场检查 | 一处不规范或不符合安全要求扣50％；存在严重问题加扣标准分100％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.1.5 | 机械安全 | 40 |  |  |  |
| 3.1.5.1 | 台钻、固定式砂轮机等符合安全要求：台钻：A．防护罩完整、可靠；B．卡头无缺陷；C．电动机外壳保护接地(零)良好；D．备有消除切屑的专用工具；E．采用安全电压照明灯具；F．设备上或附近有安全操作要求。 固定式砂轮机：A．砂轮无裂纹；B．法兰盘直径大于砂轮机直径的1／3，并有软垫；C．砂轮运行时无明显的跳动；D．托架牢固可靠，不超过砂轮轴水平中心线，与砂轮最大间隙不超过3mm；E．防护罩安装牢固，最大开口处不超过90゜，其中轮轴水平中心线以上不超过65゜；F．电动机外壳保护接地(零)良好；G．挡屑板完好；H．设备上或附件有明显、准确的安全操作要求。 | 10 | 按清册全数查评 | 无清册或清册与实际不符合扣30％；1台不合要求扣50％ | 1、《电业安全工作规程》（热力和机械部分） 2、《电力建设安全工作规程（变电所部分）》 |
| 3.1.5.2 | 各类机加工设备(剪、压机械等)符合安全要求。剪、压机械：A．离合器动作灵活、可靠、无连冲；B．制动器灵活可靠；C．紧急停止按钮灵敏可靠；D．外露转动部分防护罩齐全、可靠； E．各种安全防护装置及安全保护控制装置可靠有效；F．电动机外壳保护接地(零)良好；G．设备上或附近有明显的安全操作要求。 | 10 | 按清册全数查评 | 无清册或清册与实际不符合扣30％；1台不合要求扣50％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.1.5.3 | 制订了各类机械设备安全操作规程，并在设备旁悬挂；工作人员熟悉和掌握 | 20 | 现场检查，现场考问，查阅制度文本 | 无操作规程或不悬挂不得分；现场考问有1人不完全掌握扣50％ |  |
| 3.1.6 | 带电作业 | 60 |  |  |  |
| 3.1.6.1 | 带电作业工作票签发人，工作负责人及工作监护人具有带电作业实践经验；参加带电作业人员应有上级有关部门核发的特种作业资格证 | 10 | 现场实际调查 | 有1人无合格证不得分 | 《电业安全工作规程》 |
| 3.1.6.2 | 带电作业工作票签发人、工作负责人经地区供电局批准 | 10 | 查阅批准文件 | 不符合要求不得分 |  |
| 3.1.6.3 | 带电作业有专人监护，复杂的或高杆塔上的作业增设杆塔上的监护人 | 5 | 现场检查，查阅评价期内工作票 | 不符合要求不得分 |  |
| 3.1.6.4 | 带电作业按规定停用重合闸并不得强送电 | 5 | 现场检查，查阅评价期内工作票，考问值班员 | 不符合要求不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.6.5 | 带电作业工具、工具库房、屏蔽服符合安全要求。库房： A．通风良好，干燥清洁、有红外线灯泡或去湿设施，温度符合要求；B．有定期干燥记录；C．有库房管理制度，专人管理。 工具： A．绝缘表面无损伤、无脏污、不受潮： B．专人保管，登记造册，有试验记录； C．在试验周期内，电气试验的预防性试验和检查性试验应间隔半年 屏蔽服： A．衣裤最远端之间的电阻值均小于20Ω； B．屏蔽服有明显的标志，标志内容符合要求；C．屏蔽服无破损，各连接点牢固 | lO | 检查带电作业工具库、现场抽查 | 存在一般问题扣20％～50％；无管理制度、无定期试验记录或超期试验、库房不符合要求、屏蔽服、工具有破损加扣标准分的100％ | 《电业安全工作规程》 国标要求 |
| 3.1.6.6 | 线路作业有感应电压防护措施，措施落实 | 10 | 查阅规定文本及评价期内工作票，现场检查 | 执行不严扣50％；无规定或未落实不得分 |  |
| 3.1.6.7 | 带电作业班组具备以下资料，并认真填写，保管有序：带电作业工具登记册及制造组装图；带电作业工具试验记录及报告；带电作业表；带电作业项目工具卡；带电作业培训、考核记录 | 10 | 查带电作业班组资料，了解情况 | 记录不真实或与实际不符，保管不善、填写认真扣20％；每缺一种资料扣20％；缺3种及以上不得分 | 南方电网公司《架空线路及电缆运行管理标准》 |
| 3.1.7 | 爆炸压接 | 20 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 |  | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.7.1 | 雷管、导火索、炸药储存、保管、运输有管理制度，并符合公安部门要求 | 10 | 查阅文本，有关资料，了解情况 |  | 不符合要求、无管理制度不得分；严重问题加扣标准分50％ | 《电业安全工作规程》 |
| 3.1.7.2 | 爆压和炸药保管人员掌握有关安全知识并严格执行有关规定 | 10 | 现场检查、考问 |  | 有1人不完全掌握、不严格执行不得分 |  |
| 3.1.8 | 特种作业及防护用品 | 50 |  |  |  |  |
| 3.1.8.1 | 所有特种作业人员经过专业培训，持证上岗，并定期复审 | 10 | 查阅特种作业人员清册、培训记录和特种作业证 |  | 定期复审执行不严扣50％；发现1人无证不得分；无特种作业人员清册或培训记录不得分 | 1、《电力建设安全工作规程》 2、《电业安全工作规程》 3、《特种作业人员安全技术考核管理规则》 |
| 3.1.8.2 | 有劳动保护及个人防护用品发放和使用具体规定，职工在现场正确使用：A．工作服应符合工种的特点，不应使用化纤面料；B．劳动保护及个体防护用品应由具有生产许可证的厂家生产，具有出厂合格证；C．按安全规程及有关规定配备发放，其中检修人员从事特种作业的，应接特种作业的规定配发； | 15 | 查阅规定文本，现场检查 |  | 不正确使用一次扣50％；无发放和使用规定不得分；不按规定发放不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.8.3 | 安全帽质量符合安全要求：A．属于有生产许可证的厂家生产的合格产品，并经过安全技术检验，贴有安检标志：B．组件完好(包括：帽箍、顶衬、后箍、下额带等)；C．帽舌伸出长度为10～50mm，倾斜度在30゜～60゜；D．顶部缓冲空间在20～50mm；E．根据各种材质，有明确的老化、更新年限规定；F．有抽检记录 | 10 | 按班组检查 | 发现一顶不合要求扣20％ | 1、《安全帽及其试验方法》 2、《电力安全工器具预防性试验规程》 |
| 3.1.8.4 | 配备足够数量的防毒面具；存放地点合理；定期责任制落实到位；工作人员正确掌握使用方法 | 15 | 查阅责任制文本及定期检查记录，现场检查考问有关人员 | 1人不会使用扣50％；未配备或配备数量不足，定期检查责任制不落实不得分 | 《SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》 |
| 3.1.9 | 安全标志及遮栏 | 40 |  |  |  |
| 3.1.9.1 | 生产区域安全标志齐全，电气设备的遮栏齐全，符合要求；疏散指示标志明显(除《电业安全工作规程》规定必须设置的安全标志及遮栏外，还应符合南方电网公司《变电站安健环设施标准》、《架空线路及电缆安健环设施标准》的要求) | 15 | 现场检查 | 一处不合格扣10％ | 1、《电业安全工作规程》 2、《安全标志使用导则》 3、南方电网公司《变电站安健环设施标准》 4、南方电网公司《架空线路及电缆安健环设施标准》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.1.9.2 | 安全标示牌：A．符合南方电网公司标准要求；B．配置数量符合实际工作需要；C．分类存放；D．正确使用标示牌 | 10 |  | 安全标示牌不符合要求较为普遍不得分；个别现象扣10％050％：不按规定使用安全标示牌不得分 |  |
| 3.1.9.3 | 安全遮栏：A．符合南方电网公司标准要求；B．配置数量符合实际工作需要；C．分类存放；D．正确使用遮栏 | 10 |  | 安全遮栏不符合要求较为普遍不得分；个别现象扣10％～50％：不按规定使用安全遮栏不得分 |  |
| 3.1.9.4 | 生产区车道有限速标志 | 5 | 现场检查 | 不完善扣20％～50％；无限速标志不得分 |  |
| 3.2 | 作业环境 | 180 |  |  |  |
| 3.2.1 | 生产区域照明 | 30 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 控制室、配电室照明符合现场安全要求(含事故照明) | 10 | 现场检查 | 现场检查2个不亮扣1分 | 《35～110kV变电所设计规范》 |
| 3.2.1.2 | 室外设备区照明符合安全要求 | 10 | 现场检查 | 现场检查2个不亮扣1分 |  |
| 3.2.1.3 | 楼梯照明符合要求 | 10 | 现场检查 | 现场检查2个不亮扣1分 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.2.2 | 生产区域梯台 | 45 |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 钢斜梯符合国标安全要求 | 15 | 现场重点抽查 | 不符合安全要求1处扣50％ | 《固定式钢斜梯安全技术条件》 |
| 3.2.2.2 | 钢直梯符合国家安全要求 | 15 | 现场重点抽查 | 不符合安全要求1处扣50％ | 《固定式钢直斜梯安全技术条件》 |
| 3.2.2.3 | 钢平台(含步道)符合国标安全要求 | 15 | 现场重点抽查 | 不符合安全要求1处扣50％ | 1、《固定式工业钢平台》 2、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》 |
| 3.2.3 | 生产厂房及楼板、地面状况 | 65 |  |  |  |
| 3.2.3.1 | 生产厂房有无渗漏雨、室内设备顶部无脱落墙皮及砸设备的可能 | 30 | 现场重点抽查 | 有渗漏雨或顶部有剥落物不得分；有可能砸设备加扣标准分100％ | 1、《电业安全工作规程》（热力和机械部分） 2、《35～110kV变电所设计规范》 |
| 3.2.3.2 | 地面(含楼板)孔洞的栏杆、盖板、护板齐全，符合设计及现场安全要求，临时拆除有防护措施 | 15 | 现场重点抽查 | 缺栏杆、缺盖板、护板或设计安装不符合要求，1处扣30％；临时拆除无防护措施不得分 |  |
| 3.2.3.3 | 门窗符合消防和防小动物要求 | 10 | 现场检查 | 不符合安全要求1处扣30％ |  |
| 3.2.3.4 | 通道满足巡视、设备检修及运输的要求 | 10 | 现场检查 | 不符合安全要求1处扣40％ |  |
| 3.2.4 | 防毒 | 40 |  |  |  |
| 3.2.4.1 | 剧毒品有管理制度，并真正落实 | 10 | 查阅文本，现场检杳 | 无管理制度不得分，存在严重问题加扣标准分100％ |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4.2 | 有毒有害物质(如绝缘油、SF6、绝缘材料)的工作间(如油化验、变压器检修间、GIS室等)通风良好，符合要求 | 410 | 现场检查’ | 不符合要求不得分 | 1、《电业安全工作规程》 2、《生产过程安全卫生要求总则》 |
| 3.2.4.3 | 制定GIS运行中的安全防护措施并配备了防护用品及设施， | 10 | 查阅文本，现场检杏、 | 存在一般问题扣20％～50％；无安全防护措施或未配备防护用品、设施不得分 |  |
| 3.2.4.4 | 运行及检修人员掌握GIS安全防护知识 | 10 | 现场考问，不少于3人 | 1人不完全掌握扣50％ |  |
| 3.3 | 交通安全 | 110 |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 各类机动车辆符合安全要求：A．手、脚制动器调整适当，制动距离符合要求；B．转动装置调整适当，操作方便、灵活可靠；C．离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常响声；D．燃油、机油无渗漏；E．喇叭、灯光、雨刷和后视镜必须齐全有效。仪器、仪表信号准确，性能良好；F．经专业检测部门检测合格，在检测周期内使用。 | 50 | 根据清册、随机抽样检查，样品数为总数的5％，不少于10辆，少于10辆全部评价 | 抽查的单位无各类机动车辆清册扣50％；抽检一辆不合格不得分；评价期内发生了因车辆不合格造成的交通事故加扣100%。 | 1、《中华人民共和国道路交通安全法》 2、《工业企业厂内运输安全规程》 |
| 3.3.2 | 有无机动车辆管理制度(含技术保养规定和检验制度)及乘车安全规定(包括车槽、栏杆、乘车人及客货混装等)落实。有无交通安全管理和奖惩制度。车辆证照齐全、司机持有年审合格的驾驶证 | 40 | 查阅文本、现场检查、查阅记录 | 无制度或流于形式不得分；发现无证驾驶人员不得分；评价期内发生司机违章造成的交通事故加扣标准分的100％；无交通安全管理和奖惩制度的扣50％；司机1人无年审合格的驾驶证扣50％，发现一辆无行车证的车辆扣50％。 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.3.3 | 各种机动车辆定期进行安全检查和恶劣气候出车的检查 | 20 | 查阅记录 | 一般问题扣30％；无记录或不符合要求不得分 |  |
| 3.4 | 防火、防爆 | 150 |  |  |  |
| 3.4.1 | 成立了防火安全委员会。各级消防组织健全，定期培训或训练、演习 | 20 | 查阅文件及培训或演习记录及有关资料 | 一般问题扣30％；未成立防火安全委员会、未健全各级消防组织不得分；未定期培训或训练、演习扣50％ | 《电力设备典型消防规程》 |
| 3.4.2 | 各级人员防火责任制健全，有火灾事故应急处理预案 | 10 | 查阅制度文本，检查落实情况 | 不完善扣30％；落实情况不好扣50％；无责任制、无火灾事故应急处理预案不得分 |  |
| 3.4.3 | 消防器材配置有无清册，符合有关规定，定期进行检查 | 20 | 查阅有关资料，现场检查 | 无清册扣30％；存在一般问题扣30％；不符合有关规定、定期检查无记录或无标志不得分，不定期检查加扣50％ |  |
| 3.4.4 | 禁火区(含电缆夹层)有无健全的动火作业管理制度和动火工作票管理制度；有符合标准的禁火标志 | 20 | 查阅制度文本及动火工作票执行情况，现场重点抽查 | 一般问题扣30％；制度不健全或执行情况不好不得分；评价期内发现1处应开动火票而未开票作业的加扣标准分100％ |  |
| 3.4.5 | 消防水系统、设施(含高位水泵)完善并处于良好备用状态 | 10 | 现场检查及查阅有关图纸资料 | 无符合实际的消防水系统图或存在严重问题不得分 |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 3.4.6 | 消防通道畅通 | 10 | 现场检查 | 不畅通不得分 | 《中华人民共和国消防条例》 |
| 3.4.7 | 易燃、易爆物品的管理、存放有健全的管理制度，并得到落实 | 10 | 查阅制度文本及现场检查 | 一般问题扣50％；无管理制度或制度不落实不得分 | 《电力设备典型消防规程》 |
| 3.4.8 | 存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施符合安全要求；防雷系统符合要求 | 10 | 现场检查，查阅有关文件、记录 | 一般问题扣50％；存在重要问题(如：安全间距、建筑防火等级等)、防雷系统不符合要求不得分 |  |
| 3.4.9 | 火灾报警及自动灭火、隔离系统正常投入运行；火灾报警及自动灭火系统维护管理责任制落实 | 10 | 现场检查，查阅有关文件、记录 | 一般问题扣50％；无责任制或流于形式不得分；自动报警未投入加扣标准分100％ |  |
| 3.4.10 | 氧气、乙炔气瓶储存、运输、现场使用符合防火、防爆的有关规定 | 10 | 现场检查 | 不符合要求不得分 |  |
| 3.4.11 | 蓄电池室、油罐室、油处理室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备采用防爆型；配备了防爆工具 | 10 | 现场检查 | 不符合要求不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.12 | 有关人员熟悉氧气、氢气、乙炔、六氟化硫等有关气体的物理、化学特性。氧气：A．无色、无味、无毒，相当于空气的比重；B．强氧化剂，活泼的助燃气体，与任何可燃气体混合得到较高温度的火焰，高速流动时可以产生静电：C．与有机物氧化反映，有放热现象。压缩的气态氧气与油脂、矿物油接触可能自燃；D．与所有可燃液体、气体构成爆炸极限很宽的爆炸性混合物；E．富氧状态下，燃烧火势凶猛，蔓延极快；F．富氧状态下，可以使人窒息：G．氧气浓度低于18％时，采取缺氧环境的特殊安全措施才能工作。 氢气：A．无色、无味、最轻的气体；B．与空气混合气体爆炸下限为4％，上限75.5％，点火能量为0.019mJ；C．与氯气1：1混合在阳光下即发生爆炸；D．与氯混合即使在阴暗处也能发生爆炸 | 10 | 现场考问有关人员 | 现场考问1人不完全掌握扣40％ | 《电力设备典型消防规程》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.12 | 乙炔：A．无色、无味、工业乙炔有臭鸡蛋味，比空气轻；B．在空气中燃烧速度为2.87m／s，与空气混合爆炸下限为2.5％，上限为82％，点火能量与氢气接近；C．与铜、汞、银或含有这些物质的金属盐长期接触会产生乙炔铜、乙炔银等爆炸性化合物。与氯、次氯酸盐等化合遇光或加热会燃烧和爆炸；D．空气中浓度超过40％时，对人的中枢神经系统有破坏作用，严重的导致意识丧失，呼吸困难、昏迷 |  |  |  | 《电力设备典型消防规程》 |
| 3.5 | 防汛 | 50 |  |  |  |
| 3.5.1 | 成立防汛工作领导小组，防汛组织机构健全：汛期前能否做到提前研究防汛工作，制定措施，防汛值班及抢险组织落实 | 15 | 查阅有关文件，现场查询 | 工作不严密，措施不全面扣40％；责任不明确，组织不落实或措施不落实不得分 | 1、《中华人民共和国防汛条例》 2、南方电网公司《防汛管理规定》 3、贵州电网公司《防汛管理办法》 |
| 3.5.2 | 防汛器材管理、维护责任制落实 | 10 | 现场调查了解 | 管理不善扣50％；无人管理不得分 |  |
| 3.5.3 | 永久性防汛设施和防汛器材处于良好状态 | 10 | 查阅有关文件，现场查询 | 不符合要求扣100％ |  |
| 3.5.4 | 制订了防汛总体方案 | 15 | 查阅文件 | 一般问题扣50％；未制定不得分；不具体、不切合实际不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 抗震 | 50 |  |  |  |
| 3.6.1 | 电力设施的抗震设防烈度符合规定的地震基本烈度；主要厂房、建筑物及构筑物进行了抗震鉴定 | 10 | 查阅有关资料，现场检查 | 抗震设防烈度不符合规定不得分 | 1、《电力企事业单位抗震防灾工作规定》 2、《工业设备抗震鉴定标准》 |
| 3.6.2 | 不符合抗震设防烈度的建、构筑物采取了加固措施 | 20 | 查阅有关资料，现场检查 | 未加固不得分 |  |
| 3.6.3 | 主变压器、蓄电池及其他有关设备已经采取了抗震措施 | 10 | 查阅有关资料，文件及现场检查 | 未采取措施不得分 |  |
| 3.6.4 | 制定防灾、抗灾措施预案 | 10 | 查阅有关资料 | 未制订不得分，不具体、不切合实际不得分 |  |

4、安全生产管理(1400分)

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 指导方针、原则和目标 | 100 |  |  |  |
| 4.1.1 | 安全生产管理坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，按照“保人身、保电网、保设备，，的原则，分级制定安全生产目标并实行安全生产目标四级控制，制定切实可行的保证措施并落实 | 20 | 查阅文件，听取汇报，实地查核 | A．目标定位准确，措施具体，层层落实，事故(障碍)控制在较好水平得满分；B．内容不尽符合要求，落实有差距，考核不够严格扣20％～80％；，C．内容不符合要求或措施不落实，发生事故(障碍)超过年度目标考核指标不得分 | 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力安全生产监管办法》 3、南方电网公司《安全生产工作规定》 4、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 5、贵州电网公司《安全生产责任目标分解管理暂行办法》 |
| 4.1.2 | 县公司及部门、班组逐级签订安全责任书； | 10 | 查阅责任书，听取汇报报，实地查核 | 一处未签或流于形式或未考核兑现不得分 |  |
| 4.1.3 | 企业与基层单位有年度安全工作计划、工作总结 | 10 | 查阅文件，听取汇报，实地查核上述工作落实执行情况 | 没有安全工作计划或工作总结不得分；安全工作计划中工作要点、工作安排不细扣20％～50％ |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4 | 在生产工作中坚持“以人为本和科技进步”的原则，结合实际综合应用“安全性评价”、“危险点分析”或其他现代管理手段，对企业和工作现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取防范措施 | 20 | 查阅开展应用“安全性评价”、“危险点分析”等有关文件和教育培训计划。现场核查 | 视综合应用实效和从业人员了解、掌握危险因素、防范及应急措施的程度扣20％～100％；未应用“安全性评价’’、“危险点分析”方法指导实际工作不得分 | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.1.5 | 企业应贯彻“谁主管，谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作 | 20 | 查阅局及抽查不少于20％基层单位的年度、月度生产会议记录，以及计划、总结文件 | 未认真贯彻执行视情况扣20％～100％。 |  |
| 4.1.6 | 新建、改建、扩建工程贯彻“三同时’’的原则，安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投资纳入建设项目概算 | 20 | 查阅工程设计、概算及竣工验收资料。实地核查 | 没有贯彻“三同时"，安全设施投资未纳入建设项目．概算不得分 |  |
| 4.2 | 责任制 | 120 |  |  |  |
| 4.2.1 | 建立健全企业各级领导人员(从行政正职直到班组长、农村供电所长)的安全生产责任制，职责内容符合上级规定，并能切实履行各自的安全职责 | 20 | 查阅制度文件。实地核查 | 没有制订责任制或责任制不落实不得分；有制度但不符合有关规定或职责不明确扣20％～50％ | 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力安全生产监管办法》 3、南方电网公司《安全生产工作规定》 4、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 | 安全第一责任者亲自阅批上级安全生产重要文件和事故通报，并结合本单位实际提出要求，改进工作 | 10 | 查阅文件、通报的阅批情况，并核查批示及贯彻落实情况 | A．能坚持亲自阅批，且能提出具体要求、改进工作得满分；B．能亲自阅批，但缺少具体要求扣20％～80％；C．未曾亲自阅批加扣标准分50％ | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.2.3 | 建立健全各职能部门的安全生产责任制，职责内容符合上级规定和本部门特点，并得到落实 | 20 | 查阅制度文本。重 点检查计划、财务、劳资、培训教育、物资、后勤、生产技术部门及基层单位生产 岗位 | A．内容符合要求，覆盖全面，责任制落实，得满分；B．内容不符合规定，覆盖面不够全面，落实有差距扣20％～80％：C．内容不符合规定，或覆盖不全，短缺较多或不落实 造成事故、(障碍)不得分 |  |
| 4.2.4 | 各专业人员、管理人员的岗位安全生产责任制建立健全，职责内容符合上级规定和本岗位特点，并得到落实 | 20 |  |  |  |
| 4.2.5 | 各生产岗位的岗位安全生产责任制建立健全，职责内容符合上级规定和本岗位特点，并得到落实 | 20 |  |  |  |
| 4.2.6 | 企业负责人、安监部门及安监人员应及时向上级反映、汇报不安全情况。对重要不安全情况无漏报、迟报现象，汇报渠道畅通 | 15 | 向安监部门及人员了解，听取汇报，并对照事故资料检查有关记录，重点核查 | 漏报不得分；迟报一次扣20％：渠道不畅通加扣标准分100％ | 1、《电力安全生产监管办法》 2、南方电网公司《安全生产监督规定》 3、贵州电网公司《安全生产监督规定实施细则》 |
| 4.2.7 | 企业领导、生产管理人员、安监人员能深入现场进行安全监督，重大或复杂的项目领导及安监人员必须到现场监察 | 15 | 检查有关记录、听取汇报 | 无到现场规定不得分；规定执行不严扣20％～80％ |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 规程制度 | 220 |  |  |  |
| 4.3.1 | 企业根据上级法规、标准、规定、规程、反事故技术措施和设备系统实际情况，编制本企业各类设备(含安全设备)现场运行规程、试验规程、检修工艺规程及质量标准、本系统的调度规程和管理制度，经分管领导批准后执行 | 20 | 查阅规程制度文本。实地核查 | 规程制度覆盖面不够全面，内容不尽符合上级规定和设备系统实际，执行不够认真，扣20％～80％；规程制度短缺较多，或内容不符合上级规定，或违反规程制度造成事故(障碍)加扣标准分100％ | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.3.2 | 设备系统变动(含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等)管理制度健全；变动记录、有关图纸资料变更及时、准确；从业人员了解、掌握其安全技术的特性，并采取有效的安全防护措施 | 20 | 查阅制度文本和有关纪录、教育培训计划。现场核查 | 制度不够健全，执行不够严格，从业人员不全了解掌握安全技术特征，视情况扣20％～80％；变动投入生产和使用前，从业人员未进行专门安全教育培训和考核不得分；变动后一个月内有关图纸、资料仍未及时修改不得分；无管理制度不得分；疏于管理造成事故(障碍)加扣标准分100％ | 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、南方电网公司《安全生产工作规定》 3、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.3.3 | 生产设备和系统管辖范围划分明确，无空白点，有正式书面依据(设备分界规定、协议等) | 20 | 查阅有关书面资料。现场核查 | 管辖范围不够明确，无书面依据或有空白点不得分；由于职责不清，设备得不到及时维修造成事故(障碍)加扣标准分100％ | 1、《中华人民共和国电力法》 2、《供电营业规则》 |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 |  | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.4 | 现场规程的补充或修订及时，符合上级新颁规程和反措、设备系统变动实际。现场规程每年进行一次复查、修订，每3～5年进行一次全面修订；现场规程的补充或修订严格履行审批程序，并书面通知有关人员，保证现场规程正确、完备和有效 | 20 | 查阅规程制度清单及文本、审批文件。现场核查 |  | 不符合规定扣20％100％ | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.3.5 | 企业每年公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单，并按清单配齐各部门、班组、各岗位有关的规程制度 | 20 | 查阅规程制度清单。现场核查 |  | 不符合规定扣20％～100％ |  |
| 4.3.6 | 两票三制 | 120 |  |  |  |  |
| 4.3.6.1 | 制订“两票”管理制度，并严格执行 | 20 | 查阅制度文本 |  | 无制度不得分；制度执行不严格扣50％～100％ | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、南方电网公司《电气工作票技术规范》 3、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 4、贵州电网公司《两票管理使用实施细则》 |
| 4.3.6.2 | 有“两票”分析统计制度并严格执行，“两票”达到三个100％（100执行、100％开票、100％合格） | 20 | 现场检查记录、资料 |  | 合格率每降l％扣20％；没有进行统计分析不得分；无票工作、弄虚作假加扣标准分100％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 |  | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.3.6.3 | 巡回检查制度健全，对巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明确规定；执行认真，有完整记录 | 20 | 查阅制度文本、交接班记录。实地核查 |  | 制度不够健全，执行不够严格扣20％～80％；没有管理制度或内容不符合安全工作规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分；无记录不得分 | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.3.6.4 | 交接班制度健全，对交接准备、交接内容、交接方式和执行程序做出明确规定；执行认真，有完整记录 | 20 | 查阅制度文本、交接班记录。实地核查 | 制度不够健全，执行不够严格扣20％～80％；没有管理制度或内容不符合安全工作规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分；无记录不得分 |  |  |
| 4.3.6.5 | 设备定期试验轮换制度健全，根据规程、制度和设备厂商说明书，对运行设备(含安全设备)和备用设备定期进行测试、启动、投切或轮换运行做出明确规定；执行认真，有完整记录 | 20 | 查阅制度文本、交接班记录。实地核查 | 制度不够健全，执行不够严格扣20％～80％；没有管理制度或内容不符合安全工作规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分；无记录不得分 |  | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.3.6.6 | 对“两票三制”的现场执行情况进行全过程检查；对检查中发现的问题进行分析、总结，并及时整改 | 20 | 查阅有关的记录、资料 | 未检查不得分；无总结、分析或整改不及时扣50％ |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 |  | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.4 | 反事故措施与安全技术劳动保护措施 | 70 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 根据《南方电网公司十项重点反事故措施要求》和已下发的反事故技术措施，调查摸清设备底数，结合实际情况，制定本企业具体的反事故技术措施或《实施细则》，并认真贯彻执行 | 20 | 查阅本企业反事故措施或实施细则、年度“两措"计划和规程制度 | 设备底数不够清楚，措施不够具体，针对性不强，不、符合实际，不认真贯彻执行扣20％～80％；未制定本企业反措不得分；不落实造成事故加扣标准分100％ |  | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.4.2 | 年度“两措”计划的组织编制、立项依据、费用提取和审定符合规定；计划做到项目、完成时间、责任人(单位)和费用四落实；计划内容做到重点突出，无重要疏漏 | 20 | 查阅年度“两措”计划和安全性评价、运行分析、事故报告 |  | 不符合规定，未做到四落实，内容一般扣20％～80％；计划内容存在重要疏漏不得分；未编制“两措”计划不得分 |  |
| 4.4.3 | 企业主管领导和部门负责人定期检查“两措”计划的实施情况，并保证计划的落实；有完成情况总结，对未完成项目采取应对措施 | 20 | 查阅企业、部门两级计划的执行记录和总结 |  | 计划未认真落实扣20％～80％；无定期检查记录或无完成情况总结不得分 |  |
| 4.4.4 | 企业所属各单位应根据企业“两措”计划，结合各自实际情况制订和实施本单位年度“两措”计划 | 10 | 查阅年度“两措”计划和执行记录 |  | 不符合实际不得分；未全部完成降5％扣40％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 |  | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.5 | 教育培训 | 120 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 企业根据南方电网公司《安全生产教育培训管理规定》编制年度教育培训计划和培训费用预算，并认真落实；计划项目内容应符合国家、南方电网公司及贵州电网公司有关教育培训的要求 | 20 | 查阅培训计划及有关资料 |  | 计划内容不符合要求，落实有差距扣20％～80％；未编制计划和预算或计划基本不落实不得分 | 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《国家电力监管委员会安全生产令第一号》 3、南方电网公司《安全生产工作规定》 4、南方电网公司《安全生产教育培训管理规定》 5、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.5.2 | 新的生产人员(含实习、代培人员、临时工)全部经过三级安全教育，并经《电业安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场 | 10 | 查阅培训考核记录、档案 |  | 有一例不符合规定不得分 |  |
| 4.5.3 | 新上岗的运行、检修、试验人员(含技术人员)应经有关规程制度的学习、现场见习和跟班学习，并经考试合格 | 10 | 查培训、考核记录、档案及见习、跟班学习协议 |  | 有一例不符合要求扣40％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 |  | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.5.4 | 在岗生产人员(含农电工)的培训应符合以下规定：A．应定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动：B．离开运行岗位3个月以上的值班人员，必须经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经“安规”考试合格后方可再上岗工作；C．人员调换岗位，所操作设备或技术条件发生变化，必须进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，并经考试合格后方可再上岗工作；D．新任命的各级生产领导人员应进行有关安全生产方针、法规、规程制度和岗位安全职责的学习培训 | 10 | 随机抽查5个基层生产单位：当年独立值班的新工人考试记录及批准．档案；调换岗位工人考试记录及批准档案 |  | 在岗生产人员的培训工作未认真落实扣20％～100％；凡须经考试合格后方能上岗的人员，有一例不合格不得分 |  |
| 4.5.5 | 企业领导和其他有关人员按规定参加上级组织的《安规》考试合格；企业每年对全体生产管理人员、现场作业人员进行一次《安规》考试，并将考试成绩记入个人教育培训档案；对考试不及格者，应限期补考，考试合格后方可上岗 | 20 | 查阅安监部门档案资料、现场考问 |  | 参考率95％时，每低1％扣10％；有一例未经考试合格上岗不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.6 | 企业每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人考试合格的名单进行一次重新审批，并及时调整，并将上述人员名单(及调整人员)书面公布并印发到各有关岗位 | 10 | 查阅审批文件 | 有一例不符合要求不得分 | 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《国家电力监管委员会安全生产令第一号》 3、南方电网公司《安全生产工作规定》 4、南方电网公司《安全生产教育培训管理规定》 5、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.5.7 | 企业对违反规程制度造成事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者，除按有关规定处理外，应责成其学习有关规程制度，经考试合格后方可上岗并做到档案、记录齐全 | 10 | 查阅安监部门档案、记录 | 未责成其学习有关规程制度及考试不合格上岗不得分；档案、记录不齐全扣40％ |  |
| 4.5.8 | 企业应开展内部及外部的典型事故案例的学习，及时对有关人员进行教育 | 10 | 查阅有关文件、记录 | 未认真开展案例学习扣20％～80％ |  |
| 4.5.9 | 企业应设立安全教育室，用音像、实物等对从业人员进行安全教育 | 10 | 查阅有关资料。现场检查 | 未认真开展从业人员安全教育活动扣20％～80％；没有设立安全教育室或没有进行过安全教育不得分 |  |
| 4.6 | 安全例行工作 | 80 |  |  |  |
| 4.6.1 | 企业安全第一责任者（或其委托的领导）每月主持召开一次由安委会成员和有关部门负责人参加的安全分析会。基层生产单位相应每月进行一次安全分析会，并做好记录 | 20 | 查阅会议、资料、记录 | 企业(单位)安全第一责任者亲自主持会议少于6次扣100％；少一次会议扣20％ | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.6.2 | 班组和农村供电所每周一次安全日活动：做到内容充实，并能结合本班组(本所)具体情况，提出改进工作的措施并认真吸取事故教训；部门领导应参加并检查活动情况；记录规范、清晰、完整 | 20 | 查阅班组记录 | 缺一次扣20％；班组长或安全员不主持每次扣20％；部门领导不按规定参加或检查，一次扣20％；记录流于形式、弄虚作假或内容空洞每发现一处扣20％ |  |
| 4.6.3 | 班前会必须结合当天的工作任务、运行方式，做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项；班后会必须总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录 | 20‘_ | 查阅班前、后会记录 | A．内容充实，按期召开，效果突出得满分；B．内容不够充实，未能正常召开，有一定效果视情况扣20％～80％：C．内容一般化或效果差或无记录不得分． |  |
| 4.6.4 | 企业应根据情况进行定期和不定期安全检查。春季或秋季安全检查应结合季节特点和事故规律每年至少进行一次。安全检查前应编制检查提纲或“安全检查表”，经主管领导审批后执行。检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主，对查出的问题要制订整改计划并监督落实 | 20 | 查阅检查提纲、检查计划、整改计划、检查总结 | A．完全符合要求，成效突出得满分；B．组织工作不符合要求，内容不够完备，落实有差距视情况扣20％～80％；C．检查无计划、无提纲、无整改计划、无总结或检查走形式不得分 |  |
| 4.7 | 发包工程和短期合同工安全管理 | 130 |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.7.1 | 企业制定了发包工程和短期合同工安全管理制度，发包工程和短期合同工归口管理部门及其职责明确 | 20 | 查阅制度文本，现场检查 | 制度内容不尽符合规定，职责不够明确扣20％～80％；无制度，或内容不符合规定，或无归口管理部门不得分 | 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、南方电网公司《安全生产工作规定》 3、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.7.2 | 企业对承包单位、承租单位的资质和安全生产条件进行审查；承包单位、承租单位的资质和安全生产条件符合上级规定 | 20 | 查阅有关文件、资料。实地核查 | 安全生产条件不完善扣20％～80％；资质和安全生产条件不符合国家、南方电网公司、贵州电网公司有关规定，或未进行审查或将生产经营项目、场所、设备发包出租给不具备资质和安全生产条件的单位或者个人不得分 |  |
| 4.7.3 | 企业应与承包单位、承租单位签订安全生产管理协议，或在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，并经发包方安全监督部门审查同意后执行；企业应对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理 | 20 | 查阅安全协议、承包、租赁合同 | 管理协议或各自管理职责不尽符合规定扣20％～80％；未签订安全协议，或未在合同中明确各自安全责任不得分；未经安监部门审查同意不得分；未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理不得分 |  |
| 4.7.4 | 企业安全监督部门应留存承包合同、租赁合同和安全生产协议副本；并按规定对承包工程的安全管理进行监督 | 10 | 查阅相应的资料 | 未留存副本扣50％；未按规定进行监督扣20％～50％ |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.5 | 企业录用短期合同工工应签订用工合同，并约定各有关方应承担的安全责任 | 20 | 查阅有关制度及用工合同 | 有一例未签订用工合同或约定的安全责任不符合规定不得分 | 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、南方电网公司《安全生产工作规定》 3、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.7.6 | 短期合同工上岗前，应进行安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后，持证或佩戴标志上岗；档案记录齐全 | 20 | 查阅培训考核记录、档案 | 安全档案、考核记录不够齐全扣20％～80％；凡须经考试合格，持证或佩戴标志上岗，有一例不符合规定不得分 |  |
| 4.7.7 | 短期合同工的安全管理、事故统计、考核应纳入企业正常管理工作范围并符合规定 | 20 | 查阅临时工管理制度文本及有关资料。现场核查 | 不符合规定扣20％～100％；未纳入企业正常管理工作范围不得分 |  |
| 4.8 | 农村安全用电 | 180 |  |  |  |
| 4.8.1 | 安全用电监督检查及宣传教育 | 100 |  |  |  |
| 4.8.1.1 | 协助电力管理部门和乡镇政府及村民委员会建立农村安全用电和电力设施保护网络 | 10 | 了解相关人员、查阅资料 | 未建立网络扣50％；未开展工作扣50％ | 1、《电力安全生产监管办法》 2、《电力设施保护条例及实施细则》 3、《电力供应与使用条例》 4、《农村安全用电规程》 5、《用电检查管理办法》 |
| 4.8.1.2 | 协助电力管理部门，根据季节特点，开展形式多样的安全用电和电力设施保护宣传教育活动，编制发放安全用电宣传资料 | 20 | 查阅资料，了解农村客户 | 未认真开展活动扣20％～100％ |  |
| 4.8.1.3 | 依法开展安全用电检查工作，相关纪录齐全． | 20 | 查阅记录 | 未认真开展检查扣20％～100％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.8.1.4 | 协助电力管理部门做好辖区内人身触电事故的调查和处理工作 | 10 | 查阅资料 | 未按规定参与调查一次扣50％ |  |
| 4.8.1.5 | 建立健全安全用电工作的基础资料，用户档案和保障安全用电的工作制度 | 20 | 查阅档案资料 | 未建立规章制度或用户档案不得分；制度执行不力或档案不全扣20％～80％ |  |
| 4.8.2 | 供用电双方安全责任的划分 | 60 |  |  |  |
| 4.8.2.1 | 依法与用户签订供用电合同，在供用电合同中明确双方电力设施的产权分界点和各自的安全责任 | 20 | 查阅用户供用电合同 | 有供用电合同，产权分界点或安全责任不够明确扣20％～50％；部分用户未签订供用电合同扣50％～100％；未与用户签订供用电合同加扣标准分100％ | 1、《电力供应与使用条例》 2、《供电营业规则》 3、贵州电网公司《农村供电所规范化管理标准》 |
| 4.8.2.2 | 对尚未签订供用电合同的用户，依据国家有关电力法律法规和政策，按照投资实际情况确定供电企业与用户的电力设施产权分界点，并通过协议明确该分界点和供用双方的安全责任 | 20 | 查阅资料、现场了解蓉产 | 有协议，产权分界点或安全责任不够明确扣20％～50％；部分用户未签订协议扣50％～100％；朱与照产签订协议加扣标准分100％ |  |
| 4.8.2.3 | 代管的用户自备线路有委托协议，运行分界点和安全运行职责明确，技术资料与台帐齐全 | 20 | 查阅资料 | 有协议，产权分界点或安全责任不够明确扣20％～50％；部分用户未签订协议扣50％～100％；未与用户签订协议加扣标准分100％ |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8.3 | 临时用电安全管理 | 20 |  |  |  |
| 4.8.3.1 | 企业应制定临时用电管理制度，在接受用户临时用电申请时，应与临时用电用户签订安全管理协议，明确临时用电资产隶属关系及管理责任明确 | 10 | 查阅资料，现场检杳 | 无管理制度，未签订协议不得分 | 1、《电力供应与使用条例》 2、《供电营业规则》 |
| 4.8.3.2 | 临时用电线路的架设符合规程要求，配电箱距地面高度符合规程要求，配电盘(箱)外壳可靠接地；临时用电应安装剩余电流动作保护器(含照明) | 10 | 现场检查 | 不完全符合规定扣20％～100％ | 《农村低压电力技术规程》 |
| 4.9 | 安全生产监督 | 130 |  |  |  |
| 4.9.1 | 企业设独立的安全生产监督机构，其职责、职权符合规定；岗位设置、岗位人员条件和数量、装备满足基本要求；安全监督部门正职的任免必须报经上级安全监督部门认同 | 20 | 查阅有关资料，查询核实 | 安监机构职责、职权、基本要求不尽符合规定扣20％～80％；没有设独立的安全监督机构或职责、职权、基本要求不符合规定，或安全监督部门正职的任免未经上级认同不得分 | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》、《安全生产监督规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》、《安全生产监督规定实施细则》 |
| 4.9.2 | 建立完善的三级安全网，基层生产单位设有专(兼)职安全员，班组设有兼职安全员 | 20 | 查阅有关资料，现场检查‘ | 安全网不够健全扣20％80％；主要生产车间未设专职安全员不得分 |  |
| 4.9.3 | 企业安监部门负责人每月主持召开一次由安全网成员参加的安全网例会，落实上级有关安全生产监督工作要求，分析安全生产动态，研究下一阶段安监工作重点，提出建设性意见 | 20 | 查阅会议记录 | 未定期召开、负责人未参加或每少开一次扣20％ |  |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.9.4 | 安全生产监督人员切实履行其安全监督职责；安监部门建立监督检查记录本，记录监督检查发现问题的时间、地点、内容及其处理情况，发现重大问题和隐患，安监部门按规定及时下达《安全生产监督通知书》 | 20 | 查阅事故通报、监督检查记录，《安全生产监督通知书》。现场核查 | 未认真执行扣20％～80％；不经常深入现场，对违章制止不力，或未建立监督检查记录本，或未及时下达通知书，或未按期完成整改又无相应措施不得分 |  |
| 4.9.5 | 安监部门定期对运行、检修、试验、调度部门和供电所报送的“两票”进行评价、合格率统计进行复查，并按规定进行考核；定期对“两票”执行情况进行分析总结 | 20 | 查阅有关资料、考核记录 | 未认真执行扣20％～80％；未进行复查、考评，或无分析总结不得分 |  |
| 4.9.6 | 安监部门对企业“两措”计划的执行情况进行监督，并及时向主管领导汇报存在的问题 | 10 | 检查有关记录、总结 | 未认真执行扣20％一-"100％ |  |
| 4.9.7 | 安全监督部门及时转发上级有关安全通报，并组织认真学习，吸取教训；每月编制一期本单位的安全简报，总结分析安全生产中存在的问题，提出要求和具体的改进措施，对职工进行安全教育，向有关单位汇报和反馈事故信息 | 20 | 查阅有关资料、记录 | 转发上级通报不及时，安全简报内容不尽符合要求扣20％～80％；没有按期编制本单位安全简报不得分；分析、总结本单位的安全生产工作缺乏指导性，内容空洞不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | 事故的应急救援与调查处理 | 140 |  |  |  |
| 4.10.1 | 企业安全第一责任人根据《安全生产法》的有关规定，组织制定和实施本企业的电力生产特大、重大事故和灾害应急救援预案，对救援预案、救援组织、救援人员、救援物质做到“四落实”，并定期组织反事故演习，完善应急救援预案和提高应急救援能力 | 20 | 查阅有关应急救援文件资料、年度反事故演习安排及总结 | 未完全做到“四落实”扣20％～80％；未制定特、重大事故和可能给人身造成重大伤亡或资产造成重大损失的灾害(如水灾、地震)应急救援预案不得分；未组织年度反事故演习不得分 | 1、《安全生产法》 2、《国家突发公共事件总体应急预案》 3、《国家生产安全事故应急救援预案》 4、南方电网公司《安全生产工作规定》 5、南方电网公司《重特大生产安全事故应急处理管理规定》 6、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.10.2 | 对重大危险源，企业应登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 | 20 | 查阅有关档案、应急预案和资料。现场检查 | 未认真执行扣20％～80％；未登记建档、无应急预案或从业人员和相关人员不掌握应急措施不得分 |  |
| 4.10.3 | 发生事故后，各级领导及事故现场有关人员应及时、如实逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据 | 20 | 查阅本单位一类障碍及以上事故报告，并与上级核实 | 报告不够及时扣20％～80％；有一例隐瞒不报、谎报或故意破坏现场，毁灭证据不得分并加扣标准分100％ | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》 2、《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》 3、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.10.4 | 发生事故、障碍及严重未遂事故后处理、汇报、原始记录的填写、事故现场的保护、事故记录资料的保存有明确的管理规定 | 20 | 查阅管理规定文本。现场检查 | 管理规定内容不尽符合要求扣20％～80％；无管理规定或由于记录、资料影响了事故分析不得分 |  |
| 4.10.5 | 事故发生后，事故单位立即对事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图、收集资料，并按规定整理上报、归档 | 20 | 查阅有关资料 | 资料不够完整扣20％～80％；资料有重要遗漏或短缺较多不得分 |  |
| 4.10.6 | 发生事故后有关领导及专业技术人员积极参与事故调查、分析工作，并提出技术原因分析和改进措施；按要求填写事故报告并按规定上报 | 20 | 查阅有关事故报告、报表、专题分析报告、事故存档材料 | 未严格执行扣20％～80％；有关领导及专业人员不参加事故调查，或设备事故报告的原因分析不是由专业工程师填写不得分 |  |
| 4.10.7 | 发生事故、障碍和未遂事故坚持“四不放过”的原则，不断总结经验，提高安全水平 | 20 | 查阅事故分析、处理记录和报告；现场检查有关事故防范措施 | 未认真贯彻执行扣20％～80％；评价期内频发原因不明的事故或同一原因造成多起事故不得分 |  |

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 | 多经及有资产和管理关系企业的安全管理 | 40 |  |  |  |
| 4.11.1 | 与本企业有资产关系(包括全资、控股关系)和管理关系(包括直属、代管关系)的企业，其安全管理和安全监督的内容、范围方式以及双方承担的责任明确，符合《安全生产法》、《安全生产工作规定》、《安全生产监督规定》的有关要求 | 20 | 检查资料。现场核查 | 内容、范围、方式及责任不够明确扣20％～80％；不符合规定不得分 | 1、《电力系统多种经营安全管理工作规定》 2、南方电网公司《安全生产工作规定》 3、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》 |
| 4.11.2 | 多种经营企业的安全管理组织健全、制度完善，符合相关行业的安全管理规定；在经营承包工作中把安全指标作为一项重要指标，层层分解，责任明]确，并建立严格的奖惩考核办法 | 20 | 查阅有关资料。现场核查 | 存在管理缺陷扣20％～80％；不符合规定，或未建立安全生产责任制，或未设置安全管理机构，或安全指标未层层分解、落实不得分 |  |
| 4.12 | 安全考核与奖惩 | 70 |  |  |  |
| 4.12.1 | 制订本企业的《安全生产奖惩规定》及其实施细则，并认真贯彻执行 | 20 | 听取汇报，查阅有关奖惩记录。对照事故报告核对检查 | 一般问题扣20％～80％；未制订或不符合规定、执行不严或流于形式不得分；因费用不落实使得安全生产奖励不能兑现不得分 | 1、南方电网公司《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定》 2、贵州电网公司《安全生产工作规定实施细则》、《安全生产工作奖惩规定实施细则》 |
| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查证方法 | 评分标准及评分办法 | 备注 |
| 4.12.2 | 设立安全生产单项奖励，如安全长周期奖、安全生产特殊贡献奖、安全竞赛奖、千次操作无差错奖等，并认真贯彻执行 | 10 | 查阅有关奖励记录等 | 未认真执行扣20％～80％；未设立单项奖励不得分；有奖励规定但基本不落实不得分 |  |
| 4.12.3 | 企业制定的《经济考核办法》与《安全生产责任制》挂钩，并与《安全生产奖惩规定》相一致 | 20 | 对照文件进行检查，并查阅有关考核记录 | 一般问题扣20％～80％；发现文件不一致，考核不符合规定不得分 |  |
| 4.12.4 | 对违反规程制度造成事故、一类障碍、严重未遂事故和习惯性违章有管理规定，并认真执行，严格考核；有检查记录；定期对本单位习惯性违章情况进行综合分析、总结，有针对性治理 | 20 | 查阅文本、习惯性违章记录及分析总结报告 | A．内容符合要求，执行认真，考核严格，效果明显得满分；B．内容不尽符合要求，执行不够认真，考核不够严格，有一定效果视情况扣20％～80％；C．无管理规定，或无检查记录，或内容不符合要求，或执行不认真、考核不严格，流于形式，成效甚差不得分；以罚代管，未进行综合分析和有针对性治理不得分 |  |

附录一县供电企业安全性评价总分表日期：

| 序号 | 项目 | 应得分 (分) | 实得分 (分) | 得分率 (％) | 序号 | 项目 | 应得分 (分) | 实得分 (分) | 得分璋 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 生产设备 |  |  |  | 4 | 安全生产管理 |  |  |  |
| 2.1 | 农村电网 |  |  |  | 4.1 | 指导方针、原则和目标 |  |  |  |
| 2.2 | 变电一次设备 |  |  |  | 4.2 | 责任制 |  |  |  |
| 2.3 | 电气二次设备 |  |  |  | 4.3 | 规程制度 |  |  |  |
| 2.4 | 调度管理 |  |  |  | 4.4 | 反事故措施和安全技术劳动保护措施 |  |  |  |
| 2.5 | 输配电设备 |  |  |  | 4.5 | 教育培训 |  |  |  |
| 2.6 | 电气测试设备管理 |  |  |  | 4.6 | 安全例行工作 |  |  |  |
| 3 | 劳动安全和作业环境 |  |  |  | 4.7 | 承发包、出租和临时工安全管理 |  |  |  |
| 3.1 | 劳动安全 |  |  |  | 4.8 | 农村安全用电 |  |  |  |
| 3.2 | 作业环境 |  |  |  | 4.9 | 安全生产监督 |  |  |  |
| 3.3 | 交通安全 |  |  |  | 4.10 | 事故的应急救援与调查处理 |  |  |  |
| 3.4 | 防火、防爆 |  |  |  | 4.11 | 多经及有资产和管理关系企业的安全管理 |  |  |  |
| 3.5 | 防汛 |  |  |  | 4.12 | 安全考核与奖惩 |  |  |  |
| 3.6 | 抗震 |  |  |  |  |  |  |  |  |

·138·

附录二县供电企业安全性评价结果明细表

| 序号 | 系统名称 | 应得分 (分) | 实得分 (分) | 得分率 (％) | 重点问题 | 序号 | 系统名称 | 应得分 (分) | 实得分 (分) | 得分率 (％) | 重点问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 生产设备 |  |  |  |  | 2.3.1 | 直流系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 农村电网 |  |  |  |  | 2-3.2 | 继电保护及自动装置 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 电网规划 |  |  |  |  | 2-3.3 | 自动化系统 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 电网结构 |  |  |  |  | 2.3.4 | 通信 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 供电可靠性 |  |  |  |  | 2.3.5 | 无人值班变电所管理 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 电压监控 |  |  |  |  | 2.3.6 | 集控中心管理 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 无功补偿 |  |  |  |  | 2.4 | 调度管理 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 低频减载 |  |  |  |  | 2.5 | 输配电设备 |  |  |  |  |
| 2.2 | 变电一次设备 |  |  |  |  | 2.5.1 | 35kV及以上架空线路 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 主变压器 |  |  |  |  | 2.5.2 | 10(6)kV架空线路 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 高压配电装置 |  |  |  |  | 2.5.3 | 低压配电线路及设备 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 无功补偿设备 |  |  |  |  | 2.5.4 | 电缆线路 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 变电所内电缆及电缆构筑物 |  |  |  |  | 2.6 | 电气测试设备管理 |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 所用电系统 |  |  |  |  | 3 | 劳动安全和作业环境 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 检修管理 |  |  |  |  | 3.1 | 劳动安全 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 运行管理 |  |  |  |  | 3.1.1 | 电气安全 |  |  |  |  |
| 2.3 | 电气二次设备 |  |  |  |  | 3.1.2 | 高处作业安全 |  |  |  |  |

·139·

| 序号 | 系统名称 | 应得分(分) | 实得分(分) | 得分率(％) | 重点问题 | 序号 | 系统名称 | 应得分 (分) | 实得分 (分) | 得分率 (％) | 重点问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | 起重作业安全 |  |  |  |  | 3.5 | 防汛 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 焊接安全 |  |  |  |  | 3.6 | 抗震 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 机械安全 |  |  |  |  | 4 | 安全生产管理 |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 小型锅炉及空压机 |  |  |  |  | 4.1 | 指导方针、原则和目标 |  |  |  |  |
| 3.1.7 | 带电作业 |  |  |  |  | 4.2 | 责任制 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | 爆炸压接 |  |  |  |  | 4.3 | 规程制度 |  |  |  |  |
| 3.1.9 | 特种作业及防护用品 |  |  |  |  | 4.4 | 反事故措施和安全技术劳动保护措施 |  |  |  |  |
| 3.1.10 | 安全标志及遮栏 |  |  |  |  | 4.5 | 教育培训 |  |  |  |  |
| 3.2 | 作业环境 |  |  |  |  | 4.6 | 安全例行工作 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 生产区域照明 |  |  |  |  | 4.7 | 承发包、出租和临时工安全管理 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 生产区域梯台 |  |  |  |  | 4.8 | 农村安全用电 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 生产厂房及楼板、地面状况 |  |  |  |  | 4.9 | 安全生产监督 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 防毒 |  |  |  |  | 4.10 | 事故的应急救援与调查处理 |  |  |  |  |
| 3.3 | 交通安全 |  |  |  |  | 4.11 | 多经及有资产和管理关系企业的安全管理 |  |  |  |  |
| 3.4 | 防火、防爆 |  |  |  |  | 4.12 | 安全考核与奖惩 |  |  |  |  |

附录三县供电企业安全性评价发现的主要问题、整改建议及分项评分结果(评价组用)

| 项目序号 | 主要问题 | 应得分 | 应扣分 | 实得分 | 整改建议 | 是否重点问题 (√) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【 |  |  |  |  |  |  |

·141·

附录四县供电企业安全性评价发现问题及整改措施(部门、班组用)

| 项目序号 | 发现问题 | 整改措施 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 兀臌I丹{ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

·142·

附录五县供电企业安全性评价扣分项目整改结果统计表(评价组用)

| 项目序号 | 标准分 | 评价实得分 | 复评价实得分 | 整改情况 | 复评价情况 | 是否重点问题 (√) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

·143·