# 目 录

目 录	1

前 言	4

第一章 预评价目的和依据	5

1.1 预评价目的	5

1.2 预评价依据	5

1.2.1 法规依据	5

1.2.2 国家标准和行业标准	7

1.2.3 有关文件依据	8

1.3 预评价内容和范围	9

1.3.1 预评价内容	9

1.3.2 预评价范围	9

1.4 预评价程序	9

第二章  建设项目概况	11

2.1 工程概况	11

2.1.1 地理位置及自然条件	11

2.1.2 工程概况	14

2.2 公用工程及辅助设施	15

2.2.1动力用量及来源	15

2.2.2 供电系统	15

2.2.3给排水	16

2.3 项目投资及占地面积	16

2.3.1 项目投资	16

2.3.2 占地面积	16

第三章  项目危险、有害因素分析	17

3.1 加油站主要功能与工艺流程	17

3.1.1功能	17

3.1.2工艺流程	17

3.2 主要危险、有害物质的特性分析	18

3.2.1 主要危险、有害物质	18

3.2.2 主要危险、有害物质危险特性	22

3.3 工艺过程中的危险、有害因素分析	22

3.4 其他过程危险、有害因素分析	23

3.5 重大危险源辨识	23

3.6 项目危险、有害因素分析小结	24

第四章  评价方法选择和评价单元的划分	25

4.1 评价方法	25

4.2 评价单元划分	26

第五章  固有危险、有害程度分析	27

5.1 预先危险性分析	27

5.1.1 预先危险性分析概述	27

5.1.2项目的预先危险性分析	28

5.2 危险度评价	32

5.2.1 危险度分级法概述	32

5.2.2项目工程装置的危险度评价	33

5.2.3危险度评价小结	34

5.3加油站储油罐火灾、爆炸危险性定量分析评价	34

5.3.1加油站储油罐爆炸定量分析	34

5.3.1.1爆炸能量(TNT)当量计算	35

5.3.1.2 G·M莱克霍夫计算公式	35

5.3.1.3爆炸危害效应	35

5.4加油站火灾定量分析	36

5.4.1燃烧速度	36

5.4.2火焰高度	37

5.4.3热辐射通量	38

5.4.4入射通量与危害效应	38

5.5风险程度分析	39

5.6典型事故案例分析	40

5.7典型事故预防和应急处理	45

5.7.1防漏油事故	45

5.7.2设备渗漏事故	46

5.7.3防冒油与防混油事故	47

5.7.4加油站的火灾爆炸事故预防	48

第六章  建设项目安全条件评价	55

6.1加油站选址及总平面布置安全评价	55

6.1.1站址选择的标准符合性评价	55

6.1.2总平面布置的标准符合性评价	56

6.1.3评价小结	58

6.2建设项目周边环境评价	58

6.2.1加油站周边环境评价	58

6.2.1.1 概况	58

6.2.1.2周边环境情况	58

6.2.1.3加油站周边环境评价	59

6.2.2 评价小结	59

6.3 加油站主要设备装置分析评价	59

6.3.1 加油机	59

6.3.1.1概述	59

6.3.1.2加油机的故障分析及安全使用	60

6.4油罐及其附件	61

6.5电气系统	63

6.5.1电气系统的“故障类型和影响分析（FMEA）”	64

6.6主要区域环境特征分析	65

6.7公用工程和辅助设施分析评价	66

6.8建设项目安全条件分析	67

6.8.1外部技术条件	67

6.8.2自然条件	67

6.8.3社会环境	67

第七章  安全对策与建议	68

7.1综述	68

7.2本预评价建议的安全对策措施	68

7.2.1建筑场地布置方面的对策措施	68

7.2.2工艺及设备等方面的对策措施	70

7.2.3安全管理方面的对策措施	76

7.2.4工程施工方面的对策措施	80

第八章  预评价结论	84

附件目录	85

# 前 言

由于该工程在加油、贮运过程中存在着易燃、易爆、中毒、触电等危险、有害因素，为确保改扩建项目的劳动安全设施与主体工程实现设计、施工、投产使用的“三同时”，遵照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第8号）的要求，必须对该项目进行安全预评价，即建设项目设立安全评价。

根据XXX咨询有限公司与XXX加油站签订的《安全评价委托书》，XXX咨询有限公司承担该项目的安全预评价工作。

为保证预评价工作的顺利进行，评价小组对XXX加油站相关资料进行了全面仔细的分析、研究，反复征询建设单位和有关专家的意见，并深入现场进行实地调研和考察，经定性、定量分析评价，编写了《XXX加油站安全预评价报告》，完成了该项目安全预评价工作。

本项预评价工作，得到了XXX县安全生产监督管理局、XXX州安全生产监督管理局、XXX加油站等单位的大力支持和协助，谨在此表示衷心感谢！

# 第一章 预评价目的和依据

## 1.1预评价目的

本预评价项目的目的，首先是为了贯彻、落实国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，具体执行的要求，对XXX加油站进行安全预评价。

安全评价是在项目建设前期，对其存在的危险、有害因素进行定性、定量分析评价，评估该项目发生危险、危害的可能性及其程度，以寻求最低事故率、最低职业伤害、最少的事故损失和最优的安全投资效益。

本预评价将按照安全系统工程的方法，综合运用国内外多种科学评价方法，分析、评价该项目中各单元、设备、工艺环节中潜在的危险、有害因素及其危险等级与可接受程度，得出评价结论，并提出切实可行的、合理的劳动安全技术，教育和管理等方面的对策措施，在提高本质安全度和劳动安全管理水平方面，为建设单位提供决策参考和职业安全依据，为安全生产行政管理部门对本项目初步设计文件的审批、竣工验收和工程建成投产后的安全生产方面的监督、监察工作提供科学依据。

## 1.2预评价依据

### 1.2.1法规依据

(1)《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日起施行）；

(2)《中华人民共和国劳动法》(1995年1月1日施行)；

(3)《中华人民共和国职业病防治法》(2002年5月1日施行)；

(4) 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会第二次会议通过）；

(5) 国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年2月4日公布)；

(6)《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第8号）；

(7)《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）；

(8)《危险化学品登记管理办法》（中华人民共和国国家经济贸易委员会令第35号）；

(9)《危险化学品经营许可证管理办法》（中华人民共和国国家经济贸易委员会令第36号）；

（10）国际公约第170号《作业场所安全使用化学品公约》（1994年10月22日八届全国人大常委会第十次会议通过）；

(11)《安全预评价通则》（AQ8001-2007）,2007年4月1日实施；

（12）《安全预评价导则》（AQ8002－2007），2007年4月1日实施；

（13）《XX省劳动保护条例》（XX省人大常委会公告第68号）；

（14）《XX省实施《危化品经营许可证管理办法》和《危化品包装物、容器定点生产管理办法》意见的通知》（云安监管[2003]48号）；

（15）《关于进一步加强危险化学品和非煤矿矿山企业安全生产许可证核发工作的通知》（云安监管〔2005〕58号）。

### 1.2.2国家标准和行业标准

1、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）；

2、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-1991）

3、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）

5、《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-1995）

6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

7、《民用建筑设计规范》（JGJ/T16-1992）

8、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-1992）（1999年修改）；

9、《石油库设计防火规范》（GB50074-2002）；

10、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

11、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000版）

12、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

13、《化工企业静电接地设计规范》（HGJ28-1990）；

14、《供配电系统设计规范》（GB50052-1995）

15、《低压配电设计规范》（GB50054-1995）

16、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-1992）

17、《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》（GBJ64-1983）

18、《工业与民用电气装置的接地设计规范》（GBJ65-1983）

19、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GBJ63-1990）

20、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）

21、《工业企业照明设计标准》（GB50034-1992）

22、《建筑采光设计标准》（GB/T 50033-2001）

23、《钢制管道及储罐腐蚀控制设计规范》（SY0007-1999）

24、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HG20660-1991）；

25、《重大危险源辨识》（GB18218-2000）；

26、《安全标志》（GB2894-1996）；

27、《汽车危险货物运输、装卸作业规定》（JT/T3145-1991）；

28、原劳动部劳部发[1995]56号《爆炸危险场所安全规定》；

29、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）；

30、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）；

31、《石油库电气安全规程》（Q/SH039－016－1990）；

32、《石油库静电安全规程》（Q/SH039－023－1992）；

33、《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006年版）。

### 1.2.3有关文件依据

(1)《安全评价委托书》；

(2)《XX省经贸委关于下达加油站建设项目（第一批）的通知》；

## 1.3预评价内容和范围

### 1.3.1预评价内容

本安全预评价的内容有以下几个方面：

(1)简述建设项目概况，包括工艺、规模及主要装置（设备）、设施和辅助工程等。

(2)对建设项目中的危险、有害因素种类及其程度进行分析、评价；

(3)对建设项目中的危险、有害程度大的工艺单元重点进行定性、定量分析评价；

(4)对建设项目配套的其它重要单元、设施进行预测分析；

(5)对建设项目提出安全对策措施；

(6)对建设项目的安全作出预评价结论。

### 1.3.2预评价范围

(1)加油站选址、总平面布置及周边环境；

(2)工艺系统；

(3)与工艺系统配套的公用工程等设施。

本项目所涉及的环境保护和消防等方面的内容，以政府有关部门批准或认可的环境影响评价和消防设计等技术文件为准。

## 1.4预评价程序

XXX加油站安全预评价程序见图1-1。

准备阶段

明确对象和范围、现场勘察、资料收集

危险、有害因素识别

危险、有害因素识别分析

危险、有害因素分析

评价单元划分

确定评价单元

评价方法的选择

确定评价方法

安全预评价程序

定性、定量评价

定性、定量评价

危险性分析评价

安全对策措施

安全对策及建议

应急预案

技术管理措施和建议

预评价结论

与建设单位交换意见

概述

生产工艺简介

预评价方法和评价单元

定性、定量评价

安全对策措施及建议

预评价结论

编制报告

图1-1  预评价程序

# 第二章  建设项目概况

## 2.1工程概况

### 2.1.1地理位置及自然条件

（1）地理位置

XXX加油站建设地点在XX省XXX州XXX县雨过铺镇。

具体位置如图2-1所示：

图2-1  加油站位置区划图

（2)自然条件

### 2.1.2 工程概况

#### 2.1.2.1工程项目平面布置

#### 2.1.2.2工程组成

新建项目工程组成为：

（1）工艺系统；

（2）相配套的辅助设施和生活设施。

新建后的工程设施：

（1）新建站房 377.72m2；

（2）新建钢质网架加油棚 551m2；

（3）新建辅助用房面积 74.16m2；

（4）新建卫生间、润滑油间 54.13m2；

（5）购买加油机6台；

（6）有容积为50m3的卧式钢油罐1个和30m3的卧式钢油罐3个。

#### 2.1.2.3用地面积和工程规模

（1）用地面积

XXX加油站用地面积为6528.02 m2。

（2）工程规模

XXX加油站拟建3个钢质卧式储罐，包括50m3 0#柴油罐1个，30m³90#汽油罐1个、30m³93#汽油罐1个和30m³97#，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）中3.0.3条关于加油站等级的划分的规定，该站内油罐总容积为115m³（柴油罐容积折半计入总容积），则加油站等级划分为二级站。

#### 2.1.2.4主要设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 介质 | 主要材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税控燃油加油机 | JDK50D1111 | 0#柴油、90#汽油、93#汽油、97#汽油 | 组合件 | 6 |
| 2 | 0#柴油罐 | V=50m3 | 0#柴油 | A3F（Q235） | 1 |
| 3 | 90#汽油罐 | V=30m3 | 90#汽油 | A3F（Q235） | 1 |
| 4 | 93#汽油罐 | V=30m3 | 93#汽油 | A3F（Q235） | 1 |
| 5 | 97#汽油罐 | V=30m3 | 97#汽油 | A3F（Q235） | 1 |

注：以上设备均采用防爆型。

## 2.2公用工程及辅助设施

- 2.2.1动力用量及来源

公司动力用量及来源见表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水 | 埋地部分采用双面热镀锌钢管 | 项目所在地范围内的自来水 |
| 2 | 电 | 380/220V | 地方电网供 |

- 2.2.2供电系统

（1）电源

加油站供电负荷为三级，由地方电网提供，铠装电缆进线，经站内50KVA变压器供出一路380／220V电源。

（2）配电装置

该加油站设置50KVA民用变压器一台，并设置变配电室一间，

380/220V低压配电方式为树干式，照明配电箱选用PV30型。

- 2.2.3给排水

生活用水采用项目所在地范围内的自来水。

给水管：采用双面热镀锌钢管，螺纹连接。

排水管：室内和室外排水管采用铸铁排水管。

排水：生活用水、生产经营用水、雨水采用明沟和暗沟排出站外。

## 2.3项目投资及占地面积

### 2.3.1项目投资

项目总投资为：人民币218万元。

### 2.11.2 项目安全投资估算

### 2.3.2占地面积

工程总用地面积:6528.02m2,总建筑面积：1057.01m2。

其中站房面积：377.72m2，钢网架大棚（加油区）面积：551m2 。

# 第三章  项目危险、有害因素分析

## 3.1 加油站主要功能与工艺流程

### 3.1.1功能

该加油站主要功能为汽、柴油的接卸、储存和加注。

### 3.1.2工艺流程

（1）汽、柴油的接卸

汽、柴油由汽车槽车运送至加油站卸油台，接通汽车槽车出液管，利用位差将汽油（柴油）输送至汽、柴油贮罐储存。

（2）汽、柴油的储存

汽、柴油在贮罐中常压储存。

（3）汽、柴油的加注

进行汽、柴油加注时，由潜油泵对汽、柴油进行输送。加油机与配套潜油泵之间进行联锁，当需要进行汽、柴油加注时，潜油泵自动启动将油品输送至加油机，加油结束后潜油泵自动停止运转。

（4）工艺流程图

接槽车

加注

油罐

加油机

## 3.2 主要危险、有害物质的特性分析

### 3.2.1主要危险、有害物质

（1）汽油

（2）柴油

### 3.2.2主要危险、有害物质危险特性

本项目中所涉及到的主要物料（介质）在卸油、贮存、加注过程中易发生火灾、爆炸，对人体产生毒害等危险、有害因素。按其危险、有害性来分，可分为下述两类：

（1）易燃、易爆物质

按HG20660-1991爆炸危险程度分类，汽油、柴油属“爆炸危险介质”。

按GB50160-1992火灾危险性分类：

汽油属甲类；柴油属丙类。

（2）有毒物质

按HG20660-1991中毒性危害分级划分：

汽油、柴油都属于低度毒。

## 3.3工艺过程中的危险、有害因素分析

根据石油化工行业有关规定和建设设计防火规范，参照同类企业情况，对项目中危险部位划分及可能发生事故的性质作了初步判定。

| 单元名称 | 危险源 | 物质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卸油 | 汽车、槽车、储油罐 | 汽油、柴油 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 储油 | 储油罐 | 汽油、柴油 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 加注 | 加油机 | 汽油、柴油 | 火灾、爆炸、中毒 |

## 3.4其他过程危险、有害因素分析

（1）汽油、柴油在用汽车、槽车运输过程中，也存在着火灾、爆炸等危险因素。

（2）工艺过程的失控、误操作引起的漫料、溢料、泄漏和产生静电等，都有可能引起火灾、爆炸、中毒等事故。

（3）设备的设计、制造、安装及使用等方面不能满足有关规范的要求，也有可能造成设备损坏、物料泄漏，引起火灾、爆炸、中毒的危险性。

（4）本项目建设过程和生产运行及维修中，还存在着触电等危险和有害因素。

（5）车辆的频繁出入易造成车辆伤害。

## 3.5重大危险源辨识

依据《重大危险源辨识》（GB18218—2000），XXX加油站经营的成品油类，其生产场所临界量、贮存区临界量如下表所示：

成品油名称及法定临界量

| 物 质 名 称 | 物化性质 | 临界量/t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经营场所 | 贮存区 |
| 汽油 | 液体 | 2 | 20 |

其它：柴油。

XXX加油站汽油罐总容积为90m3，约64.0吨(相对密度取0.79,充装系数取0.90),大于贮存区临界量的20吨,已经构成重大危险源；该站除贮存汽油外，还有柴油罐1个，贮量为50m3，虽在《重大危险源辨识》标准中无柴油的临界量，但其也具有燃烧爆炸性。

根据如上分析，XXX加油站储存的油品达到规定重大危险源临界数量，已经构成重大危险源。应按照重大危险源的管理措施来进行安全管理，到当地安全生产监督管理部门作备案登记。

## 3.6项目危险、有害因素分析小结

根据对项目过程中的危险、有害因素分析，小结如下：

（1）本项目的主要危险性因素是火灾、爆炸。其主要原因是易燃、易爆物质的泄漏，遇火源而引起。易燃、易爆物质主要有：汽油、柴油。

（2）本项目建设过程和生产运行中，因车辆的大量进出，存在车辆伤害，另还存在着触电等危险和有害因素。

（3）中毒也是主要危害，有毒有害物质有：汽油、柴油。

（4）在防雷、防静电等方面措施未落实，也会受到雷击、静电危害，引发火灾等事故。

（5）根据历年资料统计，如果缺乏防范措施，也会由于自然灾害的来临，对设备、设施的破坏而引发二次事故。

# 第四章  评价方法选择和评价单元的划分

## 4.1评价方法

安全评价方法是对系统的危险性、有害性及其程度进行分析、评价的工具。目前，已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

（1）定性安全评价

定性安全评价是借助于对事物的经验、知识、观察及对发展变化规律的了解，科学地进行分析、判断的一类方法。运用这类方法以找出系统中存在的危险、有害因素，进一步根据这些因素从技术上、管理上、教育上提出对策措施，加以控制，达到系统安全的目的。

目前应用较多的方法有“安全检查表法（SCL）”、“预先危险性分析（PHA）”、“如果……怎么办（What……if）”、“危险性可操作研究（HAZOP）”、“原因—结果（CC）分析”、“人的失误（HE）分析”、“故障类型和影响分析（FMEA）”、等分析评价方法。

（2）定量安全评价

定量安全评价是根据统计数据、检测数据、同类和类似系统的数据资料，按有关标准，应用科学的方法构造数学模型进行定量化评价的一类方法。主要有以下两种类型：

①以可靠性、安全性、卫生性为基础，先查明系统中的隐患并求出其损失率、有害因素的种类及其危害程度，然后再以国家规定的有关标准进行比较、量化。

常用的方法有：“危险度分级法”、“模糊数学综合评判法”、“层次分析法”、“事故树分析（FTA）”、“事件树分析（ETA）”、“机械工厂安全评价法”、“作业条件危险性评价法（格雷厄姆—金尼法）”等等。

②以物质系数为基础，采取综合评价的危险度分级方法。

常用的方法有：美国道化学公司（Dow  Chemical  Co）的“火灾、爆炸危险指数法”、英国帝国化学公司蒙德部的“ICI/Mond火灾、爆炸、毒性指标法”、日本劳动省的“六阶段法”、“单元危险指数快速排序法”等。

（3）综合性安全评价

综合性安全评价系指两种以上评价方法进行组合的评价。

本预评价选择的评价方法概括如下：

(1)预先危险性分析；

(2)危险度分级法：

(3)作业条件危险性评价法；

(4)G·M莱克霍夫计算法和池火灾计算法；

(5)安全检查表法；

(6)故障类型和影响分析。

## 4.2评价单元划分

根据国家安监总局颁发的《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》安监总危化[2007]255号等有关文件的规定，结合加油站的实际，现将本项目安全评价的单元划分如下：

(1)加油站站址及总平面布置评价单元；

(2)加油站站址外部安全条件评价单元；

(3)加油站储罐区评价单元；

(4)加油站主要装置评价单元；

(5)公用工程和辅助设施评价单元。

# 第五章  固有危险、有害程度分析

## 5.1预先危险性分析

由于建设项目存在着危险物质（汽油），加油站固有危险是客观存在的。

### 5.1.1预先危险性分析概述

预先危险性分析是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周造成的损失。

（一）步骤

（1）对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分的调查了解。

（2）收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件。

（3）推测可能导致的事故类型和危险或危害程度。

（4）确定危险、有害因素后果的危险等级。

（5）制定相应安全措施。

（二）危险性等级

按危险、有害因素导致的事故的危险（危害）程度，将危险有害因素划分为四个危险等级。如表5-1所示。

表5-1危险性等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 安全的 | 可以忽略 |
| 2级 | 临界的 | 处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施。 |
| 3级 | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| 4级 | 破坏性的 | 会造成灾难性事故，必须立即排除 |

预先危险性分析采用如下的表格形式（见表5-2）提交结果

表5-2 危险性预先分析（样表）

| 危险、危害因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故原因事件 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.1.2项目的预先危险性分析

（1）评价结果

按表5-2形式项目进行预先危险性评价分析，分析结果见表5-3。

表5-3项目预先危险性分析

| 危险危害因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故 原因事件 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃易爆物料（汽油、柴油）泄漏 | 1、故障泄漏 1）油罐车、油罐、加油机、管线等破裂； 2）油罐等超装溢出 3）阀门、法兰等泄漏 4）转动设备等动密封处泄漏； 5）罐、阀门、管道、流量计、仪表连接处泄漏； 6）、阀门、泵、管道等因质量或安装不当泄漏； 7）撞击或人为破坏等造成容器、管道等破裂而泄漏； 8）由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击等。 2、运行泄漏 1）流度、次序不适当造成失控导致破裂、泄漏； 2）垫片撕裂； 3、其它 | 易燃、易爆物料遇明火、高温； | 1、明火 1）点火吸烟； 2）抢修、检修时违章动火，焊接时未按有关规定动火； 3）其它火源，电动机相间短路等； 4）其它火灾引发二次火灾等。 2、火花 1）用钢制工具敲打设备、管道，产生撞击火花； 2）电器火花； 3）电气线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花； 4）静电放电； 5）雷击（直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路、金属管道侵入）； 6）焊、割、打磨产生的火花等。 3、其它 | 火灾、爆炸 | 财产损失、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | Ⅳ | 1、控制与消除火源 1）严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区； 2）动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； 3）使用防爆型电器； 4）使用青铜或镀铜工具，严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷； 5）按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置； 2、严格控制设备质量及其安装质量 1）罐、器、泵、阀、管线等设备及其配套仪表要选用合格产品，并把好安装质量关； 2）对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持完好状态； 3）按规定要求，在易燃易爆场所选用防爆电器设备； 4）按规定要求，安装电气线路，并定期进行检查、维修、保养，保持完好状态。 5）管道等有关设施在投产前要进行试压 3、加强管理、严格工艺纪律 1）严格要求职工自觉遵守各项规章制度、操作规程，严守工艺纪律，防止工艺参数发生变化； 2）坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位计、温度计、压力表、安全阀、消防及救护设施是否完好，贮罐、管线、进出料截止阀、自动调节阀有否泄漏，消防信道、地沟等是否畅通； 3）检修时，必须做好与其它部分的隔离，并且清洗要彻底干净，在分析合格后，并有现场监护及在通风良好的条件下方能动火； 4）检查有否违章现象； 5）加强培训、教育、考核工作。 4、安全设施要齐全完好 配齐安全设施，如消防设施等，并保持完好； 5、制定紧急停车时的应急措施和预案，并有相应设施。 |

| 危险危害因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故原因事件 | 事故模式 | 事故后果 | 危险 等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电、漏电、绝缘损坏、雷电 | - 设备漏电； - 绝缘老化、损坏； - 安全距离不够； - 保护接地、接零不当； - 手持电动工具绝缘损坏； - 雷击。 | 1、人体触及带电体； 2、电流通过人体的时间超过30mA.S | - 手及人体其它部位、手持金属物体触及带电体； - 使用的电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好的保护接地、接零情况下，外壳漏电、接线头裸露、接线板和导线绝缘损坏，更换焊条时人体触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组绝缘损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路； - 雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 4、在潮湿环境、电焊等作业，无人监护； 5、电工违章作业、非电工违章电气作业。 | 可能导致人员触电 | 人员伤亡 | Ⅲ | - 按规定设备、线路采用与电压相符，使用与环境和运行条件相适应的绝缘体，并定期检查、维修，保持完好状态； - 使用防护装置，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带电体； - 根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零； - 在金属容器内进行检修等作业时，应采用12伏电气设备，并要有现场监护； - 建立和健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程； - 对职工进行电气安全培训教育，以及急救方法； - 定期进行电气安全检查，严禁“三违”； - 对防雷装置进行定期检查、检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用； - 做好电气线路和单相电气设备、临时用电的安全作业和运行。 |

表5-3项目预先危险性分析（续1）

表5-3项目预先危险性分析（续2）

| 危险危害因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故原因事件 | 事故模式 | 事故后果 | 危险等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中毒 | 1、泄漏原因有故障泄漏、运行泄漏，泄漏的物料有毒的有：汽油、柴油等。 2、检修时罐、器、管等中的有毒物料未彻底清洗干净； 3、缺氧。 | （1）有毒物料泄漏超过容许浓度（2）毒物摄入人体（3）缺氧 | 1、毒物浓度超标； 2、通风不良； 3、不清楚或不懂泄漏 出来的物料毒性及其应急预防方法； 4、救护不当； 5、在有毒场所作业时无人监护。 | 物料泄漏导致人员中毒、窒息； | 人员中毒、窒息、财产受损 | II | 1、严格控制设备质量及其安装质量，消除泄漏可能性； 2、泄漏后应采取相应措施； （1）查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； （2）如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处； 3、定期检修、维护保养，保持设备的完好状态；检修时，要彻底清洗干净， 4、在特殊场合下要正确佩戴相应的防毒过滤器和穿戴好劳动防护用品。 5、组织管理措施 （1）加强对毒物的检测，有毒设备的检查，有否跑、冒、滴、漏； （2）教育、培训职工，掌握有关毒物的毒性、预防中毒的方法，中毒后如何急救； （3）要求职工严格遵守各种规章制度，操作规程； （4）设立急救点（备有相应的药品、器材）。 6、加强通风 |
| 车辆 伤害 | 1、车辆有故障（如不灵等）； 2、车速太快； 3、路面不太好（如缺陷、障碍物、冰雪等）； 4、超载驾驶。 | 车辆撞击人体、设备、管线等 | 1、驾驶员违章行驶； 2、驾驶员精力不集中（如抽烟、谈话等）； 3、酒后驾车； 4、疲劳驾驶； 5、驾驶员心境差、激情驾驶。 | 人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故 | 人员伤害、财产损失 | II | 1、增设交通标志（包括限速行驶标志）； 2、保持路面状态良好； 3、驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； 4、驾驶对驾驶员的教育和管理（如在行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不激情驾驶）； 5、行驶的车辆保证完好状态； 6、不超载、超速行驶； 7、设立明显的车辆行使指示牌。 |

（2）预先危险性分析小结

通过预先危险性分析可知：本项目工程装置施工、生产过程中，存在着火灾甚至爆炸、中毒、触电、车辆伤害等危险、危害因素。

主要的危险是：火灾、爆炸，其危险等级为Ⅳ级（破坏性的）；其次是触电伤害，其危险等级为Ⅲ级（危险级）；再次是车辆伤害和中毒等，危险等级为Ⅱ级（临界级）。

对于上述可能产生的各种危险和有害因素，在预先危险性分析表中均一一对应提出初步的防范对策措施。

## 5.2危险度评价

### 5.2.1危险度分级法概述

“危险度分级法”是借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）（1999年修改版）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类》（HG20660-91）等有关标准、规范，编制了“危险度评价取值表”，见表5-4。

规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分；B=5分；C=2分；D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。详见表5-5。

| 分值 项目 | 10分（A） | 5分（B） | 2分（C） | 0分（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质（系指原材料中间体或产品中危险程度最大的物质） | 1.甲类可燃气体； 2.甲A及液态烃类； 3.甲类固体； 4.极度危害介质 | 1.乙类可燃气体； 2.甲Ｂ、乙A及液态烃类； 3.乙类固体； 4.高度危害介质 | 1.乙Ｂ、丙A、b 类可燃液体； 2.丙类固体； 3．中、轻度危害介质 | 不属A—C项物质 |
| 容量 | 气体1000立方米以上； 液体100立方米以上； （1）有触媒的反应，应去掉触层所占空间； （2）气液混合反应应按照其反应的形态选择上述规定。 | 气体500—1000立方米； 液体50—100立方米 | 气体100—500立方米； 液体10—50立方米 | 气体<100立方米； 液体<10立方米 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | （1）1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250—1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | （1）在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； （2）在低于250℃使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃使用，操作温度在燃点之下 |
| 压力 | 100MPａ(1000公斤/平方厘米)以上 | 20—100MPa(200—1000公斤/平方厘米) | 1—20MPa（10-200公斤/平方厘米） | 1MPa（10公斤/平方厘米）以下 |
| 操作 | (1)临界放热和特别剧烈的放热反应操作; (2)在爆炸极限范围内或其附近的操作 | （1）中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作； （２）系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作； （3）使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的可能； （4）单批式操作 | （1）轻微放热反应（如加氢、水解、异构化、磺化、中合等反应）操作； （2）精制操作中伴有的化学反应； （3）单批式，但开始用机械等手段进行程序操作； （4）有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

表5-4   危险度评价取值表

表5-5危险度分级

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 5.2.2项目工程装置的危险度评价

项目工程装置各单元按“危险度分级法”逐个进行评价，各单元危险度评价情况见表5-6。

表5-6 各单元危险度评价

| 序号 | 名 称 | 介 质 | 物质评分 | 容量评分 | 温度评分 | 压力评分 | 操作评分 | 总分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸油 | 汽油、柴油 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | III |
| 2 | 储油 | 汽油、柴油 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | III |
| 3 | 加注 | 汽油、柴油 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | III |

注：以汽油为代表作评价。

### 5.2.3危险度评价小结

根据表5-6各单元危险度评价结果得出：

XXX加油站各单元危险度为III级（低度危险）。

## 5.3加油站储油罐火灾、爆炸危险性定量分析评价

随着近年来城乡交通的大发展，加油站数量与日剧增，加油站的安全性日益引起人们的关注。本章采用G·M莱克霍夫计算方法对XXX加油站埋地储罐爆炸事故进行定量分析，采用易燃液体池火灾计算方法对储油罐火灾事故进行定量分析。

XXX加油站有50m30#柴油罐1个，30m390#汽油罐1个，30m393#汽油罐1个，以及30m397#汽油罐1个，均埋地敷设。罐区占地面积100m2。罐区四周设置有高2.5m的围墙，防止一般火种进入。

### 5.3.1加油站储油罐爆炸定量分析

由于加油站储油罐埋地敷设，爆炸时周围土壤要吸收一部分能量，因此采用G·M莱克霍夫计算方法进行分析，根据危险最大化原则，对处于同一罐区的汽油罐进行统一计算，即汽油总储量为90m3。

### 5.3.1.1爆炸能量(TNT)当量计算

汽油罐发生爆炸时放出的能量与油品储量以及放热性有关：

QTNT=υ·V·ρ·Hc/qTNT

式中：QTNT：TNT当量为kg；

υ：蒸汽云当量系数，通常取0.04；

V：储罐的公称容积，90m3；

ρ：油品比重，取0.74×103kg/m3；Hc：油品的最大发热量，43.73KJ/kg；qTNT：TNT爆炸时所释放出的能量，一般取其平均值4500KJ/kg。

故：QTNT =0.04×90×0.74×103×43.73/4500=25.89kg.

### 5.3.1.2 G·M莱克霍夫计算公式

G•M莱克霍夫经过沙质粘地中实验得出的冲出波超压与距离之间关系式为：

式中   P：爆炸冲击波超压，kgf/cm2；R：爆炸中心到所研究点的距离，m；QTNT当量为kg。

利用此公式可得到任意距离处的冲击波超压。

### 5.3.1.3爆炸危害效应

发生爆炸时形成强大的冲击波，冲击波的超压可造成人员伤亡和建筑物破坏。表1和表2分别列出了不同冲击波超压下建筑物的损坏和人员的伤害程度以及利用莱克霍夫关系式得到的距离。

表1 冲击波超压对人体的伤害作用

| 超压P0/MPa | 伤害作用 | 伤害距离（m） | 超压P0/MPa | 伤害作用 | 伤害距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02～0.03 | 轻微作用 | 7.6～8.7 | 0.05～0.10 | 听觉器官损伤或骨折 | 5.1～6.4 |
| 0.03～0.05 | 内脏严重损伤或死亡 | 6.4～7.6 | >0.1 | 大部分人员死亡 | <5.1 |

表2 冲击波超压对建筑物的破坏作用

| 超压P0/MPa | 伤害作用 | 破坏距离（m） | 超压P0/MPa | 伤害作用 | 破坏距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005～0.006 | 门窗玻璃部分破碎 | 13.0～13.8 | 0.06～0.07 | 木建筑厂房房柱折断，房架松动 | 5.7～6.0 |
| 0.006～0.015 | 受压面的门窗玻璃大部分破碎 | 9.6～13.0 | 0.07～0.10 | 砖墙倒塌 | 5.1～5.7 |
| 0.015～0.02 | 窗框破坏 | 8.7～9.6 | 0.10～0.20 | 防震钢筋混泥土破坏，小房屋倒塌 | 4.0～5.1 |
| 0.02～0.03 | 墙裂缝 | 7.6～8.7 | 0.20～0.30 | 大型钢驾结构破坏 | 3.5～4.0 |
| 0.04～0.05 | 墙大裂缝 | 6.4～6.9 |  |  |  |

根据表1可知，当超压小于0.02MPa时，人员才方能免于损伤，此时的安全距离为8.7m；根据表2可知，当超压小于0.005MPa时，建筑物才可能免于遭受破坏，此时的安全距离为13.8m。

## 5.4加油站火灾定量分析

### 5.4.1燃烧速度

汽油的沸点一般高于发生池火时周围的环境温度,液体表面上单位面积的燃烧速度为：

dmdt=0.001HcCpTb−To+H

式中：dm/dt——单位表面积燃烧速度，kg/（m2·s）；

Hc——液体的燃烧热，J/kg；

Cp——液体的定压比热，J/（kg·k）；

Tb——液体的沸点，K；

To——环境温度，K；

H——液体的汽化热，J/kg。

燃烧速度也可以从手册中直接查得，通过查手册可知汽油的燃烧速度为92kg/（m2·h），即0.0256kg/（m2·s）。

### 5.4.2火焰高度

假设液池为一半径r的圆池子，其火焰高度可按下式计算：

h=84rdmdtρ02gr120.6

式中：h——火焰高度；m；

r——液池半径；m；

ρ0——周围空气密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.8m/s2；

dm/dt——燃烧速度，kg/(m2·s)。

储罐规格为Φ2800mm×5100mm，储罐周围均填充沙土，因此发生池火事故时形成的直径为5.1m(半径2.55m)的液池是可能的。则：

因此，该储罐发生池火事故时火焰高度为6.68m。

### 5.4.3热辐射通量

当液池燃烧时放出的总热辐射通量为：

(πr2+2πrh)dmdt.η.Hc72(dmdt)0.60+1

式中：Q——总热辐射通量，W；

η——效率因子，可取0.13～0.35；取其平均值0.24。

Hc——最大发热量，43728.8J/mol,其余符号意义同前。

按上式计算总热辐射通量为：

Q==3807.10W

### 5.4.4入射通量与危害效应

假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来,则距液池中心某一距离x处的入射通量(目标入射热辐射强度)为：

I=Qtc4πX2

式中：I——热辐射强度，W/m2；

Q——总热辐射通量，W；

tc——热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1；

X——目标点到液池中心距离，m。

当入射通量一定时可以求出目标点到液池中心距离x，因此：

当I=37.5W/m2时，=2.84m

当I=25.0W/m2时， =3.48m

当I=12.5W/m2时，=4.92m

当I=4.0W/m2时， =8.71m

当I=1.6W/m2时， =13.76m

火灾通过热辐射的方式影响周围环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可造成周围设施受损甚至人员伤亡。不同入射通量造成的危害如表3。

表3 热辐射的不同入射通量所造成的危害

| 入射通量(W/m2) | 对设施的危害 | 对人员的危害 | 危害距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡，10s 100%死亡，1min | 3.6 |
| 25.0 | 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量 | 重大损伤，1/10s 100%死亡，1min | 4.4 |
| 12.5 | 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤，10s 1%死亡，1min | 6.2 |
| 4.0 | / | 20s以上感觉疼痛，未必起泡 | 11.0 |
| 1.6 | / | 长期辐射，无不舒服感 | 17.4 |

对照表3可知，若该加油站发生池火火灾，距离火池中心17.4m以外则可以保证人员不受伤害，距离火池中心6.2m以外则可以保证建构筑物不受损坏。

## 5.5风险程度分析

用G·M莱克霍夫计算方法和池火计算方法对XXX加油站的火灾、爆炸危险性的定量分析可知，该加油站若发生爆炸事故，爆炸能量相当于25.89kgTNT爆炸。

该加油站若发生池火事故、火焰高度为6.68m。通过以上定量计算，加油站若发生储罐爆炸事故，将会形成强大的冲击波，冲击波的超压可能造成站内工作人员和站内建筑物及设备设施的损害。加油站若发生池火火灾事故，站内设施及人员也将受到热辐射的伤害。

根据该建设项目设计图纸及评价人员的现场勘查，油罐区距站外最近建筑物约50米，比较本文的计算结果可知，XXX加油站是符合国家标准要求的加油站，可以保证周边建构筑物和人员的安全。

## 5.6典型事故案例分析

以下通过列举事故案例，分析类比本项目中可能出现的类似事故，找出可能造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，防患于未然。

[案例一]湖北公安县一加油站发生爆燃1人死亡2人受伤

（1）事故概况及经过

2002年1月7日，湖北公安县一加油站发生爆燃事故，造成1人死亡，2人受伤。

该加油站位于公安县宏泰客运公司院内，东临车站，西接一集贸市场，下埋有4个储油罐，共装有18吨汽、柴油。

据警方介绍，加油站一员工被烧死，另两名员工灼伤。目击者郭先生称，中午11时30分左右，在家里听到外面一声巨响，从窗口看见该加油站一侧浓烟滚滚，火光冲天，旁边的一台油罐车烧得面目全非，加油站屋顶被掀开，一侧的围墙也被炸倒。

事故发生后，当地公安、消防人员迅速赶到现场。下午1时30分左右，大火被扑灭。为防止储油罐再次爆炸，消防官兵又用水枪降温，到下午5时许基本平息事故隐患。

（2）事故原因分析

①当天上午，彭驾驶油罐车两次为加油站送油，均未按规程采用密封式输油法，而是直接将输油管插入储油罐中；

②员工吴本军前去关阀门时，所穿的衣服产生静电，引发燃爆。

（3）防止同类事故的措施

①严格操作规程，在油罐车卸油时采用密封式输油法，并连接除静电连线。

②操作工在操作时应穿戴统一的防静电服装。

[案例2]广州市加油站模板倒塌

（1）事故概况及经过

1986年1月14日3时许，广州市郊区人和区农机站秀水乡加油站亭屋面突然倒塌，把屋面上正在进行混凝土浇灌作业的8名工人，埋在倒塌的钢筋混凝土中，造成5人死亡，1人重伤，2人轻伤，直接经济损失3万余元。

（2）事故原因分析

事故发生后，有关部门对事故原因进行了调查。经技术鉴定，加油亭倒塌的主要原因是横板支顶不符合施工规范要求。由于支顶直径小，而且弯曲，产生偏心受压，降低了承载能力，加上支顶间距过大，在荷载作用下，支顶发生变形而失稳，造成整个模板支架倒塌，油亭屋面失去承托而下坠。

经查，1985年8、9月间，苏某某等三人承包广州市人和区农机站秀水乡加油站工程。同年12月苏等人在加油亭屋面施工时，对模板及其支架没有进行设计，临时雇木工搭设油亭模板支架进行施工，支顶采用杂园木，大部分尾部直径只有四至七厘米且弯曲，长度不足，便在底端垫上红砖，最高为七皮，一般为三至五皮，梁模板支架的间距平均为50厘米至75厘米，屋机模板支顶间距为75厘米乘115厘米，支架的撑拉杆大部分采用新篙竹，用竹篾绑扎连接固支顶，在模板支架的下层支顶间开设了一条南北方向宽1.2至1.5米的通道。对该工程作业中上述存在的不安全隐患，人和区建筑队质量安全员提出了要加固加密支顶的意见。但苏等三人没有引起注意，没有采取有效措施。1986年1月13日上午，苏某某、骆某某、苏某某等人继续组织指挥进行屋面混凝土浇灌施工，连续施工至翌日凌晨三时许时，油亭屋面突然倒塌。

（3）防止同类事故的措施

①应严格按照相关规范标准设计、施工、使用。

②定期做安全评价，找出事故隐患，防范于未然。

[案例3]兰州金日加油站爆炸

（1）事故概况及经过

2001年11月27日下午3时30分，位于109国道大砂坪九公里处的“金日加油站”发生爆炸，造成二人死亡、十余人受伤。事故发生后，中油公司甘肃、兰州分公司相关负责人赶到现场进行调查。目前，中油兰州分公司已联合有关部门对所属的所有加油站进行了大检查，以杜绝此类事故的再次发生。

（2）事故原因分析

金日加油站内有六台加油机相连的近二百米的管线地沟未按规定做到填实，同时加油机部分泄漏，致使管沟内大量油气聚集，是事故发生的主要原因。

（3）防止同类事故的措施

①委托有资质的施工单位施工；

②做好安全检查，对发现的隐患彻底整改。

[案例4]河南郑州加油站爆炸

（1）事故概况及经过

7月13日，这家加油站一职工就发现因加油机漏油造成地下室弥散大量汽油味，但加油站负责人未采取任何措施。7月22日，加油站职工发现扑面而来的汽油味呛得人无法进入地下室，加油机漏油严重。这时，加油站负责人才请来加油机生产厂家的技术人员进行维修。23日，他们发现加油机仍然漏油，遂请来技术人员继续维修。下午3时许，加油站负责人召集有关人员正研究如何解决漏油问题时，安全员严继光进入地下室主室内，操作电灯开关时，电火花与混合气体遭遇发生爆炸。

另据了解，7月25日上午工作人员在现场清理中又发现了一具埋在地下室的尸体。此起爆炸事故共造成4人死亡，12人受伤，直接财产损失16万余元。

（2）事故原因分析

①没有采取有力措施查明汽油泄漏的真正原因，未从根本上解决汽油泄漏问题，且在没有对地下室汽油蒸气采取疏散等有效安全防护措施，未从根本上消除火灾隐患的情况下，而让加油站继续营业。

②加油站东南侧加油机下方输油竖管焊缝裂缝漏油，渗入地下室，产生大量汽油蒸气与空气混合，混合气体达到极限，遇地下室电灯开关产生的电火花发生爆炸起火。

（3）防止同类事故的措施

①制定事故应急预案，加强员工安全教育和安全意识。

②严格操作规程。

[案例5] 如东县古坝镇前姚加油站爆炸事故

（1）事故概况及经过

古坝镇前姚加油站位于古坝镇前姚庄村，古坝大桥北首，岔洋公路西侧。

该加油站有平房3间（1间为出租理发店、1间为加油站开票收款兼营百货小商店、1间为洗车店），与加油站相连的南北隔壁电器商店、缝纫店各1间、8月10日下午14：30，前姚加油站向位于地下室内的70#汽油油罐注装8240升70#汽油。由于油罐无安全附件，油罐上的排气管接装不规范，油气不能直接排入大气，致使大量的汽油蒸气进入放置油罐的地下室内，在地下室和管沟及人加油机内形成了汽油蒸气与空气混合，形成达到爆炸浓度范围的爆炸性混合气体。当日16：30左右，位于该加油站中间的一台70#汽油加油机，开始向一辆拖拉机拉来的8只油桶内加入70#汽油1600升，在加油结束时，发生爆炸事故。炸毁上述5间平房，现场13人被埋入废墟，其中丛尤明等8人因房屋倒塌被当场砸死，砸伤2人，3人从废墟中自救脱险，未受损伤；在加油站前，另有6人被爆炸飞出的水泥块和砖块砸伤。受伤的8人立即被送往医院抢救，其中1人因伤势过重，抢救无效，于8月11日凌晨0：30死亡，7人经抢救脱离危险。这起事故共造成9人死亡，7人轻伤，直接经济损失为22.3298万元。

（2）事故原因分析

①直接原因

前姚加油站中间一台70#汽油加油机内的防爆继电器安装不规范，继电器内一根相线的绝缘包皮被夹破、加油机连续工作近1个小时，加油机电器线路发热，在继电器，相线绝缘性能下降的情况下漏电、致使该台加油机在正常工作时电线通过的电流增大，加油机内电器线路温度剧升，绝缘包皮燃烧产生明火，遇加油机内、地沟内的爆炸性混合气体引起爆轰，经地沟传至地下室的爆炸性气体同时爆炸，造成加油站及毗邻的建筑物倒塌。并引发火灾。

②间接原因

1.前姚加油站未按国家的有关规定、标准及程序进行审批建站，设施、设备管理均存在严重的事故隐患。如擅自将储油罐设置在地下室内，非法经营等、是这起事故的主要原因。

2.相关的职能管理部门的人员，未能严格按照国家有关规定履行职责，特别是个别人员涉嫌玩忽职守。

3.各有关职能部门对前姚加油站存在的重大事故隐患未及时认真地按有关规定进行严肃查处和整改。

（3）防止同类事故的措施。

- 采用符合规范的防爆电器设备，加强设备管理。

- 进一步明确安全生产责任制、加强安全生产的教育、培训工作、落实安全生产的各项制度。

- 加油站的建设和油罐的设置应符合现行国家技术规范的规定，做好油气的通风排放，避免聚集产生爆炸性气体。

## 5.7典型事故预防和应急处理

### 5.7.1防漏油事故

1、防油箱溢油

机械式计量加油机同时配普通加油枪的加油作业中，极易发生油箱溢油事故。此时一般为一人一枪，只要有一定工作经验，溢油量也不会太大。特别对一些摩托车、助动、助残车等，油箱容量小，附近又安装有电气线路、发动机、此时更为危险，应特别注意。现在已普遍换代为电脑加油机，性能已有所提高，一次作业加油总量可以预置，在加油接近总量时会自动控制减慢流量，并配有自封性能的加油枪，当加油枪口接触油液面时会自动封枪停泵。这些设备都有效地避免了加油作业中油箱溢油事故的发生，但也经常会由于加油枪自封部件的损坏或司机估计不准而发生溢油事故。

2、防加油机漏油或胶管破损

加油枪漏油是指加油枪口封闭部件渗漏及胶管连接处密封渗漏。另外，胶管在长期的作业中，也可能由于某一局部过多频繁曲析、摩擦、损坏而产生渗漏。使用胶管时不能用力拉，同时要防止胶管被车辆碾压，加油完毕应迅速将胶管收起。

3、防油箱破损

这是因为司机对油箱已破损的状况并不了解，一边加油一边漏油，漏出的油量往往较大。此时应停止加油（漏油数量较多时还应用铝桶接住），并将车推开，远离加油机后，再检查油箱（不得在站内修理），并及时清除地面油污等。

4、防加油时大量的油蒸气积聚

正常加油，油箱口也会有大量油蒸气冒出，特别在有车身挡住的局部范围油蒸气浓度会更大些，加油时应特别注意。

### 5.7.2设备渗漏事故

1、加油机渗漏

加油机较易渗漏的部位是进油口下法兰与吸入管口法兰连接处，油泵、油气分离器排出口等。加油机一旦发生渗漏，应停止加油，放空回油，关阀，切断电源检查。

2、管道或油罐漏油的应急处理

油罐防腐处理不当，就有可能发生腐蚀渗漏。油罐基础处理不善，由于地下水的浮力也能损坏一些管道的接口而发生漏油。

地下渗漏起初很难察觉，只有在大量渗漏时才可能从地面或下水道中发现，只要平时严格计量，并经常有目的地察看罐区内草木的生长状况，集水井或下水道有否异常等各种迹象，进行判断，一旦发生渗漏可采用堵漏胶和堵漏栓应急处理。

### 5.7.3防冒油与防混油事故

1、防冒油

据不完全统计，冒油事故有93%属于责任事故，7%由其他事故造成。加油站一旦发生冒油事故，不易控制，损失较大。为避免冒油，一定要强调以下两点：一是一定要计量空罐容量；二是卸油时接卸工与司机都应在场。

对现场已跑、冒油品必须用棉纱、毛巾、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收。回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

1999年6月19日，发生在山东某加油站火灾爆炸事故，就是因为在接卸90#汽油前，没有计量油罐空容量，且在卸油时没有进行监视，致使卸油过程发生冒油（经测算溢出1吨左右）。当发现冒油并关闭油罐车阀门后，加油站站长与员工使用塑料盆、铁盆、铁桶等器具回收溢油时，因所用器具发生碰撞产生火花，引起油气爆燃，酿成一起3死2伤的重大爆炸事故。

经事后调查分析，这是一起违反操作规程造成的重大责任事故。造成事故的原因主要是：

（1）卸油前，没有计量空容量；

（2）卸油时没有人进行现场监护；

（3）冒油后没有采取正确的方法回收油品。

这起事故提醒人们：在管理上有章不循不行，制度不落实不行，如员工带着小孩上班本身也是违反规定的；在意识上不转变念不行，卸油时站长不在现场，完全的重经营、轻管理、轻安全的观念；客观上员工素质低，对基本要求，如操作过程、扑救常识等缺乏；在培训教育方面，不够投入，在新员工（包括临时雇佣工或外来施工队员）进站前都应加强教育等。

2、防混油

为避免混油事故的发生，卸油时要特别注意以下两点：一是要问清来油名称，看清来油品种，还须上车验收核对；二是不能接错快速接头。

从某省（市）公司的加油站历年事故统计材料反映，混油事故约占20%左右从混油原因分析，主要是违反操作规程，如不核对品种、名称，凭经验卸油，如国产柴油颜色为红棕色，汽油颜色为水白色，而进口柴油的颜色往往较浅，如不确认，就有可能将柴油直接卸入到汽油中，造成混油事故；也有的则是工作马虎，接错快速接头造成，为避免这类事故，必须核对无误后，方可卸油。

当向储存罐卸油时发生混油，应立即关闭罐车油阀，停止卸油；同时关闭相应的加油机，停止加油，并向站长报告；分析事故原因和责任，按事故处理规定向上级主管公司上报；若柴油、汽油相混，则需清罐，并将混合油运出站外处理；清除管道内和加油机内混合油品，确认无误后方可继续加油。

### 5.7.4加油站的火灾爆炸事故预防

1、预防明火事故

加油站的明火来源较多，一般在以下几方面应引起足够的重视。

（1）加强火柴、香烟、打火机等火种的管理；严禁烟火在石油库已人所共知，加油站也理应如此，管理人员和安检员在平时的检查中，尤其要注意在营业室内和窗后、值班室附近是否有烟头存在。此外，还应加强对其他明火源的管理，如附近小孩玩火、放鞭炮等。

1998年5月8日，贵州某加油站发生一起油罐室爆燃事故，重伤2人，后经救治无效死亡。

事故经过如下：当天下午70#汽油加油机的吸油管止回阀发生故障，加油员张某请来农机站修理工进行修理。到19点30分修理完毕后，修理工离开，张某与另一到站玩耍的闲杂人员周某滞留罐室。因张某打火机掉落地上，周某拣起打火机后，随手打火，正遇检修中溢出的汽油气体，引起爆燃。

事故原因调查分析如下：这起事故完全是当事人的无知和违反规章制度造成的。主要表现在：

A、加油员张某带打火机进入罐室，说明该人平时有吸烟习惯。而该站平时肯定知道这一现象，说明该站在明火管理方面是很不严肃的，所以不发生事故是偶然，发生事故才是必然的。

B、加油员张某擅自带来闲杂人员周某到加油站内玩耍，并滞留罐室，说明这个加油站在综合管理上也是很不严的。

C、加油员张某请来农机站修理工进行修理，没有清洗油罐，更没有安全员在场，违反有关规定。

（2）加强对非防爆电器的管理

加油营业室或值班室内有用电炉、电饭煲、电茶壶、热得快、电风扇和空调等非防爆电器。根据在加油机附近的爆炸危险区域范围和危险等级划分，在加油机附近4.5m范围内是禁用非防爆电器的.但从调研的情况看,不少加油站大多存在违章现象,应引起管理部门足够的重视。

此外，空罐长时间不用后要进行清洗或修理时，必须严格执行用火管理制度，且不得采用非防爆灯具进行作业。1999年6月12日，广州某一联营加油站（承包给某个体户经营）在进行加油站清罐作业时发生爆燃事故，就是由于在清罐时，施工人员违反规定使用非防爆的碘钨灯在罐口照明引起的。由于碘钨灯表面温度高，使油达到引燃温度，发生爆燃，造成1死3伤的责任性事故。这起血的教训给广大加油站改造者敲响了警钟，希望加油站在改造过程中，必须严格遵守有关规定。

（3）加强对加油车辆的熄火作业管理

行驶中的车辆排出的尾气中很可能存在有未燃尽的油气所携带的火星。车辆进入油库必须戴上防火帽，故石化集团公司已明确规定了任何车辆必须在熄火后方可加油，摩托车单独设置加油点在加油站边缘加油。如青岛市石油公司所属加油站就是要求摩托车等车辆加油时先熄火方可进站加油的。而如上海等地有条件的加油站在站内适当部位（靠近道路）设置拖拉机、摩托车等专用加油点。

要求摩托车（或助动车、残疾车）和拖拉机等车辆进站必须熄火或禁止站内发动，由于这些车辆的完全燃烧程度低，对其行驶中的尾气更应引起注意，特别在启动时，其尾气中的火星更多，如果正好处于加油机的爆炸危险区域附近，更易发生意外。

（4）加强对动火维修作业的管理

加油站运用明火，必须要有齐全的手续，严格执行规章制度，否则易发生意外。如应书面报告上级有关部门，经批准后停止加油作业，采取可靠的安全措施后方可动火。

尤其要注意是：有罐室的加油站，在进行改造动火前应强制通风，进罐室作业或清洗油罐时应检测油气浓度，并有可靠的防护措施，严禁在罐室进行动火作业。1998年7月29日，广东省某加油站的罐室动火，致使油罐发生爆炸，当场死2人，伤1人，事故直接经济损失16万元。

事故经过如下：事发当天上午，该加油站站长陈某带领两名社会上的修理工，对装过90#汽油的1#卧式罐扶梯进行烧焊，在焊接过程中发生爆炸，陈某和雇来的两名焊工一人当场炸死，另一人重伤。

这是一起严重违反动火规定，违章操作造成的事故。事故原因分析如下：

A、罐室存在油蒸气，且达到了爆炸极限，在动火前没有按规定检测油蒸气浓度。

B、罐室内的扶梯松动，要进行烧焊是一次非常危险的作业，如此重大作业必须有安检员在场，公司保卫科也没有安排人员专人到场，而是仅站长一人在场，显然违反有关制度。

C、据事后现场调查，在烧毁的罐室内发现了一具干粉灭火器。说明该站长是知道本次动火作业有危险的，但是并不清楚在多大的范围内有危险，本站罐室内由于储存汽油，故其爆炸危险等级应为1区。即使将灭火器放在油罐扶梯边，但一旦发生爆炸事故，是非常突然的，置身于火中的一具干粉灭火器怎么能够发挥作用呢？

类似的事故还有，1999年7月18日，浙江某个体加油站在清洗、切割、修补卧式油罐时发生爆炸事故，就是长时间不用的空罐，经不完全清洗后就进行切割作业，由于没有检测油蒸气浓度造成一死一重伤的重大事故。

1999年8月在江苏某个体加油站发生的一起建国后国内最大的加油站火灾爆炸事故，同样是由于违章作业造成的。

总之，加油站动火是非常危险的作业，必须严格执行规章制度，办理必要的用火手续，并有一事实上的措施保障，同时要有安检员到场。

2、防静电事故

静电的积聚放电是引起火灾事故的因素之一。加油站产生静电的原因大致有以下几种：输油管线中产生的静电；过滤器产生的静电；装油产生的静电；汽车油罐产生的静电及人体静电等。

加油站的防静电方面应符合以下要求：

（1）卸油前要接地

输油管线与储油罐都安装有静电接地装置，卸油前必须接上有效的静电接地装置，否则即为违章作业。个别加油站在打开卸油阀门后才匆匆接上静电接地夹，而且有的接到绝缘部位上，更有个别加油站甚至将接地接到油罐车盖口，这都是很危险的。

需要提醒的是，加油站接地装置每年至少在雷雨季节前检测一次其有效性，并做好记录。要求油罐、站房和罩棚的接地电阻值不得超过10Ω。输油管线的电阻值不得超过30Ω，卸油防静电接地电阻值不得超过100Ω。

为避免意外，加油站卸油静电接地应采用具有报警功能的接地装置。

（2）加油枪胶管上的静电导线要经常检查

缠绕在加油枪胶管上的静电接地导线，由于经常移动，有可能会发生断裂，从而造成事故。某加油站在为一铁桶灌注油时，曾经发生过爆燃事故，经查是加油枪上的静电接地导线断裂造成的。故要求操作人员经常检查该导线的完整性，至少在上下班要做好常规检查。

（3）不能向塑料桶直接灌注汽油等易燃油品

易燃油品是指闪点不超过45℃的油品，如汽油、煤油等，他们的电阻都很大，所以向绝缘的塑料桶内灌注汽油会使静电压很快升高，积聚至相当能量引爆闪点很低的汽油，发生火灾事故。如某加油站曾经发生过向塑料桶直接灌注汽油时发生起火烧伤手臂的事故。正确的做法是将油品加入铁桶内，再将铁桶提到安全区域，通过漏斗将油品灌入塑料桶内。

此外，还要求不能向汽车汽化器内直接加注汽油，尤其在加油站内更应避免。这是因为直接向汽化器，内加注汽油，易发生回火引燃发动机外的油品，当加注油品较多时，就易引起火灾。

（4）作业人员要穿防静电工作服，以消除人体静电

化纤面料制作的服装在穿着摩擦时会产生很高的静电压，也会产生电火花，具有相当的危险性。所以，加油站的员工工作服必须是防静电的面料或全棉面料，不允许穿化纤服装上岗操作，更不允许在加油作业现场穿、脱、拍打化纤服装，以免发生静电事故。

3、防电气火灾事故

加油站一旦发生电气火灾是比较危险的，故应特别重视电气的整体防爆和完好，平时检查电气线路时应注意：在爆炸危险区域内是否乱拉电线；电器中是否已老化；配管、接线有否松动、脱落；电气设备有否破损，违反操作规程等。

4、防雷电事故

雷电是大自然中静电放电过程，对设施设备有很大的破坏力和多方面的破坏作用。

加油站的防雷，应符合以下要求：

（1）卧式钢油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于2处，接地电阻不大于10Ω。

（2）装有阻火器的地上钢油罐，可不装设避雷针（线）。

（3）埋地油罐的罐体，量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。

（4）储存可燃油品的地上钢罐，需进行防雷接地。

（5）当站房及罩棚需要防止直接雷击时，应采用避雷带保护。

此外，还应加强对手机与传呼机的现场使用管理。《加油站管理规范》中已明确在加油站现场禁用手机。在国外曾经发生过在加油时打手机而发生爆炸的事故。

# 第六章  建设项目安全条件评价

## 6.1加油站选址及总平面布置安全评价

### 6.1.1站址选择的标准符合性评价

（1）加油站分级

XXX加油站有4个储油罐，其中90#油罐1个，单罐容积30m3； 93#油罐1个，单罐容积30m3；97#油罐1个，单罐容积30m3；0#柴油储罐1个，单罐容积50m3；总容积为115m3(柴油罐容积折半计入总容积)。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》中3.0.3条关于加油站等级的划分的规定，该加油站级别为二级。

（2）加油站安全间距检查表

加油站油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火间距应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）的要求。根据设计施工图纸得下表：

表6-1油罐、加油机、通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）

| 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） |  |  | 级别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋地油罐 |  | 通气管管口 |  | 加油机 |  |
|  |  |  | 二级站 |  | 标准值 | 估计值 | 标准值 | 估计值 |
|  |  |  | 标准值 | 估计值 |  |  |  |  |
| 项目 | 重要公共建筑物 |  | 50 | -- | 50 | -- | 50 | -- |
|  | 明火或散发火花地点 |  | 25 | -- | 18 | -- | 18 | -- |
|  | 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 20 | -- | 16 | -- | 16 | -- |
|  |  | 二类保护物 | 16 | -- | 12 | -- | 12 | -- |
|  |  | 三类保护物 | 12 | 75 | 10 | 77 | 10 | 70 |
|  | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐 |  | 22 | -- | 18 | -- | 18 | -- |
|  | 其它类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 16 | -- | 15 | -- | 15 | -- |
|  | 室外变配电站 |  | 22 | 24 | 18 | 26 | 18 | 20 |
|  | 铁路 |  | 22 | -- | 22 | -- | 22 | -- |
|  | 城市道路 | 快速路、主干路 | 8 | -- | 8 | -- | 6 | -- |
|  |  | 次干路、支路 | 6 | 75 | 6 | 76 | 5 | 30 |
|  | 架空通信线 | 国家一、二级 | 不应小于1倍杆高 | -- | 不应小于5m | -- | 不应小于5m | -- |
|  |  | 一般 | 不应小于5m | -- | 不应小于5m | -- | 不应小于5m | -- |
|  | 架空电力线路 |  | 不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高 | 未跨越 | 不应跨越加油站，且不应小于5m | 未跨越 | 不应跨越加油站，且不应小于5m | 未跨越 |
| 注：1 明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。 2 重要公共建筑物及其它民用建筑物保护类别划分应符合本规范附录C的规定。 3 对柴油罐及其通气管管口和柴油加油机，本表的距离可减少30%。 4 对汽油罐及其通气管管口，若设有卸油油气回收系统，本表的距离可减少20%；当同时设置卸油和加油油气回收系统时，本表的距离可减少30%，但均不得小于5m。 5 油罐、加油机与站外小于或等于1000KV·A箱式变压器、杆装变压器的防火距离，可按本表的室外变配电站防火距离减少20%。 6 油罐、加油机与郊区公路的防火距离按城市道路确定：高速公路、Ⅰ级和 Ⅱ级公路按城市快速路、主干路确定，Ⅲ级和Ⅳ级公路按照城市次干路、支路确定。 7 与架空通信线和架空电力线路的距离不得按注3和注4折减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.1.2总平面布置的标准符合性评价

表6-2站内设施之间的防火距离（m）

| 项 目 |  | 距 离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 估计值 |
| 埋地油罐 | 埋地油罐 | 0.5 | >0.8 |
|  | 站房 | 4 | 5.5 |
|  | 消防泵房和消防水池取水口 | 10 | -- |
|  | 其他建、构筑物 | 5 | -- |
|  | 燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 18.5 | -- |
|  | 燃（气）油热水炉间、燃气厨房 | 8 | -- |
|  | 变配电间 | 5 | 20.1 |
|  | 站区围墙 | 3 | 6.02 |
| 通气管口 | 密闭卸油点 | 3 | 3.2 |
|  | 站房 | 4 | 6.5 |
|  | 消防泵房和消防水池取水口 | 10 | -- |
|  | 其他建、构筑物 | 7 | -- |
|  | 燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 18.5 | -- |
|  | 燃（气）油热水炉间、燃气厨房 | 8 | -- |
|  | 变配电间 | 5 | 22 |
|  | 道路 | 3 | 72 |
|  | 站区围墙 | 3 | 8 |
| 密闭卸油点 | 站房 | 5 | 6.2 |
|  | 消防泵房和消防水池取水口 | 10 | -- |
|  | 其他建、构筑物 | 7 | -- |
|  | 燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 15 | -- |
|  | 燃（气）油热水炉间、燃气厨房 | 8 | -- |
|  | 变配电间 | 6 | 28 |
| 加油机 | 站房 | 5 | 6.5 |
|  | 消防泵房和消防水池取水口 | 6 | -- |
|  | 其他建、构筑物 | 8 | -- |
|  | 燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 15 | -- |
|  | 燃（气）油热水炉间、燃气厨房 | 8 | -- |
|  | 变配电间 | 6 | 18 |
| 站房 | 其他建、构筑物 | 6 | -- |
| 消防泵房和消防水池取水口 | 其他建、构筑物 | 6 | -- |
|  | 燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 12 | -- |
| 其他建、构筑物 | 燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 6 | -- |
|  | 燃（气）油热水炉间、燃气厨房 | 5 | -- |
| 燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 变配电间 | 5 | -- |
| 燃（气）油热水炉间、燃气厨房 | 变配电间 | 5 | -- |

## 6.1.3评价小结

通过对照该加油站的设计施工总平面布置图，对场地进行现场实际勘测及检查（见加油站安全间距检查表表6-1、表6-2），该加油站除加油机外，油罐和通气管口与站外建、构筑物防火间距基本能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》、《石油库设计规范》、《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》等有关条款的要求。

该加油站选址符合城镇规划，站址选择在交通便利的地方，总平面布置合理。

本评价单元基本符合安全要求。

## 6.2建设项目周边环境评价

## 6.2.1加油站周边环境评价

## 6.2.1.1概况

## 6.2.1.2周边环境情况

该加油站位于镇外约几百米处，站区西南方为XX公路，其它方向均为田地。场地附近没有学校、民房等任何建筑物，周边没有重要的一、二类保护建筑物和甲、乙类危化品生产厂房和库房等。

## 6.2.1.3加油站周边环境评价

加油站及其油罐区（重大危险源）与下列场所、区域的距离安全检查表：

表6.3 加油站及油罐区与下列场所、区域的距离安全检查表：

| 序号 | 场所、区域 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 加油站及油罐区附近无此类场所、区域。 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 油罐区距派出所75m。 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保护区 | 加油站及油罐区附近无此类场所、区域。 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 油罐区距雨过铺—蒙自公路75m。 |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 加油站及油罐区附近无此类场所、区域。 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 加油站及油罐区附近无此类场所、区域。 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 加油站及油罐区附近无此类场所、区域。 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 加油站及油罐区附近无此类场所、区域。 |

## 6.2.2 评价小结

该建设项目周边环境评价单元基本符合安全要求。

## 6.3 加油站主要设备装置分析评价

## 6.3.1 加油机

## 6.3.1.1概述

加油机是加油站的主要设备，现在油站都基本采用电脑加油机，电脑加油机按其机械部分及加油方式不同分为单枪单泵、单泵双枪、双枪双泵、三泵六枪、本项目采用了规格为：JDK50D1111（四枪）的税控电脑加油机6台。

## 6.3.1.2加油机的故障分析及安全使用

1、常见机械故障

加油机的常见机械故障现象原因和排除方法可参见表6-4

表6-4 常见机械故障及排除方法

| 故障现象 | 原 因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 加油机整 机不出油 | 1、电动机不转 2、泵转动方向与箭头方向不一致 3、电机皮带过松而失速 4、计量器锈死或零件脱落 5、进油管与下法兰连接不密封 6、分离器低压腔进大量空气 7、底阀失效或堵塞 | 检查电路及控制系统 改变电机转向 调整张紧轮或更换皮带 拆下清洗或更换零件 更换密封垫拧紧螺丝 检修有关盖、油管 检查单向底阀 |
| 出油量少 | 1、同上3、6 2、油气分离器中过滤毡套堵塞 3、底阀滤网及进油管不畅 | 同上3、6相应方法 清洗毡套 清洗 |
| 出油含气 | 1、分离器低压腔漏进空气 2、分离器内的阻尼缝或小孔堵塞 3、机外进油管连接不严漏进空气 | 检修有关盖、法兰 检修有关出气孔 检修进油管 |
| 排气管喷油 | 1、浮筒受阻浮不起来 2、排气喷嘴处平面密封不严 | 检修相应部位 清理异物 |

2、常见电脑故障

加油机的常见电脑故障现象原因和排除方法可参见表6-5。

表6-5 常见电脑故障及排除方法

| 故障现象 | 原 因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 无电源指示 | 1、没接电源 2、主板或键盘插头松动 | 检查接线盒及电源合的接线和插头调整插头接线 |
| 按键无反应 | 1、薄膜键盘与键盘插头松动 2、薄膜键盘已损坏 | 调整插头 更换薄膜键盘 |
| 不能预置 参数操作 | 1、输入键盘损坏 2、电脑主板或预置板坏 | 更换键盘 更换主板或预置板 |
| 开机后 不计数 | 1、信号线插头接触不良 2、信号传感器故障 | 检查插头 检修或更换传感器 |
| 不能开机 或关关机 | 1、薄膜键盘已损坏 2、油枪开关损坏或接触不良 3、电源板损坏 | 更换薄膜键盘 更换油枪开关 检查或更换电源板 |
| 显示板不能 显示或闪动 | 1、与主板插头接触不良或死机 2、电源箱内后备电池组损坏 3、液晶显示板损坏 | 检查插头或电脑复位 检查并更换电池组 检修或更换显示板 |
| 有显示但 不能加油 | 1、启动开关损坏 2、继电器或电机损坏 3、电脑主板损坏 | 更换启动开关 更换继电器 更换电脑主板 |

3、使用维护与操作注意事项

电脑加油机已逐渐在加油站推广，在对加油站进行管理、检查或监督工作时，对加油员在安全使用和正确维护加油机过程中，要特别强调以下几点：

（1）加油站必须采用经国家认定的具有整体防爆功能的加油机；

（2）详细阅读说明书，熟悉注意事项；

（3）从提枪到打开自封油枪及加油结束到放加油枪，时间不能太长，即不能长期憋压运转（空转）。

（4）操作中还应听声音，听泵机的声音是否正常；

（5）应根据流量变化，要不定期检查吸入管路滤网并清洗保养；

（6）经常清除外壳上的尘土，不许用水冲洗外壳，宜经常打蜡；

（7）检修加油机必须先断开电源，切忌带电拆修；加油机电源线路也要求不定期检查，但不得进行破坏整体防爆功能的改造；

（8）操作薄膜键盘时动作要轻，不能用手指甲或枪口操作薄膜键盘。

## 6.4油罐及其附件

加油站的主要储油设备是钢质卧式油罐，直接埋于地下，用汽车油罐车将油品自流放入油罐内。地下卧罐的埋置深度应经工艺安装计算决定，一般为0.8~1m。其优点是油品的蒸发损耗少，安全可靠。

卧罐单罐容量主要有50m3、30m3、20m3、15m3等几种。本项目采用50m3 和30m3卧式油罐。

（一）油罐的安全使用

1.防积水

由于地下卧罐水封井内积水后不易排出，故人孔上的地面盖板及外围做法要求严密可靠，卸油完毕应及时盖上。当水封井内积水时，要求及时清理，否则易腐蚀油罐及附件。

2.防油气积聚

油罐人孔附近是主要危险区域，由于地势低洼，油气积聚后不易扩散，故要求严格执行规程，进油时不能打开量油孔通气，更不能直接从量油孔口插入胶管注入油品。

3.取消罐室是当务之急

根据调研，仍有一些加油站在采用罐室储存油品，这是十分危险的，从1998年贵州某加油站起火爆炸事故来看，就是由于罐室通风不良，极易积聚油蒸汽（个别加油站甚至没有通气管，用弹簧式呼吸阀从油罐人孔引出，直接将油蒸汽排放到罐室中，更加危险！），故一方面要求尽快改造罐室（将油罐防腐处理后用中粗沙填实），另一方面，改扩建加油站严禁将汽油、柴油储罐设在建筑物内或地下室内。

（二）油罐配件及管道附件的安全要求

加油站油罐配件包括人孔、油量孔、进、出油管和通气管等。管道附件包括阻火器、底阀和快速接头等。

1.人孔

人孔主要供安装、清洗油罐时人员进出及通风排气用，其直径一般为700mm，平时人孔盖应严格盖紧。人孔盖板上安装有量油孔、进油管、出油管、通气管等连接管。埋地卧罐人孔上方通常设有人孔操作井应加以保护。

2.量油孔

量油孔用于计量、采样及观察用。常用量油孔的规格为DN100，量油孔设有铝合金制作的专用量油槽，用量油尺测量油料液面时，必须垂直沿铝合金导向槽下尺，平时应常闭，也不能敞开卸油。

3.进油管与快速接头

进油管有称卸油管，它一端通过人孔伸入罐内，距罐底200mm，另一端与软管接头相连。快速接头又称软管接头，与进油管采用密闭连接，既可节省进油卸油的时间，又可减少油气蒸发，防止油品溢冒，有利于安全。

4.出油管与底阀

出油管就是加油机的吸入管，一端通过人孔伸入罐内，负压卸油工艺中出油管入口端连有底阀。

底阀距罐底100~150mm。当加油机停止吸油时，阀芯靠自重下落，使底阀关闭。加油机的底阀不同于一般油泵用底阀，它的双门阀可有效地保证管路中的油品不倒回罐内，减少空气进入，保证加油机油泵的正常工作。

5.通气管和阻火器

通气管供卸油和发油时油罐呼吸用，其直径一般不小于50mm。通气管一端与人孔相连，另一端通常设在营业房顶上、罩棚上或围墙附近。通气管安装时要求高出地面4m，高出屋顶1m，距离门窗3.5m以上，距围墙3m以上。

通气管口必须设阻火器，但不得安装呼吸阀。设阻火器是为了防止罐外的火源进入罐内，保证罐内油品蒸汽不发生燃烧或爆炸。通气管口附近3m范围内不得有树枝、电力或通讯线路等穿越。

## 6.5电气系统

本项目采用一路380/220V电源。

## 6.5.1电气系统的“故障类型和影响分析（FMEA）”

电气系统常见的“故障类型和影响分析”见表6-6。

表6-6 电气系统的“故障类型和影响分析”表

| 故障类型 | 后果影响 | 原因分析 | 对应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高、低压跳闸 | 1.全站停电 2.部分回路停电 3.经济损失 | 1.老鼠、蛇等小动物侵入电气设备、线路短路； 2.配电间环境恶劣、潮湿，电气设备、线路接地； 3.土建设计不合理电缆沟无排水设施，浸水。 | 1.电缆进出口必须用沙充填封死,防止小动物进入； 2.配电间应有防雨、雪进入的措施，并有通风排湿措施； 3.土建设计必须符合配电闸设计规范，电缆沟应有排水措施。 |
| 开关柜等触电 | 人员伤亡，经济损失 | 1.带电检查，违章作业； 2.漏电，人体触及漏电部分； 3.设备绝缘损坏； 4.未穿戴高压绝缘鞋、手套等就动手操作，违章作业。 | 1.杜绝违章作业； 2.立即检查，清除漏电点； 3.检修或更换故障设备； 4.加强职工教育，提高职工安全意识和自我保护意识，杜绝违章作业。 |
| 开关柜电弧灼伤 | 人员灼伤 | 1.带负荷分、合隔离刀闸； 2.检修或测试时使回路与回路，相与相，相与地间短路。 | 1.严格遵守操作规程； 2.检修时加强自我保护意识，集中思想，消除马虎，不在乎的麻痹思想。 |
| 电缆、导线着火 | 设备电气损坏，人员伤亡，引起火灾、爆炸等。 | 1.电气设备、电源导线容量、额定电压、绝缘等级选择不当，引起电气短路； 2.电气设备、材料质量不好，施工不当，电气保护失效； 1.着火点附近有可燃物； 2.爆炸气体泄出达爆炸下限。 | 1．认真对设计进行审查工作； 2．规范电气施工，严格把好采购质量关，杜绝假冒、伪劣产品； 3．电气设备、电缆、导线附近不得堆放易燃物； 4．防止易燃、易爆物质泄漏，并设置报警装置。 |
| 电缆、导线等裸露、漏电 | 人员触电伤亡，经济损失 | 1.施工不当，造成绝缘损坏，带电部分裸露； 2.电缆、导线等保护层老化，绝缘电阻低； 3.环境恶劣、潮湿、污染等； 4.违章作业； 5.人力或其它外力损坏。 | 1.规范电气施工，并加强验收工作； 2.加强巡回检查，及时发现并检修、更换； 3.保持环境干燥、清洁、加强通风等措施； 4.严禁违章，特别要严禁非专业人员进行电气作业； 5.加强职工教育，建立建全规章制度，提高职工安全意识等。 |

## 6.6主要区域环境特征分析

（一）加油点

加油点包括加油机和加油枪，它们的爆炸危险区域划分如下：

1、加油机

加油机壳内部空间及危险区域内地坪以下的坑或沟划为1区；以加油机中线为中心，上面半径为3m，下面半径为4.5m，高度为从地坪向上至加油机顶上0.15m的圆环形空间，划为2区。

当加油机附近有管沟时，其危险等级为1区。正因为如此，在加油站建设时，应尽可能避免在其附近设置管沟和凹坑，更不允许在同一管沟中辅设输油管线和电力线路。加油机下方的及油管道沟附近，要注意必须用沙填实。加油机下方4.5m范围内的管沟不得用空心水泥盖板盖住，必须用中粗沙填实。

加油机附近的输油管线管沟与电缆沟必须隔断。平时还应检查电缆管与防爆接线盒的连接时的密封可靠性。

2、加油枪

加油枪以油箱为中心，根据加油机流量的大小，连续加油时间的长短，半径0～（0.5～1.5）m的(半)球形空间为1区；（0.5～1.5）～3m的范围为2区。

（二）油罐区、卸油点及通气管口

1、油罐

油罐内部液体表面以上未充惰性气体的油气空间为0区。

2、人孔操作井

人孔操作井内部空间为1区；距操作井外边缘1.5m为边界，距地坪1m为高度的圆柱体空间2区。

3、密闭卸油点

密闭卸油点以密闭卸油口为中心，半径0.5m的球形空间为1区；半径0.5～1.5m的球形空间为2区。

4、通气管口

通气管口1.5m半径范围内为1区；1.5～3m半径范围内为2区。按此规定，通气管口3m范围内不得有电线、电话线直接穿越，不得设置照明灯具、带照明的广告箱等，靠窗一侧不得有破碎玻璃门窗。

（三）配电室

配电室距储罐区及加油区的距离必须满足有关规定，且采取相对独立建筑物，故本身可视为普通场所。

（四）其它生活设施

按照工程规划办公生活区与加油区严格区分的原则。生活区须与加油区严格区分。

## 6.7公用工程和辅助设施分析评价

公用工程及辅助设施建设内容见本报告第二章.分析该项目的公用工程,可以看出以下特点：

(1)水源充足，给水能力能满足加油站员工生活用水及生产经营用水的要求；

(2)供电方案能满足加油站经营及员工生活的需要；

(3)办公地点（站房、休息室）能为员工及驾驶员提供方便；

(4)加油站设计方案的辅助设施有员工生活区，为员工起居和饮食提供方便；

综上所述，该项目公用工程及辅助设施基本符合安全生产的要求。

## 6.8建设项目安全条件分析

根据以上对该建设项目的选址、总平面布置及周边环境的评价，得出了基本符合安全生产要求的结论。现从外部技术条件、自然条件、社会环境来作进一步的安全条件分析。

## 6.8.1外部技术条件

对本工程有安全影响的外部技术条件是：供电、供水的可靠性。因此，在初步设计阶段必须足够重视。

## 6.8.2自然条件

自然条件对本工程的影响主要包括气象条件和地质条件两方面。本报告针对自然条件可能对本工程造成的安全影响作如下分析。

(1)气温

本建设项目涉及的物质和设备、设施对气温没有特殊的要求；

(2)风及风向影响

风及风向问题对建设项目投入运行后没有什么影响，风有利于油气扩散；

(3)雷击

雷击易引起本项目设备、设施损坏及引发火灾爆炸事故。因此，本项目的设计和今后的运行管理都必须高度重视，采取防雷措施，防雷效果必须通过当地气象部门的检测并符合要求，确保防雷设施的可靠性。

## 6.8.3社会环境

周围社会环境对本工程的建设是有利的，项目投产后对社会环境的安全性影响甚微。

# 第七章  安全对策与建议

## 7.1综述

XXX加油站建成后，由于涉及易燃、易爆物料的贮存、输送。因而，火灾甚至爆炸就成为主要危险有害因素；其它还存在着中毒、触电、车辆伤害等危险有害因素。因此，本项目必须遵照国家有关法律、法规、规定，实现劳动安全卫生设施与主体工程设计、施工、投产使用的“三同时”。

## 7.2本预评价建议的安全对策措施

### 7.2.1建筑场地布置方面的对策措施

（1）加油站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。

（2）装置建筑物、构筑物的抗震按《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）设计，建议本工程按地震烈度7度的抗震要求设防。

（3）城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近。

（4）加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006年版）规定。

（5）加油站的围墙设置应符合下列规定：

加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于《汽车加油加气站设计与施工规范》规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于《中华人民共和国国家标准汽车加油加气站设计与施工规范》规定的防火距离的1.5倍，且大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙。

面向进、出口道路的一例宜设置非实体围墙，或开敞。

（6）车辆入口和出口应分开设置。

（7）站区内停车场和道路应符合下列规定：

单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。

站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外；在汽车槽车(含子站车)卸车停车位处，宜按平地设计。站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。

（8）加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m。

（9）加油岛的设计应符合下列规定：

加油岛应高出停车场的地坪0.15－0.2m。

加油岛的宽度不应小干1.2m。

加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。

（10）加油站内设施之间的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定。

### 7.2.2工艺及设备等方面的对策措施

（1）油罐

汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能和导静电性能。钢制油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm。

加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。

油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。

油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。

油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围，应回填干净的沙子或细土．其厚度不应小于0.3m。

对建在水源保护区内以及埋在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施。

油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上。

油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底0.2m处。

当采取自吸式加油机时，油罐内出油管的底端应设底阀。底阀人油口距离罐底宜为0.15～0.2m。

油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2m处。

加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。

（2）工艺系统

油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。

汽油罐车卸油宜采用卸油油气回收系统。

采用卸油油气回收系统时，应符合下列规定：

A.油罐车上的油气回收管道接口，应装设手动阀门。

B. 密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及闷盖。宜在站内油气回收管道接口前设手动阀门。

C.加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口宜设在地面以上。

D.油罐应设带有高液位报警功能的液位计。

加油机不得设在室内。

加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的配套加油工艺。

当采用自吸式加油机时、每台加油机应按加油品种单独设置进油管。

加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L／min。

加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。

油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。

加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防接漏措施。

与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰。

油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。

埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

油罐通气管的设置，应符合下列规定：

A. 汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。

B. 管口应高出地面4m及以上。

C. 沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上。

D. 当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。

E. 通气管的公称直径不应小于50mm。

F. 通气管管口应安装阻火器。

G. 当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口上应安装机械呼吸阀。呼吸阀的工作压力宜按《中华人民共和国国家标准汽车加油加气站设计与施工规范》的规定确定。

（3）消防设施及给排水

加油站可不设消防给水系统。

加油站的灭火器材配置应符合下列规定：

A．根据“每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。”的要求，该加油站应配置6只4kg手提式干粉灭火器。

B. 根据“地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。”的要求，该加油站应配置1个35kg推车式干粉灭火器。

C. 该加油站应配置灭火毯5块，消防桶5个，消防铲5把，沙子2m3。

D. 其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。

加油站的排水应符合下列规定：

A. 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置。

B. 加油站的排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。

C. 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。

D. 排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。

E. 加油站不应采用暗沟排水。

(4) 电气装置

供 配 电

A. 加油站的供电负荷等级可为三级。

B. 加油站的供电电源宜采用电压为380／220V的外接电源；加油的供电系统应设独立的计量装置。

C. 按规范设置事故应急照明灯具，该加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明，不少于3盏事故应急照明灯。并配备防爆电筒2支。

D. 当引用外接电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危防区域边界的水平距离应符合下列规定：

i  排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m。

ii 排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。

E. 低压配电装置可设在加油站的站房内。

F. 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分．应穿钢管保护。

G. 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。

H. 加油站内爆炸危险区域的等级范围划分应按《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定确定。爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。

I. 加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。

防 雷

A.  油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。

B.  加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置。其接地电阻不应大于4Ω。

当各自单独设置接地装置时．油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω；保护接地电阻不应大于4Ω；地上油品的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。

C.  埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。

D.  当加油站内的的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护。

E.  加油站的信息系统应采用铠装电线或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。

F.  加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

G.  380／220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装于设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

防 静 电

A.  地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。

B.  加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防雷电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

C.  在爆炸危险区域内的油品的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。

D.  防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

项目建成后应请有资质的单位如：XXX县防雷装置安全检测中心对现场防雷（防静电）设施装置进行实地检测，并出具合格的《防雷装置验收报告书》和《防雷装置检测报告书》。

### 7.2.3安全管理方面的对策措施

（1）根据《中华人民共和国安全生产法》等规定，危险品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

（2）建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度。切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。

（3）加强对职工的安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强危险、危害状态应急处理能力，在紧急情况下能采取正确应急方法，事故发生时有自救互助能力。

国内外许多事故案例表明，在生产过程中的人为失误往往是导致事故的直接原因，既有操作的，也有管理的。因此，对本项目提出以下措施防止人为失误：

①人员要进行选择。要选拔具有一定文化程度、身体健康、操作技能和心理素质好的人员从事相关工作，并定期进行考察、考核、调整。

②对职工要加强职业培训、教育。使职工具有高度的安全责任心、慎密的态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识和应急处理能力，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法，事故发生时有自救互救能力。

③加强对新职工的安全教育、专业培训和考核，新进人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格后方可上岗。对转岗、复工人员应参照新职工的办法进行培训和考试。对职工每年至少进行两次安全技术培训和考核。根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85），从事特种作业的人员必须经培训考试合格后持证上岗。

④职工应遵守各项目规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），特别是重视生产过程中、检修、抢修时，异常天气情况下、紧急情况处理等的作业，事前要有完备的作业方案；作业时要遵守各项规定（如动火等规定），确保万无一失。

⑤正确穿戴个体劳动防护用品，并保管好、维护好、正确使用好。严禁穿带钉鞋进入易燃、易爆危险区域，生产区域内严禁穿短衣、短裤和赤膊等。

⑥要重视作业人员异常情绪、异常行为的出现，发现问题要及时疏导并妥善处理。

（4）建立健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。

设备的不安全状态是诱发事故的物质基础。保持设备、设施的完好状态，是实现安全生产的前提。因此，要加强对设备运行时的监视、检查、定期维修保养等管理工作。经常进行安全分析，对发生过的事故或未遂事故、故障、异常工艺条件和操作失误等，应作详细记录和原因分析并找出改进措施。还应经常收集、分析国内外的有关案例，类比本项目的具体情况，加强教育，积极采取安全技术、管理等方面的有效措施，防止类似事故的发生。经常对主要设备故障处理方案进行修订，使之不断完善。

（5）加强动火、电气等检修作业的管理。

严格执行动火审批制度，动火前应检测可燃物的浓度，动火时须有专人监护，并准备适用的消防器材。

电气作业严格执行作业票制度。电工作业人员应经安全技术培训，考核合格，取得相应的资格证书后，才能从事电工作业，禁止非电工作业人员从事任何电工作业。

（6）建立各种安全装置、安全附件管理制度和台帐，并按国家有关规定严格管理，使之处于可靠状态。对火灾报警装置、监测器等应定期检验，防止失效；做好各类监测目标、泄漏点、检测点的记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。

（7）冬寒、暑热、风、霜、雨、雪、雷电等，会影响操作人员作出正确的判断和操作，会间接或直接影响到人员的安全和健康。因此，作业场所的温度、采光照明、通风、噪声、空气中有毒、有害物质含量要定期进行检测，重视作业环境及条件的改善，做到清洁、文明生产。对危险区域及重大危险源（贮罐区）应设置相应的安全色和安全警示标志。

根据《安全色》(GB 2893—2001)、《安全标志》(GB 2894—1996)，充分利用红(禁止、危险)、黄(警告、注意)、蓝(指令、遵守)、绿(通行、安全)四种传递安全信息的安全色，正确使用安全色，使人员能够迅速发现或分辨安全标志，及时得到提醒，以防止事故、危害的发生。

安全标志的分类与功能

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类：

A. 禁止标志    表示不准或制止人们的某种行动。

B. 警告标志    使人们注意可能发生的危险。

C. 指令标志    表示必须遵守，用来强制或限制人们的行为。

D. 提示标志    示意目标地点或方向。

安全标志应遵守的原则

A. 醒目清晰：一目了然，易从复杂背景中识别；符号的细节、线条之间易于区分。

B. 简单易辨：由尽可能少的关键要素构成，符号与符号之间易分辨，不致混淆。

C. 易懂易记：容易被人理解（即使是外国人或不识字的人），牢记不忘。

标志应满足的要求

A. 含义明确无误。标志、符号和文字警告应明确无误，不使人费解或误会；使用容易理解的各种形象化的图形符号应优先于文字警告，文字警告应采用使用机器国家的语言；确定图形符号应做理解性测试，标志必须符合公认的标准。

B. 内容具体且有针对性。符号或文字警告应表示危险类别，具体且有针对性，不能笼统写“危险”两字。例如，禁火、防爆的文字警告，或简要说明防止危险的措施(例如指示佩戴个人防护用品)，或具体说明“严禁烟火”、“小心碰撞”等。

C. 标志的设置位置。机械设备易发生危险的部位，必须有安全标志。标志牌应设置在醒目且与安全有关的地方，使人们看到后有足够的时间来注意它所表示的内容；不宜设在门、窗、架或可移动的物体上。

D. 标志应清晰持久。直接印在机器上的信息标志应牢固，在机器的整个寿命期内都应保持颜色鲜明、清晰、持久。每年至少应检查1次，发现变形、破损或图形符号脱落及变色等影响效果的情况，应及时修整或更换。

（8）制定易燃、易爆、有毒、有害物质贮存的安全管理制度，并严格执行，对汽油、柴油等危险化学品的管理，按有关规定执行。

（9）油品的装卸、运输应执行《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT/T3145-91）、《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《机动工业车辆安全规范》（GB10827-89）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-94）、《危险化学品安全管理条例》等。

（10）主管者必须管安全，各级领导和生产管理人员必须重视安全工作，实现全面安全管理（即全员参加的安全管理，全过程的安全管理，全天候的安全管理，全部工作的安全管理）。

（11）根据劳动防护用品配备标准，做好防护用品的配备和发放工作。

（12）建立发生异常情况的紧急处理方案和化学事故应急救援预案。并定期组织演练。

（13）建立火灾报警系统，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。

（14）对重大危险源的管理按有关规定进行，并制定重大危险源的事故应急救援预案报当地安全生产监督管理部门备案。

### 7.2.4工程施工方面的对策措施

（1）加油站应请有工程设计资质的设计单位进行工程施工设计，承建加油站建筑工程的施工单位应具有建筑工程相应的资质。

（2）承建加油站安装工程的施工单位应具有设备、管道安装工程相应的资质。锅炉、压力容器及压力管道安装单位应取得特种设备许可证。

（3）焊接压力管道的焊工，应按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行考试，取得焊工合格证。

（4）无损检测人员应按《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》进行考核，取得相应的资格。

（5）加油加气站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，如需修改设计或材料代用，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。

（6）施工单位应编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底，并将完成的施工图送交消防部门审核。

施工方案宜包括下列内容：

——工程概况；

——施工部署；

——施工进度计划；

——资源配置计划；

——主要施工方法和质量标准；

——质量保证措施和安全保证措施；

——施工平面布置，施工记录。

（7） 采购的加油机、定制的油罐等材料和设备的规格、型号、材质、质量应符合设计文件的要求。

（8） 材料和设备的生产厂家必须具备生产资质，设备必须符合国家质量标准，必须具有有效的质量证明文件，并符合下列规定：

A. 材料的质量证明文件的特性数据应符合相应产品标准的规定。加油机必须经质检部门检验合格，并有与加油机型号相对应的整机防爆合格证。油罐等常压容器应按照国家现行标准《钢制焊接常压容器》JB 4735的规定进行检验与验收。

B. “压力容器产品质量证明书”应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定，且应有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”。

C. 其它设备应有符合相应标准要求的质量证明文件。

（9）施工单位按合同规定范围内的工程全部完成后，应及时进行工程交工验收。

（10）工程交工验收时，施工单位应提交下列资料：

a. 综合部分：

1）交工技术文件说明；

2）开工报告；

3）工程交工证书；

4）设计变更一览表；

5）材料和设备质量证明文件及材料复验报告。

b. 建筑工程：

1）工程定位测量记录；

2）地基验槽记录；

3）钢筋检验记录；

4）混凝土工程施工记录；

5）混凝土/砂浆试件试验报告；

6）设备基础允许偏差项目检验记录；

7）设备基础沉降记录；

8）钢结构安装记录；

9）钢结构防火层施工记录；

10）防水工程试水记录；

11）填方土料及填土压实试验记录；

12）合格焊工登记表；

13）隐蔽工程记录；

14）防腐工程施工检查记录。

c. 安装工程：

1）合格焊工登记表；

2）隐蔽工程记录；

3）防腐工程施工检查记录；

4）防腐绝缘层电火花检测报告；

5）设备开箱检查记录；

6）静设备安装记录；

7）设备清理、检查、封孔记录；

8）机器安装记录；

9）机器单机运行记录；

10）阀门试压记录；

11）安全阀调整试验记录；

12）管道系统安装检查记录；

13）管道系统压力试验和严密性试验记录；

14）管道系统吹扫/冲洗记录；

15）管道系统静电接地记录；

16）电缆敷设和绝缘检查记录；

17）报警系统安装检查记录；

18）接地极、接地电阻、防雷接地安装测定记录；

19）电气照明安装检查记录；

20）防爆电气设备安装检查记录；

21）仪表调试与回路试验记录。

d. 竣工图。

### 7.2.5事故应急救援方面的对策措施

#### 7.2.5.1制定事故应急救援预案并定期演练

事故应急救援在安全管理对策措施中占有非常重要的地位，《安全生产法》第六十九条规定：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。砚山县泰升氧气厂涉及生产危险化学品的有氩（氮、二氧化碳）气。因此，应当制定《事故应急救援预案》。

事故应急求援预案的内容包括：

（一） 基本情况
　　主要包括单位的地址、经济性质、从业人数、隶属关系、主要产品、产量等内容，周边区域的单位、社区、重要基础设施、道路等情况。危险化学品运输单位运输车辆情况及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等内容。
  （二）危险目标及其危险特性、对周围的影响
    1） 危险目标的确定
　　可选择对以下材料辨识的事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标： 
　　(1)生产、储存、使用危险化学品装置、设施现状的安全评价报告； 
　　(2)健康、安全、环境管理体系文件；
　　(3)职业安全健康管理体系文件；
　　(4)重大危险源辨识结果；
　　(5)其他。
    2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响 
    （三）危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布
    （四）应急救援组织机构、组成人员和职责划分
    1）应急救援组织机构设置
　　依据危险化学品事故危害程度的级别设置分级应急救援组织机构。 
    2）组成人员
　　(1)主要负责人及有关管理人员；
　　(2)现场指挥人。
    3）主要职责
　　(1)组织制订危险化学品事故应急救援预案；
　　(2)负责人员、资源配置、应急队伍的调动；
　　(3)确定现场指挥人员；
　　(4)协调事故现场有关工作；
　　(5)批准本预案的启动与终止；
　　(6)事故状态下各级人员的职责；
　　(7)危险化学品事故信息的上报工作；
　　(8)接受政府的指令和调动；
　　(9)组织应急预案的演练；
　　(10)负责保护事故现场及相关数据。
   （五）报警、通讯联络方式
　　依据现有资源的评估结果，确定以下内容：
　　(1)24小时有效的报警装置；
　　(2)24小时有效的内部、外部通讯联络手段；
　　(3)运输危险化学品的驾驶员、押运员报警及与本单位、生产厂家、托运方联系的方式、方法。
  （六）事故发生后应采取的处理措施
　　(1)根据工艺规程、操作规程的技术要求，确定采取的紧急处理措施；
　　(2)根据安全运输卡提供的应急措施及与本单位、生产厂家、托运方联系后获得的信息而采取的应急措施。
  （七）人员紧急疏散、撤离
　　依据对可能发生危险化学品事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定以下内容：
　　(1)事故现场人员清点，撤离的方式、方法；
　　(2)非事故现场人员紧急疏散的方式、方法；
　　(3)抢救人员在撤离前、撤离后的报告；
　　(4)周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。
  （八）危险区的隔离
　　依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，确定以下内容：
　　(1)危险区的设定；
　　(2)事故现场隔离区的划定方式、方法；
　　(3)事故现场隔离方法；
　　(4)事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法。
  （九）检测、抢险、救援及控制措施
　　依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定以下内容：
　　(1)检测的方式、方法及检测人员防护、监护措施；
　　(2)抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施；
　　(3)现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法；
　　(4)应急救援队伍的调度；
　　(5)控制事故扩大的措施；
　　(6)事故可能扩大后的应急措施。
  （十）受伤人员现场救护、救治与医院救治
　　依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容：
　　(1)接触人群检伤分类方案及执行人员；
　　(2)依据检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案；
　　(3)接触者医学观察方案；
　　(4)患者转运及转运中的救治方案；
　　(5)患者治疗方案；
　　(6)人院前和医院救治机构确定及处置方案；
　　(7)信息、药物、器材储备信息。
  （十一）现场保护与现场洗消
    1）事故现场的保护措施 
    2）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍
  （十二）应急救援保障
    1）内部保障
　　依据现有资源的评估结果，确定以下内容：
　　(1)确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；
　　(2)消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；
　　(3)应急通信系统；
　　(4)应急电源、照明； 
　　(5)应急救援装备、物资、药品等；
　　(6)危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备；
　　(7)保障制度目录　　
　　①责任制； 
　　②值班制度；
　　③培训制度；
　　④危险化学品运输单位检查运输车辆实际运行制度(包括行驶时间、路线，停车地点等内容)； 
　　⑤应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度(包括危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备检查、维护)；
　　⑥安全运输卡制度(安全运输卡包括运输的危险化学品性质、危害性、应急措施、注意事项及本单位、生产厂家、托运方应急联系电话等内容。每种危险化学品一张卡片；每次运输前，运输单位向驾驶员、押运员告之安全运输卡上有关内容，并将安全卡交驾驶员、押运员各一份)；
　　⑦演练制度。
    2）外部救援
　　依据对外部应急救援能力的分析结果，确定以下内容：
　　(1)单位互助的方式； 
　　(2)请求政府协调应急救援力量；
　　(3)应急救援信息咨询；
　　(4)专家信息。
   （十三）预案分级响应条件
　　依据危险化学品事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。
   （十四）事故应急救援终止程序
    1）确定事故应急救援工作结束
    2）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除 
  （十五）应急培训计划
　　依据对从业人员能力的评估和社区或周边人员素质的分析结果，确定以下内容：
　　(1)应急救援人员的培训；
　　(2)员工应急响应的培训；
　　(3)社区或周边人员应急响应知识的宣传。
   （十六）演练计划
　　依据现有资源的评估结果，确定以下内容：
　　(1)演练准备；
　　(2)演练范围与频次；
　　(3)演练组织。
  （十七）附件
　　(1)组织机构名单；
　  (2)值班联系电话；
　　(3)组织应急救援有关人员联系电话；
　　(4)危险化学品生产单位应急咨询服务电话；
　　(5)外部救援单位联系电话； 
　　(6)政府有关部门联系电话；
　　(7)本单位平面布置图；
　　(8)消防设施配置图；
　　(9)周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图；
　　(10)周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图及有关联系方式，供水、供电单位的联系方式；
　　(11)保障制度。

# 第八章  预评价结论

根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析,完成了系统主要危险有害因素的辩识分析,按照针对性、实用性、科学性等原则，合理划分评价单元，选择了多种评价方法，对项目中存在的危险有害因素进行了全面的定性和定量评价，提出了合理可行的安全对策措施，形成以下预评价结论：

1、加油站的选址、总平面布置基本满足加油站建设的安全要求；

2、加油站的周边环境能够满足建设项目对周边环境的要求；

3、加油站储罐区的布置与站内设备、设施的间距符合安全要求；

4、加油站的主要设备，公用工程和辅助设施能够满足安全生产的要求；

5、加油站施工应由有资质的施工单位承担；

6、加油站的主要危险、有害因素是火灾、爆炸，该项目在下一阶段设计中，以及在项目建设施工和生产经营过程中，通过落实初步设计中的对策措施和本次预评价报告补充的对策措施，切实针对项目中危险有害因素对设计方案和生产设施进一步优化和完善，认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全生产管理工作，即可为本项目奠定本质的安全生产条件，从而满足安全生产的要求。

# 附件目录

附件1：安全评价委托书复印件

附件2：《XX省经贸委关于下达加油站建设项目（第一批）的通知》复印件

附件3：土地使用证复印件

附件4：企业名称预先核准通知书

附件5：设计单位资质

附件6：总平面布置图和设计总说明