1 编制说明

1.1评价目的和基本原则

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《天津市安全生产管理规定》、《天津市剧毒物品安全管理办法》的规定，使用、储存剧毒物品的单位和个人需办理《剧毒物品购买使用许可证》和《剧毒物品储存许可证》本次安全专项评价的目的就是通过对岳龙供水工程加压泵站加氯系统存在的危险、有害因素进行专项安全评价，查找其存在的主要危险、有害因素，确定其程度，并提出补充合理、可行的安全对策措施及建议。同时为天津泰达水务有限公司购买、使用、储存液氯和申领购买使用和储存许可证提供依据。

天津市安研安全技术服务有限责任公司接到委托后，立即成立安全评价项目组，评价组按照《安全评价通则》的要求，遵循科学、客观、公正的基本原则，以第三方公正的立场，认真收集资料，对照相关的国家法律、法规和标准对现场进行检查、调研，利用预先危险分析、符合性安全检查表和事故案例分析的评价方法，编制、完成了本安全专项评价报告。

1.2 编制依据

1.2.1 国家、地方及主管部门的有关法律、法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》

中华人民共和国主席令第70号（2002）

（2）《危险化学品安全管理条例》

中华人民共和国国务院令第344号（2002）

（3）《安全评价通则》

国家安全生产监督管理局安监管技装字［2003］37号

（4）《危险化学品名录》（2002版）

国家安全生产监督管理局公告［2003］第1号

（5）《剧毒化学品目录》(2002年版)

（6）《剧毒物品品名表》（GB58-93）

（7）《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（单位版）

国家安全生产监督管理局安监管危化字[2004]43号

（8）《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

（9）《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发[2000]250号）

（10）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

（11）《天津市安全生产管理规定》        天津市津人发[2004]11号

（12）《天津市剧毒物品治安安全管理办法》

天津市政府 1994年11月24日

1.2.2 评价依据的主要技术标准、规范

（1）《建筑设计防火规范》 GBJ16-87（2001年版）

（2）《氯气安全规程》GB11984-89

（3）《室外给水设计规范》GBJ13－86（1997年版）

（4）《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002

（5）《重大危险源识别》 GB18218-2000

（6）《常用化学危险品储存通则》GB 15603-1995

（7）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1997年版）

（8）其它标准、规范

1.2.3 评价项目有关技术文件及资料

（1）泰达水务公司与天津市安研安全技术服务有限责任公司签订的“安全评价报告”合同。

（2）泰达水务公司为编制“安全评价报告”所提供的有关技术资料。

2 泰达水务公司及供水、加氯系统项目概况

2.1 泰达水务公司基本情况

名    称：天津泰达水务有限公司

住    所：天津开发区第十一大街自来水公司净水厂综合楼

经济类型：有限责任公司

企业成立日期：2004年3月

公司法定代表人：刘瑞深  　　　 职工人数：26人

安全生产主要负责人：李英东     安全管理人员：陈子东

注册资本：1900万元

附件一：“企业法人营业执照”

2.2 岳龙供水项目和加氯系统项目概况

2.2.1 岳龙供水项目概况

天津市地处华北平原东北部，北依燕山，东临渤海，西、南与北京市和河北省接壤，交通和内部贸易发达，是我国北方地区的经济中心和最大的沿海开放城市，具有十分重要的战略地位。但天津市又是个严重缺水的城市，其水资源需依靠跨流域解决。1983年引滦入津工程实施后，根据天津市水利局1996年编制的《天津市水中长期供求计划报告》（1996－2000－2010年）分析计算，保证率75％的年份，本市地表水资源量为5.50亿立方米，引滦入津调水量为7.28亿立方米，总地表水资源量为12.78亿立方米；保证率95％的特枯年份，本市地表水资源量为2.50亿立方米，引滦入津调水量为2.45亿立方米，总地表水资源量为4.95亿立方米远远不能满足城市生存和发展的需要。近几年，海滦河流域连续干旱，引滦入津水源地潘家口水库水位最低时已降到死水位以下，无力解决天津市的用水问题。

对天津市宁河北地区地下水资源集中供水水文地质详查是地矿部和天津市的重点勘查项目。1996年10月27日天津市地质矿产局组织专家评审验收，通过了《天津市宁河集中供水水文地质详查报告》，评审意见中指出：在宁河北车轴山向斜奥陶系石灰岩岩溶裂缝中建日开采量10万立方米的水源是可行的；未来水源地地下水补水来源是可以保证的；水质是完全符合国家饮用水标准的。1998年8月20日国土资源部以“国土资准字［1998］29号”文颁发批准书，批准天津市宁河北水源地地下水可开采量为每日10万立方米，并将其批准为天津市的地下水水源地。该水源地是我国北部大型、优质的水源地之一，其储量、开采能力及水质均优于我市宝坻水源地在天津市当前水资源如此匮乏的情况下，开发此地下水源，不但可以缓解我市用水困难，还可使该良好的地下水水源地得以充分利用。

天津经济技术开发区属我国首批国家级开发区，自1984年建设以来发展势头迅猛，是全国经济实力最强、投资环境最好的开发区之一，也是我市跨越式发展的重要经济增长点。该区供水主要依靠引滦水源，1997年实施的引滦入开发区供水工程可满足日供水15万立方米的要求，根据开发区发展的“十一·五”规划，此水量已不能满足其发展速度的要求，还需开拓新水源。基于近几年天津市干旱和引滦水源保证率，将宁河北地下水资源作为开发区第二水源，其优良的水质可以满足各高新技术企业及外商企业的要求。

岳龙供水工程（全称为宁河北地下水源地天津经济技术开发区供水工程）水源地为天津市宁河县以北岳龙地区。井群布置在位于宁河县北部东棘陀村北约一公里处的加压泵站院内,共16眼，作为本工程供水水源，日开采能力为10万立方米。在加压泵站经氯气消毒后，用泵加压经输水干线输送到末端天津经济技术开发区自来水厂，在宁河县芦台镇水厂附近预留分水口，供水管线总长约68074.55米。

2.2.2加氯系统项目概况

岳龙供水系统加压站位于宁河县东棘陀村东南约一公里，本工程水处理中使用液氯作为杀菌消毒剂，在加压站内设有投加量为3.0mg/L的加氯系统一套。液氯投加系统的流程为：氯瓶－氯气过滤器－电动球阀－手动球阀－真空调节阀－全自动真空加氯机－水射器－扩散器。该系统的投加量依据来水水质和水量来控制，一般不大于3.0mg/L，采用3台德国进口ALLDOS品牌投加量为10kg/h的全自动真空加氯机，2用1备，分四点加氯，分别在清水池的进水管上。加氯间内设有液氯报警装置两套，测量范围为0～5ppm，分别安装在氯库和加氯间内。LX500型号液氯吸收装置一套，其处理能力为1瓶液氯的储存量（0.5t），采用氢氧化钠中和的方法处理漏氯。加氯机的单台投加量为10kg/h，采用复合环路进行自动控制，并且带有真实气体流量检测装置。所有管材均为UPVC管。并有压力切换装置进行两组氯瓶的切换。液氯报警装置设有余氯分析仪，当有轻微余氯泄漏时，立即启动五台排气量为2800m3/h的防腐排风扇（带百页），将轻微氯气排出室外，同时进行报警。当有大量氯气泄漏时，液氯报警装置将关闭排风扇，立即启动漏氯吸收装置，将泄漏的氯气吸入漏氯吸收装置中和处理，同时进行报警。

2.2.3加氯间电气系统

1、电源及电压

加氯间负荷等级为二级，采用380／220低压双电源供电，系统采用TN-S接线方式。电源进线由厂区变配电室引来。电源进线采用电力电缆，入户时穿钢管保护。

2、配电装置

动力柜设在层首配电间内，采用GML1型配电柜。照明配电箱均采用SA型配电箱，下皮距地1.4m墙上暗装。

3、控制方式

加氯设备及氯吸收装置均由设备厂家配套提供控制设备。升压泵、排风扇均为本柜、现场及PLC远程自动控制，并且排风扇的启停与漏氯报警装置实现联动。电动阀为现场及PLC远程自动控制。

4、线路敷设

动力、控制电缆均穿管暗敷。

5、灯具及插座

加氯间采用白炽灯，楼道内选用节能荧光灯，一般电源插座选用单相两极三极安全型组合插座。

6、建筑物防雷、接地及安全

1）建筑物防雷

接闪器：采用Ф10镀锌圆钢为避雷带，设于建筑物顶部女儿墙上，屋顶裸露的金属构件与管道均与避雷带焊接。

引下线：利用柱内四根主筋引下，引下线与避雷带连为一体，引下线各连接处主筋均有由土建可靠焊接，并于室外地坪下0.8米处预留埋件焊接引出-40×4镀锌扁铁，并引出外墙1.0米以上，另在框架柱室外地坪上0.5米处预留-60×6高100mm镀锌钢板与主筋焊接，以便实测接地电阻。

接地极：利用基础内拉梁钢筋及桩内主筋为防雷及电气保护接地共用接地极，接地连接线采用两根基础外圈主筋沿建筑物基础外圈做环形连接，各所经过主筋、引下线均与连接线可靠焊接。电气保护接地也由连接线引出。

2）接地及安全

加氯间采用TN-S电气保护系统，入户配电柜中PE保护端子箱进行重复接地，接地电阻小于1欧姆。加氯间防雷接地、电气设备的保护接地、弱电系统等的接地共用统一接地极，接地电阻不大于1欧姆。金属管道及金属物的底端及顶端与防雷装置连接。

凡是正常不带电，而当绝缘破坏有可能带电的电气设备金属外壳均进行可靠接地。各出入建筑物金属管道均需与基础接地极，做等电位连接。

2.2.4消防系统

根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87  2001年版）的有关规定，加氯系统建筑物耐火等级均为二级，各建筑物间的防火间距满足规范中的要求，厂区内设消防通道，宽度大于3.5米，进厂道路与厂外梅丰公路相连接，满足消防通道的要求。厂区内设两个室外消火栓，每个消火栓用水量为10L/s，消防用水取自调节池，调节池内有充足的消防水量，消防系统由高压给水系统供给。

根据《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1997年版）的有关规定，加氯间设置3公斤干粉灭火器3具，中和吸收间设置3公斤干粉灭火器2具，配电室设置3公斤二氧化碳灭火器2具，加氯机间设置3公斤干粉灭火器2具。

3 安全评价范围

根据根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《天津市安全生产管理规定》、《天津市剧毒物品治安安全管理办法》的规定，购买、使用和储存剧毒物品的单位和个人需办理《剧毒物品购买证》、《剧毒物品使用许可证》和《剧毒物品安全储存许可证》。本次安全专项评价的目的就是为天津泰达水务有限公司购买、使用、储存液氯和氯气申领购买使用和储存许可证提供依据。所以本次安全专项评价的范围仅限于岳龙供水工程加氯系统和泰达公司加压站加氯系统安全管理。

4 安全评价工作程序

安全评价工作程序如下：

1、了解企业基本情况，确定本次安全评价的范围；

2、收集、整理安全评价所需资料；

3、分析加氯系统中的危险、有害因素，确定安全评价所采用的评价方法；

4、对照安全检查表进行现场检查，并进一步进行定性、定量安全评价；

5、就初步评价的结果和企业进行整改的不符合项与企业交换意见；

6、整理、归纳安全评价结果；

7、编制安全评价报告；

8、安全评价报告经过企业内部审核返回意见，评价公司修改、完善安全评价报告。

5 采用的安全评价方法

1、采用预先危险分析方法找出生产过程中的主要危险、危害因素。

2、对加氯系统、液氯吸收装置和液氯储存设施的工艺设备、储存设施、作业条件、安全设施、电气仪表系统、周边环境，以及安全管理系统等是否符合安全生产条件，本安全评价采用预先危险分析、安全检查表和典型事故案例分析的方法进行符合性评价。

3、依据我国《重大危险源辨识》GB18218-2000标准，对液氯储存区重大危险源进行辨识。

6 评价单元的划分

由于加氯系统的设备、工艺和危险有害因素的类别相对独立于加压站内其他系统，故作为一个评价单元。加氯系统安全管理作为一个评价单元。共两个评价单元。

7 危险、有害因素分析

7.1 危险化学品的识别

根据《危险化学品名录》（2002版，国家安全生产监督管理局公告［2003］第1号），加氯系统在生产、储存过程中存在2种危险化学品，见表7.1-1，危险化学品的理化特性、毒性、危险性见表7.1-2、3。

根据《剧毒化学品目录》（2002版，国家安全生产监督管理局、公安部等公告〔2003〕第2号）规定，液氯、氯气属于剧毒化学品。根据《剧毒物品品名表》（GB58-93）液氯属于剧毒物品。

表7.1-1  列入《危险化学品名录》的危险化学品

| 序号 | 品名 | 别名 | 危规号 | 燃烧性 | 车间卫生标准 中国MAC（mg/m3） | 急性毒性 LC50 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯 | 氯气 | 23002 | 助燃 | 1 | 850mg/m3 |  |
| 2 | 氢氧化钠 | 烧碱 | 82001 | 不燃 | 0.5 | - |  |

表7.1-2   氯的理化特性、毒性、危险性表

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品中文名称： | 氯 |
| 化学品英文名称： | chlorine |
| 中文名称2： | 氯气 |
| 技术说明书编码： | 57 |
| CAS No.： | 7782-50-5 |
| 分子式： | Cl2 |
| 分子量： | 70.91 |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 | 氯 |
| 含量 | ≥99.5％ |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别： | 第2.3类 有毒气体 |
| 侵入途径： | 吸入 |
| 健康危害： | 对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |
| 环境危害： | 该物质对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染和对植物的损坏，对鱼类和动物也应给与特别注意。 |
| 燃爆危险： | 本品助燃，高毒，具刺激性。 |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： | 本品不会燃烧, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 |
| 燃烧（分解）产物： | 氯化氢。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴空气呼吸器，穿带面罩式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与醇类接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 1 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1 |
| TVL-TWA： | OSHA 1ppm,3mg/m3[上限值]; ACGIH 0.5ppm,1.5mg/m3 |
| TLV-STEL： | ACGIH 1ppm,2.9mg/m3 |
| 监测方法： | 甲基橙比色法；甲基橙分光光度法 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿带面罩式胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 主要成分： | 含量: 工业级≥99.5％。 |
| 外观与性状： | 黄绿色、有刺激性气味的气体。 |
| pH： |  |
| 熔点(℃)： | -101 |
| 沸点(℃)： | -34.5 |
| 相对密度(水=1)： | 1.47 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.48 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 506.62(10.3℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 144 |
| 临界压力(MPa)： | 7.71 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 易溶于水、碱液。 |
| 主要用途： | 用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等。 |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性： | 稳定 |
| 禁忌物： | 易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢。 |
| 避免接触的条件： |  |
| 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： |  |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性： | LD50：无资料 |
|  | LC50：850mg/m3，1小时(大鼠吸入) |
| 亚急性和慢性毒性： | 家兔吸入2～5mg/m3，5小时／天，1～9个月，出现消瘦、上呼吸道炎、肺炎、胸膜炎及肺气肿等。大鼠吸入41～97mg/m3，1～2小时／天，3～4周，引起严重但非致死性的肺气肿与气管病变。 |
| 刺激性： |  |
| 致敏性： |  |
| 致突变性： | 细胞遗传学分析：人淋巴细胞20ppm。精子形态学分析：小鼠经口20mg/kg（5天），连续。 |
| 致畸性： |  |
| 致癌性： |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 生态毒理毒性： |  |
| 生物降解性： |  |
| 非生物降解性： |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |
| 其它有害作用： |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃处置方法： | 把废气通入过量的还原性溶液（亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液）中，中和后用水冲入下水道。 |
| 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规 |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 23002 |
| UN编号： | 1017 |
| 包装标志： | 6 |
| 包装类别： | II |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GB 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第一类 A级无机剧毒品。其它法规：液氯生产安全技术规定 (HGA005-83)；液氯 (GB5138-85)。 |

液态氯为黄绿色透明液体，相对密度（0℃）1.468g/m3，沸点-34.6℃，熔点-100.98℃。1kg液氯气化后可得到300L常压下的气体氯，具有强烈刺激性和腐蚀性。性质非常活泼，能溶于水，溶解度随温度的升高而减少；虽然不燃，但可以助燃，在日光下与其它易燃气体混合时会发生燃烧和爆炸，可以和大多数元素或化合物起反应。

液态氯是一种强氧化剂，用于水处理中杀菌消毒的历史最悠久。液氯的杀菌机理是依靠水解生成次氯酸，次氯酸通过向微生物的细胞壁扩散，与原生质反应，与细胞的蛋白质生成化学稳定的N-Cl键。氯能氧化微生物的某些活性物质，抑制并杀死微生物。由于氯是一个强氧化剂，它能不同程度的氧化（破坏）冷却水中的某些有机缓蚀阻垢剂；氯还能与水中的有机烃类反应生成氯代烃，该类物质已被证明具有致癌性，而且排放的废水中游离余氯对水生生物有毒害作用。

氯具有强烈的刺激性臭味和腐蚀性，有剧毒，特别对呼吸器官有刺激作用，刺激黏膜，导致眼睛流泪，使眼、鼻、咽部有烧灼、刺痛和窒息感。吸入后可引起恶心、呕吐、腹泻等。吸入过多可导致呼吸系统障碍，直至死亡。

表7.1-3   氢氧化钠的理化特性、毒性、危险性表

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |
| 化学品中文名称： | 氢氧化钠 |
| 化学品英文名称： | sodium hydroxide |
| 中文名称2： | 烧碱 |
| 英文名称2： | Caustic soda |
| 技术说明书编码： | 813 |
| CAS No.： | 1310-73-2 |
| 分子式： | NaOH |
| 分子量： | 40.01 |
| CAS No. | 1310-73-2 |
| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| 有害物成分 | 氢氧化钠 |
| 含量 | ≥99.5％ |
| 第三部分：危险性概述 |  |
| 危险性类别： | 第8.2 类碱性腐蚀品 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸入 |
| 健康危害： | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 环境危害： | 对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 第四部分：急救措施 |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 第五部分：消防措施 |  |
| 危险特性： | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 灭火方法： | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 0.5 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5 |
| TVL-TWA： | OSHA 2mg/m3 |
| TLV-STEL： | ACGIH 2mg/m3 |
| 检测方法： | 酸碱滴定法；火焰光度法 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 第九部分：理化特性 |  |
| 主要成分： | 含量: 工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％。 |
| 外观与性状： | 白色不透明固体，易潮解。 |
| pH： |  |
| 熔点(℃)： | 318.4 |
| 沸点(℃)： | 1390 |
| 相对密度(水=1)： | 2.12 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(739℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |
| 主要用途： | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| 稳定性： | 稳定 |
| 禁配物： | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 可能产生有毒的烟雾 |
| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| 急性毒性： | LD50：无资料 |
|  | LC50：无资料 |
| 刺激性： | 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 |
| 第十二部分：生态学资料 |  |
| 其它有害作用： | 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |
| 废弃物性质： |  |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |
| 废弃注意事项： |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |
| 危险货物编号： | 82001 |
| UN编号： | 1823 |
| 包装标志： | 20 |
| 包装类别： | II |
| 包装方法： | 固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |
| 第十五部分：法规信息 |  |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。其它法规：隔膜法烧碱生产安全技术规定 (HGA001-83)；水银法烧碱生产安全技术规定 (HGA002-83)。 |

7.2 加氯系统主要危险、有害因素

7.2.1 工艺流程简述

岳龙供水工程根据水质要求，需建设一套加氯系统，以满足消毒要求。供水工程规模为10万m3/d，为保证出水余氯的要求，采用投加液氯，加氯量为3.0mg/l，运行中可以调节。投加点分四点投加，在2个净水池的四条进水管线上，每个净水池前2个投加点，投加氯气，进行消毒灭菌，并保持一定的出厂水余氯。选用三台德国进口加氯机，2用1备，每台加氯量为10kg/h，控制方式采用复合环路控制，并利用在线余氯检测仪进行检测控制加氯量，可实现流量比例、余氯反馈控制。全套加氯系统按照功能可分为氯源提供系统、气体计量投加系统、检测及安全保护系统、自动控制系统四部分。

1、氯源提供系统

氯源提供系统的功能是为真空加氯系统提供充足的连续气源。此系统由氯瓶，氯瓶汇流排及连接组件，自动切换系统，氯气过滤器，真空调节器及管路等设备组成。

共配置8个500公斤氯瓶，所有氯瓶分为2组，每组4个氯瓶。2 组氯瓶互为备用，当在线氯瓶组用尽时启动备用氯瓶组，以保证连续供氯。系统配置2套氯瓶汇流排及连接组件。其功能是将每组4个氯瓶连接在一起同时供氯。为保证两组氯瓶的连续供氯，配置1台氯源自动切换系统，在一组氯瓶用尽时可自动切换至备用氯瓶组，以保证连续供氯。系统配置2台40kg/h真空调节器，一用一备。为防止氯气中的杂质进入真空调节器和加氯机内，配置2个氯气过滤器。此氯源提供系统的所有管路采用厚壁无缝钢管，3000磅标准锻压管件，以保证系统的安全性。

2、气体计量投加系统

此系统为加氯系统提供气体的精确计量及真空投加，包括真空加氯机及水射器。配置3台柜式自动控制真空加氯机，二用一备。可实现流量比例、余氯反馈控制。每台加氯机配置浮子扫描测量装置，将实际加氯量传送至控制系统。共配置四台10kg/h水射器。

3、监测及安全保护系统

此系统是为加氯系统提供操作及运行监测，安全保护及报警功能。由监测设备及安全保护设备组成。

（1）监测设备

配置2台电子秤，用于在线监测氯瓶的重量，并输出相应信号。在氯源提供系统中配置2块膜片保护的氯气压力表，用于监测气氯管线的压力。内装于加氯机内的膜片保护氯气真空表，用于监测加氯机控制阀下游的真空管路真空度。在所有投加点水射器的压力水入口配置水压表，用于监测压力水水压；系统配置1台双探头漏氯报警仪和1台单探头漏氯报警仪，用于检测氯库和加氯机间的氯气浓度，超标时提供报警。低报时启动排风扇，高报时启动氯中和装置。出厂水设有一台余氯分析仪，输出4～20mA余氯信号，用于在线监测出厂水余氯。

（2）安全保护设备

在真空调节器中配有压力放泄阀。当有压氯气进入真空调节器中时，压力放泄阀启动，将氯气排放到室外，以免损坏设备。当氯瓶间的氯气发生泄漏时，漏氯检测仪发出声光报警。系统配有1台漏氯吸收装置， 当室内氯气达到一定浓度引起漏氯报警仪高报时自动开启，泄漏的氯气被风机引入到吸收塔中，与碱液中和。以免造成人员伤害。配置两套空气呼吸器，用于事故抢修的人员防护。

4、自动控制系统

加氯机可设为流量配比控制，接收上位PLC传送的4～20mA水流量信号，进行比例调节。调节的比值可在模拟屏上设定。加氯机可设为余氯反馈控制，接收余氯分析仪传送的4～20mA余氯信号，自动调节加氯量；余氯目标值可在触摸屏设定。但因为余氯检测的滞后时间太长，此项功能需根据实际应用情况酌情调整。配置一套PLC控制系统，作为信号检测传送和控制子站。

5、加氯系统工艺流程图

见附件三：加氯系统工艺流程图。

7.2.2 主要设备概况

主 要 设 备 一 览 表

| 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子秤 | SCS-2P，0－1T | 台 | 1 | 进口，不锈钢；钽隔膜，哈氏合金接液部件 |
| 汇流排 | DN20，四瓶组 | 套 | 2 | 含柔性连接组件，隔离阀, 厚壁无缝钢管，3000磅标准锻压管件 |
| 氯瓶托架 | 与半吨瓶配套 | 套 | 8 | 不锈钢滚轮支架 |
| 氯气压力表 | 0～1.6MPa | 个 | 2 | 进口，不锈钢；钽隔膜，哈氏合金接液部件 |
| 压力式自动切换器 | 40kg/h | 套 | 1 | 进口，压力开关范围：0－2Bar |
| 氯气过滤器 | 40kg/h | 个 | 2 | 进口，带高校滤芯和电加热器 |
| 真空调节器 | 40kg/h | 台 | 2 | 进口，带氯气压力表 |
| 柜式真空加氯机 | 10kg/h，复合环路控制 | 台 | 3 | 进口，带真实气体流量测量输出装置 |
| 水射器 | 1〞 | 只 | 4 | 进口，带隔膜式止回阀 |
| 氯气吸收装置 | LX－500 | 套 | 1 | 双塔，PVC碱液槽 |
| 漏氯报警仪 | 0～5ppm，电化学探头 | 套 | 2 | 一用一备 |
| 防腐排风扇 | 2800m3，带百页 | 台 | 5 | 玻璃钢，带百页 |
| 电动单梁桥式吊车 | LX型 2T | 台 | 1 | LK＝6米，双速 |
| 电动球阀 | DN20 | 只 | 2 | 进口，monel合金氯气专用阀，带现场手动操作装置 |
| 电动球阀 | DN25 | 只 | 4 | PVC，防腐等级IP67，带手操 |
| 止回阀 | DN50，1.6MPa | 只 | 2 | 钢制，法兰连接 |
| 手动球阀 | DN50，1.6MPa | 只 | 10 | 钢制，法兰连接 |
| 手动球阀 | DN25，1.6MPa | 只 | 4 | 钢制，法兰连接 |
| 手动球阀 | DN20 | 只 | 4 | 进口，monel合金氯气专用阀 |
| 手动球阀 | DN25 | 只 | 6 | 进口，PVC，FPM密封圈 |
| 手动球阀 | DN15 | 只 | 11 | 进口，PVC，FPM密封圈 |
| 止回阀 | DN15 | 只 | 4 | 进口，PVC，FPM密封圈 |
| 扩散器 | 10kg/h | 只 | 4 |  |
| 电动球阀 | DN50，1.6MPa | 只 | 1 | 不锈钢，法兰连接 |
| 手动球阀 | DN80，1.6MPa | 只 | 1 | 钢制，法兰连接 |
| 压力水减压阀 | DN50，1.6MPa | 只 | 2 | 铜制，输出压力现场可调 |
| 压力水减压阀 | DN15，1.6MPa | 只 | 1 | 铜制，输出压力现场可调 |
| 压力便送器 | 0～1.0 MPa | 只 | 1 | 4～20mA输出 |
| 加氯管 | DN20 | 米 | 80 | UPVC |

7.2.3 加氯间建构筑物

加氯间和中和吸收间位于加压泵站东北角，占地面积532.8m2，局部二层建筑，框架结构，耐火等级为二级。

建筑物一览表

| 建筑物名称 | 耐火等级 | 建筑面积（m2） | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线氯瓶及氯库间 | 二级 | 162 | 框架 | 地面一层 |
| 中和吸收间 | 二级 | 86.4 | 框架 | 地面一层 |
| 化验室 | 二级 | 20.25 | 框架 | 地面一层 |
| 配电室 | 二级 | 20.25 | 框架 | 地面一层 |
| 仪表室 | 二级 | 20.25 | 框架 | 地面一层 |
| 值班室 | 二级 | 20.25 | 框架 | 一层，配防毒面具、抢救设备和工具箱 |
| 工具间 | 二级 | 20.25 | 框架 | 二层 |
| 加氯机间 | 二级 | 20.25 | 框架 | 二层 |

7.2.4危险、有害因素分析

1、氯气泄漏中毒

氯气是剧毒化学品，一但泄漏人员吸入会导致中毒，大量泄漏时，不但对加压泵站区域，甚至对泵站周边环境产生严重的威胁。根据液氯气化的工作程序和设备设施情况，分析导致氯气泄漏的原因主要有以下几方面：

1）电动吊车吊装液氯钢瓶时，如果操作不当液氯钢瓶掉落，出口瓶阀部件损坏或安全附件损坏导致氯气泄漏；

2）开启和关闭出口瓶阀时用力过猛或强力关闭，出口瓶阀部件损坏导致氯气泄漏；

3）氯瓶与汇流排组柔性连接处连接不好或承压能力不足导致氯气泄漏；

4）汇流排组和输送氯气的管道选材不当造成氯腐蚀或承压能力不足导致氯气泄漏；

5）管道上的连接部位，如阀门、法兰等部位密封不好导致氯气泄漏；

6）购买了不符合安全规定要求的液氯钢瓶，搬运、吊装、使用过程中导致氯气泄漏。

2、燃烧和爆炸

1）燃烧：氯气不会燃烧, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧。

2）化学爆炸：一般易燃气体或蒸气都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。

3）物理爆炸：液氯钢瓶受到猛烈撞击或受热，有引发钢瓶物理爆炸的可能。

3、氢氧化钠腐蚀和灼伤

氯气吸收装置使用氢氧化钠溶液作为中和吸收液，氢氧化钠有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。氢氧化钠不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液对设备和管道具有强腐蚀性。

4、物体打击和起重伤害

设备的附件，如压力仪表、阀门杠杆等在发生事故情况下可能使危险区域内人员受到物体打击。电动吊车吊装液氯钢瓶时，如果操作不当液氯钢瓶掉落，砸伤现场人员，会导致起重伤害。

5、触电

设备漏电，绝缘损坏、老化，保护接地、接零不当或雷击等人员在操作过程中误接触可能导致触电事故。

6、高处坠落

登高作业易发生高处坠落，对工作人员造成伤害。如维修或维护吊车等需要登高的部位。

7、车辆伤害

进出加压泵站的车辆和给加氯间送液氯钢瓶的车辆失控或人为因素（精神不集中、麻痹大意等）容易对人员造成车辆伤害。

7.3 重大危险源辨识

根据《重大危险源辨识》GB18218-2000，液氯气化车间生产和临时储备场所同在一个车间内，均作为生产场所对待。液氯气化车间生产中使用液氯瓶2组，每组4支，每支0.5吨，同一车间液氯备用区内临时储存液氯瓶8支，每支0.5吨，共计8吨。重大危险源的辨识见下表。

| 贮存区 | 危险化学 品名称 | 临界量（吨） |  | 实际量（吨） |  | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产区 | 贮存区 | 生产区 | 贮存区 |  |
| 液氯气化车间 | 液氯 | 10 | 20 | 8 | － | 生产区不构成重大危险源 |

7.4 分析结论

通过对加氯系统现场工艺、设备、周边环境影响的分析，本加氯系统存在着氯气泄漏中毒、火灾和爆炸、氢氧化钠腐蚀和灼伤以及物体打击、起重伤害、高出坠落、车辆伤害、触电、雷击等危险、有害因素。

8 预先危险性分析（PHA）

8.1 预先危险性分析（PHA）方法介绍

8.1.1方法简介

预先危险性分析，又称初步危险分析，是在进行某项工程、活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，主要用于对系统存在的各种危险因素类型、分布、出现条件、事故可能造成的后果以及有关防范措施等，进行概略分析的系统安全分析方法。其主要目的是：

（1）大体识别与系统有关的主要危险；

（2）鉴别产生危险的原因；

（3）估计事故出现对人体及系统产生的影响；

（4）判定已识别的危险性等级；

（5）提出相应的防范措施。

8.1.2分析步骤

（1）确定系统；

（2）对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分

的调查了解和收集资料；

（3）进行系统功能分解，收集以往的经验和同类生产中发生过的事故

情况，分析危险、有害因素和触发事件；

（4）分析识别可能导致的事故类型和危险或危害程度；

（5）确定危险有害因素后果的危险等级；

（6）制定相应防范措施。

对前述已初步辨识的危险、危害因素可导致的事故，按其发生的概率及假设事故发生后果严重度两方面划分危险等级。

（1）事故发生可能性等级，见表8.1.2-1

假定事故发生可能性（发生概率）级别表   表8.1.2-1

| 级别 | 举例及注释 |
| --- | --- |
| A | 频繁发生、经常发生 |
| B | 很容易发生 |
| C | 容易发生 |
| D | 很少发生 |
| E | 在设备系统寿命期内，几乎不发生 |

（2）事故发生后果严重程度等级，见表8.1.2-2

假定事故发生后果严重度级别表   表8.1.2-2

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏。 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。 |

8.2 预先危险性分析表

对加氯系统进行预先危险性评价分析，其分析结果见下表。

预先危险性分析表（1）

| 潜在事故 | 氯气泄漏导致人员中毒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险因素 | 1、氯气泄漏；2、检修、抢修作业时接触氯气 |  |  |
| 触发条件一 | 1、电动吊车吊装液氯钢瓶时，如果操作不当液氯钢瓶掉落，出口瓶阀部件损坏或安全附件损坏导致氯气泄漏； 2、开启和关闭出口瓶阀时用力过猛或强力关闭，出口瓶阀部件损坏导致氯气泄漏； 3、氯瓶与汇流排组柔性连接处连接不好或承压能力不足导致氯气泄漏； 4、汇流排组和输送氯气的管道选材不当造成氯腐蚀或承压能力不足导致氯气泄漏； 5、管道上的连接部位，如阀门、法兰等部位密封不好导致氯气泄漏； 6、购买了不符合安全规定要求的液氯钢瓶，搬运、吊装、使用过程中导致氯气泄漏。 |  |  |
| 发生条件 | 1、氯气泄漏量超过容许浓度； 2、氯气摄入体内。 |  |  |
| 触发条件二 | 1、氯气浓度超标； 2、漏氯检测仪失灵； 3、通风不良；低浓度时排风设施未启动；高浓度时漏氯吸收中和装置未启动； 4、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 5、应急处理不当； 6、在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品； 7、因故未戴防护用品； 8、防护用品选型不当或使用不当； 9、救护不当； 10、检修加氯间设备时未做好防范措施，作业时无人监护。 |  |  |
| 事故后果 | 人员中毒、物料跑损 |  |  |
| 严重度等级 | III级 | 可能性等级 | D |
| 危险程度 | 危险的 |  |  |
| 防范措施 | 1、选择技术先进、自动化程度高的加氯工艺，选择符合标准规范、质量可靠的设备设施，严把设备、管道安装质量关，消除氯气泄漏的可能性； 2、严格制定工艺纪律、操作规程，并有效执行； 3、加强检查和维护，保证漏氯检测仪灵敏有效，设定值科学合理； 4、加强检查和维护，保证排风设施和漏氯吸收中和装置完好，联锁系统完好； 5、加强检查和维护，保证液氯钢瓶安全附件齐全、完好； 6、加强检查和维护，保证液氯钢瓶和汇流排柔性连接部位严密、完好； 7、加强检查和维护，保证抢修器材、防护用具完好、备用； 8、泄漏后应采取相应措施： 1）查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告，启动相应预案； 2）如氯气泄漏量大，应先疏散有关人员至安全处，关闭排风设施，启动漏氯吸收中和装置，同时启动相应预案。 9、定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清除干净并检测氯气浓度，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 10、要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、空气呼吸器及其它劳动防护用品； 11、安全组织管理措施 1）加强作业场所检查、检测防止氯气泄漏； 2）加强教育、培训工作，使操作人员掌握有关氯气的毒性，预防中毒的方法及其急救措施，建立毒物周知卡； 3）要求操作人员严格遵守各种规章制度、操作规程； 4）搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损； 5）配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备、器材； 6）设立危险、有毒等警示性标志； 7）设立急救点，配备相应的急救药品； 8）培训医务人员对中毒的急救处理能力。 |  |  |

预先危险性分析表（2）

| 潜在事故 | 火灾、爆炸（化学、物理） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险因素 | 1、氯气泄漏；2、易燃、可燃物质；3、点火源；4、热源 |  |  |
| 触发条件一 | 1、作业场所有氯气泄漏； 2、同时作业场所有易燃、可燃物质； 3、或同时作业场所有易燃气体或蒸气； 4、或同时作业场所有如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等化学品。 |  |  |
| 发生条件 | 1、氯气＋易燃、可燃物质＋点火源； 2、氯气与易燃气体或蒸汽形成爆炸性混合物，遇火源； 3、氯气与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应或形成爆炸性混合物； 4、不合格钢瓶、钢瓶超装，受热或受到猛烈撞击。 |  |  |
| 触发条件二 | 1、现场违章用火； 2、现场有人吸烟； 3、静电火化、雷击等； 4、购买不合格钢瓶； 5、搬运、吊装钢瓶时不遵守照操作规程，或吊装机械发生故障； 6、液氯钢瓶临时堆放在室外或直接受日光照射或离或离采暖设备（热源）太近。 |  |  |
| 事故后果 | 火灾、爆炸，人员中毒、伤亡、设备损坏 |  |  |
| 严重度等级 | III级 | 可能性等级 | D |
| 危险程度 | 危险的 |  |  |
| 防范措施 | - 避免氯气泄漏（参见表1）； - 液氯气化车间严禁存放易燃、可燃物质（油抹布、棉纱等），严禁存放易燃可燃液体，严禁存放能与氯气发生猛烈反应的化学品； - 防雷防静电接地合格； - 严格遵守各项安全操作规程，作业场所严格用火审批手续； - 工作场所严禁吸烟。 - 储存于阴凉、通风的库房、部位。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。 - 储区应备有泄漏应急处理设备 - 从具有资质的供货商处购买合格的液氯，轻装轻卸。 |  |  |

预先危险性分析表（3）

| 潜在事故 | 触电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |  |  |
| 触发条件一 | 1、设备漏电； 2、安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、建筑结构未做到"五防一通"（即防火防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）； 7、防护用品和工具质量缺陷或使用不当； 8、雷击。 |  |  |
| 发生条件 | 1、人体接触带电体； 2、安全距离不够，引起电击穿； 3、通过人体的电流时间超过50mA/S； 4、设备外壳带电 |  |  |
| 触发条件二 | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷； 5、防护用品、电动工具使用方法不当； 6、电工违章作业或非电工违章操作； 7、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波） |  |  |
| 事故后果 | 人员伤亡、引发二次事故 |  |  |
| 危险等级 | III级 | 可能性等级 | D |
| 危险程度 | 危险的 |  |  |
| 防范措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体； 3、架空、室内线、所有漏电设备及其检修作业要有安全距离； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零； 5、金属容器或有除空间内作业，宜用12伏电设备，并有监护； 6、电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品、注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7、根据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10、定期进行电气安全检查，严禁"三违"； 11、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 12、制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13、特种电气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度。 |  |  |

预先危险性分析表（4）

| 潜在事故 | 物体打击和起重伤害 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险因素 | 物体坠落；物体弹击；坍塌撞击；挤压等 |  |  |
| 触发条件一 | 1、高处有未被固定的物体被碰撞； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、起重吊装作业，因捆扎不牢或有浮物，或吊具强度不够或斜吊斜拉致命物体倾斜； 4、设施倒塌； 5、爆炸碎片抛掷、飞散； 6、物体弹击或挤压； 7、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等。 |  |  |
| 发生条件 | 坠落物体击中人体 |  |  |
| 触发条件二 | 1、未戴安全帽； 2、在起重或高处作业区域内行进、停留； 3、在高处有浮物或设施不牢，即将倒塌的地方行进或停留； 4、吊具缺陷严重（如因吊具磨损而强度不够、吊索选用不当等）； 5、违反"十不吊"规定； 6、燃爆事故波及。 |  |  |
| 事故后果 | 人员伤亡、财产损失 |  |  |
| 危险等级 | III级 | 可能性等级 | D |
| 危险程度 | 危险的 |  |  |
| 防范措施 | 1、起重设备按规定进行检查、检测、保持完好状态； 2、起重作业人员持证上岗，严格遵守"十不吊"； 3、高处作业要严格遵守"十不登高"； 4、避免起重、高处作业区和其它有规范危险区域行进和停留； 5、高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠； 6、及时清除、加固可能倒塌的设施； 7、加强对员工的安全意识教育，杜绝"三违"； 8、加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 9、作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽。 |  |  |

9安全检查表

依据《建筑设计防火规范》 GBJ16-87（2001年版）、《氯气安全规程》GB11984-89、《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002 、《常用化学危险品储存通则》GB 15603-1995等标准、规范和《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规程》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《天津市安全生产管理规定》、《天津市剧毒物品治安安全管理办法》等法律法规及规范性文件，编制安全检查表，对加氯系统符合性进行安全检查。检查表见附件四“表9－1加氯系统现场安全检查表”

分析结论：通过对加氯系统符合性进行现场检查，岳龙供水工程加压泵站加氯系统工艺比较先进，关键设备采用进口设备，在硬件方面符合国家标准、规范要求，但在软件方面，即安全管理、规章制度的建立健全和应急救援预案方面还存在着较大的差距。

通过对正方公司二氧化氯发生器装置系统现场和公司安全管理体系检查发现，两套二氧化氯发生器装置系统现场与周边设备设施的防护距离符合法律、法规、标准、规范的要求，设备平面布置符合规定要求，二氧化氯制取工艺先进，自动智能控制系统先进可靠，设备、管道选型和材质选择合理。公司在安全管理方面机构完善、制度较健全，各级人员能够遵守各项安全管理规章制度。

10典型事故案例分析

10.1案例一

1.事故经过

2004年6月11日10时30分左右，某厂物流中心化学品仓库值班室的固定式氯气报警仪突然发出声光报警，液氯气瓶发生泄漏。空气中弥漫着氯气特有的刺激性气味。化学品仓库的操作人员迅速佩带好正压自给式空气呼吸器，火速赶到现场查找泄漏气瓶，进行堵漏处理。一次堵漏不成功，氯气在常压下迅速汽化，没有浓度减少的迹象。操作人员迅速将泄漏的液氯气瓶推进到碱吸收池中。大量气泡从碱吸收池中冒出，险情没有解除。同时求助气体防护站（以下简称气防站）。气防站人员迅速赶到现场，启动化学事故应急预案（现场勘察、侦毒、隔离区与疏散区确定、人员疏散、现场检测、成功堵漏、空气中毒物的稀释、消除等），在对环境、人员没有造成危害的情况下，于15时20分成功堵漏，工厂解除警报，恢复正常生产。

2.气防站启动化学救援预案

2.1 赶赴现场

气防站接警后，迅速出动，在规定的时间内（生产厂区5分钟）赶到现场。气防站的专业气体防护人员迅速实施化学救援应急预案。

2.2 现场堪查

10时45分，气防站派2人小组在佩带好正压自给式空气呼吸器后，携带便携式氯气报警仪进入现场。碱吸收池有大量气泡冒出，便携式检测报警仪立即跳到上限。事故危险区域内无发现无关人员，未发现中毒人员。

2.3 现场侦毒

事故现场是液氯气瓶存放的开放式库房，现场有2个固定式氯气报警仪的检测探头，值班室内声光报警仪不停发出声光报警；勘察小组携带的便携式氯气报警仪报警声不断，初步确定是氯气泄漏。

2.4 泄漏量确定

根据现场勘察情况结合库房保管人员的记录，确认泄漏的液氯气瓶是使用后空的液氯气瓶，根据生产单位使用后情况，可以认定气瓶内液氯量小于200L。

2.5 区域确定

数据来源：我国目前没有事故隔离区的划定标准，借用美国、加拿大和墨西哥联合编制的ERG标准。

ERG提供的隔离、疏散数据见表1。

表1 ERG隔离疏散数据

| 化学品 名称 | 少量泄漏（小于200L） |  |  | 大量泄漏（大于200L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 |
| 1017氯气 | 30米 | 300米 | 1100米 | 275米 | 2700米 | 6800米 |

按照ERG界定的泄漏量及隔离区半径的划定，确定事故现场隔离区半径为30米，并顺风向划定300米下风向疏散区域呈椭圆形划定。

参照时根据现场的气象条件和地形、地物具体的情况，对数值进行必要的校正。

2.6 现场检测

现场使用便携式氯气报警仪，检测范围0.1～12ppm，超过检测上限用大于12ppm表示，设定碱吸收池东、西；泄漏区东、西；分隔墙东北、东南；配电室东、西；操作室东、西共计10个检测点。

隔离区空气中氯气浓度为职业暴露剂量限值（工业企业设计卫生标准氯气的MAC为1毫克每立方米）20倍以上。

疏散区空气中氯气浓度随机选点，测定值为0.2～3.0ppm，是职业暴露剂量的1～10倍。

隔离区与下风向疏散区内空气中氯气浓度的检测值和其ERG的划分基本相符，没有进行数值的校正。

检测点设定及检测结果见表2。

表2 检测点设定及检测结果

| 序号 | 检测地点名称 | 10时45分 氯气浓度（ppm） | 15时20分 氯气浓度(ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱吸收池东侧 | 6.9～﹥12.0 | 未检出～0.1 |
| 2 | 碱吸收池西侧 | 10.2～﹥12.0 | 未检出～0.2 |
| 3 | 泄漏区东侧 | 5.4～﹥12.0 | 未检出～0.1 |
| 4 | 泄漏区西侧 | 8.2～﹥12.0 | 未检出～0.1 |
| 5 | 分隔墙东北侧 | 4.0～﹥12.0 | 未检出～0.1 |
| 6 | 分隔墙东南侧 | 7.5～﹥12.0 | 未检出～0.1 |
| 7 | 配电室东侧 | 2.1～10.4 | 未检出 |
| 8 | 配电室西侧 | 0.8～8.0 | 未检出 |
| 9 | 操作室东侧 | 1.9～11.1 | 未检出 |
| 10 | 操作室西侧 | 0.6～6.7 | 未检出 |

考虑到氯气相对空气的比重较大，采样点在呼吸带高度至地面段，获得数值是个区间。

2.7 紧急疏散

确定紧急隔离区后，疏散小组紧急组织人员进行划定事故源区——事故隔离区内人员的紧急疏散。

确定下风向疏散区域，企业公安迅速组织人力进行下风向区域内人员的疏散，同时通知周边相邻的车间装置。

确保隔离区无人员发生伤害，防止无关人员进入隔离区；疏散下风向疏散区域内人员，设立临时集结点，清点人数，保证人员安全撤离，避免人员滞留可能发生人身伤害事故。

2.8 泄漏处置

2.8.1 碱吸收池的水位偏低，不能完全将泄漏气瓶整体淹没

碱吸收池冒出的气泡，用氯气报警仪检测，达到12ppm以上。紧急派2人小组配戴好呼吸器具后，进入现场将碱吸收池的水位加到最大水位，还是不能将气瓶整体淹没（气瓶由于其在碱吸收池中的浮力大于重力），用钢管将气瓶的泄漏端压到池底部。

2.8.2 碱吸收池PH值测定

吸收池中碱的浓度影响到泄漏氯气的吸收效果。

用酸碱指示试纸测试吸收池PH值小于7，紧急调来的固体碱因存放时间较长已完全固化成一体。将片状固体碱（氢氧化钠）加入到吸收池中，并用钢管不断搅动吸收池的液体。一方面，增加固体片碱的溶解；另一方面，增加泄漏氯气被碱中和吸收的量。

2.8.3 降低空气中的氯气浓度

外围保护的消防支队水罐车，使用雾化水枪，降低空气中氯气的浓度。5分钟后，用便携式氯气报警仪进行检测，隔离区环境中的氯气浓度大约在0.1～10ppm之间，没有超过12ppm的地方。间隔20分钟后，进行水雾吸收、稀释。

2.8.4 二次堵漏

碱吸收池中液氯汽化产生的气泡还在不停的向外冒，不能等待气瓶泄漏完，必须实施再次堵漏。

在进行详细分析泄漏的前提下，分析第一次堵漏失败的原因。制定具体的二次堵漏方案后，准备好器材、专业堵漏工具，堵漏人员迅速实施堵漏。

检查空气呼吸器气瓶压力、清点专业堵漏工具、其它器材用具。一切准备就绪，堵漏及保障小组迅速配戴好空气呼吸器，试用无误后，迅速进入泄漏现场，按照堵漏方案，对泄漏气瓶进行二次堵漏。泄漏气瓶被再次推进吸收池中，液氯气瓶泄漏端被压入池底，至没有气泡冒出，当日15时，堵漏成功。

2.8.5 消除空气中残余毒物

再次调动消防水罐车，用雾化水枪，对周围空气中、分隔墙墙角、地势低洼处、下风向区域作业环境的空气进行喷雾，以消除空气中残留氯气。

2.9 达标检测确认

5分钟后，用便携式氯气报警仪对隔离区域进行检测，检测结果为未检出～0.1ppm之间，全部达标。

下风向疏散区域用便携式氯气报警仪进行检测，检测结果在未检出～0.1ppm之间，全部达标。

对相邻火炬操作室内、配电间内、厕所内进行仔细的检测，浓度在未检出～0.1ppm之间，检测结果达标。

再次对物流中心的液氯气瓶存放处满瓶区、空瓶区的每个气瓶进行逐个检测，没有发现泄漏。

2.10 隔离、警戒解除

通知相邻、相关单位，恢复正常工作、生产。

3.此次化学事故应急救援预案实施的成功经验和不足

3.1 成功经验

3.1.1 事故预案的启动及时；

3.1.2 各部门之间的联动、协调性较好；

3.1.3 个人防护、呼吸防护做的到位；

3.1.4 现场泄漏处理比较及时；

3.1.5 人员未发生急性氯气中毒事故；

3.1.6 能及时告知周边、外围危害；

3.1.7 隔离区、下风向疏散区内无关人员疏散及时；

3.1.8 二次堵漏成功；

3.1.9 各部门事故预案的指挥者及时赶赴现场，及时按照预案内容实施。

3.2 不足

3.2.1 对液氯气瓶的阀门关闭不严予以堵漏的措施及专用器材尚有欠缺；

3.2.2 备用物资日常检查不到位，固体碱已全部固化成一体；

3.2.3 事故现场对空气呼吸器的需求量非常大，对于备用气瓶的需求量较大（物资储备不足）；

3.2.4 对于大功率多通路的充气泵需求较高（加大设备购置投入）；

3.2.5 现场事故处理人员心理压力比较大，心情紧张，有人在配戴正压自给式空气呼吸器时，因紧张用力过猛，将面罩的头带拉断，事故处理人员要克服心理紧张情绪；

3.2.6 现场巡检还不到位，没有进行肥皂泡的检测，及时发现少量的氯气泄漏，及时处理；

3.2.7 个别部门事故预案的反应时间比较长，预案启动比较缓慢。

10.2案例二

2002年8月24日，湖南省株洲市白石港发生一起特大氯气中毒事故。株洲化工集团存放在附近一湘江码头上的75瓶近4万公斤氯气部分泄漏，导致附近数百名居民遭受毒气侵袭，其中100余人中毒住院。

10.3案例三

2002年10月27日，位于内蒙古自治区乌海市的兰太实业股份有限公司泰达制钠厂发生氯气泄漏事故，致使１人当场中毒死亡，４０多人不同程度中毒，上千人有刺激性反应，６００多头（只）家禽、牲畜中毒死亡。

10.4案例四

2003年8月6日零时18分，西安市西郊建章路一废弃氯气罐发生泄漏，附近群众59人先后出现中毒症状送医院治疗，一人病情稍重，其余人员生命体征平稳。

10.5案例五

2003年9月23日凌晨2时30分，双流县九江镇银桥村１社一无名小厂突然发生氯气泄漏，氯气很快蔓延，导致20余村民中毒。

10.6案例六

2003年11月6日18时许，武汉东风造纸厂内一废弃氯气罐发生泄漏，附近４８名群众出现不同程度的不适状况，被紧急送往医院治疗，昨日已全部脱离危险，目前仍留医院实行２４小时观察，其中７人症状较重。

10.7案例七

2004年4月15日晚，位于重庆市江北区的重庆天原化工总厂发生氯气泄漏事件，16日凌晨发生局部爆炸,造成9人失踪死亡，3人受伤。500米范围内3万名群众被疏散。4月15日下午，处于重庆主城区的重庆天原化工总厂氯氢分厂2号氯冷凝器出现穿孔，有氯气泄漏，厂方随即进行处置。16日1时左右，列管发生爆炸；凌晨4时左右，再次发生局部爆炸，大量氯气向周围弥漫。由于附近民居和单位较多，重庆市连夜组织人员疏散居民。16日17时57分，5个装有液氯的氯罐在抢险处置过程中突然发生爆炸，当场造成9人死亡。

事故原因：按照原来的事故处理方案，是让氯气在自然压力下通过铁管排放。但当专家组成员离开现场回指挥部研讨方案时，重庆天原化工总厂违规操作，让工人用机器从氯罐向外抽氯气，以加快排放速度，结果导致罐内温度升高，引发爆炸。

10.8案例八

2005年3月29日晚7时许，在京沪高速公路淮安段上行线103KM+300M处，一辆载有多达40．44吨（超载169．6％）液氯的山东槽罐车鲁HO0099与山东货车鲁QA0398相撞，导致槽罐车液氯大面积泄漏。由于肇事的槽罐车驾驶员逃逸，货车驾驶员死亡，延误了最佳抢险救援时机，造成了公路旁3个乡镇村民重大伤亡，槽罐车中的液氯泄漏后弥漫了现场周围的数个村庄，事故造成造成29人死亡，436名村民和抢救人员中毒住院治疗，门诊留治人员1560人，10500多名村民被迫疏散转移，大量家畜（家禽）、农作物死亡和损失，造成直接经济损失1700余万元。

10.9案例分析结论

分析以上氯气泄漏甚至引发爆炸案例我们可以看出，近年来，氯气泄漏甚至引发爆炸的事故时有发生，无论是生产、运输、储存、使用氯气的单位都曾发生过氯气泄漏或爆炸事故。特别是2004年发生在重庆天原化工总厂的“4.16”氯气泄漏引发爆炸事故和2005年3月29日京沪高速公路液氯槽车相撞氯气泄漏事故，造成多人死亡、巨大经济损失、环境破坏和广泛的社会影响，引起了党中央、国务院的高度重视。岳龙供水工程加氯系统虽然使用的液氯量较少（未构成重大危险源），工艺设备先进，安全措施比较齐全，但也必须引起高度重视。

从案例一的事故经过和抢险救援过程我们可以看到，先进的工艺设备，还必须有完善、健全的应急救援体系和管理体系作为保障。泰达水务公司必须高度重视并清楚的认识到氯气泄漏事故后果的严重性和对周边环境将产生的巨大影响，在建立健全各种针对加氯系统的安全生产责任制和安全管理规章制度并做到有效执行的同时，必须针对氯气的性质和可能产生的危险、有害因素，按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（单位版）的要求编制应急救援预案，建立健全应急救援体系，并经常性的进行演练，确保加氯系统安全生产，杜绝氯气泄漏事故和爆炸事故的发生。

11安全对策措施与建议

通过对加氯系统装置现场工艺设备危险、有害因素分析，对装置现场以及泰达水务公司公司安全生产管理进行全面符合性检查分析，并结合事故案例分析，提出相应的安全对策措施与建议及治理的紧迫程度。具体如表9-1所示。

11.1已采取的安全对策措施

1、设备、工艺先进可靠。加氯机采用德国ALLDOS公司进口真空加氯机，带有浮子扫描装置，能够精确的输出4～20mA真实气体流量信号。重要控制检测仪表、设备、阀门均采用进口设备。加氯工艺采用负压操作，有效避免氯气泄漏。

2、加氯系统管线材质采用UPVC材质，有效避免氯气腐蚀。

3、管线上设有止回阀，有效防止氯气倒流。

4、液氯气化间设有漏氯报警仪，双探头和单探头各一套，实时检测作业场所漏氯浓度，同时与机械排风设施和氯气吸收装置联锁。空气中有轻微漏氯达到低报时时，控制开启排风装置；氯气大量泄漏达到高报时，控制开启氯气吸收装置。

5、建有氯气吸收装置，用氢氧化钠作为吸收中和液，一但氯气泄漏超过限定值时，自动开启，吸收中和漏氯。

6、生产现场备有呼吸器、防毒面具等常备防护用品。

7、建筑防火等级为二级，符合规范要求。设有机械通风装置5台，玻璃钢扇页，带百叶窗。加氯间门向外开启。

8、加氯间2T电动单量桥式吊车具有双制动装置。

9、系统投用前进行打压和试漏试验，保证系统密闭，防止氯气泄漏。

10、液氯汽化厂房和中和吸收厂房设有闭路监视系统，可24小时随时监视生产情况。

11、在线液氯钢瓶设有电子秤，在线检测氯瓶重量，保证保留5kg以上的余氯。

12、加氯间建构筑物设置防雷、防静电接地设施，接地电阻符合标准要求。

11.2需补充的安全对策措施与建议及治理的紧迫程度

表11-1安全对策措施与建议

| 序号 | 不安全因素及隐患 | 安全对策措施与建议 | 隐患治理紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未见直接接触氯气生产、使用、贮存、运输等作业人员特种作业合格证 | 氯属于Ⅱ级（高度危害）物质，直接接触氯气生产、使用、贮存、运输等作业人员，必须经专业培训，考试合格，取得特种作业合格后，方可上岗操作。 | 高 |
| 2 | 漏氯检测仪报警设定值不正确 | 按照1mg/m3设定报警低限值，3mg/m3设定报警高限值 | 高 |
| 3 | 操作人员未配备便携式氯气检测仪 | 为操作人员配备便携式氯气检测仪 | 高 |
| 4 | 应急事故预案简单，内容不全 | 按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（单位版）的要求编制应急救援预案，建立健全应急救援体系，并经常性的进行演练 | 高 |
| 5 | 未见公安机关培训合格发给的《上岗证》 | 组织有关人员进行培训，取得《上岗证》后，方可上岗操作 | 高 |
| 6 | 安全生产规章制度不完善 | 应尽快建立健全、完善安全生产规章制度 | 高 |
| 7 | 高毒作业场未设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明 | 按规定尽快设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明 | 高 |
| 8 | 未配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士，也未与依法取得资质认证的职业卫生技术服务机构签订合同 | 尽快配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士，与依法取得资质认证的职业卫生技术服务机构签订合同 | 高 |
| 9 | 未制定防护用品定期检查更换制度 | 制定防护用品定期检查更换制度 | 中 |
| 10 | 生产、使用、储存氯气现场没有配备必须的药品 | 配备必须的药品 | 中 |
| 11 | 液氯汽化间照明和通风设备未设室外开关。 | 应设室外开关 | 中 |
| 12 | 中和吸收装置进入大气的有害物质浓度没有检测手段。 | 增加检测手段，保证浓度符合国家标准 | 中 |
| 13 | 未见特种作业人员培训合格证和危险化学品安全资格证 | 对特种作业人员进行培训，取得合格证后方可上岗。对危险化学品生产、经营、储存、运输、使用人员进行培训，取得合格证后方可上岗 | 中 |
| 14 | 加氯系统现场无警示标志 | 按规范做好现场警示标志 | 中 |
| 15 | 未建立特种设备安全技术档案 | 应尽快建立特种设备安全技术档案 | 中 |
| 16 | 未制定特种设备的事故应急措施和救援预案 | 应尽快制定特种设备的事故应急措施和救援预案 | 中 |
| 17 | 不符合检查表中94～102条内容 | 应制定、完善相关制度，并按要求认真执行 | 中 |

12 安全评价结论

通过对泰达水务公司岳龙供水项目加压泵站加氯系统进行安全专项评价，找出了该系统存在的危险隐患，同时提出了安全对策措施与建议。评价组认为目前该加氯系统的工艺先进，设备可靠，安全保证措施齐全，符合目前现行有关标准规范的要求。但在安全管理方面泰达水务公司却缺乏经验和有效的安全管理制度和安全管理体系作为保证。公司应尽快根据加氯系统的特点，氯气的危险特性，国家法律法规、标准、规范，结合氯气泄漏和爆炸事故教训以及同行业的成功经验，建立健全安全管理体系，建立和完善各项安全管理规章制度。同时，按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（单位版）的要求编制应急救援预案，建立健全应急救援体系，并经常性的进行演练，确保加氯系统安全生产，杜绝氯气泄漏事故和爆炸事故的发生。

评价组认为泰达水务公司岳龙供水项目加压泵站加氯系统与周边设备设施的防护距离符合法律、法规、标准、规范的要求，设备平面布置符合规定要求，加氯系统工艺先进，安全保障设备设施齐全，自动化程度高，设备、管道选型和材质选择合理。只要按照报告中提出的安全对策措施及建议进行整改，是具备安全生产条件的。

13 附件

附件一：企业法人营业执照

附件二：加压泵站平面布置图

附件三：加氯系统工艺流程图

附件四：表9－1加氯系统现场安全检查表

14 附录

天津市发展计划委员会文件《关于宁河北地下水源地加压泵站及供水管线工程实施方案的批复》（津计农经［2003］980号）

15 参考资料

1、《水处理化学品》化学工业出版社  张光华  编

2、《安全评价》（修订版）煤炭工业出版社

3、《危险化学品安全技术全书》化学工业出版社  周国泰  主编