新、改、扩建项目安全性评价报告书

被评价项目：

| 检查类别 | 检查要求 | 分值 | 扣分标准 | 考 核 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 艺 与 布 置 30分 | 1、机械生产场所合理布设生产工艺流程，保持物流畅通、工艺合理、整洁有序。 | 4 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 2、设备布局合理，设备间距以及与墙、柱距离，操作人员的空间均符合标准。设备间距（不含操作工位）：大型≥2m，中型≥1m，小型≥0.7m；设备与墙、柱距离（以活动机件最大距离计）：大型≥0.9m，中型≥0.8m，小型≥0.7m。 | 6 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 3、规范设置功能区，毛坯区、成品区、半成品区、工件器具区、废物垃圾区等按要求合理设置并标识。 | 5 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 4、根据工艺特点合理布设作业区，车、铣、刨等加工区、金属切削加工区、切割焊接加工区、铸造浇注加工区、精密机械加工区、喷漆涂装加工区、装配检验作业区等各工区考虑危险有害因素，相对独立、规范设置。 | 4 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 5、生产车间原辅材料仓库、产成品库区规范设置，氧气、乙炔、油库等设置在合理区域，满足生产安全要求。 | 5 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 6、存在火灾、爆炸等危险的，同时考虑防火、防爆等工艺设置。 | 6 | 一处不符合，扣2分 |  |
| 设 施 与 防 护 40 分 | 1、生产场所地面平坦、整洁。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 2、生产现场人行道、车行道和宽度符合要求。厂区干道：车辆双向行驶的，宽度不小于5m，单向行驶宽度不小于3m，危险地段设置限速牌、指示牌和警示牌。车间安全通道：通行汽车的宽度﹥3m；通行电瓶车、铲车的宽度﹥1.8m；通行手推车、三轮车的宽度﹥1.5m；一般人行通道﹥1m，采用栏杆、标志线进行标识，通道路面平整，无台阶、坑、沟。 | 4 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 3、生产现场深﹥0.2m、宽﹥0.1m的坑、壕、池均有可靠的防护栏或盖板，夜间有照明。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 4、生产场所的内照明应满足《工业企业照明设计标准》的要求，车间通道照明灯覆盖所有通道，覆盖长度应大于90%车间安全通道长度。 | 2 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 5、合理配置消防器材、安全通道和出口畅通 | 4 | 一处不符合，扣2分 |  |
|  | 6、根据机械防护特点和要求，分别设置固定安全装置、连锁安全装置、控制安全装置、自动安全装置、隔离安全装置等。所有机械设备的轮、轴、洞、台必须按照规范设置防护罩（网）、套、盖、栏，并做到牢固、可靠，确保操作人员接触不到运转中的活动部件。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 7、机械安全防护装置材料及其至运转部件的距离符合国家标准，布设合理，平整无锐利的边缘、突缘，有足够的强度、刚度、稳定性、抗疲劳性。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 8、防护罩（网）安装规范，不影响设备操作，在正常操作或维护保养设备时不需要拆卸防护罩（网）。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 9、高于2m的输送设备设施有牢固的防护罩（网），网格大小应能防止所输送物件坠落至地面，低于2m的运输线的起落段两侧加设防护栏，栏高1.05m。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 10、金属切削机械设备除基本安全防护装置外，应设置防止切削屑飞出的防护板或防护网。 | 2 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 11、砂轮机防护罩保持可靠，设置专用砂轮机房，因厂房地形限制的不能设置专用砂轮机房的应设置专用操作区域，砂轮机禁止安装在正对设备、人员或人员过往较多的地方，其正面装设不低于1.8米高的防护挡板。 | 4 | 一处不符合，扣2分 |  |
|  | 12、机床操作岗位配置防滑踏板、防滑垫皮等防滑设施。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 13、对产生噪声、粉尘、有毒有害气体的机械设备，配置与其机械运转相连接的消声、吸尘或通风装置，减轻或消除职业危害。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
| 电 气 安 全 30 分 | 1、选用的电气装置经安全检验合格，具有安全认证标志。易燃易爆场所配置防爆型电气设施。 | 2 | 一处不符合，扣2分 |  |
|  | 2、供配电系统安全可靠，设置合理，管理规范，电缆有防水措施。符合防火、防小动物进入和良好通风要求，设置的金属网板网孔不大于10*10mm。 | 2 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 3、电气系统带电体采用遮拦、护罩、护盖、箱闸等装置进行屏护，牢固设置并保持安全距离、标识，金属材料的应当可靠接地或接零。 | 4 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 4、配电柜（箱）为不可燃材料制作，触电危险性小的生产场所、办公值班室选用开启式配电板，触电危险性大的生产场所或环境较差的加工车间、铸造、热处理、木工房等场所采用封闭式箱柜。落地安装的配电柜（箱）应高出地面5-10cm，前方0.8-1.2m范围内无障碍物。 | 4 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 5、机械生产场所电线、电缆布设合理，桥架、管线符合安全要求和标准。 | 2 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 6、电气设备和线路应有良好绝缘，电器电线明接头裸露带电部分必须有遮拦及警示标志。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
|  | 7、电气设备和线路有可靠的接地、接零保护，安装漏电保护装置并定期检验。 | 3 | 一处不符合，扣2分 |  |
|  | 8、设备按照一机一闸设置电气控制系统，电线穿管保持完好。 | 4 | 一处不符合，扣2分 |  |
|  | 9、设备照明符合要求，机床设备局部照明采用36V和24V安全电压，金属容器或潮湿场所采用12v安全电压。 | 3 | 一处不符合，扣2分 |  |
|  | 10、移动电气装置、手持电动工具严格集中管理、领用审批制度，使用前认真检查，设置可靠漏电保护等措施，断电移动。 | 3 | 一处不符合，扣1分 |  |
| 评价结论 | 评价人： 时间： |  |  |  |
| 需整改的问题 |  |  |  |  |
| 备注 | 考核得分90分以上为合格 每项分数扣完为止 |  |  |  |