- 石油化工企业典型场所火灾探测器选型举例

| 设 置 场 所 |  |  | 适用的火灾探测器类型举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央控制及行政区 |  |  | 点型感烟探测器、红外光束感烟探测器、空气采样感烟探测器、点型感温探测器 |
| 工艺装置区 |  |  | 火焰探测器、可燃气体探测器 |
| 油罐区 |  |  | 火焰探测器、可燃气体探测器、缆式线型感温探测器、光纤感温探测器 |
| 装卸区 |  |  | 火焰探测器、可燃气体探测器 |
| 电缆夹层、电缆隧（廊）道，电缆沟、电缆竖井、电缆桥（支）架 |  |  | 缆式线型感温探测器、光纤感温火灾探测器、空气采样感烟探测器 |
| 材料仓库 |  |  | 点型感烟探测器、红外光束感烟火灾探测器、红外火焰探测器 |
| 变电站 | 油浸电抗器室、有可燃介质的电容器室、主控制室、继电器室、蓄电池室、高、低压配电室 |  | 点型感烟探测器、红外光束感烟探测器 |
|  | 干式变压器室、干式电容器室、干式空（铁）芯电抗器室 |  | 点型感烟探测器 |
|  | 油浸变压器 | 室内场所 | 缆式线型感温探测器、光纤感温探测器、红外火焰探测器 |
|  |  | 室外或半室外 | 缆式线型感温探测器、光纤感温探测器 |
| 发电机房 |  |  | 火焰探测器、缆式线型感温探测器 |