四川风力发电场并网安全性评价标准

（试  行）

国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室    发布

二〇一一年八月

目  录

《四川风力发电场并网安全性评价标准》编制说明	4

1 范围	9

2 规范性引用文件	9

3 术语和定义	13

必  备  条  件	1

评  分  项  目	5

电气一次设备	5

风力发电机组	5

高压变压器	7

涉网高压配电装置	9

过电压	11

接地装置	12

涉网设备的外绝缘	13

防误装置	14

集电线路	14

绝缘技术监督	15

电气二次设备	15

继电保护及安全自动装置	15

系统通信	21

调度自动化	23

直流系统	24

安全管理	26

安全生产责任制	26

现场规章制度	27

安全生产监督管理	29

安全培训教育	30

安全检查及隐患整改	31

反事故措施制定与落实	32

安全警示标志及设备铭牌、名称和编号	33

主要事故应急救援预案编制及演练	34

事故调查统计处理及信息报送	35

电力二次系统安全防护	35

- 《四川风力发电场并网安全性评价标准》编制说明

1、根据《电力监管条例》、《电力安全生产监管办法》、《电网运行准则》、《发电厂并网运行管理办法》、《电网调度管理条例》、《发电机组并网安生性评价管理办法》，《关于加强风电场并网运行管理的通知》(国能新能［2011］182号)、《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963)、《关于印发风电场功率预测预报管理暂行办法的通行》(国能新能［2011］177号)，制定四川风力发电场并网安生性评价标准。

2、安全性评价采用企业自评价和专家评价相结合的方式进行，各风电场组织自评价，国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室(以下简称：四川电监办)组织专家进行评价。

3、安全性评价工作实行闭环动态管理。四川风力发电场应结合安全生产实际和安全性评价内容，按照“评价、分析、评估、整改”的过程循环推进，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，根据危害程度对存在问题进行评估和分类，按照评估结论对存在问题制定并落实整改措施，在此基础上进行新一轮的循环。一般以5年为一周期。

- 评价方法

4.1操作要点

4.1.1严格按照《四川风力发电场并网安全性评价标准》进行查评。

4.1.2各种查证方法应综合运用，做出全面准确的评价。如：现场检查、查阅分析资料、仪表指示观测分析、调查、询问、现场试验或测试等。

4.2查评程序

4.2.1四川风电场自查评程序

(1)成立查评组：由风电场分管生产的领导（或总工）任组长，相关生产管理部门和运行部门负责人、各专业负责人参加，制定查评计划，按专业分组负责具体查评工作。

(2)宣传培训：明确评价的目的、必要性、指导思想和具体开展方法，为企业正确而顺利地开展安全性评价创造有利条件。

(3)分解评价项目：明确各部门查评项目，落实责任。

(4)自查自评：风电场各部门(专业)对照评价标准的查评项目、查评方法、依据进行自查自评，对存在的安全隐患进行记录，提出安全隐患整改措施。企业汇总形成《安全性评价自查报告》后报四川电监办。

(5) 现场查评申请：在完成安全性评价自查自评，经整改满足专家现场查评条件后，向四川电监办提交《专家现场查评申请》。

4.2.2专家查评程序

(1)四川电监办收到风电企业《专家现场查评申请》并经审查合格后，中介机构组织专家实施现场查评。

(2)安评专家组到达现场后召开安评首次会议，被评单位组织相关部门、专业人员参加，汇报企业及自查情况。

(3)专家组通过查阅资料、查看现场、询问相关人员等方式开展现场查评工作。

(4)专家组依据查评情况编制现场查评报告，召开安评末次会议，向企业通报现场查评情况、提出整改建议。

(5)查评结束后，中介机构依据现场查评报告及企业制定的安全隐患整改计划及监控措施编制并网安全性评价正式报告，提交四川电监办审查及评审。

4.2.3整改程序

(1)风电场在进行安全性评价后，应根据专家评价报告组织有关部门制定整改计划并将整改计划报四川电监办备案。整改计划必须明确整改内容、整改措施、整改完成时间、工作负责人和验收人。

(2)风电场应定期检查和督促各部门完成整改计划，对未完成和整改效果不好的部门应进行考核。

(3)风电场应在整改年度中期和年末，对本单位安评整改计划完成情况进行总结，及时提出意见和建议，对未完成整改的项目和已整改的重点项目进行风险评估，必要时应修改整改计划。

5、评分方法

5.1《评价标准》总分3060分。其中必备条件15项；安全管理1000分；电气一次1060分；电气二次1000分。

5.2由于实际状况等原因造成部分《评价标准》项目不能查评的，扣减相应项目（连同该项目的标准分）。

5.3 用相对得分率来衡量被评价系统的安全性。

相对得分率=（实得分／应得分）×100%。

6、风电场并网安全性评价结论分为：“具备并网运行安全条件”；“有条件具备并网运行安全条件”；“不具备并网运行安全条件”四种类型。具体评价标准分别为：

6.1经评价，同时具备以下条件者可评审为“具备并网运行安全条件”的风电场。

6.1.1“必备条件”全部符合评价标准；

6.1.2得分率≥90％；

6.1.3不存在对电网安全稳定运行可能造成影响的“重大”风险项目等。

6.2经评价，存在以下情形之一者可评审为“有条件具备并网运行安全条件”的风电场。

6.2.1“必备条件”不存在不符合项，基本符合项≤3项；

6.2.2得分率＜90％，且≥75％；

6.2.3不存在对电网安全稳定运行可能造成影响的“重大”风险项目等。

6.3  经评价，存在以下情形之一者可评审为“不具备并网运行安全条件”的风电场。

6.3.1“必备条件”存在不符合项，或基本符合项≥4项；

6.3.2得分率＜75％；

6.3.3存在对电网安全稳定运行可能造成影响的“重大”风险项目等。

7、本《评价标准》由四川电监办提出并颁布。

8、本《评价标准》的解释权归四川电监办。

- 1 范围

适用于单机容量500kW及以上并网运行的风力发电场（以下简称风电场）。其它容量并网运行的风电场参照执行。

新建、改建和扩建的风电场应当通过并网安全性评价。已投入运行的风电场应当定期进行并网安全性评价，周期一般不超过5年。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB l094.2-1996       电力变压器 第2部分 温升

GB 2893-2008        安全色

GB 2894-2008        安全标志及其使用导则

GB 12326-2008       电能质量  电压波动和闪变

GB 50061-2010       66kV及以下架空电力线路设计规范

GB 50150-2006       电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50169 -2006       电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50217-2007        电力工程电缆设计规范

GB 50545-2010        110kV~750kV架空输电线路设计规范

GB/T 593-2006        高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 6451-2008       油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7252-2001       变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 12325-2008      电能质量  供电电压允许偏差

GB/T 13729-2002      远动终端设备

GB/T 14285-2006      继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 12325-2008      电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326-2008      电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14549-93        电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543 -2008      电能质量 三相电压不平衡

GB/T 15945-2008      电能质量 电力系统频率允许偏差

GB/T 16434-1996      高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T 19960.1-2005     风力发电机组 第1部分：通用技术条件

GB/T 19963           风电场接入电力系统技术规定

GB/T 20297-2006      静止无功补偿装置（SVC）现场试验

GB/T 20319-2006      风力发电机组验收规范

GB/T 20320-2006      风力发电机组电能质量测量和评估方法

AQ/T 9002-2006       生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

DL 796-2001          风力发电场安全规程

DL 548-94            电力系统通信站防雷运行管理规程

DL 5027-93           电力设备典型消防规程

DL/T 404-2007        3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 475-2006        接地装置特性参数测量导则

DL/T 486-2010        高压交流隔离开关和接地开关

DL/T 544-94          电力系统通信管理规程

DL/T 545-94          电力系统微波通信运行管理规程

DL/T 547-2010        电力系统光纤通信运行管理规程

DL/T 553-94          220～500kV电力系统故障动态记录技术准则

DL/T 572-2010        电力变压器运行规程

DL/T 574-2010        变压器分接开关运行维修导则

DL/T 587-2007        微机保护装置运行管理规程

DL/T 596-1996        电力设备预防性试验规程

DL/T 620-1997        交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621-1997        交流电气装置的接地

DL/T 644-1999        带电设备红外诊断技术应用导则

DL/T 666-1999        风力发电场运行规程

DL/T 724-2000        电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DL/T 797-2001        风力发电场检修规程

DL/T 969-2005        变电站运行导则

DL/T 995-2006        继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 1040-2007       电网运行准则

DL/T 1051-2007       电力技术监督导则

DL/T 1054-2007       高压电气设备绝缘技术监督规程

DL/T 5003-2005       电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 5044-2004       电力工程直流系统设计技术规程

DL/T 5383-2007       风力发电场设计技术规范

中华人民共和国主席令第70号     中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国主席令第60号     中华人民共和国电力法

中华人民共和国主席令第33号     中华人民共和国可再生能源法

国务院令第115号                电网调度管理条例

国家安全生产监督管理总局3号令  生产经营单位安全培训规定（2006）

国家安全生产监督管理总局17号令 生产安全事故应急预案管理办法（2009）

国家电力监管委员会2号令        电力安全生产监管办法

国家电力监管委员会5号令        电力二次系统安全防护规定

国家电力监管委员会22号令       电网运行规则（试行）

电监安全〔2009〕22号            电力突发事件应急演练导则（试行）

电监安全〔2006〕34号附件一      电力二次系统安全防护总体方案

电监安全〔2006〕34号附件四      变电站二次系统安全防护方案

电监市场〔2006〕42号            发电厂并网运行管理规定

办安全〔2011〕26号              关于切实加强风电场安全监督管理 遏制大规模风电机组脱网事故的通知

国家电力监管委员会、国家工商行政管理总局 GF-2003-0512  并网调度协议（示范文本）

能源安保〔1990〕1110号          防止电气误操作装置管理规定（试行）

国能新能〔2010〕433号           国家能源局关于印发风电机组并网检测管理暂行办法的通知

国能新能〔2011〕177号           国家能源局关于印发风电场功率预测预报管理暂行办法的通知

国能新能〔2011〕182号            国家能源局关于加强风电场并网运行管理的通知

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 并网

风电场与电网之间的物理联结。

3.2 并网调度协议

电网企业与电网使用者就电网调度运行管理所签订的协议。在协议中规定双方应承担的基本责任和义务以及双方应满足的技术条件和行为规范。

3.3 风力发电机组

将风的动能转换为电能的系统。

3.4 风力发电场（风电场）

由一批风电机组或风电机组群（包括机组单元变压器）、汇集线路、主升压变压器及其他设备组成的发电站。

3.5 风力发电场并网安全性评价

以实现风电场并网安全运行为目的，依据风电场并网安全评价相关标准，应用安全系统工程风险评价原理和方法，辨识与分析风电场及涉网安全运行设备、设施、装置、技术管理及安全管理工作中影响电网和风电场安全稳定运行的危险因素，预测其发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策和措施建议，并作出评价结论的活动。

3.6 必备项目

风电场并网运行的最基本要求，主要包含对电网和风电场的安全运行可能造成严重影响的技术和管理内容。

3.7 评价项目

除必备项目外，风电场并网运行应当满足的安全要求，主要用于评价并网风力发电机组及直接相关的设备、系统、安全管理工作中影响电网和风电场安全稳定运行的危险因素的风险度。

- 必  备  条  件

| 序号 | 评价项目 | 查评内容、方法及要求 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新、改、扩建风电场应具有齐全的立项审批文件，按规定经政府有关部门核准。 | 查阅有关文档、资料。 | 《中华人民共和国可再生能源法》（主席令第三十三号）第十三条 |
| 2 | 新建、改建、扩建风电场已按《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T5191—2004）规定，召开工程整套启动验收委员会会议，并签发《工程整套启动试运验收鉴定书》。 | 查阅有关文档、资料。 | 《新建发电机组进入商业运营管理办法（试行）》（电监会办市场〔2007〕40号）第六条； 《风力发电场项目建设工程验收规程》（DL/T 5191-2004）第7、8、9章 |
| 3 | 风电场应与所在电网调度机构按有关规定签订《并网调度协议》。 | 查阅并网调度协议。 | 《中华人民共和国电力法》第二十二条； 《中华人民共和国可再生能源法》第十四条； 《电网运行规则（试行）》第十八条； 《电网运行准则》第5.1.1、5.1.2条； 《并网调度协议（示范文本）》有关条款。 国家电力监管委员会、国家工商行政管理总局 GF-2003-0512 并网调度协议（示范文本） |
| 4 | 新建、改建、扩建风电场应完成下列并网运行必需的试验项目，满足并网安全运行要求： （1）变压器冲击试验； （2）继电保护和安全自动装置及其二次回路的各组成部分及整组的电气性能试验； （3）纵联保护双端联合试验； （4）电力系统通信试验及调度自动化系统的联调试验项目等； （5）继电保护整定及调整试验； （6）2011年以后核准的风电场还需进行并网机组低电压穿越能力、有功功率/无功功率调节能力、电能质量、电网适应性和电气模型验证等型式试验。 | 查阅有关文档、资料、测试报告。 | 《国家能源局关于印发风电机组并网检测管理暂行办法》第三章第七条、第八条； 《电网运行准则》第5.1.13条，附录B。 |
| 5 | 当风电场并网点电压在额定电压的90%-110%范围内，风力发电机组应能正常运行。 风电场并网点电压波动和闪变、谐波、三相不平衡等电能质量指标满足国家标准的规定时，风电机组应能正常运行。 风电场运行频率在规程要求的偏离范围内，应能正常运行。 | 查阅风力发电机组技术说明书、调试报告、以及风力发电机组控制系统参数设定值。 查阅风电场电能质量测试记录或报告。 现场检查，查阅有关资料，查阅运行记录。 | 《电网运行准则》第5.2.2条； 《电能质量 电压波动和闪变》； 《电能质量 三相电压不平衡》； 《电能质量 公用电网谐波》； 《电能质量 电力系统频率允许偏差》。 |
| 6 | 新建风电场应具备低电压穿越能力。当电力系统事故或扰动引起并网点电压跌落时，在一定的电压跌落范围和时间间隔内，风电机组/风电场能够保证不脱网连续运行。风电场并网点电压跌至20％标称电压时，风电场内的风电机组应保证不脱网连续运行625ms；风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到标称电压的90％时，风电场内的风电机组应保证不脱网连续运行。 故障清除后，风电场有功恢复速率应满足并网技术规定的要求。 | 查阅风电机组技术资料、风电场低电压穿越能力核查试验报告、风力发电机组制造方提供的同型号风电机组低压穿越能力检测报告、并网调度协议。 查阅风电场故障信息及相关资料、查看风机主控及变频器保护定值、查看风机箱变保护定值等。 | 《关于切实加强风电场安全监督管理 遏制大规模风电机组脱网事故的通知》第二条； 《国家能源局关于加强风电场并网运行管理的通知》第三条； 《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》第4.1.3条。 |
| 7 | 涉网高压断路器遮断容量、三相故障清除时间、继电保护配置应满足要求，并按规定校核。 | 查阅断路器文档资料及年度短路容量校核计算书，保护装置文档资料。 | 《电网运行规则（试行）》第二十一条； 《发电厂并网运行管理规定》第三十五条第1款； 《电网运行准则》第5.4.2条。 |
| 8 | 风电场电能质量应满足规程要求，电压偏差、电压变动、闪变和谐波在规定的范围内。 | 现场检查，查阅有关资料，查阅风电场电能质量检测数据，查阅风电场同型号风力发电机组电能质量测试报告。 | 《电网运行准则》第5.2.3、5.2.4条； 《电能质量 供电电压偏差》； 《电能质量 电压波动和闪变》； 《电能质量 公用电网谐波》； 《风力发电机组电能质量测量和评估方法》。 |
| 9 | 风电场的无功容量配置和无功补偿装置（含滤波装置）选型配置应符合相关标准，其响应能力、控制策略应满足电力系统运行需求。装置应无缺陷，交接试验项目应齐全，试验结果合格，并定期进行预防性试验。 | 查阅预防性试验报告或交接试验报告，无功补偿装置功能试验及参数实测报告，检查风电机组无功调节能力。 现场检查无功补偿装置运行情况。 | 《关于切实加强风电场安全监督管理 遏制大规模风电机组脱网事故的通知》第三条； 《国家能源局关于加强风电场并网运行管理的通知》第二条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第19条； 《静止无功补偿装置（SVC）现场试验》； 《电力设备预防性试验规程》第12条。 |
| 10 | 风电场及变电站接地网和独立避雷针接地电阻应按规定周期进行测试，试验项目应齐全，试验结果合格。 | 现场检查，查阅接地电阻试验报告和有关图纸资料。 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第26.0.3条； 《电力设备预防性试验规程》第19.1条； 《接地装置特性参数测量导则》。 |
| 11 | 变电站设备的继电保护及安全自动装置应按规定配置齐全（含调度机构要求的特殊配置）。 | 查阅继电保护及安全自动装置有关资料和配置图（表），对照现场实际设备核实。 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》第3条； 《电网运行准则》第5.2条； 《并网调度协议（示范文本）》有关条款。 |
| 12 | 风力发电机组的自动控制及保护应具备对功率、风速、重要部件的温度、叶轮和发电机转速等信号进行检测判断，出现异常情况（故障）相应保护动作停机，并在紧急事故情况下，风电场解网时不应对风力发电机组造成损害。 | 查阅风力发电机组自动控制及保护系统技术资料。 | 《风力发电场设计技术规范》第6.6条。 |
| 13 | 风电场应具备下列资料，并按要求向调度机构报送： （1）风力发电机组、无功补偿装置、主变压器等设备主要技术规范、技术参数及电气模型； （2）涉网的继电保护及安全自动装置图纸、说明书、调试报告； （3）调度自动化设备技术说明书、技术参数以及设备验收报告； （4）远动信息（包括电流互感器、电压互感器变比及遥测满刻度值）相关技术资料； （5）电气一次系统图、现场运行规程。 | 查阅相关文档资料、检测、检验、试验报告及现场实际情况。 | 《中华人民共和国可再生能源法》第二十七条； 《电网运行规则（试行）》第十四～十六条； 《发电厂并网运行管理规定》第四～二十七条； 《并网调度协议（示范文本）》第5.5条； 《电网运行准则》第5.1、5.3条； 《风力发电场运行规程》第4条。 |
| 14 | 电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则，保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 | 查阅风电场相关资料，现场检查。 | 《电力二次系统安全防护规定》第二条； 《电力二次系统安全防护总体方案》。 |
| 15 | 接受调度指令的运行值班人员，应经过电网调度机构培训、考核合格。 | 查阅风电场有关人员配置文档资料，核实实际有权接受调度指令人员状况；逐一核查经电网调度机构培训，颁发的证件。 | 《电网调度管理条例》第11条； 《电网运行准则》第5.3.1条； 《并网调度协议（示范文本）》第4章4.8条。 |

- 评  分  项  目

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 查评方法 | 评分办法 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 电气一次设备 | 1060 |  |  |  |
| 1.1 | - 风力发电机组 | 210 |  |  |  |
| 1.1.1 | 风电场应配置有功功率控制系统，具备有功功率调节能力； 在风电场并网以及风速增长过程中和正常停机情况下，风电场有功功率变化应当满足电力系统安全稳定运行的要求。 | 20 | 查阅风电机组技术资料、风电场控制系统技术资料、《风电场有功功率调节能力测试报告》；现场检查风电场运行情况和运行记录。 | 无有功功率控制系统，不得分；功率调节能力不满足要求扣10-15分。 | 《风电场接入电力系统技术规定》。 |
| 1.1.2 | 风电场应在2012年1月1日前建立风电预测预报体系和发电计划申报工作机制； 风电场应配置功率预测系统，并从2012年7月1日起正式开始运行。系统具有0～72h短期风电功率预测以及15min～4h超短期风电功率预测功能； 风电场应每天按照电力系统调度机构规定上报风电场发电功率预测曲线。 | 10 | 查阅风电场功率预测系统技术资料，风电场功率预测上报记录，现场检查风电场功率预测系统运行情况。 | 无风电预测预报体系和发电计划申报工作机制扣3分；无些工作计划扣10分。 | 《国家能源局关于印发风电场功率预测预报管理暂行办法的通知》第三、五、六、七、九条。 |
| 1.1.3 | 风电场应配置无功电压控制系统，具备无功功率调节及电压控制能力。根据电力系统调度机构指令，实现对风电场并网点电压的控制，其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。 | 30 | 查阅设计图纸、厂家有关资料和现场检验报告或记录、风电场电压历史记录等。 | 风电场未配置无功电压控制系统不得分；无功功率调节及电压控制能力不满足要求扣15分。 | 《风电场接入电力系统技术规定》。 |
| 1.1.4 | 风力发电机组随机技术文件、图纸齐全；额定风速、切入风速、切出风速应满足规程要求。 | 10 | 现场检查，查阅有关资料，查阅监控系统参数设定值。 | 风力发电机组随机技术文件、图纸不全扣5分； 额定风速、切入风速、切出风速不满足规程要求扣5分/项 | 《风力发电场运行规程》（DL/T 666-1999）第4.1条； 《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T 19960.1-2005）第4.2、8、9.1.2条 |
| 1.1.5 | 当并网点电压在额定电压的90%～110%范围内，风力发电机组能正常运行。当并网点电压低于额定电压90%时，风力发电机组应具有一定的低电压穿越能力。 已并网运行但不具备低压穿越能力的风电场应尽快制定切实可行的低电压穿越能力改造计划，督促设备制造厂商配合实施。 | 30 | 查阅有关资料，查阅监控系统参数设定值,查阅并网调度协议。 查阅风电场低电压穿越能力核查试验报告、同型号风电机组低压穿越能力检测报告。 | 风力发电机组不满足并网点电压的要求扣5-10分； 风力发电机组不具备低电压穿越能力扣5-10分 | 《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T 19960.1-2005）第4.1.3条 《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963)； 电能质量 供电电压偏差(GB/T 12325-2008)； 电能质量 电压波动和闪变(GB/T 12326-2008) 电能质量 公用电网谐波(GB/T 14549-93) ； 电能质量 三相电压不平衡 (GB/T15543 -2008)； 《关于切实加强风电场安全监督管理 遏制大规模风电机组脱网事故的通知》第二条； 《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》第4.1.3条。 |
| 1.1.6 | 风力发电机组塔架应具有足够的强度，承受作用在风轮、机舱和塔架上的静载荷和动载荷，满足风力发电机组的设计寿命； 风力发电机组塔架固有频率的设计应避开风轮旋转频率及叶片通过频率； 风力发电机组在所有设计运行工况下和给定使用寿命期内，不发生任何机械及气动弹性不稳定现象，也不产生有害的或过度的振动。机组在正常运行范围内塔架振动量不应超过20mm/S。 | 20 | 查阅有关设计资料、厂家出厂检验报告、现场检查。 | 风力发电机组塔架应具有足够的强度不满足要求不得分；在正常运行范围内塔架振动量超过20mm/S不得分；存在其它问题视情况扣分。 | 《风力发电机组塔架》第3.2、3.3条； 《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》第4.4条 |
| 1.1.7 | 风电机组运行频率在规程要求的偏离范围内，能够正常运行。 | 20 | 现场检查，查阅有关资料，查阅运行记录。 | 风电机组运行频率不满足规程要求不得分； 无相关资料、报告或记录不得分 | 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T 19963）； 《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T 19960.1-2005）第4.1.3条 |
| 1.1.8 | 风电场电能质量应满足规程要求，电压偏差、电压变动、闪变和谐波在规定的范围内。 | 30 | 现场检查，查阅有关资料，查阅电能质量检测装置参数。 | 风电机组电能质量不满足规程要求不得分； 电压偏差、电压变动、闪变和谐波无检测报告或记录扣5分/项 | 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T19963） |
| 1.1.9 | 风力发电机组接地电阻应按规定周期进行测试，接地电阻应合格，图纸资料齐全。 | 20 | 现场检查，查阅接地电阻试验报告和有关图纸资料。 | 风力发电机组接地电阻未按规定周期进行测试，不得分； 接地电阻测试不合格不得分； 图纸资料不全扣5分 | 《风力发电场设计技术规范》（DL/T2383-2007）第6.5.2条； 《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T 19960.1-2005）第4.8.2条； 《风力发电场安全规程》（DL/T 796-2001）第7.35条 |
| 1.1.10 | 风力发电机组缺陷和故障，应有详细的记录和统计，包括故障类型、原因、处理结果。 | 10 | 现场检查，查阅运行日志、缺陷记录、故障记录。 | 无风力发电机组缺陷和故障的记录和统计资料不得分； 记录和统计资料不全扣5分 | 《风力发电场运行规程》（DL/T 666-1999）第4.1.4、4.2.3、5.4、6.3.3、6.4条 |
| 1.1.11 | 风力发电机组主断路器、主接触器应能正确动作，技术性能应满足规程要求，电气寿命和机械寿命不超过厂家规定。 | 10 | 现场检查，查阅有关资料。 | 风力发电机组主断路器、主接触器技术性能不满足规程要求不得分； 风力发电机组设备运行时间超过厂家规定不得分 | 《风力发电机组 第1部分：通用技术条件》（GB/T 19960.1-2005）第5.4条 |
| 1.2 | - 高压变压器 | 230 |  |  |  |
| 1.2.1 | 变压器油中溶解气体色谱分析应按规定周期进行测试，其数据和产气率结果不应超过注意值；66kV级及以上变压器油中含水量、500kV级变压器油中含气量应符合要求。 | 40 | 查阅试验报告和分析记录。 | 未按周期试验或未作试验扣15-30分； 微水、含气量和产气率超过注意值扣20-30分； 色谱数据超过注意值而且未查明原因和未及时处理不得分。 | 《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第6.1条表5序号1、10、11，第13.1.1、13.1.2条，表36序号5、10； 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》（GB7252-2001）第9.1、9.2、9.3、10条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第7.0.2条 |
| 1.2.2 | 涉网变压器（含电抗器、消弧线圈）应按规定周期和项目进行预防性试验或交接试验，整体绝缘状况应良好。 | 40 | 查阅预防性试验报告或交接试验报告。 | 任一项超出标准而未处理扣15-30分； 项目不全扣10-15分； 试验超周期扣15分。 | 《电气设备预防性试验规程》（DL/T 596-1996）第6.1条表5，第6.2、6.3、6.4、6.6条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第7、8条 |
| 1.2.3 | 变压器油的击穿电压、90℃的tgδ应合格。 | 20 | 查阅新投的和运行中的不同电压等级的击穿强度和90℃ tgδ试验报告。 | 任一项未做试验扣5-10分； tgδ（90℃）不合格扣10分； 击穿电压不合格不得分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第13.1.1、13.1.2条表36序号6、8； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）表20.0.1序号7、8 |
| 1.2.4 | 运行中的变压器上层油温不应超出规定值，温度计及远方测温装置应准确、齐全；测温装置应定期校验。 | 20 | 现场检查，查阅运行记录、温度计校验报告。 | 油温超出规定值不得分； 测温装置未校验或误差超标扣10分。 | 《电力变压器运行规程》（DL/T572-1995） 第3.1.6、4.1.3、4.1.4、4.2.5、6.1.5、6.16条； 《电力变压器 第2部分 温升》（GBl094.2-1996）第4条 |
| 1.2.5 | 变压器高压套管及油枕的油位应正常；35～66kV的8MVA及以上变压器和110kV及以上变压器油枕中应采用胶囊、隔膜、金属波纹管式等油与空气的隔离措施。 变压器净油器应正常投入，并应维护良好；吸湿器维护情况应良好。 | 30 | 现场检查，查阅产品说明书及有关资料。 | 任一台变压器油位不正常扣10～15分； 任一台变压器无油保护装置扣20分； 任一台净油器不能正常投入或维护欠佳扣5～10分； 吸湿器不正常扣5～10分。 | 《电力变压器运行规程》（DL/T572-95）第5.1.4条a、b、f；第5.1.6条c； 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T6451-1999）第5.3.3、5.3.4、9.4.3、9.4.4、9.4.5、13.4.3、13.4.4、13.4.5、17.4.3、17.4.4、21.4.3、21.4.4条 |
| 1.2.6 | 强迫油循环变压器的冷却装置的投入与退出应符合规程要求；冷却系统应有两个独立电源并能自动切换，应定期进行自动切换试验；变压器的冷却系统（潜油泵、风扇等）不应存在缺陷。 | 30 | 查阅运行规程，查阅一次电源图和运行试验记录，现场检查。 | 不能按温度和（或）负载控制冷却器的投切不得分； 没有两个独立电源扣10分； 未进行自动切换试验扣10分； 有重要缺陷未消除不得分。 | 《电力变压器运行规程》（DL/T572-95）第3.1.5、4.4.1、5.1.5c条； 《变电站运行导则》（DL/T969-2005）第6.2.1.15、6.2.3.6条 |
| 1.2.7 | 变压器的铁芯不应存在多点接地现象。 | 10 | 查阅试验记录（含预试、大修或交接试验），查阅铁芯外引电流测试记录。 | 铁芯外引电流大于100mA而未采取措施不得分； 绝缘电阻与以前测试结果有显著差别，或低于500MΩ时，扣10分。 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第7.0.6条； 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第6.1条表5序号8、9 |
| 1.2.8 | 变压器分接开关接触应良好；有载开关及操动机构应无缺陷；有载开关部分的油不应与变压器油之间有渗漏现象；有载开关及操作机械应按规定进行检修。 | 20 | 查阅预防性试验、大修或交接试验报告。 | 接触电阻超标、密封不严渗油、操作机构卡涩或不到位扣10-15分； 到期未检修扣5-10分。 | 《电力变压器运行规程》（DL/T572-95）第5.5.1、5.5.2、5.5.3条； 《有载分接开关运行维护导则》（DL/T594-1995）第4.1、4.2、6.3、6.4条； 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第6.1条表5序号2、18 |
| 1.2.9 | 变压器本体、散热器、瓦斯继电器及套管不应有渗漏油现象，瓦斯继电器应有防雨措施。 | 20 | 现场检查。 | 高压套管渗漏油不得分； 本体及散热片、瓦斯继电器渗、漏油，扣5-10分； 瓦斯继电器无防雨措施，扣10分。 | 《电力变压器运行规程》（DL/T572-95）第5.1.4a条； 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》（DLT5136-2001）第8.2.4条 |
| 1.3 | - 涉网高压配电装置 | 230 |  |  |  |
| 1.3.1 | 风电场变电站高压断路器电气预防性试验或交接试验项目应齐全，试验结果合格。 | 40 | 查阅电气预防性试验报告或交接试验报告。 | 任一台断路器的重要项目不合格影响安全运行的扣20分； 非重要项目不合格每一项扣10分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第8.1.1、8.1.2、8.2.1、8.2.2、8.3.1、8.3.2、8.4、8.6、8.10条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第10、12、13条 |
| 1.3.2 | 断路器应无缺陷，满足电网安全运行需要。 | 20 | 现场检查，查阅缺陷记录。 | 任一台断路器存在渗漏油扣5-10分； 漏气压力明显降低扣5-10分； SF6水分超标扣5-10分； 其他缺陷适当扣分。 | 《变电站运行导则》（DL/T969-2005）第6.6.2条 |
| 1.3.3 | 隔离开关参数应满足系统要求，操作灵活、可靠；应按检修规程的规定项目进行检修，不应超过期限；不满足电网要求者应及时改造或更换。 | 20 | 现场检查，查阅运行记录，查阅缺陷记录。 | 任一台隔离开关有缺陷扣5-10分； 未按期检修扣5-10分。 | 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》（DL/T486-2000）第2、4、5条； 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第8.9条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第15条 |
| 1.3.4 | 隔离开关应满足开断母线电容电流能力（对于母线装有电容式电压互感器的尤应注意）。 | 20 | 根据现场设备参数，对母线电容电流进行核算，也可以由试验确定。 | 任一台隔离开关所切断的母线的电容电流大于2A，又无措施者不得分； 未做核算或试验的不得分。 | 《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》（DL/T486-2000）第4.107条 |
| 1.3.5 | 避雷器配置和选型应正确、可靠，其使用条件应符合要求；应定期进行预防性试验或交接试验；金属氧化物避雷器应装设带漏电流监测功能的避雷器放电计数器。 | 30 | 查阅预防性试验报告或交接试验报告。 | 避雷器选型不正确不得分； 任一相避雷器的重要项目不合格扣15分； 任一相避雷器超期6个月以上或漏项扣10分。 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）第5.3条； 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第14条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第21条 |
| 1.3.6 | 电压互感器、电流互感器不应存在缺陷，电气预防性试验或交接试验应合格。 | 30 | 查阅预防性试验报告或交接试验报告，现场检查。 | 任一台设备的介损不合格不得分；其他项目不合格扣10分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第7.1、7.2条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第9条 |
| 1.3.7 | 耦合电容器和电容器（含无功补偿装置）应无缺陷；预防性试验和交接试验应合格。 无功补偿装置的调节应能使风电场并网点电压保持在电压允许偏差或电网调度部门给定的限值范围内。 | 30 | 现场检查和查阅预防性试验报告或交接试验报告。 | 任一台严重渗漏油不得分； 介损不合格和电容超标不得分； 存在其他严重缺陷不得分； 风电场并网点电压偏差不符合要求扣10-15分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第12条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第19条； 注：无功补偿装置中的电抗器同变压器 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/Z 19963-2005）第6.1、6.2、7.2条 《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963) |
| 1.3.8 | 组合电器（GIS）交接或预防性试验应合格、不漏项、不超标和不超期。 | 30 | 查阅预防性试验报告或交接试验报告。 | 存在超期、漏项、超标等问题扣10-20分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第8.1.1条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第14条 |
| 1.3.9 | 风电场变电站各类引线接头和刀闸触头不应有过热现象。 | 10 | 现场检查，查阅红外测温记录。 | 记录不全扣5分； 未开展工作扣10分； 有明显过热点又未采取措施不得分。 | 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T593-2006）第4.4.2、4.4.3条； 《带电设备红外诊断技术应用导则》（DL/T644-1999）第4、5、6.2.4.3、6.10.1条 |
| 1.4 | - 过电压 | 130 |  |  |  |
| 1.4.1 | 风电场变电站的防直击雷保护范围应满足被保护设备、设施和架构、建筑物安全运行要求。 防雷图纸应齐全。 | 40 | 现场检查，查阅直击雷防护有关图纸资料。 | 图纸不全或无图纸扣15-20分； 保护范围不满足要求不得分。 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）第5.1.3、7.1.6、7.1.7、7.1.8、7.1.9条 |
| 1.4.2 | 风电场变电站和箱式变压器组雷电侵入波的防护应符合规程要求，并满足其设备的安全运行。 | 30 | 现场检查，按有关规程要求进行查阅分析，并查阅有关图纸。 | 变电站无进线保护不得分； 升压变压器组高低压侧未装设避雷器不得分； 箱式变压器组无过电压保护装置不得分； 避雷器与变压器间的电气距离不符合要求的不得分。 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）第5.1.3、5.3.1、5.3.4、5.3.5、7.2、7.3、7.4条； 《风力发电场设计技术规范》（DL/T 2383-2007）第6.5.1.1、6.5.1.3条 |
| 1.4.3 | 风电场变电站110kV～220kV变压器中性点过电压保护应完善、可靠。 | 20 | 现场检查，110kV间隙为105-115mm； 220kV250-350mm； 如无间隙可装设避雷器。 | 无保护间隙或避雷器不得分； 保护间隙装设不规范扣5-10分。 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）第4.1.1（b）、4.1.5（c）、7.3.5条 |
| 1.4.4 | 风电场集电线路的过电压保护应满足相应规程要求。 图纸、资料应齐全。 | 20 | 现场检查；查阅有关资料。 | 图纸、资料不全扣5-10分； 过电压保护不符合要求，视情况扣10-20分。 | 《风力发电场设计技术规范DL/T 2383-2007》第6.5.1.4条； 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）第6.1.1、6.1.2（d）（e）（f）、6.1.4、6.1.7、6.1.8、6.1.9条； 《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-97）第5.0.12条； 《110～500kV架空送电线路设计规程》（DL/T5092-1999）第9.0.9条 |
| 1.4.5 | 风电场变电站的高压配电装置应有防止谐振过电压的措施。 | 20 | 现场检查；查阅变电站运行规程和反事故措施等。 | 无防止断路器断口并联电容与电磁式电压互感器铁磁谐振措施的扣10分； 中性点绝缘系统无防止铁磁谐振措施的扣10分。 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）第4.1.2、4.1.5、4.1.6、4.1.7条； 《风力发电场设计技术规范》（DL/T 2383-2007）第6.5.1.2条 《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963) |
| 1.5 | - 接地装置 | 100 |  |  |  |
| 1.5.1 | 风电场变电站接地网和独立避雷针接地电阻应按规定周期经具有资质的部门进行测试，接地电阻应合格，图纸资料应齐全。 | 30 | 现场检查；查阅接地电阻试验报告和有关图纸资料。 | 未测接地电阻扣15分； 接地电阻不合格，又未采取措施不得分； 图纸资料不全扣10-15分。 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第26.0.3条； 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第19.1条 |
| 1.5.2 | 应进行变电站接地网的电气完整性试验，即测试连接与同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况，直流电阻值不应大于0.2Ω。 | 30 | 现场检查，查阅试验记录（测试电流应大于5A）。 | 未开展导通试验不得分； 导通试验不规范扣10-15分。 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）第26.0.2条； 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第19.2条； 《接地装置特性参数测量导则》（DL/T475-2006）第3.7、4.3、5条 |
| 1.5.3 | 风电场变电站电气设备接地线的截面，应按变化后的接地短路电流进行热稳定校验。 | 20 | 查阅热稳定校验计算书。 | 未展开热稳定校验不得分； 热稳定不满足要求视情况扣10-20分。 | 《交流电气装置的接地》（DL/T621-1997）第6.2.7、6.2.8、6.2.9条、附录C |
| 1.5.4 | 风电场变电站接地网运行10年后，应进行抽样开挖，检查地网的腐蚀和连接情况。 | 20 | 查阅相关记录。 | 接地网运行10年后未进行抽样开挖检查不得分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第19.2条表47序号2 |
| 1.6 | - 涉网设备的外绝缘 | 50 |  |  |  |
| 1.6.1 | 风电场变电站电气设备及母线外绝缘以及场区集电线路绝缘子的爬电比距应满足相应污秽等级的要求，并应按规定要求，定期测试盐密值，并有完整记录。 | 30 | 查阅统计试验资料，现场检查。 | 无电气设备外绝缘爬距统计资料扣10-20分； 未进行盐密测试扣10-20分； 爬距不符合要求，又未采取措施不得分。 | 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》（GB/T 16434-1996）第4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7条、附录C； 《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-97）5.0.1； 《110～500kV架空送电线路设计规程》（DL/T5092-1999）9.0.3； 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）表21序号4、附录C |
| 1.6.2 | 风电场变电站电气设备及母线外绝缘以及场区集电线路绝缘子应按规定进行清扫，并应按规定周期检测绝缘或零值检测。 | 20 | 查阅清扫记录和试验报告，现场检查。 | 未按规定进行清扫扣10分； 未进行绝缘检测扣5分； 有零值绝缘子未更换的扣5-20分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第10条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第17.0.1、17.0.2、17.0.3条 |
| 1.7 | - 防误装置 | 30 |  |  |  |
| 1.7.1 | 风电场变电站户外35kV及以上高压配电装置应满足四防要求。 户内高压开关柜应具备五防功能。 | 30 | 查阅有关图纸、说明书及试验记录； 现场检查。 | 未装设电气防误闭锁装置扣15分； 电气防误闭锁装置存在隐患扣5-10分/项； 防误操作功能不全扣10分； 不具备防误操作功能不得分。 | 《户内交流高压开关柜订货技术条件》（DL/T404-1997）第6.6条； 《防止电气误操作装置管理规定（试行）》（能源安保[1990]1110号文附件）第十四、十五、十六、十七、十八条 |
| 1.8 | - 集电线路 | 40 |  |  |  |
| 1.8.1 | 高压架空集电线路的预防性试验和交接试验应合格，不应有缺陷。 | 20 | 查阅预防性试验报告或交接试验报告，查阅风电场巡回检测记录。 | 存在超期、漏项、超标等问题扣10-15分； 存在严重缺陷仍在运行不得分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第18条； 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第25条 |
| 1.8.2 | 汇流电力电缆的预防性试验和交接试验应合格，不应有缺陷。 | 20 | 查阅预防性试验报告或交接试验报告。 | 存在超期、漏项、超标等问题扣10-15分； 存在严重缺陷仍在运行不得分。 | 《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）第11条 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第18条 |
| 1.9 | - 绝缘技术监督 | 40 |  |  |  |
| 1.9.1 | 风电场绝缘监督应有专门机构并有专职人员进行全过程管理；应有年度绝缘监督工作计划（如预防性试验计划、消除绝缘缺陷的检修计划、大修试验计划等）；应有一次设备试验报告、绝缘缺陷记录及消除记录等；并应有年度绝缘监督工作总结，涉网设备存在绝缘缺陷时应有绝缘分析报告。 | 40 | 检查机构、计划、总结。 | 无专门机构或专职人员扣20分； 全过程管理不到位扣15-20分； 无年度绝缘监督工作计划的扣15-20分； 相关绝缘监督记录或报告不全的扣10-15分； 无年度绝缘监督工作总结、无绝缘分析报告扣15-20分。 | 《电力技术监督导则》（DL/T1051-2007）第2.1、3、4.3.1、5.4、6条； 《高压电气设备绝缘技术监督规程》（DL/T1054-2007）第3.1、4、5、6、7、8.1.1、8.1.3、8.2、8.3条 |
| 2 | - 电气二次设备 | 1000 |  |  |  |
| 2.1 | - 继电保护及安全自动装置 | 500 |  |  |  |
| 2.1.1 | 风电场变电站设备的继电保护及安全自动装置应按规定配置齐全（含调度机构要求的特殊配置）。 | 40 | 查阅继电保护及安全自动装置有关资料和配置图（表），对照现场实际设备核实。 | 主保护和安全自动装置配置不完善扣10-20分； 后备保护配置不完善扣10-15分； 未落实电网调度机构要求的特殊配置扣20-30分。 | 《风力发电场设计技术规范》（DL/T5383-2007）第6.3.2条； 《电网运行准则》（DL/T 1040-2007）第5.2条； 《继电保护和安全自动装置技术规程》 （GB/T 14285-2006）第2.2.1、2.3.1、2.3.2、2.8条； 《并网调度协议》 |
| 2.1.2 | 风力发电机组的自动控制及继电保护应具备对功率、风速、重要部件的温度、叶轮和发电机转速等信号进行检测判断，出现异常情况（故障）相应保护动作停机，并在紧急事故情况下，风电场解列时不应对风力发电机组造成损害。 | 30 | 查风力发电机组自动控制及继电保护配置图（表）和说明文件，对照电脑控制系统核实。检查低压穿越保护整定合理可靠。 | 风力发电机组的自动控制及继电保护功能不完善扣10-20分； 紧急事故情况下，风电场解列时有可能对风力发电机组造成损害时扣20-30分。 | 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T19963）； 《风力发电场设计技术规范》（DL/T 5383-2007）第6.6条 |
| 2.1.3 | 应对风力发电机组控制器的控制功能进行试验： （1）根据风速信号自动进行启动、并网和停机功能试验； （2）根据风向信号进行偏航对风调向试验； （3）根据功率或风速信号进行的大、小发电机切换试验（对于双发电机）； （4）转速调节、桨距调节及功率调节试验（对于变速恒频机组）； （5）无功功率补偿电容分组投切试验（对于异步发电机）； （6）电网异常或负载丢失时的停机试验等；制动功能试验（正常刹车、紧急刹车）），确认各项控制功能准确，可靠。 | 30 | 查阅由制造商提交的必要的检验试验报告以及调试及试运行报告。 | 无检验试验报告以及调试及试运行报告不得分。 试验缺项，每项扣5分。 | 《风力发电机组验收规范》（GB-T 20319-2006）第5.4条。 |
| 2.1.4 | 应对风力发电机组控制系统的安全保护功能进行检查和试验： （1）转速超出限定值的紧急关机试验； （2）功率超出限定值的紧急关机试验； （3）过度振动的紧急关机试验； （4）电缆的过度缠绕超出允许范围的紧急关机试验； （5）人工操作的紧急关机试验），确认各项安全保护功能准确，可靠。 | 30 | 查阅由制造商提交的必要的检验试验报告以及调试及试运行报告。 | 无检验试验报告以及调试及试运行报告不得分。 试验缺项，每项扣5分。 | 《风力发电机组验收规范》（GB/T 20319-2006）第5.5条。 |
| 2.1.5 | 风电场应对涉网设备保护装置做出具有符合整定计算规程规定的整定计算方案，且审批手续完备；每年应依据电网短路电流的变化进行校核或修定。 | 40 | 查阅继电保护及安全自动装置定值通知单； 查阅整定计算方案文件； 现场核查继电保护及安全自动装置投入情况。 | 未按定值通知单整定正确并投运扣20-30分； 定值通知单执行手续不完备扣5-10分； 保护装置无整定计算方案扣20-30分； 整定方案审批手续不全扣5-10分； 整定方案存在错误，可能发生误动作不得分； 未每年依据电网短路电流的变化进行方案核算扣5-10分。 | 《微机继电保护装置运行管理规程》（DL/T 587-2007）第 条； 《220-750kV电网继电保护装置运行整定规程》（DL/T559-2007）中的说明项； 《3-110KV电网继电保护装置运行整定规程》（DL/T584-1995）中的说明项； 《继电保护及安全自动装置运行管理规程》（82）水电生字第11号 第6.3条 |
| 2.1.6 | 风电场应具有电网调度机构颁发的继电保护及安全自动装置运行管理规程及补充规定；应具有符合现场实际、满足安全运行要求和审批手续完备的运行规程或规定。 | 30 | 查阅规程或规定内容，并与实际继电保护及安全自动装置核实。 | 缺少一种规程扣15分； 规程不符合实际、不满足运行要求扣5-15分； 审批手续不完备扣5-10分。 | 《中华人民共和国安全生产法》第17、第21条； 《微机继电保护装置运行管理规程》（DL/T587-2007）； 《变电站运行导则》DL/T 969-2005第4.1.1～4.1.3 |
| 2.1.7 | 风电场变电站静态型保护应在装置箱体和保护屏下部设置等电位接地铜排与接地网的联接应符合要求。 | 30 | 进行现场检查核实。 | 未敷设等电位接地铜排不得分； 接地铜排与主接地网连接不符合规定扣5-20分；屏体与接地铜排连接不符合规定每个屏体扣5分； | 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T14285 -2006）第6.5.3条 |
| 2.1.8 | 风电场变电站直接并网侧的保护用电压互感器和电流互感器的精度应满足要求；电流互感器（包括中间变流器）应进行规定的误差校核合格。 | 30 | 查阅厂家有关资料和现场检验报告。 | 互感器的基本精度不满足要求，每组扣10分； 未对电流互感器进行伏安特性测试的，每组扣5分； 未对电流互感器进行误差校核（如10%误差），每组扣10分。 | 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995- 2006）第6.1.2条； 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T14285- 2006）第6.2.1、第6.2.条 |
| 2.1.9 | 风电场变电站所有差动保护和方向性保护应用负荷电流和工作电压检验保护回路接线的正确性。并利用负荷电流检测具有星形接线的差动保护各组电流互感器二次中性线不平衡电流。 | 40 | 查阅现场检测报告。 | 任一套装置未用负荷电流和工作电压进行接线正确性检验不得分； 任一组电流互感器二次中性线不平衡电流未检测扣5分。 | 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995-2006）第6.2.7条、第8.2.2 - 8.2.10条 |
| 2.1.10 | 风电场变电站继电保护及安全自动装置应在80%直流额定电压下整组动作工作正常、可靠。 | 30 | 查阅检测报告。 | 任一套装置未进行试验扣5分。 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285-2006）第4.1.14条、第6.3.5条、第6.6条 |
| 2.1.11 | 风电场无功功率的调节范围和响应速度，应满足风电场并网点电压调节的要求。 风电场无功功率应当能够在其容量范围内进行自动调节，使风电场并网点电压保持在电压允许偏差或电网调度部门给定的限值范围内。 | 40 | 查阅设计图纸、厂家有关资料和现场检验报告或记录。 | 无功补偿容量不满足要求扣10-20分。 无功功率调节不能满足风电场并网点电压保持在电压允许偏差或电网调度部门给定的限值范围内扣10-20分。 | 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T 19963）。 |
| 2.1.12 | 专用故障录波装置或微机保护中的故障录波装置应正常投用，故障录波模拟量和开关量符合电网调度机构的要求。 | 30 | 查阅装置的故障量清单，并进行现场检查。 现场检查录波资料的管理情况。 | 专用故障录波装置未正常投入运行不得分； 故障录波量与电网调度要求不符扣5-10分。 | 《220～500kV电力系统故障动态记录技术准则》（DL/T553-1994）第4.1、4.2、4.3条； 《继电保护和安全自动装置技术规程》（DL14285- 2006）第3.9.1、3.10.3、5.8.1、5.8.3.6、5.8.3.8条； 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/Z19963-2005）第12.3条 |
| 2.1.13 | 应按电网调度机构安排的继电保护及安全自动装置定检计划完成定检。 | 20 | 查阅定检计划和检验完成情况及检验报告。 | 超周期未定检每套保护扣10分； 未按计划完成定检扣2-10分。 | 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995- 2006）第4.1.2条、第4.1.3条、第4.2.1－4.2.4条、第4.3条及表1、2 |
| 2.1.14 | 风电场应按电网调度的要求提供风电场有关模型和参数，并根据变化情况及时补报。 | 20 | 查阅风电机说明书和出厂（现场）测试报告，并网调度协议。 | 未按电网调度要求提供不得分； 变化后未及时补报扣5分。 | 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/Z 19963-2005）第10条; 《电力系统安全稳定导则》（DL755-2001）第5.8条。 |
| 2.1.15 | 保护屏上的继电器、连接片、试验端子、熔断器、指示灯、端子排和各种直流断路器的状况，应符合要求，标志规范、齐全、清晰、准确。 | 20 | 现场检查屏柜标志。 | 保护屏的标志不符合要求，每处扣5分； 屏上的元件不符合安全要求，每个元件扣5分。 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-1992）第3.0.4条； 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T14285-2006）第6.1条； 《电气控制设备》（GB/T3969-2005）第4.1.4.12条； 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995-2006）第6.3.2条 |
| 2.1.16 | 风电场变电站户外端子箱、接线盒标志完善，符合防触电、防尘、防潮、防腐、防冻的要求。 | 20 | 现场检查户外端子箱状况。 | 户外端子箱每处不符合要求扣5分。 | 《风力发电场设计技术规范DL/T 5383-2007》第6.4.1条； 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995-2006）第6.2.5条 |
| 2.1.17 | 应有本单位继电保护技术监督制度和考核办法，并应严格执行。 | 20 | 查阅风电场继电保护技术监督制度、考核办法、考核记录。 | 无继电保护技术监督制度扣20分； 无考核办法扣10分； 未考核扣5分。 | 《电力技术监督导则》（GB/051-2007）第5.4条 |
| 2.2 | - 系统通信 | 200 |  |  |  |
| 2.2.1 | 风电场至电网调度机构具备独立路由的可靠通信通道； | 20 | 查阅并网调度协议，现场检查。 | 没有可靠调度通道的不得分。 | 《电网运行准则》（DL/T 1040-2007）第5.3.3条； 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/Z 19963-2005）第12.1条 |
| 2.2.2 | 通信话路和远动通道应保证畅通，调度录音系统应运行可靠。 | 30 | 查阅电网调度机构下发的通信月报，现场检查。 | 话路和远动通道每中断一次扣5分； 无录音系统扣15分； 录音系统不可靠或录音质量不良扣5分。 | 《电力系统通信管理规程》（DL/T544-94）第5.1.1条、第5.1.2条、第5.1.3条 |
| 2.2.3 | 通信设备应配置专用电源系统。高频开关电源应定期进行性能检测，蓄电池组应定期进行核对性充放电试验，并测试单只电池端电压，保证运行可靠。 | 30 | 现场检查，查阅记录。 | 未配备专用电源系统不得分； 未按规定测试单只电池端电压扣5分； 未按规定对高频开关电源定期进行性能检测扣5分； 未对蓄电池组定期进行核对性充放电试验或充放电容量已经不满足需要扣10-20分。 | 《电网运行准则》（DL/T 1040-2007）第5.3.3.7条 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）第6.3.2、6.3.37.2.1条； 《电力系统通信管理规程》（DL/T 544-94）第3.2.3条、第4.2.1条、第4.2.2条； 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T547-94）第3.2.3条 |
| 2.2.4 | 通信设备、电源设备的告警信号应正常、可靠。如有无人值班的通信机房时，应将设备的告警信号引入到有人昼夜值班的位置监视。 | 30 | 现场检查信号状况。 | 通信设备、电源设备告警信号有一项不正常扣2分； 无人值班机房的设备告警信号未引入到有人昼夜值班的位置扣15分。 | 《电网运行准则》（DL/T1040-2007）第5.3.3.6条； 《电力系统通信管理规程》（DL/T544-94）第5.2条； 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T 547-94）第3.2.7条、第4.6.4条 |
| 2.2.5 | 通信设备屏体下部应设置均压接地网，所有设备均应良好接地；采用螺栓连接的部位应采取防止松动和锈蚀措施；机房均压接地网及设备接地线截面积应合格。 | 30 | 现场检查屏体接地状况。 | 无均压接地网扣15分； 有一处接地不合格扣3分； 螺栓连接接地未采取防止松动和锈蚀措施每一处扣2分。 | 《电力系统通信站防雷运行管理规程》（DL548-94）第A1.7条、第A1.8条； 《风力发电场设计技术规范》（DL/T5383-2007）第6.7.7条； 《电力系统通信管理规程》（DL/T 544-94） 第7.1.5条 《电力系统光纤通信运行管理规程》 （DL/T 547-94）第3.2.5条 |
| 2.2.6 | 每年雷雨季节前应对通讯接地设施进行检查，测试接地电阻合格。 | 20 | 现场检查，查阅接地电阻测试报告、记录。 | 未按期测试接地电阻扣5-10分； 未测接地电阻或接地电阻不合格不得分。 | 《电力系统通信站防雷运行管理规程》（DL 548-94）第3.1条、第3条、附录B； 《电力系统通信管理规程》（DL/T 544-94）第5.5条 |
| 2.2.7 | 设备应有规范清晰的标志；复用保护的设备部件和接线端子应采用与其他标志有明显区分的标志。 | 20 | 现场检查屏内设备部件、接线端子标志。 | 复用保护部分标志不合格，每处扣3分； 其他标志不合格，每处扣2分。 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB/750171-1992）第3.0.4条； 《电力系统通信管理规程》（DL/T 544-94）第4.3.2条 |
| 2.2.8 | 通信机房（含电缆竖井）应具备防火、防小动物侵入等的安全措施。 | 10 | 现场检查防火、防小动物侵入措施。 | 每一项不合格扣5分。 | 《电力系统通信管理规程》（DL/T544-94）第7.1.1条； 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T 547-94）第3.2.2条 |
| 2.2.9 | 应执行所在电网调度机构有关通信设备维护检修管理规定。定期对通信设备进行维护和检修，检测数据应符合相关技术标准。 | 10 | 现场检查、查阅检测、维护记录。 | 有一台设备未定期检修或检测不合格扣2分； 无记录扣5分。 | 《电力系统通信管理规程》（DL/T544-94）第4.1.1条、第4.1.2条、第5.7.1条、第5.7.4条 《电力系统微波通信运行管理规程》（DL/T545-94）第4.1条、第4.2条； 《电力系统光纤通信运行管理规程》（DL/T547-94）第2.3.1条、第2.3.2条 |
| 2.3 | - 调度自动化 | 150 |  |  |  |
| 2.3.1 | 远动终端设备（RTU、计算机监控）和电网调度要求装设的电能质量在线监测装置、相量测量装置应是满足与电网调度主站接口、信息采集和传送要求的定型产品。 | 40 | 现场检查设备说明书、标准产品号。 | 不是定型产品不得分； 未按《并网调度协议》内容装备设备扣10-20分。 | 《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL/T5003-2005）第5.2.1条； 《电网运行准则》（DL/T 1040-2007）第4.2.9、5.3.4条； 《并网调度协议》 |
| 2.3.2 | 接入远动终端设备的信息应满足电网调度的需要，风电机组运行时遥测遥信量应可靠、正确。 | 40 | 查阅远动系统信息表，现场检查相关设备。 | 调度下达的信息表与实际信息不一致每一路扣5分； 遥测信息不准确每路扣5分。 | 《远动终端设备》（GB/T13729-2002）； 《220～500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》（DL/T5149-2001）第5.1条； 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/Z 19963-2005）第5.2.10 |
| 2.3.3 | 远动系统应配备不间断电源（UPS）容量应满足需要。 | 20 | 查阅UPS说明书，现场检查设备状况。 | 未配备UPS扣10分； UPS供电时间小于1h扣5分； 只有一路独立电源扣5分。 | 《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL/T5003-2005）第5.2.10条 |
| 2.3.4 | 远动系统设备屏体应可靠接地，底部应密封；远动系统与通信设备的接口处应设置通道防雷保护器；应采用多芯双绞屏蔽电缆连接。 | 30 | 现场检查屏体状况。 | 接口处无防雷保护扣5分； 屏体未可靠接地扣10分； 未采用屏蔽电缆扣10分； 屏底部未密封扣5分。 | 《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL/T5003-2005）第5.2.8条 |
| 2.3.5 | 风电场并网线路计量关口应装设电量计量表计；电量自动采集装置，应按调度端主站设置传送数据。 | 20 | 现场检查关口表及采集传送装置状况。 | 无计量关口表扣10分； 自动采集装置与主站传输每中断一次扣5分。 | 《电能计量系统设计技术规程》（DL/T5002-2004）； 《电网运行规则（试行）》（国家电监会22号令） |
| 2.4. | - 直流系统 | 150 |  |  |  |
| 2.4.1 | 蓄电池组容量应满足需要。蓄电池不应存在连接片松动和腐蚀现象，壳体无渗漏和变形，极柱与安全阀周围无酸雾溢出。 | 40 | 查阅设计资料，现场检查蓄电池状况。 | 容量不满足要求扣20分； 任一只蓄电池存在缺陷扣5分；如缺陷严重扣10分，如已经无法使用不得分。 | 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）第6.3.4条b； 《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T 5044-2004）第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.1条、第4.3.2条、第5.1条、第5.2.1条、第5.2.2条、第7.1.1条、第7.1.5条、第7.1.6条 |
| 2.4.2 | 对蓄电池组的单只电池端电压应进行在线监测或定期测量检查。 | 20 | 查阅测试记录，检查在线监测装置运行状况。 | 无在线监测，未定期进行测量单电池电压扣5分； 在线监测装置不良扣5分； 对端电压测量发现不合格的电池一周内未处理，扣10分。 | 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）第6.1条 |
| 2.4.3 | 浮充运行的蓄电池组浮充电压、电流的调节应适当；蓄电池应定期进行核对性充放电试验，保证其容量在规定范围内。 | 30 | 查阅充放电记录，检查浮充电电压电流。 | 浮充电压或电流调节不当扣2-10分； 未定期进行核对性充放电试验扣10-20分； 充放电未达到规定容量扣10-20分； 蓄电池组容量已下降至规定值以下不得分。 | 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）第6.1、第6.3条； 《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T 5044-2004）第7.2.1条、第7.2.2条、第7.2.3条、第7.4.1条、第7.4.2条 |
| 2.4.4 | 直流母线电压应保持在规定的范围内；直流系统绝缘监察或绝缘选检装置应定期试验，运行工况应正常。 | 30 | 现场检查，查阅试验报告或记录，查看母线电压值。 | 直流母线电压超过规定范围扣5-10分； 直流系统绝缘监察或绝缘选检装置未定期试验扣5-10分； 直流系统绝缘监察或绝缘选检装置运行工况不良扣5-10分； 直流系统对地绝缘不良扣5-10分。 | 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）第5.3条、第5.4条； 《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T 5044-2004）第6.2条、第6.3条、第6.4.1 – 6.4.3条 |
| 2.4.5 | 蓄电池室的通风应良好，室温、采暖设施应满足要求；室内的防火、防爆、防震措施应符合规定。 | 20 | 现场检查蓄电池室设施。 | 通风、采暖、照明设备不符要求，每项扣5分； 防火、防爆、防震措施不符合规定，扣5分。 | 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）第4.9、4.12、4.13条 |
| 2.4.6 | 直流屏及上面各元件的标志应齐全、规范、准确、清晰。 | 10 | 检查屏体元件标志。 | 有一处标志不符合要求扣2分 | 《电气装置安装工程盘、柜二次回路接线设计施工及验收规范》（GB/T50171-1992）第3.0.4条 |
| 3 | - 安全管理 | 1000 |  |  |  |
| 3.1 | - 安全生产责任制 | 130 |  |  |  |
| 3.1.1 | 风电场应建立、健全且认真落实风电场负责人、安全生产管理人员、有权接受调度指令的运行值班人员及与并网安全运行相关人员安全生产责任制度。 | 130 | 查阅风电场安全生产责任制度及相关企业安全生产责任制度落实管理办法或（细则）等文档资料； 实际抽查与并网运行相关的主要岗位人员3-5人，询问了解安全生产责任制度掌握和落实情况。 | 未制定不得分； 制定了安全生产责任制度但未经主要负责人批准签发扣50分； 与并网运行相关的主要岗位人员的安全生产责任制度内容对照法定安全生产责任内容缺项扣10分/每岗位； 未制定风电场安全生产责任制度具体落实措施（细则、制度或管理办法）扣20-40分； 未对风电场安全生产责任制度落实情况进行定期和不定期检查监督、考核奖惩扣20-40分； 风电场安全生产责任制度落实情况无检查监督记录或考核奖惩记录扣10-20分/项； 与并网运行相关的主要岗位人员对本岗位安全生产责任制不清楚或不掌握扣5-10分/人次。 | 《中华人民共和国安全生产法》第4条、第17条； 《电力安全生产监管办法》（国家电监会2号令）第3章第8条、第9条 |
| 3.2 | - 现场规章制度 | 290 |  |  |  |
| 3.2.1 | 风电场应具备并严格执行满足电力安全运行需要的与并网设备、装置、系统运行、检修相关的工作票制度、操作票制度；交接班制度、设备巡回检查制度、操作票监护制度、维护检修制度、消防制度（以下简称“两票五制”）或与此类似的现场运行管理制度。并设有风电机组事故、异常运行记录、设备定期实验记录、巡回检查记录、运行日志。 | 90 | 查阅“两票五制”管理制度（或类似管理制度）及制度执行情况检查考核记录等文档资料。 现场查阅值长、电气班组运行日志和交接班记录；设备定期试验记录；设备巡回检查记录等执行情况。 现场实际抽查3-5份工作票、操作票执行情况。 | 无“两票五制”管理制度或类似管理制度不得分； 每缺少一项规章制度扣20分； 未进行“两票五制”管理制度或类似管理制度执行情况检查考核扣10-20分； 检查考核等记录不全、不准确扣5-10分/项； 未按“两票五制”管理制度执行扣5-10分/项次。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）第17条； 《风力发电场安全规程》（DL/T796-2001）第3.3条； 《发电厂并网运行管理规定》（电监市场〔2006〕42号）第6条 |
| 3.2.2 | 风电场应具备且严格执行满足安全运行需要的与电网调度规程、规范相一致的现场运行规程；满足现场安全生产的检修规程和安全工作规程。 | 60 | 查阅有关电网调度规程；现场电气运行规程、电气检修规程、安全工作规程； 现场实际抽查2-3名有权接受调度命令的运行值班人员了解其对电网调度规程与本单位相关的规程内容掌握情况； 现场实际抽查并核对主要涉网设备、装置、系统应与现场电气运行规程、电气检修规程及安全工作规程相符。 | 未制定现场电气运行规程、电气检修规程、安全工作规程不得分；每缺少一种扣20分； 现场运行规程或电气检修规程中涉网设备、装置、系统的内容与电网调度规程存在不一致或与现场实际不符的内容扣5-10分/处； 现场运行规程、电气检修规程及安全工作规程未履行经企业主要负责人（生产主管或总工程师）审批程序扣10-20分/种； 有明确有效期规定的现场运行规程或电气检修规程已经超过有效期且未经组织修订继续使用扣10-20分/种； 有权接受调度指令的运行值班人员不掌握电网调度规程与本单位相关的规程内容扣5-10分/人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）第17条； 《并网调度协议（示范文本）》（国家电力监管委员会、国家工商行政管理总局）第4章第4.7 《风力发电场运行规程》（DL/T 666-1999 ）； 《风力发电场检修规程》（DL/T 797-2001） |
| 3.2.3 | 风电场应在相应的现场规程中结合实际制定并严格执行包括电气防误装置使用运行（万能钥匙使用和保管）、检修维护、定期检测试验、人员培训等管理内容，加强防误装置的运行、维护管理，确保防误装置正常运行。 | 40 | 查阅风电场电气防误装置的运行规程及检修规程；电气防误装置管理制度等文档资料； 对照电气防误装置管理制度，进行现场实际检查防误装置管理（万能钥匙使用和保管）及防误装置运行规程及检修规程执行情况。 | 未将电气防误装置运行、检修维护、定期检测试验、人员培训、等内容纳入到相关运行及电气检修规程中不得分； 电气防误装置管理相关内容不全面或不具体或与实际不符扣5-10分/项； 未按防误装置管理要求执行扣5-10分/项次。 | 《防止电气误操作装置管理规定》（能源安保 [1990]1110号）第三章 第12、13、14、15、16、17、18、19、20条； 参照《防止电力生产重大事故的25项重点要求》（国电发［2005］589号）第2.3、2.4条 《风力发电场运行规程》 |
| 3.2.4 | 风电场应按照电力调度机构制定的运行方式组织电力生产。严格执行调度命令并具备相关记录（包括调度命令记录，负荷曲线记录等）。 | 60 | 现场查阅调度操作命令记录等。 | 未严格执行调度机构制定的运行方式扣10分/项次，无相关记录扣5-10分/项。 | 《发电厂并网运行管理规定》（电监市场〔2006〕42号）第18条、19条、20条； 《风力发电场运行规程》 （DL/T666-1999）第4.1.4、4.1.6、4.2.2、4.2.3条 |
| 3.2.5 | 风电场应具备且严格执行满足安全运行需要的设备、装置缺陷管理制度及缺陷记录。 | 40 | 查阅设备、装置缺陷管理制度；设备、装置缺陷管理制度执行情况考核记录等文档资料。 | 无设备缺陷管理制度不得分； 无现场缺陷记录扣20分； 未按缺陷管理制度严格执行扣2-5分/次； 无缺陷管理考核记录扣20分。 | 《中华人民共和国安全生产法》第29条 |
| 3.3 | - 安全生产监督管理 | 40 |  |  |  |
| 3.3.1 | 风电场应按《中华人民共和国安全生产法》规定配备具有与之岗位相适应的安全生产知识和管理能力的专（兼）职安全监督管理人员。 | 40 | 查阅风电场机构设置相关文档资料和安全监督管理人员取得政府安全管理部门颁发的相应资格证明（证书）。 | 未按规定设置安全监督管理人员不得分； 配备的安全监督管理人员不具备与之岗位相适应的安全生产知识和管理能力的资格证明扣5-10分/人。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第十九条、二十条 |
| 3.4 | - 安全培训教育 | 130 |  |  |  |
| 3.4.1 | 风电场有权接受调度指令的运行值班人员，应经过电网调度机构培训、考核合格，持证上岗。 | 40 | 查阅风电场有关人员配置文档资料，核实实际有权接受调度指令人员状况；逐一核查经电网调度机构培训，颁发的证件。 | 实际接受调度指令的运行值班人员未经电网调度部门培训合格，持证上岗（经相应调度机构书面证明，已培训合格，暂时尚未发证者除外），扣10分/人。 | 《电网调度管理条例》（国务院令第115号）第11条； 《并网调度协议》示范文本 第4章4.8条 |
| 3.4.2 | 风电场应按有关规定制定安全教育培训管理制度和安全教育培训计划； 风电场主要负责人、安全生产管理人员及运行值班人员教育培训工作计划应纳入风电场安全教育培训计划，且保证必要的培训费用的投入和有效实施； 风电场主要负责人、安全生产管理人员应按规定取得经国家安全生产监管部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格发给相应的培训合格证书； 电气运行人员的安全培训内容应符合相关规定且按计划组织实施。每年通过对电气工作票签发人、工作负责人、工作许可人（简称三权人员）进行考试，重新审定名单并及时进行调整、书面公布。 | 90 | 查阅风电场安全教育培训制度；风电场上一年度及本年度企业安全教育培训计划、计划实施统计记录等文档资料； 查阅风电场主要负责人、安全生产管理人员相应安全培训证书； 根据实际抽查电气运行班组安全培训资料及询问2-3个电气运行岗位人员，确认安全教育培训计划实施情况。 | 未制定风电场安全教育培训制度扣20分； 未制定且经风电场主要负责人批准的年度安全教育培训计划扣20分； 由于资金（费用）不落实，影响安全教育培训计划有效实施扣5-10分/项； 风电场安全教育培训计划实施情况无统计记录扣10-20分； 电气三权人员及电气运行人员未按计划完成安全教育培训内容扣5-10分/项； 风电场主要负责人、安全生产管理人员（不包括安全监督管理人员）未按规定取得政府安全管理部门颁发的相应的培训合格证书扣20分/人。 | 《中华人民共和国安全生产法》第21条、22条； 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局2006年3号令）第3条、第4条、第9条、第15条、第19条、第21条、第23条、第24条； 《风力发电厂运行规程》（DL/T666-1999）第5.1、5.2、5.3、5.4、5.5条 |
| 3.5 | - 安全检查及隐患整改 | 70 |  |  |  |
| 3.5.1 | 风电场应按《中华人民共和国安全生产法》的规定，建立经常性安全检查制度； 风电场安全生产管理人员对风电场安全生产状况应定期或不定期地进行经常性安全检查； 对发现的生产安全隐患及时制定并落实整改计划；对一时难以处理或不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人并采取相应的监控措施； 安全检查及隐患整改情况和一时难以处理或不能处理的问题报告及采取的措施情况应当记录在案。 | 70 | 查阅风电场安全大检查制度；定期、不定期安全大检查记录；安全大检查发现安全隐患整改计划及整改完成情况记录；一时难以处理或不能处理的安全隐患记录等文档资料； 现场实际抽查安全隐患整改情况。 | 未制定安全检查制度扣20-30分； 未开展定期或不定期安全检查不得分； 定期安全检查未按制度规定时间进行扣5-10分/次； 安全检查无记录扣5-10分/次； 安全检查记录不真实或不准确扣2-5分/项； 安全检查发现隐患未制定整改计划扣10-20分/次； 安全隐患未按整改计划处理扣5-10分/项； 对一时难以处理或不能处理的安全隐患，未按规定及时报告本单位有关负责人或未记录在案或未采取监控措施扣5-10分/项。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）第17条、第38条； 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第四条、第六条、第十条、第十三条 |
| 3.6 | - 反事故措施制定与落实 | 110 |  |  |  |
| 3.6.1 | 风电场应针对并入电网后可能发生的电网或风电场的事故，制定并落实相应的符合本单位实际的反事故措施（主要包括防止人身伤亡事故措施；防止火灾事故措施； 防止电气误操作事故措施；防止继电保护事故措施；防止开关设备事故措施；防止接地网事故措施；防止污闪事故措施；处在雷电多发区的风电场应有特殊防雷保护措施等）及电网调度机构有明确要求的反事故措施，有效地防止各类事故发生。 | 70 | 查阅风电场各项反事故措施及反事故措施落实具体措施；反事故措施落实检查记录等文档资料； 现场实际抽查2-3个与落实防事故措施相关的班组和2-3名现场岗位人员。 | 未按规定制定反事故措施不得分； 反事故措施项目不全扣10分/项； 反事故措施内容不具体或不符合实际扣2-5分/项; 无反事故措施落实具体措施扣10分； 无反事故措施落实检查记录扣2-5分/项； 现场岗位人员对与其相关的反事故措施内容不掌握或不了解扣5分/人。 | 《电网运行规则（试行）》（电监会22号令）第46条； 《发电厂并网运行管理规定》（电监市场〔2006〕42号）第7条、第8条； 《并网调度协议》有关条款； 《风力发电场运行规程》（DL/T666-1999）第3.2.3条 |
| 3.6.2 | 风电场电缆隧道、电缆沟、槽应进行防火封堵，分段阻燃，排水设施应符合相关规程规定。电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井等重点部位或场所应加装火灾自动报警装置和固定灭火装置，满足安全生产需要。 | 40 | 现场实地检查。 | 电缆孔洞未做防火封堵每处扣5-10分； 沟道内有积水或杂物每处扣2-5分； 没有对非阻燃电缆刷防火涂料扣10分； 没有防火报警装置扣10分； 没有固定灭火装置扣10分。 | 《电力设备典型消防规程》（DL5027-93）第4.0.1.6、7.4.3、7.4.4、7.4.7条； 参照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国电发【2000】589号）第1.1.1、1.1.5、1.1.6、1.1.7、1.1.8、1.1.10、1.1.11、1.1.12条 |
| 3.7 | - 安全警示标志及设备铭牌、名称和编号 | 40 |  |  |  |
| 3.7.1 | 风电场应在变电所、风电机组塔架上等有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显、齐全、清晰、完整、规范的安全警示标志。 风电机组及其附属设备均应有制造厂的金属铭牌，应有风电场自己的名称和编号，并标识在明显位置。 | 40 | 现场实地逐一检查。 | 有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上未设置安全警示标志扣5-10分/处； 设置的安全警示标志不明显或不齐全或不清晰或不完整或不规范扣2-5 分/处。 缺少名称和编号扣2－5分/处。 | 《中华人民共和国安全生产法》第28条； 《安全标志》（GB2894-1996）； 《风力发电场运行规程》（DL/T666-1999）第3.1.1条； 《风力发电场安全规程》（DL/T796-2001）第7.15条 |
| 3.8 | - 主要事故应急救援预案编制及演练 | 55 |  |  |  |
| 3.8.1 | 风电场应建立健全事故应急救援体系，按相关标准，结合本单位实际，编制有明确的组织、程序、资源、措施，满足事故应急救援的需要的《人身伤亡及火灾事故专项应急救援预案》； 预案应定期组织演练培训；有完整的演练培训考核记录、有演练后，预案补充完善记录； 按照所在电网调度机构要求列入网厂联合反事故演习的，应按要求参加网厂联合反事故演习。 | 55 | 查阅风电场与电网调度机构签订的《并网调度协议》；企业事故应急救援体系和《人身伤亡及火灾事故专项应急救援预案》演练培训计划、演练培训记录及补充完善、考核记录等文档资料； 现场实际询问3-5名与实施《人身伤亡及火灾事故专项应急救援预案》相关的岗位人员。 | 未建立健全事故应急救援体系或未编制《人身伤亡及火灾事故专项应急救援预案》不得分； 所编制《人身伤亡及火灾事故专项应急救援预案》的内容不符合实际或不能满足事故状态下应急需要扣5-10分/处； 未制定《人身伤亡及火灾事故专项应急救援预案》演练计划扣20分； 未按计划进行预案演练或演练无记录，扣10分/项次； 现场相关岗位人员不清楚或不掌握预案内容扣3-5分/人次； 未按要求参加网厂联合反事故演习，扣40分/次。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）第17条第5款； 《发电厂并网运行管理规定》（电监市场〔2006〕42号）第8条； 《电网运行规则（试行）》（国家电监会第22号令）第46条； 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006） |
| 3.9 | - 事故调查统计处理及信息报送 | 35 |  |  |  |
| 3.9.1 | 风电场应按相关法律法规、规章制定企业事故调查、统计、处理及信息报送实施细则并严格执行。 发生生产安全事故（事件）的，应严格按“四不放过”的原则进行调查处理。 事故调查、统计、处理及信息报送工作文档资料真实、完整、齐全、准确。 | 35 | 查阅风电场事故调查、统计、处理及信息报送实施细则；事故（事件）调查、统计、处理及信息报送记录；风电场历史事故发生及调查处理结果等相关文档资料。 | 未制定事故调查、统计、处理及信息报送实施细则扣20-30分； 未建立事故（事件）调查、统计、处理及信息报送记录扣20分； 事故调查、统计、处理及信息报送记录不真实或有漏记扣5-10分/项； 发生生产安全事故（事件）未按规定，坚持“四不放过”的原则进行处理扣10-20分/次； 未按规定进行生产安全信息报送，被上级批评或通报扣5-10分/次； 年度内重复发生类似生产安全事故不得分； 事故调查、统计、处理及信息报送工作文档资料不规范扣5-10分。 | 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）第42、70、73、74、75条； 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令493号文）第四条、第九条、第十二条、第十三条、第十四条、第十六条； 《国家电监会电力安全生产信息报送暂行规定》有关规定； |
| 3.10 | - 电力二次系统安全防护 | 100 |  |  |  |
| 3.10.1 | 电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则，保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。变电站电压等级为110 kV及以上的风电场必须按要求具备电力二次系统安全防护的主要功能。其余电压等级为110kV以下的变电站应参照执行。 | 10 | 查阅风电场相关资料，现场检查。 | 未按规定实现电力二次系统安全防护的主要功能不得分，电力二次系统安全防护的主要功能不完善每项扣5分 | 《电力二次系统安全防护规定》（电监会5号令）第二条； 关于印发《电力二次系统安全防护总体方案》等安全防护方案的通知（电监安全[2006]34号） |
| 3.10.2 | 风电场应制定《电力二次系统安全防护方案》，方案内应有风电场电力二次系统信息网络拓扑图或相关功能区关系说明，并有明确的安全分区示意。 | 10 | 查阅风电场《电力二次系统安全防护方案》，控制区功能资料及相关的安全措施。 | 未制定《电力二次系统安全防护方案》不得分； 未绘制风电场电力二次系统信息网络拓扑图或相关功能区关系说明扣5分； 安全分区划分不准确合理扣5分。 | 《电力二次系统安全防护规定》（电监会5号令）第四条、第八条； 《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]34号）第2.1条、第2.1.4条、第2.1.5条、第2.3条； 《变电站二次系统安全防护方案》（电监安全[2006]34号附件）第3条。 |
| 3.10.3 | 电力调度数据网应在专用通道上使用独立的网络设备组网，在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。电力调度数据网应当采取相应的安全防护措施。 | 10 | 查阅文档资料及风电场电力调度数据网安全防护措施。 | 电力调度数据网未装设不得分； 电力调度数据网未按电力调度部门要求采取相应的安全防护措施扣5分。 | 《电力二次系统安全防护规定》（电监会5号令）第五条； 《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]34号）第2.2条。 |
| 3.10.4 | 在生产控制大区与管理信息大区之间横向隔离装置应达到物理隔离； 生产控制大区内部的安全区之间应实现逻辑隔离； 控制区与非控制区之间应采用经国家指定部门监测认证的国产硬件防火墙。 | 10 | 查阅风电场相关资料，现场检查。 | 功能区之间未按要求进行横向隔离不得分； 控制区与非控制区之间未按有关规定采用经国家指定部门监测认证的国产硬件防火墙的不得分。隔离强度不符合规定扣5分。 | 《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]34号）第2.3.1条、第2.3.3条。 |
| 3.10.5 | 在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。 | 10 | 查阅风电场相关资料，现场检查。 | 未按规定进行纵向认证不得分。 | 《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]34号）第2.4.1条、第2.4.3条。 |
| 3.10.6 | 电力二次系统相关设备及系统的开发单位、供应商应以合同条款或保密协议的方式保证其所提供的设备及系统符合相关规定的要求，并在设备及系统的生命周期内对此负责。 接入电力二次系统生产控制大区中的安全产品，应获得国家指定机构安全检测证明、电力系统电磁兼容检测证明。 | 10 | 查阅合同条款或保密协议、检测证明等文档资料。 | 未与电力二次系统相关设备及系统的开发单位、供应商签订相应合同条款或保密协议扣5分； 接入电力二次系统生产控制大区中的安全产品未提供国家指定机构安全检测证明扣5分。 | 《电力二次系统安全防护规定》（电监会5号令）第十三条； 《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]34号）第4.3条。 |
| 3.10.7 | 风电场应当建立健全电力二次系统安全管理制度和体系，落实安全分级负责制。 | 10 | 查阅电力二次系统安全管理制度及体系。 | 未建立健全电力二次系统安全管理制度和体系不得分；未落实安全分级负责制扣5分。 | 《电力二次系统安全防护规定》（电监会5号令）第十条； 《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]34号）第4.1条、第4.2条。 |
| 3.10.8 | 风电场应建立健全电力二次系统安全的联合防护和应急机制，制定并完善应急预案。 | 10 | 查阅应急预案。 | 未建立健全电力二次系统安全的联合防护和应急机制不得分。 未制定应急预案扣5分。 | 《电力二次系统安全防护规定》（电监会5号令）第十二条。 |
| 3.10.9 | 生产控制大区的各业务系统禁止以各种方式与互联网连接；限制开通拨号功能； 关闭或拆除主机的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口等，确需保留的必须通过安全管理措施实施严格监控。 | 10 | 查阅文档资料，现场检查。 | 生产控制大区的各业务系统之间安全措施不符合要求的每一项扣5分。 | 《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]34号）第4.4条。 |
| 3.10.10 | 风电场应依据《电力二次系统安全防护总体方案》的要求对电力二次系统的总体安全防护水平进行安全评估。应建立电力二次系统安全评估制度，对生产控制大区安全评估的所有记录、数据、结果等，应按国家有关要求做好保密工作。 | 10 | 查阅风电场《电力二次系统安全评估制度》及评估结果等相关资料。 | 未对风电场电力二次系统的总体安全防护水平进行安全评估不得分。 未建立电力二次系统安全评估制度扣5分； 对评估结果未做好保密工作扣5分。 | 《电力二次系统安全防护规定》（电监会5号令）第十一条； 《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]34号）第5条。 |