ICS 29.240.30

K 43

AQ

中华人民共和国安全行业标准

AQ/T XXXXX—201X

矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范

Electrical testing specification of in-service high-voltage switchgear for mines

（本稿完成日期：2017.11.02）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

国家安全生产监督管理总局   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　检验基本条件	1

5　检验项目及周期	2

6　技术要求	2

7　检验方法	6

8　检验规则	10

9　判定规则	10

前  言

本标准按照GB 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会归口。

本标准起草单位：山东公信安全科技有限公司、中国矿业大学、中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司、山东金岭矿业股份有限公司。

本标准主要起草人：张振安、史丽萍、李旗、宋宪旺、肖巍、张峰、梁冠营、郝宁波。

矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范

- 范围

本标准规定了6 kV～35 kV矿山在用高压开关设备电气安全检测检验的基本条件、检验项目及周期、技术要求、检验方法、检验规则和判定规则。

本标准适用于矿山在用高压开关设备电气定期检验、新安装投运前及交接验收检验。

本标准不适用于产品出厂检验、大修后检验。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 14598.3-2006 电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

继电保护 relay protection

对供电系统中发生的故障或异常情况进行检测，从而发出报警信号或者直接将故障部分隔离、切除的一种措施。

继电保护装置 relay protection equipment

当供电系统中的电力元件或系统本身发生故障，危及供电系统安全运行时，能够向运行值班人员及时发出警告信号或直接向所控制的继电器发出跳闸命令，以终止这些事件发展的成套设备。

- 检验基本条件

  - 所检高压开关设备应为按规定要求选用的产品。

  - 所检高压开关设备应为处于运行状态的或新安装拟投入使用的设备。

  - 检验现场环境温度应不低于5 ℃，空气相对湿度应不高于85 %。

  - 检验时使用电气仪表应满足矿山有关规程的要求。

  - 检验时应针对现场实际制定安全技术措施。

- 检验项目及周期

  - 在用高压开关设备的定期检验项目及周期见表1。

- 在用高压开关设备的定期检验项目及周期

| 序号 | 项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及内部联接 | 1年 |
| 2 | 主回路绝缘电阻 | 1年 |
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 1年 |
| 4 | 导电回路电阻 | 1年 |
| 5 | 操作控制电压 | 1年 |
| 6 | 断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性 | 1年 |
| 7 | 主回路交流耐压试验 | 1年 |
| 8 | 防止误操作功能 | 1年 |
| 9 | 继电保护 | 1年 |

  - 在用高压开关设备的新安装及交接验收检验项目见表2。

- 在用高压开关设备的新安装及交接验收检验项目

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及内部联接 |  |
| 2 | 主回路绝缘电阻 |  |
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 |  |
| 4 | 导电回路电阻 |  |
| 5 | 操作控制电压 |  |
| 6 | 断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性 |  |
| 7 | 主回路交流耐压试验 |  |
| 8 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 |  |
| 9 | 防止误操作功能 |  |
| 10 | 电压抽取（带电显示）装置 |  |
| 11 | 压力表和压力动作阀的检查 | 真空断路器不检此项目。 |
| 12 | SF6气体的含水量 |  |
| 13 | 密封性 |  |
| 14 | 继电保护 |  |

- 技术要求

  - 外观和内部联接

高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷，元器件应完好、无缺损，内部联接及外部插口应无松脱、焊口无开焊,分合闸位置指示应正确。

  - 主回路绝缘电阻

主回路绝缘电阻应不低于表3要求。

- 主回路绝缘电阻限值

| 电压等级（kV） | 绝缘电阻限值（MΩ） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新安装及交接验收 | 定期 |
| 6～10 | 1200 | 300 |
| 35 | 3000 | 1000 |

  - 辅助回路和控制回路绝缘电阻

辅助回路和控制回路绝缘电阻均应不低于2 MΩ。

  - 导电回路电阻

导电回路电阻值应不大于出厂值的1.2倍。

  - 操作控制电压

    - 对于交流操作，控制电压为额定电压的85 %～110 %时，断路器应可靠合闸和分闸。

    - 对于直流操作，控制电压为额定电压的80 %～110 %时，断路器应可靠合闸；控制电压为额定电压的65 %～120 %时，断路器应可靠分闸。

    - 操作控制电压为额定电压的30 %以下时，断路器应不能自行分闸。

  - 断路器的合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性

断路器的合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性应不大于出厂值。

  - 主回路交流耐压试验

试验电压按表4规定。试验过程中应无异常声响及闪络放电现象，试验后绝缘电阻不应降低。

- 交流耐压试验规定电压

| 额定电压（kV） | 试验电压（kV） |
| --- | --- |
| 6 | 30 |
| 10 | 42 |
| 35 | 95 |

  - 辅助回路和控制回路交流耐压试验

试验电压为2 kV。试验过程中应无异常声响及闪络放电现象，试验后绝缘电阻不应降低。

  - 防止误操作功能

高压开关设备防止误分（合）断路器、防止带负荷拉（合）隔离开关、防止带电挂（合）接地线（开关）、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔的性能应符合制造厂规定。

  - 电压抽取（带电显示）装置

电压抽取（带电显示）装置应工作正常。

  - 压力表和压力动作阀的检查

压力表和动作阀应完好，且有检验合格证。

  - SF6气体的含水量

SF6气体含水量（20 ℃的气体分数），应符合以下要求：

- 与灭弧室相通的气室，应小于150 μL/L；

- 不与灭弧室相通的气室，应小于250 μL/L。

  - 密封性

断路器应密封良好。

  - 继电保护

    - 保护装置外观检查

      - 装置零部件应齐全，外壳应无变形、破损。

      - 端子的引线压接、插接、焊接应牢固可靠。

      - 导线端、端子应有标号。

      - 按键、按钮、开关操作应灵活，无卡阻、能复位。

      - 继电器可动部分应动作灵活，触头应接触良好、无烧损。

      - 漆封部位应漆封完整。

    - 二次回路

      - 新安装验收试验

        - 二次接线应正确，端子排引线螺钉压接应可靠。

        - 装置内、外部接线应正确。

        - 电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起，其绝缘电阻均应大于10 MΩ。

        - 使用触点输出的信号回路，其绝缘电阻应大于1 MΩ。

      - 交接验收试验

        - 二次接线应正确，端子排引线螺钉压接应可靠。

        - 二次回路绝缘电阻应大于1 MΩ。

      - 定期试验

- 二次回路绝缘电阻应大于1 MΩ。

    - 介质强度

进行介质强度试验时，不应出现击穿或闪络。

    - 电流、电压互感器

      - 互感器的铭牌参数应完整，出厂合格证及试验资料应齐全。

      - 互感器的变比、容量、准确级应符合设计要求。

      - 互感器各次绕组的连接方式及其极性关系应符合设计要求，相别标识应正确。

    - 上电检查

      - 打开装置电源，装置应能正常工作。

      - 装置的硬件和软件应有版本号、校验码等信息。

      - 时钟应能调校。

    - 操作箱检查试验（具有时）

      - 防止断路器跳跃回路应满足运行要求。

      - 交流电压的切换回路应正确。

      - 合闸回路、跳闸回路接线应正确，且各回路不存在寄生回路。

      - 操作箱中的出口继电器应在55%～70%额定电压范围可靠动作，其他逻辑回路的继电器，应满足80%额定电压下可靠动作。

    - 键盘、按钮、人机界面

      - 按键、按钮操作灵活，功能正确。

      - 人机界面屏显清晰、稳定，功能应与厂家说明书相同。

    - 故障记录及信息输出

      - 继电保护装置应具有故障指示或故障信息输出功能。

      - 微机继电保护装置故障记录应符合产品要求。

      - 微机继电保护装置故障信息输出功能应符合产品要求。

      - 微机继电保护装置应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息。

      - 微机继电保护装置应能输出装置本身的自检信息。

    - 通道线性度试验及采样值打印、正确性分析

      - 交流电流各通道电流显示值应清晰稳定，且与外加电流值相等，最大误差应小于5%。

      - 交流电压各通道显示值应清晰稳定，最大误差应小于5%。

    - 保护动作特性、定值及动作逻辑

      - 动作特性应符合产品设计要求。

      - 定值应符合设计要求，最大误差应不超过±5%。

      - 动作逻辑应符合设计要求。

    - 出口、压板及信号回路

出口、压板及信号回路应符合设计要求，接线正确，接触良好。

    - 远方通流及加压（具有时）

相别、相位关系以及所保护的方向应正确。

    - 用一次电流及工作电压的检验

      - 互感器二次电压、电流幅值及相位关系应符合设计要求。

      - 接线应正确。

    - 传动试验

继电保护装置传动至断路器，断路器应动作可靠。

- 检验方法

  - 外观及内部联接

目测检查设备外壳、分合闸指示、内部元器件及联接。

  - 主回路绝缘电阻

    - 采用电压不低于2500 V、准确度不低于10级的绝缘电阻测试仪测量。

    - 主回路绝缘试验应按照表5进行。

- 主回路绝缘试验

| 序号 | 断口状态 | 电压施加于 | 接地于 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合闸 | AaCc | BbF |
| 2 | 合闸 | Bb | AaCcF |
| 3 | 分闸 | ABC | abcF |

    - 交流耐压前后均应进行测量。

  - 辅助回路和控制回路绝缘电阻

采用电压1000 V、准确度不低于10级的绝缘电阻测试仪进行测量。若进行交流耐压试验，应在交流耐压前后分别进行测量。

  - 导电回路电阻

    - 采用电流不小于100 A的直流压降法进行测量，所用仪器仪表准确度应不低于0.5级。

    - 在断路器合闸状态下分相测量。

  - 操作控制电压

采用交直流电压发生器对操作机构施加规定电压，验证动作性能。所用仪器仪表准确度应不低于1级。

  - 断路器的合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性

采用准确度不低于1级的开关机械特性测试仪进行测量。

  - 主回路交流耐压试验

    - 采用准确度不低于3级的交流耐压机进行试验。

    - 主回路交流耐压试验应按照表4、表5进行，施加规定电压时间1 min。

  - 辅助回路和控制回路交流耐压试验

    - 采用准确度不低于3级的交流耐压机进行试验。

    - 对被试辅助回路、控制回路施加规定试验电压，试验时非被试端子应可靠接地。

  - 防止误操作功能

目测检查开关柜是否具有防止误操作功能，验证其功能是否安全可靠。

  - 电压抽取（带电显示）装置

目测检查电压抽取（带电显示）装置功能是否正常。

  - 压力表和压力动作阀的检查

目测检查压力表、压力动作阀是否完好，查验压力表、压力动作阀检验合格证是否有效。

  - SF6气体的含水量

    - 采用分辨率不大于0.1 μL/L的SF6微水测量仪表进行检测。

    - 检测应在断路器充气48 h后进行。

  - 密封性

    - 采用分辨率不大于1×10-6（体积比）检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行SF6气体检测。

    - 目测检查断路器各密封部位、管道接头等处有无渗漏油。

  - 继电保护

    - 保护装置外观检查

      - 目测检查装置零部件、外壳、端子的引线、导线端、端子、继电器。

      - 手动检查按键、按钮、开关。

    - 二次回路

      - 采用电压等级1000 V的绝缘电阻测量仪测量绝缘电阻。

      - 绝缘电阻的测量按GB/T 14598.3-2006规定的方法进行。

      - 其余采用目测检查。

    - 介质强度

介质强度的试验按GB/T 14598.3-2006中6.1.4规定的方法进行。

    - 电流、电压互感器

      - 目测检查互感器铭牌参数，查看资料。

      - 采用变比组别测试仪，测试互感器各次绕组间的极性关系。

    - 上电检查

      - 装置送电，检查记录装置的硬件和软件版本号、校验码等信息。

      - 检查校对时钟。

    - 操作箱检查试验

      - 检查交流电压的切换回路、防止断路器跳跃回路。

      - 按设计图纸检查合闸回路、跳闸回路接线，核查各回路是否存在寄生回路。

      - 对继电器施加规定电压，验证动作可靠性。

    - 键盘、按钮、人机界面

按说明书，对每个功能操作检查，观察界面显示的各菜单的正确性、顺序性，核对操作过程与操作键相对应的功能与显示顺序的对应性。

    - 故障记录及信息输出

      - 查看继电保护装置是否具有故障指示或故障信息输出功能。

      - 在整定值校验后，查看微机继电保护装置故障记录的内容及故障信息输出的内容。

    - 通道线性度试验及采样值打印、正确性分析

      - 用微机继电保护试验仪进行线性度测量。

      - 交流电流通道线性度试验方法如下：

- 试验接线如图1所示；

- 操作装置界面键盘或触摸屏，调出通道有效值测试菜单；

- 操作试验仪，对于电流互感器二次标称额定电流为5 A的装置，在a相分别通入0.5 A、5 A、25A的电流，观察并记录Ia1电流通道显示的各电流值；对于电流互感器二次标称额定电流为1A的装置，在a相分别通入0.1 A、0.5 A、1 A、10 A的电流，观察并记录Ia1电流通道显示的各电流值。

- 分别加b相、c相电流，重复上述试验；

- 按上述步骤对其它各组进行试验。将试验仪的三相输出线分别改接到Ia2、Ib2、Ic2、In2……Ian、Ibn、Icn及Inn电流端子上，重复上述试验。

      - 交流电压通道线性度试验方法如下：

- a)  试验接线如图2所示；

- 操作装置界面键盘或触摸屏，调出“通道有效值”显示菜单中的电压通道显示值；

- 操作试验仪，使输出电压为三相对称电压，三相电压输出分别为5 V、57.7 V、70 V、80 V时，观察并记录屏幕显示的电压值；

- 按上述步骤对其它组进行试验。将试验仪的三相输出线分别改接到Ua2、Ub2、Uc2端子上，重复上述试验、观察及记录。

    - 保护动作特性、定值及动作逻辑

      - 采用继电保护装置校验仪进行试验。

      - 根据仪器说明书及继电保护装置技术文件或按照GB/T 7261进行保护动作特性、动作逻辑测试。

      - 定值校验遵循以下原则：

- 应在每一元件检验完毕之后进行；

- 试验接线回路中的电源及时间测量连线均应直接接到被试保护柜的端子排上；

- 交流电压、电流试验接线的相对极性关系应与实际运行接线中电压、电流互感器接到屏柜上的相对相位关系一致；

- 除所通入的交流电流、电压为模拟故障值并断开断路器的跳、合闸回路外，其余应为实际运行状态，不得人为改变；

- 装置整定的动作时间为自向保护屏柜通入模拟故障分量至保护动作向断路器发出跳闸脉冲的全部时间。

      - 定值整定按定值通知单提供参数进行。

    - 出口、压板及信号回路

目测检查各回路，查阅继电保护装置设计资料。

    - 远方通流及加压

      - 采用继电保护装置校验仪进行试验。

      - 拆下电压互感器、电流互感器二次侧接线，在线端通入额定电压、额定电流，验证装置性能是否正常。

    - 一次电流及工作电压的检验

      - 在电流互感器一次侧通入不低于20%的额定电流的电流，在电压互感器一次侧加工作电压。

      - 测量互感器二次侧的电压、电流的幅值及相位关系。

      - 对使用电压互感器三次电压或零序电流互感器电流的装置，利用一次电流与工作电压向装置中的相应元件通入模拟的故障量或改变被检查元件的试验接线方式，判明装置接线的正确性。

      - 测量电流差动保护各组电流互感器的相位及差动回路中的差电流（或差电压），判明差动回路接线的正确性及电流变比补偿回路的正确性。差动保护还应测量各中性线的不平衡电流、电压。

    - 传动试验

采用继电保护装置校验仪进行传动试验。

- 检验规则

  - 高压开关设备的定期检验应在每年的雨季前进行，新安装、交接验收检验过的应在次年雨季前进行定期检验。

  - 对停止运行3个月以上的设备投入运行前应按本标准进行检验。

  - 设备检测检验工作完毕后应及时出具报告。

- 判定规则

  - 继电保护

    - 新安装、交接验收试验时，规定项目中有一项不符合本标准要求，则判定继电保护不合格。

    - 定期试验时，出现下列情况之一则判定继电保护不合格：

- 6.14.10、6.14.11、6.14.14中，有一项及以上不符合本标准要求；

- 6.14中其他项目有两项及以上不符合本标准要求。

  - 高压开关设备

表1、表2中检验项目有一项不合格则判定高压开关设备不合格。

_________________________________